## ESCALA
DATA | ESCALA | ESCALA
| 07:00h às 19:00h | 19:00h às 07:00h
2020-04-01 |  |  | DIGITAR PRIMEIRO DIA DO MÊS
2020-04-02
2020-04-03
2020-04-04
2020-04-05
2020-04-06
2020-04-07
2020-04-08
2020-04-09
2020-04-10
2020-04-11
2020-04-12
2020-04-13
2020-04-14
2020-04-15
2020-04-16
2020-04-17
2020-04-18
2020-04-19
2020-04-20
2020-04-21
2020-04-22
2020-04-23
2020-04-24
2020-04-25
2020-04-26
2020-04-27
2020-04-28
2020-04-29
2020-04-30
2020-05-01

## 1
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGU LANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2590 | 1061 | 1 | 75.6719 |  | 0 | 1050 | 19.8625 | 1050 | 19.8625 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 75 | 12.5 | 17.5 | 2.5 | 9.8 | 1.2 | 2.4 | 0.6 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.1 |  | 1061 | 75.8 | 2585 | S.A.L |  | 2:00 | 2529 | 1061 | 1 | 77.4971 |  | 0 | 1050 | 19.8625 | 1050 | 19.8625 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 75 | 12.5 | 17.5 | 2.5 | 9 | 1.2 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.1 |  | 1061 | 77.4971 | 2529 | S.A.L |  | 3:00 | 2571 | 1061 | 1 | 76.2311 |  | 0 | 1050 | 19.8625 | 1050 | 19.8625 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 75 | 12.5 | 15 | 2.5 | 9.1 | 1.3 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.1 |  | 1061 | 76.5587 | 2560 | S.A.L |  | 4:00 | 2560 | 1061 | 1 | 76.5587 |  | 0 | 1050 | 19.8625 | 1050 | 19.8625 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 75 | 12.5 | 15 | 2.5 | 8.3 | 1.1 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0 |  | 1061 | 76.4989 | 2562 | S.A.L |  | 5:00 | 2489 | 1061 | 1 | 78.7426 |  | 0 | 1050 | 19.8625 | 1050 | 19.8625 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 75 | 12.5 | 15 | 2.5 | 8.1 | 1.3 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.6 | 6.8 | 6.3 | 2.8 | 0.1 |  | 1061 | 76.1127 | 2575 | S.A.L |  | 6:00 | 2562 | 1061 | 1 | 76.4989 |  | 0 | 1050 | 19.8625 | 1050 | 19.8625 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 75 | 12.5 | 15 | 2.5 | 7.9 | 1.5 | 2.8 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.6 | 6.8 | 6.3 | 2.8 | 0.1 |  | 1061 | 77.5585 | 2527 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2458 | 1061 | 1 | 79.7357 |  | 0 | 1050 | 19.8625 | 1050 | 19.8625 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 75 | 12.5 | 17.5 | 2.5 | 7.8 | 1.5 | 3 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 1061 | 78.7742 | 2488 | S.A.L |  | 8:00 | 2575 | 1061 | 1 | 76.1127 |  | 0 | 1150 | 21.7542 | 1150 | 21.7542 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 75 | 12.5 | 15 | 2.5 | 7.8 | 1.5 | 2.5 | 0.7 | 0.5 | 7.3 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 1061 | 78.146 | 2508 | S.A.L |  | 9:00 | 2538 | 1061 | 1 | 77.2223 |  | 0 | 1400 | 26.4833 | 1400 | 26.4833 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 75 | 12.5 | 15 | 5 | 7.8 | 1.6 | 2.5 | 0.8 | 0.7 | 7.3 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 3 | 0.8 | 0.1 | 1061 | 76.8288 | 2551 | S.A.L |  | 10:00 | 2527 | 1061 | 1 | 77.5585 |  | 0 | 1400 | 26.4833 | 1400 | 26.4833 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 75 | 12.5 | 15 | 5 | 7.4 | 1.4 | 2.4 | 0.8 | 0.7 | 7.3 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 3 | 0.8 | 0.1 | 1061 | 77.7431 | 2521 | S.A.L |  | 11:00 | 2568 | 1061 | 1 | 76.3202 |  | 0 | 1400 | 26.4833 | 1400 | 26.4833 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 75 | 12.5 | 15 | 5 | 7.2 | 1.2 | 2.3 | 0.8 | 0.7 | 7.3 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 3 | 0.8 | 0.1 | 1061 | 77.5892 | 2526 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2488 | 1061 | 1 | 78.7742 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 3000 | 56.75 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 75 | 12.5 | 15 | 5 | 7 | 1.3 | 2 | 0.8 | 0.7 | 7.3 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 1061 | 77.8976 | 2516 | S.A.L |  | 13:00 | 2551 | 1061 | 1 | 76.8288 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 3000 | 56.75 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 75 | 12.5 | 15.625 | 3.3333 | 8.1 | 1.3417 | 2.375 | 0.63333 | 0.60833 | 7.3 | 6.5667 | 6.65 | 6.3 | 3 | 0.33333 |  | 1061 | 77.2504 |  |  |  | 14:00 | 2508 | 1061 | 1 | 78.146 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 3000 | 56.75 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 75 | 12.5 | 17.5 | 5 | 9.8 | 1.6 | 3 | 0.8 | 0.7 | 7.3 | 6.6 | 6.8 | 6.3 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 1061 | 78.7742 |  |  |  | 15:00 | 2521 | 1061 | 1 | 77.7431 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 3000 | 56.75 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 75 | 12.5 | 15 | 2.5 | 7 | 1.1 | 2 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8 | 0 | 0.1 | 1061 | 75.8 |  |  |  | 16:00 | 2551 | 1061 | 1 | 76.8288 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 3000 | 56.75 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2543 | 1061 | 1 | 77.0705 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 3000 | 56.75 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2521 | 1061 | 1 | 77.7431 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 3000 | 56.75 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2505 | 1061 | 1 | 78.2396 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 3000 | 56.75 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-01 |  | 20:00 | 2526 | 1061 | 1 | 77.5892 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 3000 | 56.75 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [21 empty] | 21:00 | 2533 | 1061 | 1 | 77.3748 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 3000 | 56.75 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2516 | 1061 | 1 | 77.8976 |  | 0 | 1650 | 31.2125 | 1650 | 31.2125 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2519 | 1061 | 1 | 77.8048 |  | 0 | 1650 | 31.2125 | 1650 | 31.2125 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2515 | 1061 | 1 | 77.9285 |  | 0 | 1650 | 31.2125 | 1650 | 31.2125 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 218750.4 | 25464 | [5 empty] | 617.6292 |  | 901.3792 |  | 2330.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 25464 | 33867.12 | 77.4216 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2531.8333 | 1061 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 25.7345 |  | 37.5575 |  | 97.1056 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 88.7 | 61.5 | 50.4 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1519.0083 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2330.5333 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.944 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 10.6538 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1519.0083 |  |  | Consumo Total |  | 2330.5333
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 4 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.944 |  |  | Dosagem Final |  | 10.6538
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 33867.12 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 33867.12
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 33867.12 |  | DIFERENÇA |  |  | -33867.12
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3849.5417 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -3849.5417 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | TOTAL | -3849.5417

## 2
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2515 | 1061 | 1 | 77.9285 |  | 0 | 1650 | 31.2125 | 1650 | 31.2125 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 80 | 10 | 12.5 | 2.5 | 6.8 | 1.2 | 2 | 0.7 | 0.6 | 7.3 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 1061 | 77.9285 | 2515 | S.A.L | 0 | 2653.0833 | 2459 | 1061 | 1 | 79.7032 |  | 0 | 1650 | 31.2125 | 1650 | 31.2125 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 80 | 10 | 12.5 | 2.5 | 6.6 | 1 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 7.3 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 3.2 | 0.6 | 0.4 | 1061 | 79.7032 | 2459 | S.A.L |  | 2645.125 | 2530 | 1061 | 1 | 77.4665 |  | 0 | 1650 | 31.2125 | 1650 | 31.2125 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 80 | 10 | 12.5 | 2.5 | 6.5 | 1 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.2 | 0.6 | 0.8 | 1061 | 77.7122 | 2522 | S.A.L |  | 4:00 | 2522 | 1061 | 1 | 77.7122 |  | 0 | 1650 | 31.2125 | 1650 | 31.2125 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 80 | 10 | 12.5 | 2.5 | 6.4 | 0.9 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.2 | 0.4 | 1 | 1061 | 78.3648 | 2501 | S.A.L |  | 5:00 | 2433 | 1061 | 1 | 80.555 |  | 0 | 1650 | 31.2125 | 1650 | 31.2125 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 80 | 10 | 12.5 | 2.5 | 6.3 | 1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 1061 | 77.4665 | 2530 | S.A.L |  | 6:00 | 2501 | 1061 | 1 | 78.3648 |  | 0 | 1650 | 31.2125 | 1650 | 31.2125 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 80 | 10 | 12.5 | 2.5 | 6.4 | 1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 0.8 | 1061 | 77.8357 | 2518 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2578 | 1061 | 1 | 76.0242 |  | 0 | 1650 | 31.2125 | 1650 | 31.2125 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 80 | 10 | 12.5 | 2.5 | 6.5 | 1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 2 | 1061 | 78.8376 | 2486 | S.A.L |  | 8:00 | 2530 | 1061 | 1 | 77.4665 |  | 0 | 1650 | 31.2125 | 1650 | 31.2125 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 80 | 10 | 12.5 | 2.5 | 6.3 | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6 | 0.5 | 1.8 | 1061 | 77.5892 | 2526 | S.A.L |  | 9:00 | 2596 | 1061 | 1 | 75.497 |  | 0 | 1650 | 31.2125 | 1650 | 31.2125 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 80 | 10 | 12.5 | 2.5 | 6.2 | 1 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.8 | 0.8 | 1.5 | 1061 | 77.5585 | 2527 | S.A.L |  | 10:00 | 2518 | 1061 | 1 | 77.8357 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 80 | 10 | 12.5 | 2.5 | 5.9 | 1 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.8 | 1.5 | 0.5 | 1061 | 76.9193 | 2548 | S.A.L |  | 11:00 | 2480 | 1061 | 1 | 79.0283 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 80 | 10 | 10 | 2.5 | 5.7 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.8 | 1.6 | 0.6 | 959 | 70.4929 | 2513 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2486 | 1061 | 1 | 78.8376 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 80 | 10 | 10 | 2.5 | 5.6 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.8 | 1.7 | 0.7 | 959 | 70.718 | 2505 | S.A.L |  | 13:00 | 2503 | 1061 | 1 | 78.3021 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 80 | 10 | 12.0833 | 2.5 | 6.2667 | 1.0083 | 1.6167 | 0.46667 | 0.49167 | 7.3 | 6.6667 | 6.6833 | 6.3 | 3.5083 | 0.78333 | 0.875 | 1044 | 76.7605 |  |  |  | 14:00 | 2526 | 1061 | 1 | 77.5892 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 80 | 10 | 12.5 | 2.5 | 6.8 | 1.2 | 2 | 0.7 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.8 | 1.7 | 2 | 1061 | 79.7032 |  |  |  | 15:00 | 2523 | 1061 | 1 | 77.6814 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 80 | 10 | 10 | 2.5 | 5.6 | 0.9 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 959 | 70.4929 |  |  |  | 16:00 | 2527 | 1061 | 1 | 77.5585 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2542 | 1061 | 1 | 77.1008 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2548 | 1061 | 1 | 76.9193 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2534 | 959 | 1 | 69.9087 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-02 |  | 20:00 | 2513 | 959 | 1 | 70.4929 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2481 | 959 | 1 | 71.4021 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2505 | 959 | 1 | 70.718 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2508 | 959 | 1 | 70.6334 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 4500 | 85.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2518 | 959 | 1 | 70.3529 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 4500 | 85.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 217353.6 | 24852 | [5 empty] | 848.4125 |  | 848.4125 |  | 2281.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 24852 | 33053.16 | 76.045 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2515.6667 | 1035.5 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 35.3505 |  | 35.3505 |  | 95.0562 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 82.6 | 60.5 | 45.4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1696.825 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2281.35 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.8067 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 10.496 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1696.825 |  |  | Consumo Total |  | 2281.35
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 11 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.8067 |  |  | Dosagem Final |  | 10.496
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade |  | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) |  |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade |  | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) |  | Peso(Kg) |  |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 33053.16
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -33053.16
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -3849.5417 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3978.175 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -7827.7167 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 3
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2549 | 959 | 1 | 69.4973 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 4500 | 85.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 10 | 12.5 | 2.5 | 5.8 | 1 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.8 | 1.5 | 0.6 | 959 | 70.3529 | 2518 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2555 | 959 | 1 | 69.3341 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 4500 | 85.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 10 | 12.5 | 2.5 | 6.3 | 1 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.8 | 1.4 | 0.6 | 959 | 69.3341 | 2555 | S.A.L |  | 3:00 | 2516 | 959 | 1 | 70.4088 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 4500 | 85.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 10 | 12.5 | 2.5 | 6.7 | 1 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.8 | 1.4 | 0.5 | 959 | 69.5519 | 2547 | S.A.L |  | 4:00 | 2547 | 959 | 1 | 69.5519 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 4500 | 85.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 10 | 12.5 | 2.5 | 7 | 1 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.8 | 1.3 | 0.5 | 959 | 70.5209 | 2512 | S.A.L |  | 5:00 | 2525 | 959 | 1 | 70.1579 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 4500 | 85.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 7.5 | 10 | 2.5 | 6.8 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 4 | 1.3 | 0.3 | 959 | 69.1447 | 2562 | S.A.L |  | 6:00 | 2512 | 959 | 1 | 70.5209 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 4500 | 85.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 10 | 2.5 | 6.8 | 1.2 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 4 | 1.3 | 0.3 | 959 | 68.9831 | 2568 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2560 | 959 | 1 | 69.1987 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 7.5 | 10 | 2.5 | 6.7 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.8 | 0.5 | 0.2 | 959 | 70.3529 | 2518 | S.A.L |  | 8:00 | 2562 | 959 | 1 | 69.1447 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 10 | 12.5 | 2.5 | 6.8 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 0.2 | 959 | 69.0907 | 2564 | S.A.L |  | 9:00 | 2553 | 959 | 1 | 69.3884 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 10 | 12.5 | 2.5 | 6.8 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.5 | 0.9 | 0.2 | 959 | 70.2135 | 2523 | S.A.L |  | 10:00 | 2568 | 959 | 1 | 68.9831 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 10 | 12.5 | 2.5 | 6.7 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.5 | 1.1 | 1.1 | 931 | 68.1095 | 2525 | S.A.L |  | 11:00 | 2563 | 959 | 1 | 69.1177 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 10 | 12.5 | 2.5 | 6.6 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.7 | 1.5 | 1.4 | 931 | 68.8732 | 2497 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2518 | 959 | 1 | 70.3529 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 10 | 12.5 | 2.5 | 6.6 | 1.3 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.7 | 1.6 | 1.3 | 931 | 68.0825 | 2526 | S.A.L |  | 13:00 | 2535 | 959 | 1 | 69.8811 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 53.3333 | 9.1667 | 11.875 | 2.5 | 6.6333 | 1.2333 | 1.6833 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.7417 | 1.1917 | 0.6 | 952 | 69.3842 |  |  |  | 14:00 | 2564 | 959 | 1 | 69.0907 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 10 | 12.5 | 2.5 | 7 | 1.6 | 1.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 4 | 1.6 | 1.4 | 959 | 70.5209 |  |  |  | 15:00 | 2504 | 959 | 1 | 70.7463 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 10 | 2.5 | 5.8 | 1 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 0.2 | 931 | 68.0825 |  |  |  | 16:00 | 2523 | 959 | 1 | 70.2135 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2490 | 931 | 1 | 69.0668 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2525 | 931 | 1 | 68.1095 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2452 | 931 | 1 | 70.1372 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.37 | 0.34 | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 0.33 | 0.31 | 0.21 | 0.38 | 0.4 | 0.4 | 0.34 | 0.33 | 0.48 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-03 |  | 20:00 | 2497 | 931 | 1 | 68.8732 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2484 | 931 | 1 | 69.2337 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2526 | 931 | 1 | 68.0825 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2476 | 931 | 1 | 69.4573 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2574 | 931 | 1 | 66.8129 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 218440.8 | 22792 | [5 empty] | 908 |  | 908 |  | 1857.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 22792 | 30313.36 | 69.39 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2528.25 | 949.6667 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 37.8333 |  | 37.8333 |  | 77.4007 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 88.7 | 54.4 | 42.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1857.6167 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.3135 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 750.2491 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1816 |  |  | Consumo Total |  | 1857.6167
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 733.441 |  |  | Dosagem Final |  | 8.504
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 55 | ALTURA |  | ALTURA | 26 |  |  | Volume total (L) | 22361.7 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 15141.5 | VOLUME | 0 | VOLUME | 7220.2 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 29741.061 |  | ALTURA | 55 | ALTURA |  | ALTURA | 26
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 20138.195 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 9602.866 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 15141.5 | VOLUME | 0 | VOLUME | 7220.2
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 20138.195 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 9602.866
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 29741.061
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 30313.36
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -572.299
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -7827.7167 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3673.6167 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -11501.3333 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 4
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2513 | 931 | 1 | 68.4347 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 10 | 12.5 | 2.5 | 6.6 | 1.3 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.7 | 1.4 | 1.3 | 931 | 66.8129 | 2574 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2500 | 931 | 1 | 68.7906 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 10 | 12.5 | 2.5 | 6.6 | 1.2 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.7 | 1.3 | 1.3 | 931 | 68.7906 | 2500 | S.A.L |  | 3:00 | 2511 | 931 | 1 | 68.4892 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6.6 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.7 | 1.1 | 1.2 | 931 | 68.2446 | 2520 | S.A.L |  | 4:00 | 2520 | 931 | 1 | 68.2446 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6.6 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.7 | 1 | 1.1 | 931 | 67.9212 | 2532 | S.A.L |  | 5:00 | 2547 | 931 | 1 | 67.5212 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 55 | 10 | 10 | 2.5 | 6.7 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.5 | 1.3 | 1.4 | 931 | 69.2058 | 2485 | S.A.L |  | 6:00 | 2532 | 931 | 1 | 67.9212 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 55 | 10 | 10 | 2.5 | 6.7 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.7 | 1.1 | 1.4 | 931 | 67.0212 | 2566 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2550 | 931 | 1 | 67.4417 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 55 | 10 | 10 | 2.5 | 6.2 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.3 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.7 | 1.3 | 1.4 | 904 | 66.556 | 2509 | S.A.L |  | 8:00 | 2485 | 931 | 1 | 69.2058 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 55 | 10 | 10 | 2.5 | 6 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.5 | 1.3 | 1.4 | 904 | 66.0035 | 2530 | S.A.L |  | 9:00 | 2482 | 931 | 1 | 69.2894 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 55 | 10 | 10 | 2.5 | 6.3 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.5 | 1.1 | 1.4 | 904 | 65.5887 | 2546 | S.A.L |  | 10:00 | 2566 | 931 | 1 | 67.0212 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 55 | 10 | 10 | 2.5 | 6 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.5 | 1 | 1.4 | 904 | 66.8758 | 2497 | S.A.L |  | 11:00 | 2533 | 931 | 1 | 67.8944 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.7 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 904 | 66.45 | 2513 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2509 | 904 | 1 | 66.556 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.9 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.5 | 1.2 | 1.3 | 904 | 68.1866 | 2449 | S.A.L |  | 13:00 | 2544 | 904 | 1 | 65.6403 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 53.3333 | 9.1667 | 11.875 | 2.5 | 6.6333 | 1.2333 | 1.6833 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.7417 | 0.78333 | 0.875 | 917.5 | 67.3047 |  |  |  | 14:00 | 2530 | 904 | 1 | 66.0035 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 55 | 10 | 12.5 | 2.5 | 7.5 | 1.8 | 2 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 1 | 1 | 931 | 69.2058 |  |  |  | 15:00 | 2530 | 904 | 1 | 66.0035 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 0 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.7 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.5 | 1 | 1.1 | 904 | 65.5887 |  |  |  | 16:00 | 2546 | 904 | 1 | 65.5887 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2475 | 904 | 1 | 67.4703 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2497 | 904 | 1 | 66.8758 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2540 | 904 | 1 | 65.7437 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.5 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-04 |  | 20:00 | 2513 | 904 | 1 | 66.45 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2487 | 904 | 1 | 67.1447 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2449 | 904 | 1 | 68.1866 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2491 | 904 | 1 | 67.0369 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2461 | 904 | 1 | 67.8541 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 217119.6 | 21993 | [5 empty] | 908 |  | 870.1667 |  | 1676.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 21993 | 29250.69 | 67.367 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2512.9583 | 916.375 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 37.8333 |  | 36.2569 |  | 69.834 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 84.7 | 54.4 | 48.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.15 | 0.06 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1877.9218 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1770.0412 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.6493 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.1524 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1877.9218 |  |  | Consumo Total |  | 1770.0412
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 8.6493 |  |  | Dosagem Final |  | 8.1524
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [18 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH | [15 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 29250.69
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -29250.69
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -11501.3333 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3647.963 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -15149.2964 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 5
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2504 | 904 | 1 | 66.6889 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.7 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 1 | 1 | 904 | 67.8541 | 2461 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2489 | 904 | 1 | 67.0908 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1 | 1 | 904 | 67.0908 | 2489 | S.A.L |  | 3:00 | 2461 | 904 | 1 | 67.8541 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1 | 1 | 904 | 66.3444 | 2517 | S.A.L |  | 4:00 | 2517 | 904 | 1 | 66.3444 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6.1 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.7 | 0.8 | 904 | 68.4942 | 2438 | S.A.L |  | 5:00 | 2485 | 904 | 1 | 67.1987 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6.1 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 0.5 | 904 | 67.1717 | 2486 | S.A.L |  | 6:00 | 2438 | 904 | 1 | 68.4942 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6.6 | 1.3 | 1.6 | 0.47 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 0.5 | 904 | 67.7165 | 2466 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2498 | 904 | 1 | 66.849 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6.9 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 0.5 | 904 | 68.1587 | 2450 | S.A.L |  | 8:00 | 2486 | 904 | 1 | 67.1717 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 10 | 12.5 | 2.5 | 7.1 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.6 | 0.7 | 904 | 66.5294 | 2510 | S.A.L |  | 9:00 | 2513 | 904 | 1 | 66.45 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 12.5 | 125 | 2.5 | 7.5 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 1 | 0.8 | 904 | 66.0296 | 2529 | S.A.L |  | 10:00 | 2466 | 904 | 1 | 67.7165 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 7.5 | 1.7 | 2 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 1 | 0.8 | 904 | 67.7165 | 2466 | S.A.L |  | 11:00 | 2509 | 904 | 1 | 66.556 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 7.2 | 1.8 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 1 | 0.8 | 904 | 68.5504 | 2436 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2450 | 904 | 1 | 68.1587 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 7.2 | 1.6 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 1 | 0.8 | 904 | 67.7165 | 2466 | S.A.L |  | 13:00 | 2501 | 904 | 1 | 66.7688 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 10.8333 | 20.4167 | 2.5 | 6.65 | 1.4167 | 1.6 | 0.4975 | 0.53333 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.3667 | 0.76667 | 0.76667 | 904 | 67.4477 |  |  |  | 14:00 | 2510 | 904 | 1 | 66.5294 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 12.5 | 125 | 2.5 | 7.5 | 1.8 | 2 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 1 | 1 | 904 | 68.5504 |  |  |  | 15:00 | 2541 | 904 | 1 | 65.7178 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.7 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 0.5 | 904 | 66.0296 |  |  |  | 16:00 | 2529 | 904 | 1 | 66.0296 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2532 | 904 | 1 | 65.9514 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2466 | 904 | 1 | 67.7165 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2488 | 904 | 1 | 67.1177 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.28 | 0.39 | 0.44 | 0.41 | 0.43 | 0.65 | 0.51 | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.5 | 0.38 | 0.38 | 0.52 | 0.44 | 0.32 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-05 |  | 20:00 | 2436 | 904 | 1 | 68.5504 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2493 | 904 | 1 | 66.9831 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2466 | 904 | 1 | 67.7165 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2468 | 904 | 1 | 67.6616 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2460 | 904 | 1 | 67.8817 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 214941.6 | 21696 | [5 empty] | 873.95 |  | 873.95 |  | 1702.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 21696 | 28855.68 | 67.1332 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2487.75 | 904 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 36.4146 |  | 36.4146 |  | 70.9375 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 0
| 8:00 | 89.7 | 58.5 | 50.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1845.9572 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1702.5 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.5882 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.9208 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1845.9572 |  |  | Consumo Total |  | 1702.5
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 7 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 8.5882 |  |  | Dosagem Final |  | 7.9208
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 137 | ALTURA | 0 | ALTURA | 90 |  |  | Volume total (L) | 205709.1 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | VOLUME | 37716.1 | VOLUME | 0 | VOLUME | 24993 | VOLUME | 143000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 273593.103 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 50162.413 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 33240.69 | Peso(Kg) | 190190 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 28855.68
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -28855.68
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -15149.2964 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3548.4572 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -18697.7535 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 6
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2521 | 904 | 1 | 66.3972 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 10 | 12.5 | 2.5 | 7.1 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 1 | 0.8 | 904 | 67.8817 | 2460 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2543 | 904 | 1 | 64.6742 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 10 | 12.5 | 2.5 | 6.8 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1 | 0.8 | 904 | 64.6742 | 2543 | S.A.L |  | 3:00 | 2520 | 904 | 1 | 66.2129 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 2.9 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1 | 0.8 | 904 | 66.7956 | 2537 | S.A.L |  | 4:00 | 2537 | 904 | 1 | 66.7956 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 40 | 10 | 10 | 2.5 | 4.6 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1 | 0.8 | 904 | 66.3972 | 2515 | S.A.L |  | 5:00 | 2545 | 904 | 1 | 66.1604 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.9 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 1.3 | 0.7 | 904 | 66.2129 | 2522 | S.A.L |  | 6:00 | 2515 | 904 | 1 | 66.3972 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6.4 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 1.4 | 0.7 | 904 | 66.1604 | 2524 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2582 | 904 | 1 | 64.6742 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 10 | 12.5 | 2.5 | 6.6 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 1.2 | 0.6 | 904 | 65.4345 | 2552 | S.A.L |  | 8:00 | 2522 | 904 | 1 | 66.2129 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 10 | 12.5 | 2.5 | 6.8 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 1 | 0.5 | 904 | 66.7688 | 2501 | S.A.L |  | 9:00 | 2500 | 904 | 1 | 66.7956 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 10 | 12.5 | 2.5 | 6.6 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 1 | 0.5 | 904 | 66.3972 | 2515 | S.A.L |  | 10:00 | 2524 | 904 | 1 | 66.1604 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 10 | 12.5 | 2.5 | 6.6 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1 | 0.6 | 904 | 66.0296 | 2529 | S.A.L |  | 11:00 | 2490 | 904 | 1 | 67.0638 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 6.5 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1 | 0.7 | 904 | 67.0369 | 2491 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2552 | 904 | 1 | 65.4345 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 6.5 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1 | 0.7 | 904 | 67.799 | 2463 | S.A.L |  | 13:00 | 2563 | 904 | 1 | 65.1537 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 53.3333 | 10 | 11.25 | 2.5 | 6.1083 | 1.4083 | 1.6417 | 0.475 | 0.44167 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5917 | 1.075 | 0.68333 | 904 | 66.4657 |  |  |  | 14:00 | 2501 | 904 | 1 | 66.7688 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 10 | 12.5 | 2.5 | 7.1 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.4 | 0.8 | 904 | 67.8817 |  |  |  | 15:00 | 2475 | 904 | 1 | 67.4703 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 40 | 10 | 10 | 2.5 | 2.9 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 1 | 0.5 | 904 | 64.6742 |  |  |  | 16:00 | 2515 | 904 | 1 | 66.3972 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2524 | 904 | 1 | 66.1604 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2529 | 904 | 1 | 66.0296 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2540 | 904 | 1 | 65.7437 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-06 |  | 20:00 | 2491 | 904 | 1 | 67.0369 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  | 0.36 | 0.38 | 0.42 | 0.45 | 0.39 | 0.36 | 0.4 | 0.44 | 0.37 | 0.43 | 0.46 | 0.4 | 0.48 | 0.41 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2493 | 904 | 1 | 66.9831 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2463 | 904 | 1 | 67.799 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2522 | 904 | 1 | 66.2129 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2516 | 904 | 1 | 66.3708 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 217738.8 | 21696 | [5 empty] | 862.6 |  | 862.6 |  | 1717.6333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 21696 | 28855.68 | 66.296 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2520.125 | 904 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 35.9417 |  | 35.9417 |  | 71.5681 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 84.7 | 53.4 | 49.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1725.2 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1717.6333 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.9233 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.8885 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1725.2 |  |  | Consumo Total |  | 1717.6333
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.9233 |  |  | Dosagem Final |  | 7.8885
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 28855.68
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -28855.68
0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -18697.7535 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3442.8333 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -22140.5869 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 7
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2483 | 904 | 1 | 66.3972 |  |  | 4 | 0.075667 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 6.4 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.2 | 0.7 | 904 | 66.3708 | 2516 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2485 | 904 | 1 | 64.6742 |  |  | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 6.2 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.2 | 0.7 | 904 | 64.6742 | 2485 | S.A.L |  | 3:00 | 2526 | 904 | 1 | 66.2129 |  |  | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 6.1 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.2 | 0.7 | 904 | 66.7956 | 2537 | S.A.L |  | 4:00 | 2537 | 904 | 1 | 66.7956 |  |  | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 5.9 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.2 | 0.7 | 904 | 66.3972 | 2493 | S.A.L |  | 5:00 | 2503 | 904 | 1 | 66.1604 |  |  | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.8 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 1.1 | 1.5 | 904 | 66.2129 | 2527 | S.A.L |  | 6:00 | 2493 | 904 | 1 | 66.3972 |  |  | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.8 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 1.1 | 1.5 | 904 | 66.1604 | 2500 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2452 | 904 | 1 | 64.6742 |  |  | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6.2 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 1.1 | 1.3 | 904 | 65.4345 | 2515 | S.A.L |  | 8:00 | 2527 | 904 | 1 | 66.2129 |  |  | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6.4 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.8 | 1.4 | 904 | 66.7688 | 2499 | S.A.L |  | 9:00 | 2481 | 904 | 1 | 66.7956 |  |  | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.8 | 1.3 | 904 | 66.3972 | 2537 | S.A.L |  | 10:00 | 2500 | 904 | 1 | 66.1604 |  |  | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.2 | 1.5 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.8 | 1.4 | 904 | 66.0296 | 2452 | S.A.L |  | 11:00 | 2489 | 904 | 1 | 67.0638 |  |  | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6.2 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 1 | 1.5 | 904 | 67.0369 | 2511 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2515 | 904 | 1 | 65.4345 |  |  | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 1 | 1.4 | 904 | 67.799 | 2473 | S.A.L |  | 13:00 | 2476 | 904 | 1 | 65.1537 |  |  | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 53.3333 | 10 | 10 | 2.5 | 6.0167 | 1.35 | 1.6 | 0.41667 | 0.43333 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7333 | 1.0417 | 1.175 | 904 | 66.3398 |  |  |  | 14:00 | 2499 | 904 | 1 | 66.7688 |  |  | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 6.4 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.2 | 1.5 | 904 | 67.799 |  |  |  | 15:00 | 2540 | 904 | 1 | 67.4703 |  |  | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.2 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.8 | 0.7 | 904 | 64.6742 |  |  |  | 16:00 | 2537 | 904 | 1 | 66.3972 |  |  | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2502 | 904 | 1 | 66.1604 |  |  | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 2452 | 904 | 1 | 66.0296 |  |  | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2514 | 904 | 1 | 65.7437 |  |  | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.28 | 0.28 | 0.43 | 0.45 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.23 | 0.28 | 0.25 | 0.33 | 0.42 | 0.41 | 0.28 |  |  |  | DATA | 2020-04-08 |  | 20:00 | 2511 | 904 | 1 | 67.0369 |  |  | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [21 empty] | 21:00 | 2532 | 904 | 1 | 66.9831 |  |  | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2473 | 904 | 1 | 67.799 |  |  | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2460 | 904 | 1 | 66.2129 |  |  | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2528 | 904 | 1 | 66.3708 |  |  | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 216054 | 21696 | [5 empty] | 826.734 |  | 862.6 |  | 1600.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 21696 | 28855.68 | 66.296 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2500.625 | 904 |  |  | 0 | 0 |  | 34.4473 |  | 35.9417 |  | 66.6812 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 4
| 8:00 | 92.7 | 58.5 | 56.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1689.334 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1600.35 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.819 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.4072 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1689.334 |  |  | Consumo Total |  | 1600.35
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.819 |  |  | Dosagem Final |  | 7.4072
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 141 | ALTURA |  | ALTURA | 88 |  |  | Volume total (L) | 228254.9 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 38817.3 | VOLUME | 0 | VOLUME | 24437.6 | VOLUME | 165000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 0.1 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 303579.017 |  | ALTURA | 46 | ALTURA |  | ALTURA | 34
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 51627.009 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 32502.008 | Peso(Kg) | 219450 |  |  |  | VOLUME | 12663.8 | VOLUME | 0 | VOLUME | 9441.8
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 16842.854 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 12557.594
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 29400.448
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 28855.68
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | 544.768
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | 0 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 8
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2452 | 904 | 1 | 68.1031 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5
0:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 1 | 1.4 | 904 | 66.3708 | 2528 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2453 | 904 | 1 | 68.0754 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.7 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 1 | 1.4 | 904 | 68.0754 | 2453 | S.A.L |  | 3:00 | 2519 | 904 | 1 | 66.2917 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.7 | 1.2 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.9 | 1.3 | 904 | 66.7155 | 2503 | S.A.L |  | 4:00 | 2503 | 904 | 1 | 66.7155 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.6 | 1.2 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.9 | 1.3 | 904 | 66.9563 | 2494 | S.A.L |  | 5:00 | 2509 | 904 | 1 | 66.556 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.1 | 1.3 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 3.5 | 0.7 | 1.2 | 904 | 67.6068 | 2470 | S.A.L |  | 6:00 | 2494 | 904 | 1 | 66.9563 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.6 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 1 | 904 | 66.9831 | 2493 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2466 | 904 | 1 | 67.7165 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.4 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.7 | 1.6 | 904 | 67.1987 | 2485 | S.A.L |  | 8:00 | 2470 | 904 | 1 | 67.6068 |  | 0 | 1850 | 34.9958 | 1850 | 34.9958 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.7 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.7 | 1.6 | 904 | 67.3614 | 2479 | S.A.L |  | 9:00 | 2470 | 904 | 1 | 67.6068 |  | 0 | 1850 | 34.9958 | 1850 | 34.9958 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.5 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.7 | 1.2 | 904 | 66.4236 | 2514 | S.A.L |  | 10:00 | 2493 | 904 | 1 | 66.9831 |  | 0 | 1850 | 34.9958 | 1850 | 34.9958 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 10 | 12.5 | 2.5 | 5.7 | 1.4 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.8 | 1 | 904 | 68.5504 | 2436 | S.A.L |  | 11:00 | 2489 | 904 | 1 | 67.0908 |  | 0 | 1850 | 34.9958 | 1850 | 34.9958 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.8 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 1.4 | 1.2 | 904 | 66.2917 | 2519 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2485 | 904 | 1 | 67.1987 |  | 0 | 1850 | 34.9958 | 1850 | 34.9958 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.7 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 1.2 | 1.2 | 904 | 67.443 | 2476 | S.A.L |  | 13:00 | 2458 | 904 | 1 | 67.9369 |  | 0 | 1850 | 34.9958 | 1850 | 34.9958 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 10 | 10.2083 | 2.5 | 5.625 | 1.3083 | 1.625 | 0.35 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.4833 | 6.3 | 3.6 | 0.875 | 1.2833 | 904 | 67.1647 |  |  |  | 14:00 | 2479 | 904 | 1 | 67.3614 |  | 0 | 1850 | 34.9958 | 1850 | 34.9958 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 10 | 12.5 | 2.5 | 6 | 1.4 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 1.4 | 1.6 | 904 | 68.5504 |  |  |  | 15:00 | 2518 | 904 | 1 | 66.3181 |  | 0 | 1850 | 34.9958 | 1850 | 34.9958 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.1 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 1 | 904 | 66.2917 |  |  |  | 16:00 | 2514 | 904 | 1 | 66.4236 |  | 0 | 1850 | 34.9958 | 1850 | 34.9958 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2505 | 904 | 1 | 66.6622 |  | 0 | 1850 | 34.9958 | 1850 | 34.9958 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2436 | 904 | 1 | 68.5504 |  | 0 | 1850 | 34.9958 | 1850 | 34.9958 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2450 | 904 | 1 | 68.1587 |  | 0 | 1850 | 34.9958 | 1850 | 34.9958 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.4 | 0.26 | 0.41 | 0.31 | 0.38 | 0.36 | 0.4 | 0.53 | 0.34 | 0.38 | 0.26 | 0.34 | 0.3 | 0.38 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-08 |  | 20:00 | 2519 | 904 | 1 | 66.2917 |  | 0 | 1850 | 34.9958 | 1850 | 34.9958 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2469 | 904 | 1 | 67.6342 |  | 0 | 1850 | 34.9958 | 1850 | 34.9958 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2476 | 904 | 1 | 67.443 |  | 0 | 1850 | 34.9958 | 1850 | 34.9958 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2465 | 904 | 1 | 67.744 |  | 0 | 1850 | 34.9958 | 1850 | 34.9958 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2469 | 904 | 1 | 67.6342 |  | 0 | 1850 | 34.9958 | 1850 | 34.9958 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 214419.6 | 21696 | [5 empty] | 846.5208 |  | 846.5208 |  | 1575.7583 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 21696 | 28855.68 | 67.2941 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2481.7083 | 904 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 35.2717 |  | 35.2717 |  | 65.6566 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 79.6 | 55.4 | 49.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1693.0417 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1575.7583 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.8959 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.3489 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1693.0417 |  |  | Consumo Total |  | 1575.7583
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.8959 |  |  | Dosagem Final |  | 7.3489
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 28855.68
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -28855.68
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | 0 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3268.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -3268.8 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 9
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2517 | 904 | 1 | 66.3444 |  | 0 | 1850 | 34.9958 | 1850 | 34.9958 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 55 | 10 | 10 | 2.5 | 4.9 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 1 | 1.4 | 904 | 67.6342 | 2469 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2514 | 904 | 1 | 66.4236 |  | 0 | 1850 | 34.9958 | 1850 | 34.9958 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 55 | 10 | 10 | 2.5 | 5.1 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.8 | 1.2 | 904 | 66.4236 | 2514 | S.A.L |  | 3:00 | 2482 | 904 | 1 | 67.28 |  | 0 | 1850 | 34.9958 | 1850 | 34.9958 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 55 | 10 | 10 | 2.5 | 5.1 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1 | 1.4 | 904 | 67.6616 | 2468 | S.A.L |  | 4:00 | 2468 | 904 | 1 | 67.6616 |  | 0 | 1850 | 34.9958 | 1850 | 34.9958 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 55 | 10 | 10 | 2.5 | 5.2 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1 | 1.4 | 904 | 66.9831 | 2493 | S.A.L |  | 5:00 | 2479 | 904 | 1 | 67.3614 |  | 0 | 1850 | 34.9958 | 1850 | 34.9958 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 55 | 10 | 10 | 2.5 | 5.5 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 904 | 67.28 | 2482 | S.A.L |  | 6:00 | 2493 | 904 | 1 | 66.9831 |  | 0 | 1850 | 34.9958 | 1850 | 34.9958 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 55 | 10 | 10 | 2.5 | 6.6 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.8 | 1.3 | 904 | 67.1177 | 2488 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2501 | 904 | 1 | 66.7688 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 10 | 12.5 | 2.5 | 10.2 | 1.4 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.5 | 0.8 | 1.3 | 940 | 64.9846 | 2672 | S.A.L |  | 8:00 | 2482 | 904 | 1 | 67.28 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 70 | 10 | 12.5 | 2.5 | 12.5 | 1.5 | 2 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.5 | 0.8 | 1.3 | 940 | 65.5488 | 2649 | S.A.L |  | 9:00 | 2480 | 904 | 1 | 67.3342 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 10 | 12.5 | 2.5 | 10.8 | 1.6 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.5 | 0.8 | 1.3 | 940 | 65.4007 | 2655 | S.A.L |  | 10:00 | 2488 | 904 | 1 | 67.1177 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 10 | 12.5 | 2.5 | 9.6 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.5 | 0.8 | 1.3 | 940 | 66.6049 | 2607 | S.A.L |  | 11:00 | 2587 | 904 | 1 | 64.5492 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 10 | 12.5 | 2.5 | 9.6 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.5 | 0.8 | 1.3 | 940 | 67.0939 | 2588 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2672 | 940 | 1 | 64.9846 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 10 | 12.5 | 2.5 | 9.6 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.5 | 0.8 | 1.3 | 940 | 68.2275 | 2545 | S.A.L |  | 13:00 | 2668 | 940 | 1 | 65.082 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 58.3333 | 10 | 11.25 | 2.5 | 7.8917 | 1.425 | 1.6667 | 0.41667 | 0.43333 | 7.3 | 6.55 | 6.55 | 6.35 | 3.4833 | 0.85 | 1.275 | 922 | 66.7467 |  |  |  | 14:00 | 2649 | 940 | 1 | 65.5488 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 70 | 10 | 12.5 | 2.5 | 12.5 | 1.6 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.7 | 1 | 1.4 | 940 | 68.2275 |  |  |  | 15:00 | 2626 | 940 | 1 | 66.123 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 55 | 10 | 10 | 2.5 | 4.9 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 904 | 64.9846 |  |  |  | 16:00 | 2655 | 940 | 1 | 65.4007 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2654 | 940 | 1 | 65.4254 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 2607 | 940 | 1 | 66.6049 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2594 | 940 | 1 | 66.9387 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.3 | 0.41 | 0.7 | 0.39 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.38 | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 0.51 | 0.38 | 0.4 | 0.43 | 0.26 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-09 |  | 20:00 | 2588 | 940 | 1 | 67.0939 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2565 | 940 | 1 | 67.6955 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2545 | 940 | 1 | 68.2275 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2515 | 940 | 1 | 69.0413 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2252 | 940 | 1 | 77.1043 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 219891.6 | 22164 | [5 empty] | 856.925 |  | 856.925 |  | 1774.3833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 22164 | 29478.12 | 67.0989 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2545.0417 | 923.5 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 35.7052 |  | 35.7052 |  | 73.9326 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 89.7 | 58.5 | 52.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1713.85 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1774.3833 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.7941 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.0694 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1713.85 |  |  | Consumo Total |  | 1774.3833
12 | 12 | 12 | 11 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.7941 |  |  | Dosagem Final |  | 8.0694
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | ALTURA | 0 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | VOLUME | 0 | Peso(Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [12 empty] | 3
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 29478.12
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -29478.12
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -3268.8 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3488.2333 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -6757.0333 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 10
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2532 | 940 | 1 | 68.5778 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 10 | 12.5 | 2.5 | 6.5 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 6.6 |  | 6.4 | 3.5 | 0.8 | 1.3 | 940 | 77.1043 | 2252 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2556 | 940 | 1 | 67.9338 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 |  |  | 24
2:00 | 50 | 10 | 12.5 | 2.5 | 6.3 | 1.4 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.3 | 0.8 | 1.3 | 940 | 67.9338 | 2556 | S.A.L |  | 3:00 | 2532 | 940 | 1 | 68.5778 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6.1 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.3 | 0.8 | 1.3 | 940 | 66.7329 | 2602 | S.A.L |  | 4:00 | 2602 | 940 | 1 | 66.7329 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6.1 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.3 | 0.8 | 1.3 | 940 | 68.5236 | 2534 | S.A.L |  | 5:00 | 2523 | 940 | 1 | 68.8224 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 20%
8:00 | 60 | 10 | 12.5 | 2.5 | 5.9 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.7 | 1.7 | 940 | 70.3561 | 2468 | S.A.L |  | 6:00 | 2534 | 940 | 1 | 68.5236 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 10 | 12.5 | 2.5 | 5.6 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.7 | 1.7 | 940 | 69.4556 | 2500 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2566 | 940 | 1 | 67.6691 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 10 | 12.5 | 2.5 | 5.9 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.6 | 1.6 | 940 | 69.1238 | 2512 | S.A.L |  | 8:00 | 2468 | 940 | 1 | 70.3561 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 6 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.6 | 1.6 | 940 | 69.1238 | 2512 | S.A.L |  | 9:00 | 2520 | 940 | 1 | 68.9043 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 6.1 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 940 | 70.0439 | 2479 | S.A.L |  | 10:00 | 2500 | 940 | 1 | 69.4556 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 5.9 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.6 | 1.5 | 940 | 67.4747 | 2494 | S.A.L |  | 11:00 | 2484 | 940 | 1 | 69.9029 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 5.7 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.6 | 0.8 | 1.6 | 940 | 68.3795 | 2453 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2512 | 940 | 1 | 69.1238 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 5.5 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.6 | 0.8 | 1.6 | 911 | 66.5672 | 2528 | S.A.L |  | 13:00 | 2514 | 940 | 1 | 69.0688 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 56.6667 | 10 | 11.0417 | 2.5 | 5.9667 | 1.3167 | 1.4583 | 0.39167 | 0.39167 | 7.3 | 6.6667 |  | 6.4667 | 3.4667 | 0.70833 | 1.5 | 937.5833 | 69.2349 |  |  |  | 14:00 | 2512 | 940 | 1 | 69.1238 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 10 | 12.5 | 2.5 | 6.5 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.6 | 0.8 | 1.7 | 940 | 77.1043 |  |  |  | 15:00 | 2514 | 940 | 1 | 69.0688 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.5 | 1.2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.3 | 0.5 | 1.3 | 911 | 66.5672 |  |  |  | 16:00 | 2479 | 940 | 1 | 70.0439 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2478 | 940 | 1 | 70.0722 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2494 | 911 | 1 | 67.4747 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2453 | 911 | 1 | 68.6025 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-10 |  | 20:00 | 2461 | 911 | 1 | 68.3795 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2465 | 911 | 1 | 68.2685 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2528 | 911 | 1 | 66.5672 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Observações: | [21 empty] | 23:00 | 2460 | 911 | 1 | 68.4073 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2458 | 911 | 1 | 68.463 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 216522 | 22357 | [5 empty] | 862.6 |  | 862.6 |  | 1725.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 22357 | 29734.81 | 68.6717 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2506.0417 | 931.5417 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 35.9417 |  | 35.9417 |  | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 82.6 | 54.4 | 49.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1725.2 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1725.2 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.9678 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.9678 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1725.2 |  |  | Consumo Total |  | 1725.2
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.9678 |  |  | Dosagem Final |  | 7.9678
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 0 | Densidade | 0 | Densidade | 0 | Densidade | 0 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 0 | Densidade | 0 | Densidade | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 29734.81
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -29734.81
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -6757.0333 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3450.4 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -10207.4333 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 11
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2460 | 911 | 1 | 68.4073 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 5.6 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.6 | 0.8 | 1.5 | 911 | 68.463 | 2458 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2435 | 911 | 1 | 69.1096 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 5.8 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.6 | 0.8 | 1.5 | 911 | 69.1096 | 2435 | S.A.L |  | 3:00 | 2470 | 911 | 1 | 68.1303 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 6 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.8 | 1 | 1.4 | 911 | 67.259 | 2502 | S.A.L |  | 4:00 | 2502 | 911 | 1 | 67.259 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 6.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.8 | 1 | 1.4 | 911 | 69.138 | 2434 | S.A.L |  | 5:00 | 2455 | 911 | 1 | 68.5466 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200
8:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 4.8 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.8 | 0.6 | 1.7 | 911 | 68.2685 | 2465 | S.A.L |  | 6:00 | 2434 | 911 | 1 | 69.138 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.4 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.8 | 0.6 | 1.6 | 911 | 68.1303 | 2470 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2455 | 911 | 1 | 68.5466 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.5 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.8 | 0.7 | 1.6 | 911 | 68.6305 | 2452 | S.A.L |  | 8:00 | 2465 | 911 | 1 | 68.2685 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.4 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.7 | 0.8 | 1.7 | 911 | 67.3128 | 2500 | S.A.L |  | 9:00 | 2480 | 911 | 1 | 67.8556 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.8 | 1.3 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.7 | 0.8 | 1.5 | 911 | 67.0179 | 2511 | S.A.L |  | 10:00 | 2470 | 911 | 1 | 68.1303 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.7 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.7 | 1.5 | 1.7 | 911 | 67.7191 | 2485 | S.A.L |  | 11:00 | 2487 | 911 | 1 | 67.6646 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.8 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.7 | 1.6 | 1.7 | 911 | 67.1516 | 2506 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2452 | 911 | 1 | 68.6305 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.7 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.7 | 1.6 | 1.7 | 911 | 67.0713 | 2509 | S.A.L |  | 13:00 | 2476 | 911 | 1 | 67.9652 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 53.3333 | 10 | 10 | 2.5 | 5.6333 | 1.325 | 1.45 | 0.45833 | 0.425 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.725 | 0.98333 | 1.5833 | 911 | 67.9393 |  |  |  | 14:00 | 2500 | 911 | 1 | 67.3128 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 6.1 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.8 | 1.6 | 1.7 | 911 | 69.138 |  |  |  | 15:00 | 2504 | 911 | 1 | 67.2052 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 4.8 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.6 | 0.6 | 1.4 | 911 | 67.0179 |  |  |  | 16:00 | 2511 | 911 | 1 | 67.0179 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2466 | 911 | 1 | 68.2409 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2485 | 911 | 1 | 67.7191 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2488 | 911 | 1 | 67.6374 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.36 | 0.43 | 0.32 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.34 | 0.41 | 0.25 | 0.56 | 0.21 | 0.26 | 0.31 | 0.38 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-11 |  | 20:00 | 2506 | 911 | 1 | 67.1516 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2475 | 911 | 1 | 67.9927 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2509 | 911 | 1 | 67.0713 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2485 | 911 | 1 | 67.7191 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2555 | 911 | 1 | 65.8638 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 214290 | 21864 | [5 empty] | 862.6 |  | 862.6 |  | 1604.1333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 21864 | 29079.12 | 67.8577 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2480.2083 | 911 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 35.9417 |  | 35.9417 |  | 66.8389 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 5
| 8:00 | 90.7 | 66.5 | 60.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1725.2 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1604.1333 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.0508 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.4858 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1725.2 |  |  | Consumo Total |  | 1604.1333
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 8.0508 |  |  | Dosagem Final |  | 7.4858
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 140 | ALTURA |  | ALTURA | 81 |  |  | Volume total (L) | 249035.7 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 38542 | VOLUME | 0 | VOLUME | 22493.7 | VOLUME | 188000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 331217.481 |  | ALTURA | 48 | ALTURA |  | ALTURA | 31
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 51260.86 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 29916.621 | Peso(Kg) | 250040 |  |  |  | VOLUME | 13214.4 | VOLUME | 0 | VOLUME | 8608.7
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 17575.152 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 11449.571
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 29024.723
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 29079.12
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -54.397
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -10207.4333 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3329.3333 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -13536.7667 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 12
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão da ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2538 | 911 | 1 | 66.3049 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.6 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.7 | 1.5 | 1.6 | 911 | 65.8638 | 2555 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2491 | 911 | 1 | 67.556 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.5 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.7 | 1.4 | 1.6 | 911 | 67.556 | 2491 | S.A.L |  | 3:00 | 2414 | 911 | 1 | 69.7108 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.2 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.7 | 1.2 | 1.5 | 911 | 66.6991 | 2523 | S.A.L |  | 4:00 | 2523 | 911 | 1 | 66.6991 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.2 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.7 | 1 | 1.5 | 911 | 68.1579 | 2469 | S.A.L |  | 5:00 | 2484 | 911 | 1 | 67.7464 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.2 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.9 | 1.5 | 911 | 66.3572 | 2536 | S.A.L |  | 6:00 | 2469 | 911 | 1 | 68.1579 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6.1 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.9 | 1.7 | 911 | 67.1516 | 2506 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2476 | 911 | 1 | 67.9652 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.5 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 1 | 1.7 | 911 | 68.7426 | 2448 | S.A.L |  | 8:00 | 2536 | 911 | 1 | 66.3572 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.3 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 1 | 1.7 | 911 | 67.7736 | 2483 | S.A.L |  | 9:00 | 2513 | 911 | 1 | 66.9646 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.3 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1 | 1.6 | 911 | 67.3128 | 2500 | S.A.L |  | 10:00 | 2506 | 911 | 1 | 67.1516 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 4.9 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 1 | 1.7 | 911 | 66.4621 | 2532 | S.A.L |  | 11:00 | 2481 | 911 | 1 | 67.8283 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.1 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 1.4 | 1.8 | 911 | 67.4747 | 2494 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2448 | 911 | 1 | 68.7426 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 1.3 | 1.7 | 911 | 67.6103 | 2489 | S.A.L |  | 13:00 | 2464 | 911 | 1 | 68.2962 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.325 | 1.3 | 1.4333 | 0.375 | 0.44167 | 7.3 | 6.5333 | 6.5667 | 6.3667 | 3.6667 | 1.1333 | 1.6333 | 911 | 67.2635 |  |  |  | 14:00 | 2483 | 911 | 1 | 67.7736 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6.1 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.7 | 1.5 | 1.8 | 911 | 68.7426 |  |  |  | 15:00 | 2582 | 911 | 1 | 65.175 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 4.9 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.9 | 1.5 | 911 | 65.8638 |  |  |  | 16:00 | 2500 | 911 | 1 | 67.3128 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2509 | 911 | 1 | 67.0713 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2532 | 911 | 1 | 66.4621 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2492 | 911 | 1 | 67.5289 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.48 | 0.41 | 0.38 | 0.31 | 0.37 | 0.41 | 0.4 | 0.38 | 0.39 | 0.44 | 0.42 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-12 |  | 20:00 | 2494 | 911 | 1 | 67.4747 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2453 | 911 | 1 | 68.6025 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2489 | 911 | 1 | 67.6103 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2466 | 911 | 1 | 68.2409 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2514 | 911 | 1 | 66.9379 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 215485.2 | 21864 | [5 empty] | 862.6 |  | 862.6 |  | 1543.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 21864 | 29079.12 | 67.4863 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2494.0417 | 911 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 35.9417 |  | 35.9417 |  | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 79.6 | 54.4 | 47.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1725.2 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1543.6 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.0061 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.1634 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1725.2 |  |  | Consumo Total |  | 1543.6
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 8.0061 |  |  | Dosagem Final |  | 7.1634
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 29079.12
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -29079.12
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -13536.7667 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3268.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -16805.5667 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 13
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s | [21 empty] | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.1 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 1.3 | 1.8 | 911 | 66.9379 | 2514 | S.A.L | 0 | 2633.0417 | 2458 | 911 | 1 | 68.463 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.3 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 1.1 | 1.7 | 911 | 67.7736 | 2483 | S.A.L |  | 2:00 | 2483 | 911 | 1 | 67.7736 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
4:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.1 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1.3 | 1.7 | 911 | 67.4207 | 2496 | S.A.L |  | 3:00 | 2435 | 911 | 1 | 69.1096 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
6:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 4.8 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1.2 | 1.7 | 911 | 66.3834 | 2535 | S.A.L |  | 4:00 | 2496 | 911 | 1 | 67.4207 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
8:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.4 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.8 | 1.3 | 911 | 66.6727 | 2524 | S.A.L |  | 5:00 | 2527 | 911 | 1 | 66.5936 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
10:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6.1 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.3 | 0.8 | 1.3 | 911 | 67.4747 | 2494 | S.A.L | 0 | 6:00 | 2535 | 911 | 1 | 66.3834 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6.3 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.3 | 0.8 | 1.3 | 911 | 68.324 | 2463 | S.A.L |  | 7:00 | 2523 | 911 | 1 | 66.6991 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6.5 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.3 | 0.5 | 1.5 | 911 | 68.6585 | 2451 | S.A.L |  | 8:00 | 2524 | 911 | 1 | 66.6727 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6.5 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.3 | 0.5 | 1.5 | 911 | 67.8556 | 2480 | S.A.L |  | 9:00 | 2485 | 911 | 1 | 67.7191 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6.69 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.3 | 0.6 | 1.5 | 911 | 67.9378 | 2477 | S.A.L |  | 10:00 | 2494 | 911 | 1 | 67.4747 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6.6 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.6 | 1.5 | 911 | 68.4351 | 2459 | S.A.L | 0 | 11:00 | 2487 | 911 | 1 | 67.6646 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6.4 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.8 | 1.4 | 911 | 68.7426 | 2448 | S.A.L |  | 12:00 | 2463 | 911 | 1 | 68.324 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.8992 | 1.3417 | 1.4167 | 0.4 | 0.45 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.45 | 0.85833 | 1.5167 | 911 | 67.7181 |  |  |  | 13:00 | 2492 | 911 | 1 | 67.5289 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6.69 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 1.3 | 1.8 | 911 | 68.7426 |  |  |  | 14:00 | 2451 | 911 | 1 | 68.6585 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 4.8 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.3 | 0.5 | 1.3 | 911 | 66.3834 |  |  |  | 15:00 | 2484 | 911 | 1 | 67.7464 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 16:00 | 2480 | 911 | 1 | 67.8556 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 17:00 | 2486 | 911 | 1 | 67.6919 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 18:00 | 2477 | 911 | 1 | 67.9378 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.26 | 0.44 | 0.4 | 0.44 | 0.46 | 0.52 | 0.42 | 0.42 | 0.4 | 0.43 | 0.62 | 0.42 | 0.44 | 0.38 | 0.45 | 0.28 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-13 |  | 19:00 | 2501 | 911 | 1 | 67.2859 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 20:00 | 2459 | 911 | 1 | 68.4351 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 21:00 | 2449 | 911 | 1 | 68.7146 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 22:00 | 2448 | 911 | 1 | 68.7426 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 23:00 | 2498 | 911 | 1 | 67.3667 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2437 | 911 | 1 | 69.0529 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 214459.2 | 21864 | [5 empty] | 862.6 |  | 862.6 |  | 1543.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 21864 | 29079.12 | 67.8048 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Média | 2482.1667 | 911 |  |  | 0 | 0 |  | 35.9417 |  | 35.9417 |  | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| 8:00 | 90.7 | 62.5 | 54.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | Lavados |  |  | Lavados
| 16:00 | [20 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | CONSUMO | 1725.2 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1543.6 | CONSUMO | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [22 empty] | DOSAGEM | 8.0444 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.1976 | DOSAGEM | 0
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1725.2 |  |  | Consumo Total |  | 1543.6
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [19 empty] | Dosagem Final |  | 8.0444 |  |  | Dosagem Final |  | 7.1976
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | PAC - 18
[22 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[22 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[14 empty] | 12 |  |  | 12 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 29079.12
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -29079.12
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -16805.5667 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3268.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -20074.3667 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 14
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2466 | 911 | 1 | 68.2409 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6.2 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1 | 1.4 | 911 | 69.0529 | 2437 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2461 | 911 | 1 | 68.3795 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.8 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1 | 1.4 | 911 | 68.3795 | 2461 | S.A.L |  | 3:00 | 2489 | 911 | 1 | 67.6103 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.5 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1 | 1.4 | 911 | 68.0477 | 2473 | S.A.L |  | 4:00 | 2473 | 911 | 1 | 68.0477 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.2 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1 | 1.4 | 911 | 67.6646 | 2487 | S.A.L |  | 5:00 | 2464 | 911 | 1 | 68.2962 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.5 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.8 | 1.6 | 911 | 68.5466 | 2455 | S.A.L |  | 6:00 | 2487 | 911 | 1 | 67.6646 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.8 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.8 | 1.6 | 911 | 69.2803 | 2429 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2454 | 911 | 1 | 68.5745 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.8 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.8 | 1.5 | 911 | 68.8833 | 2443 | S.A.L |  | 8:00 | 2455 | 911 | 1 | 68.5466 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.9 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.7 | 1.5 | 911 | 67.4747 | 2494 | S.A.L |  | 9:00 | 2478 | 911 | 1 | 67.9104 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6.1 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.7 | 1.5 | 911 | 68.6305 | 2452 | S.A.L |  | 10:00 | 2429 | 911 | 1 | 69.2803 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.7 | 1.5 | 911 | 67.8556 | 2480 | S.A.L |  | 11:00 | 2432 | 911 | 1 | 69.1949 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6.1 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.7 | 1.5 | 911 | 68.8551 | 2444 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2443 | 911 | 1 | 68.8833 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6.2 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.8 | 1.6 | 911 | 69.6531 | 2416 | S.A.L |  | 13:00 | 2476 | 911 | 1 | 67.9652 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.8417 | 1.2833 | 1.3583 | 0.41667 | 0.40833 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5667 | 0.83333 | 1.4917 | 911 | 68.527 |  |  |  | 14:00 | 2494 | 911 | 1 | 67.4747 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6.2 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 1 | 1.6 | 911 | 69.6531 |  |  |  | 15:00 | 2467 | 911 | 1 | 68.2132 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.2 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.7 | 1.4 | 911 | 67.4747 |  |  |  | 16:00 | 2452 | 911 | 1 | 68.6305 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2487 | 911 | 1 | 67.6646 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2480 | 911 | 1 | 67.8556 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2475 | 911 | 1 | 67.9927 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-14 |  | 20:00 | 2444 | 911 | 1 | 68.8551 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  | 0.46 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.38 | 0.41 | 0.37 | 0.42 | 0.45 | 0.46 | 0.43 | 0.41 | 0.39 | 0.46 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2453 | 911 | 1 | 68.6025 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2416 | 911 | 1 | 69.6531 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2447 | 911 | 1 | 68.7707 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2443 | 911 | 1 | 68.8833 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 212634 | 21864 | [5 empty] | 862.6 |  | 862.6 |  | 1543.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 21864 | 29079.12 | 68.3829 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2461.0417 | 911 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 35.9417 |  | 35.9417 |  | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 84.7 | 56.4 | 50.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1725.2 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1543.6 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.1135 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.2594 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1725.2 |  |  | Consumo Total |  | 1543.6
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 8.1135 |  |  | Dosagem Final |  | 7.2594
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
[22 empty] | ESTOQUE DE CLORO | [12 empty] | 1
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 29079.12
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -29079.12
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -20074.3667 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3268.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -23343.1667 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 15
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Filt. | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2450 | 911 | 1 | 68.6865 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6.1 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.8 | 1.6 | 911 | 68.8833 | 2443 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2443 | 911 | 1 | 68.8833 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.58 | 1.6 | 911 | 68.8833 | 2428 | S.A.L |  | 3:00 | 2428 | 911 | 1 | 69.3089 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.8 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.45 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 1 | 1.6 | 911 | 69.0529 | 2096 | S.A.L |  | 4:00 | 2437 | 911 | 1 | 69.0529 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 1 | 1.6 | 911 | 74.494 | 2243 | S.A.L |  | 5:00 | 2096 | 911 | 1 | 80.2872 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 4.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 2.5 | 1.2 | 2.7 | 911 | 106.1716 | 1819 | S.A.L |  | 6:00 | 2259 | 911 | 1 | 74.494 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 7.6 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3 | 1.5 | 1.7 | 911 | 83.5561 | 2033 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2243 | 911 | 1 | 75.0254 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 9.9 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.5 | 1.5 | 1.7 | 911 | 80.9437 | 2048 | S.A.L |  | 8:00 | 1585 | 911 | 1 | 106.1716 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7.6 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.7 | 1.3 | 1.7 | 911 | 80.9826 | 2093 | S.A.L |  | 9:00 | 1819 | 911 | 1 | 92.5134 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7.8 | 1.2 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.8 | 1.2 | 1.7 | 974 | 81.3379 | 2222 | S.A.L |  | 10:00 | 2014 | 911 | 1 | 83.5561 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 7.5 | 10 | 2.5 | 7.2 | 2.1 | 2.5 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.8 | 1.2 | 1.7 | 974 | 81.4853 | 2226 | S.A.L |  | 11:00 | 2033 | 911 | 1 | 82.7752 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 7.5 | 10 | 2.5 | 7.9 | 2 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.8 | 1.3 | 1.7 | 911 | 90.1832 | 2296 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2079 | 911 | 1 | 80.9437 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 7.5 | 10 | 2.5 | 7.3 | 2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.7 | 1.3 | 1.6 | 911 | 73.0708 | 2306 | S.A.L |  | 13:00 | 2048 | 911 | 1 | 82.1689 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 8.9583 | 9.5833 | 2.5 | 6.9667 | 1.35 | 1.5 | 0.4 | 0.4375 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5167 | 1.1567 | 1.7417 | 921.5 | 79.9204 |  |  |  | 14:00 | 2078 | 911 | 1 | 80.9826 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 9.9 | 2.1 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.8 | 1.5 | 2.7 | 974 | 106.1716 |  |  |  | 15:00 | 2093 | 911 | 1 | 80.4023 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 4.8 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.5 | 0.58 | 1.6 | 911 | 68.8833 |  |  |  | 16:00 | 2212 | 974 | 1 | 81.3379 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2222 | 974 | 1 | 80.9718 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2208 | 974 | 1 | 81.4853 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2226 | 911 | 1 | 75.5984 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.43 | 0.23 | 0.44 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.17 | 0.23 | 0.22 | 0.25 | 0.29 |  | 0.34 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-15 |  | 20:00 | 1866 | 911 | 1 | 90.1832 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2296 | 911 | 1 | 73.2935 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2303 | 911 | 1 | 73.0708 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2306 | 911 | 1 | 72.9757 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2308 | 911 | 1 | 72.9125 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 187387.2 | 22053 | [5 empty] | 862.6 |  | 862.6 |  | 1577.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 22053 | 29330.49 | 79.045 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2168.8333 | 918.875 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 35.9417 |  | 35.9417 |  | 65.7354 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 84.7 | 58.5 | 58.5 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0 | 0 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1725.2 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1577.65 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 9.2066 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.4192 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1725.2 |  |  | Consumo Total |  | 1577.65
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 9.2066 |  |  | Dosagem Final |  | 8.4192
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 141 | ALTURA |  | ALTURA | 85 |  |  | Volume total (L) | 219421.8 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 38817.3 | VOLUME | 0 | VOLUME | 23604.5 | VOLUME | 157000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 260437.009 |  | ALTURA | 43 | ALTURA |  | ALTURA | 34
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 51627.009 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 208810 |  |  |  | VOLUME | 11837.9 | VOLUME | 0 | VOLUME | 9441.8
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 15744.407 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 12557.594
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 28302.001
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 29330.49
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -1028.489
[33 empty] | Percentual da diferença |  |  |  |  | Percentual da diferença
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -23343.1667 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3302.85 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -26646.0167 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 16
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2320 | 911 | 1 | 72.5353 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6.5 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.7 | 1.3 | 1.5 | 911 | 72.9125 | 2308 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2300 | 911 | 1 | 73.1661 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 911 | 73.1661 | 2300 | S.A.L |  | 3:00 | 2343 | 911 | 1 | 71.8233 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.2 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.5 | 1.2 | 1.3 | 911 | 72.1311 | 2333 | S.A.L |  | 4:00 | 2333 | 911 | 1 | 72.1311 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 4.9 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.3 | 1.2 | 1.3 | 911 | 71.6398 | 2349 | S.A.L |  | 5:00 | 2267 | 911 | 1 | 74.2311 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.3 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.5 | 1.1 | 1.6 | 911 | 72.5353 | 2320 | S.A.L |  | 6:00 | 2349 | 911 | 1 | 71.6398 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.1 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.5 | 1 | 1.5 | 911 | 81.9688 | 2053 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2334 | 911 | 1 | #REF! |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.1 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.5 | 0.8 | 1.3 | 911 | 72.0385 | 2336 | S.A.L |  | 8:00 | 2320 | 911 | 1 | 72.5353 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.2 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.7 | 0.6 | 1.5 | 911 | 72.5041 | 2321 | S.A.L |  | 9:00 | 2257 | 911 | 1 | 74.56 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.5 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.7 | 0.7 | 1.3 | 911 | 71.4573 | 2355 | S.A.L |  | 10:00 | 2053 | 911 | 1 | 81.9688 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 1 | 1.5 | 911 | 68.6025 | 2453 | S.A.L |  | 11:00 | 2294 | 911 | 1 | 73.3574 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.4 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 1.4 | 1.7 | 911 | 70.2345 | 2396 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2336 | 911 | 1 | 72.0385 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.3 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 1.4 | 1.6 | 911 | 68.9398 | 2441 | S.A.L |  | 13:00 | 2306 | 911 | 1 | 72.9757 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.4 | 1.4083 | 1.3 | 0.44167 | 0.43333 | 7.3 | 6.5583 | 6.5583 | 6.4 | 3.5833 | 1.075 | 1.4667 | 911 | 72.3442 |  |  |  | 14:00 | 2321 | 911 | 1 | 72.5041 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6.5 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.7 | 1.4 | 1.7 | 911 | 81.9688 |  |  |  | 15:00 | 2315 | 911 | 1 | 72.692 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 4.9 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.3 | 0.6 | 1.3 | 911 | 68.6025 |  |  |  | 16:00 | 2355 | 911 | 1 | 71.4573 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2325 | 911 | 1 | 72.3793 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2453 | 911 | 1 | 68.6025 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2460 | 911 | 1 | 68.4073 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.42 | 0.38 | 0.53 | 0.42 | 0.66 | 0.39 | 0.35 | 0.18 | 0.42 | 0.23 | 0.33 | 0.38 | 0.48 | 0.5 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-16 |  | 20:00 | 2396 | 911 | 1 | 70.2345 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2431 | 911 | 1 | 69.2233 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2441 | 911 | 1 | 68.9398 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2465 | 911 | 1 | 68.2685 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2478 | 911 | 1 | 67.9104 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 202507.2 | 20953 | [5 empty] | 862.6 |  | 862.6 |  | 1543.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 41906 | 55734.98 | #REF! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2343.8333 | 3081 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 35.9417 |  | 35.9417 |  | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 87.7 | 56.5 | 49.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 23 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1725.2 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1543.6 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [5 empty] | 3053 | [9 empty] | DOSAGEM | 8.5192 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.6224 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE |  | 3070 | [9 empty] | Consumo Total |  | 1725.2 |  |  | Consumo Total |  | 1543.6
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [5 empty] | 3081 | [9 empty] | Dosagem Final |  | 8.5192 |  |  | Dosagem Final |  | 7.6224
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO |  | 3090
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 55734.98
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -55734.98
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -26646.0167 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3268.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -29914.8167 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 17
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2443 | 911 | 1 | 68.8833 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.8 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 1.6 | 1.7 | 911 | 67.9104 | 2478 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2428 | 911 | 1 | 69.3089 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.4 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 1.4 | 1.5 | 911 | 69.3089 | 2428 | S.A.L |  | 3:00 | 2439 | 911 | 1 | 68.9963 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.6 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 1 | 1.5 | 911 | 68.6585 | 2451 | S.A.L |  | 4:00 | 2451 | 911 | 1 | 68.6585 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.4 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.7 | 1.6 | 911 | 68.3517 | 2462 | S.A.L |  | 5:00 | 2475 | 911 | 1 | 67.9927 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.4 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.6 | 0.7 | 1.5 | 911 | 67.9652 | 2476 | S.A.L |  | 6:00 | 2462 | 911 | 1 | 68.3517 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.6 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 69.7 | 6.7 | 6.5 | 3.6 | 0.6 | 1.4 | 911 | 69.0529 | 2437 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2446 | 911 | 1 | 68.7988 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.7 | 1.3 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 69.7 | 6.7 | 6.5 | 3.6 | 0.5 | 1.5 | 911 | 69.0529 | 2437 | S.A.L |  | 8:00 | 2476 | 911 | 1 | 67.9652 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 6 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 69.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.5 | 1.4 | 911 | 68.463 | 2458 | S.A.L |  | 9:00 | 2457 | 911 | 1 | 68.4908 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 6.2 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 69.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.5 | 1.4 | 911 | 68.9963 | 2439 | S.A.L |  | 10:00 | 2437 | 911 | 1 | 69.0529 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 12.5 | 10 | 2.5 | 7.8 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 69.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.6 | 1.3 | 911 | 67.9652 | 2476 | S.A.L |  | 11:00 | 2468 | 911 | 1 | 68.1856 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 12.5 | 10 | 2.5 | 8.2 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 69.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.6 | 1.3 | 911 | 68.9115 | 2442 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2437 | 911 | 1 | 69.0529 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 10.2 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 69.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.6 | 1.3 | 911 | 69.4519 | 2423 | S.A.L |  | 13:00 | 2458 | 911 | 1 | 68.463 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 10.625 | 10.2083 | 2.5 | 6.4417 | 1.3636 | 1.3667 | 0.41667 | 0.40833 | 7.3 | 43.3833 | 6.6333 | 6.4333 | 3.5917 | 0.775 | 1.45 | 911 | 68.674 |  |  |  | 14:00 | 2458 | 911 | 1 | 68.463 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 10.2 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 69.7 | 6.7 | 6.5 | 3.7 | 1.6 | 1.7 | 911 | 69.4519 |  |  |  | 15:00 | 2467 | 911 | 1 | 68.2132 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 5.4 | 1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 1.3 | 911 | 67.9104 |  |  |  | 16:00 | 2439 | 911 | 1 | 68.9963 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2443 | 911 | 1 | 68.8833 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2476 | 911 | 1 | 67.9652 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2402 | 911 | 1 | 70.0591 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.27 | 0.4 | 0.43 | 0.38 | 0.65 | 0.42 | 0.88 | 0.45 | 0.39 | 0.48 | 0.44 | 0.46 | 0.4 | 0.36 | 0.43 | 0.3 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-17 |  | 20:00 | 2442 | 911 | 1 | 68.9115 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2417 | 911 | 1 | 69.6243 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2423 | 911 | 1 | 69.4519 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2430 | 911 | 1 | 69.2518 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
NÃO FOI REALIZADA ANÁLISE DE FERRO DEVIDO AO RACIONAMENTO DE REAGENTE. | [21 empty] | 24:00 | 2444 | 911 | 1 | 68.8551 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 211384.8 | 21864 | [5 empty] | 862.6 |  | 862.6 |  | 1490.6333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 21864 | 29079.12 | 68.7865 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2446.5833 | 911 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 35.9417 |  | 35.9417 |  | 62.1097 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 89.7 | 61.5 | 55.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1725.2 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1490.6333 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.1614 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.0518 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1725.2 |  |  | Consumo Total |  | 1490.6333
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 8.1614 |  |  | Dosagem Final |  | 7.0518
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 29079.12
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -29079.12
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -29914.8167 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3215.8333 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -33130.65 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 18
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2413 | 911 | 1 | 69.7397 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 110 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.6 | 1.3 | 911 | 68.8551 | 2444 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2435 | 911 | 1 | 69.1096 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 10 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.6 | 1.3 | 911 | 69.1096 | 2435 | S.A.L |  | 3:00 | 2475 | 911 | 1 | 67.9927 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 11 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.6 | 1.3 | 911 | 69.1949 | 2432 | S.A.L |  | 4:00 | 2432 | 911 | 1 | 69.1949 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 70 | 10 | 10 | 2.5 | 12 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.6 | 1.3 | 911 | 69.0246 | 2438 | S.A.L |  | 5:00 | 2413 | 911 | 1 | 69.7397 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 55 | 10 | 10 | 2.5 | 8.3 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.6 | 0.6 | 1.4 | 911 | 69.9426 | 2406 | S.A.L |  | 6:00 | 2438 | 911 | 1 | 69.0246 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 55 | 10 | 10 | 2.5 | 8.1 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.6 | 0.6 | 1.4 | 911 | 69.3089 | 2428 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2426 | 911 | 1 | 69.366 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 55 | 10 | 10 | 2.5 | 8.3 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.5 | 1.3 | 911 | 68.4351 | 2459 | S.A.L |  | 8:00 | 2406 | 911 | 1 | 69.9426 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 55 | 10 | 10 | 2.5 | 8.5 | 1.3 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.5 | 1.3 | 911 | 67.883 | 2479 | S.A.L |  | 9:00 | 2411 | 911 | 1 | 69.7976 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 55 | 10 | 10 | 2.5 | 8.6 | 1.3 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.2 | 0.5 | 1.3 | 911 | 70.2052 | 2397 | S.A.L |  | 10:00 | 2428 | 911 | 1 | 69.3089 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 1 | 1.4 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.2 | 0.6 | 1.4 | 881 | 66.9713 | 2430 | S.A.L |  | 11:00 | 2414 | 911 | 1 | 69.7108 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 70 | 10 | 10 | 2.5 | 12 | 1.5 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.2 | 0.6 | 1.4 | 881 | 66.8064 | 2436 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2459 | 911 | 1 | 68.4351 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 80 | 10 | 10 | 2.5 | 14 | 1.5 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.2 | 0.6 | 1.4 | 881 | 66.1277 | 2461 | S.A.L |  | 13:00 | 2454 | 911 | 1 | 68.5745 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 61.25 | 10 | 10 | 2.5 | 17.65 | 1.4333 | 1.3917 | 0.38333 | 0.40833 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.4167 | 0.575 | 1.3417 | 903.5 | 68.4887 |  |  |  | 14:00 | 2479 | 911 | 1 | 67.883 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 80 | 10 | 10 | 2.5 | 110 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.6 | 0.6 | 1.4 | 911 | 70.2052 |  |  |  | 15:00 | 2446 | 911 | 1 | 68.7988 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 55 | 10 | 10 | 2.5 | 1 | 1.3 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.2 | 0.5 | 1.3 | 881 | 66.1277 |  |  |  | 16:00 | 2397 | 911 | 1 | 70.2052 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2435 | 881 | 1 | 66.8338 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2430 | 881 | 1 | 66.9713 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2429 | 881 | 1 | 66.9989 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-18 |  | 20:00 | 2436 | 881 | 1 | 66.8064 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  | 0.46 | 0.44 | 0.46 | 0.39 | 0.41 | 0.49 | 0.4 | 0.34 | 0.39 | 0.37 | 0.38 | 0.34 | 0.44 | 0.43 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2464 | 881 | 1 | 66.0472 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2461 | 881 | 1 | 66.1277 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2478 | 881 | 1 | 65.674 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2449 | 881 | 1 | 66.4517 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 210628.8 | 21624 | [5 empty] | 862.6 |  | 862.6 |  | 1452.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 21624 | 28759.92 | 68.2806 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2437.8333 | 901 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 35.9417 |  | 35.9417 |  | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 86.7 | 57.5 | 48.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1821.9837 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1452.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.6502 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 6.8974 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1821.9837 |  |  | Consumo Total |  | 1452.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 8.6502 |  |  | Dosagem Final |  | 6.8974
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 28759.92
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -28759.92
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -33130.65 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3274.7837 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -36405.4337 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 19
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2470 | 881 | 1 | 65.8868 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 80 | 10 | 10 | 2.5 | 19 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.6 | 1.4 | 881 | 66.4517 | 2449 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2467 | 881 | 1 | 65.9669 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 130 | 10 | 10 | 2.5 | 26 | 1.8 | 2 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.6 | 1.4 | 928 | 65.9669 | 2467 | S.A.L |  | 3:00 | 2436 | 881 | 1 | 66.8064 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 140 | 10 | 10 | 2.5 | 30 | 2 | 2.3 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.6 | 1.4 | 928 | 65.674 | 2478 | S.A.L |  | 4:00 | 2478 | 881 | 1 | 65.674 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 150 | 10 | 10 | 2.5 | 34 | 2.3 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.6 | 1.4 | 928 | 69.6272 | 2462 | S.A.L |  | 5:00 | 2442 | 881 | 1 | 66.6422 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 150 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 37 | 3 | 2.7 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.6 | 1.4 | 928 | 69.3736 | 2471 | S.A.L |  | 6:00 | 2462 | 928 | 1 | 69.6272 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 150 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 37 | 2.9 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.8 | 1.9 | 928 | 69.7689 | 2457 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2495 | 928 | 1 | 68.7063 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 150 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 37 | 2.8 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.8 | 1.9 | 995 | 74.6542 | 2462 | S.A.L |  | 8:00 | 2471 | 928 | 1 | 69.3736 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 150 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 34 | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.8 | 2 | 928 | 68.4594 | 2504 | S.A.L |  | 9:00 | 2482 | 928 | 1 | 69.0662 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 150 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 34 | 3 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.8 | 2 | 995 | 75.0505 | 2449 | S.A.L |  | 10:00 | 2457 | 928 | 1 | 69.7689 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 150 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 27 | 2.7 | 2.6 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.8 | 2 | 995 | 74.3522 | 2472 | S.A.L |  | 11:00 | 2417 | 928 | 1 | 70.9236 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 130 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 23 | 2.3 | 2.2 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.8 | 2 | 928 | 67.7558 | 2530 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2462 | 928 | 1 | 74.6542 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 80 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 20 | 2.2 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.8 | 2 | 928 | 68.0787 | 2518 | S.A.L |  | 13:00 | 2485 | 928 | 1 | 68.9828 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 134.1667 | 11.6667 | 11.6667 | 2.5 | 30.8182 | 2.4583 | 2.45 | 0.44167 | 0.48333 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.71667 | 1.7333 | 940.8333 | 69.6011 |  |  |  | 14:00 | 2504 | 928 | 1 | 68.4594 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 150 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 37 | 3 | 2.9 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.8 | 2 | 995 | 75.0505 |  |  |  | 15:00 | 2473 | 928 | 1 | 69.3175 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 80 | 10 | 10 | 2.5 | 20 | 1.6 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.6 | 1.4 | 881 | 65.674 |  |  |  | 16:00 | 2449 | 995 | 1 | 75.0505 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2469 | 995 | 1 | 74.4425 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2472 | 995 | 1 | 74.3522 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2471 | 995 | 1 | 74.3823 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.59 | 0.36 | 0.59 | 0.43 | 0.69 | 0.46 | 0.49 | 0.28 | 0.41 | 0.87 | 0.39 | 0.54 |  | 0.67 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-19 |  | 20:00 | 2530 | 928 | 1 | 67.7558 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2511 | 928 | 1 | 68.2685 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2518 | 928 | 1 | 68.0787 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
51 | [21 empty] | 23:00 | 2489 | 928 | 1 | 68.8719 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2524 | 928 | 1 | 67.9169 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 213962.4 | 22305 | [5 empty] | 862.6 |  | 862.6 |  | 1452.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 22305 | 29665.65 | 69.5406 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2476.4167 | 929.375 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 35.9417 |  | 35.9417 |  | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 86.7 | 54.4 | 50.4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1725.2 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1452.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.0631 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 6.79 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1725.2 |  |  | Consumo Total |  | 1452.8
12 | 12 | 12 | 11 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 8.0631 |  |  | Dosagem Final |  | 6.79
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 141 | ALTURA |  | ALTURA | 82 |  |  | Volume total (L) | 205588.7 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 38817.3 | VOLUME | 0 | VOLUME | 22771.4 | VOLUME | 144000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 273432.971 |  | ALTURA | 48 | ALTURA |  | ALTURA | 30
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 51627.009 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 30285.962 | Peso(Kg) | 191520 |  |  |  | VOLUME | 13214.4 | VOLUME | 0 | VOLUME | 8331
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 17575.152 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 11080.23
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 0 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 28655.382
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 29665.65
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -1010.268
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -36405.4337 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3178 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -39583.4337 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 20
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2496 | 928 | 1 | 68.6788 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 19 | 2 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.8 | 1.7 | 928 | 67.9169 | 2524 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2464 | 928 | 1 | 69.5707 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 17 | 1.9 | 2 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.8 | 1.7 | 928 | 69.5707 | 2464 | S.A.L |  | 3:00 | 2478 | 928 | 1 | 69.1777 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 14 | 1.8 | 2 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | 928 | 69.8827 | 2453 | S.A.L |  | 4:00 | 2453 | 928 | 1 | 69.8827 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 11 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | 928 | 68.3502 | 2508 | S.A.L |  | 5:00 | 2456 | 928 | 1 | 69.7973 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 |  |  | 0.2%
8:00 | 55 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 10.4 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 1.6 | 928 | 68.2142 | 2513 | S.A.L |  | 6:00 | 2508 | 928 | 1 | 68.3502 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 55 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 11 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 1.6 | 928 | 69.4017 | 2470 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2500 | 928 | 1 | 68.5689 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 55 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 11 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.5 | 0.7 | 1.7 | 928 | 67.8363 | 2527 | S.A.L |  | 8:00 | 2513 | 928 | 1 | 68.2142 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 9.5 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.5 | 0.6 | 1.3 | 928 | 67.9169 | 2524 | S.A.L |  | 9:00 | 2483 | 928 | 1 | 69.0383 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 8.8 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.7 | 0.8 | 1.6 | 928 | 70.1113 | 2445 | S.A.L |  | 10:00 | 2470 | 928 | 1 | 69.4017 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 9 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.7 | 0.8 | 1.5 | 928 | 68.4047 | 2506 | S.A.L |  | 11:00 | 2484 | 928 | 1 | 69.0106 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 8.5 | 1.6 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.7 | 1.1 | 1.9 | 928 | 68.8996 | 2488 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2527 | 928 | 1 | 67.8363 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 8.8 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.7 | 1.2 | 2 | 928 | 68.7614 | 2493 | S.A.L |  | 13:00 | 2535 | 928 | 1 | 67.6222 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 52.9167 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 11.5 | 1.7083 | 1.8 | 0.43333 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3545 | 3.5667 | 0.78333 | 1.6333 | 928 | 68.7722 |  |  |  | 14:00 | 2524 | 928 | 1 | 67.9169 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 19 | 2 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.7 | 1.2 | 2 | 928 | 70.1113 |  |  |  | 15:00 | 2543 | 928 | 1 | 67.4094 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 8.5 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 1.3 | 928 | 67.8363 |  |  |  | 16:00 | 2445 | 928 | 1 | 70.1113 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2475 | 928 | 1 | 69.2615 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2506 | 928 | 1 | 68.4047 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2513 | 928 | 1 | 68.2142 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.36 | 0.49 | 0.48 | 0.54 | 0.54 | 0.53 | 0.68 | 0.25 | 0.58 | 0.36 | 0.57 | 0.29 | 0.43 | 0.44 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-20 |  | 20:00 | 2488 | 928 | 1 | 68.8996 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2495 | 928 | 1 | 68.7063 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2493 | 928 | 1 | 68.7614 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2510 | 928 | 1 | 68.2957 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2514 | 928 | 1 | 68.187 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 215542.8 | 22272 | [5 empty] | 862.6 |  | 862.6 |  | 1452.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 22272 | 29621.76 | 68.7216 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2494.7083 | 928 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 35.9417 |  | 35.9417 |  | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 82.6 | 54.4 | 47.4 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1725.2 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1452.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.004 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 6.7402 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1725.2 |  |  | Consumo Total |  | 1452.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 8.004 |  |  | Dosagem Final |  | 6.7402
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 0 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 29621.76
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -29621.76
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | 0 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3178 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -3178 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 21
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2512 | 928 | 1 | 68.2413 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 8.3 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.7 | 1 | 1.8 | 928 | 68.187 | 2514 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2534 | 928 | 1 | 67.6489 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 15 | 1.34 | 1 | 24
2:00 | 50 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 8.5 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.7 | 1.1 | 1.6 | 928 | 67.6489 | 2534 | S.A.L |  | 3:00 | 2491 | 928 | 1 | 68.8166 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 8.8 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.7 | 1 | 1.7 | 928 | 69.3175 | 2473 | S.A.L |  | 4:00 | 2473 | 928 | 1 | 69.3175 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 8.9 | 1.6 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.7 | 0.9 | 1.7 | 928 | 68.0247 | 2520 | S.A.L |  | 5:00 | 2493 | 928 | 1 | 68.7614 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 8.1 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.4 | 1.2 | 928 | 67.6756 | 2533 | S.A.L |  | 6:00 | 2520 | 928 | 1 | 68.0247 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 8.6 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.5 | 0.3 | 1.1 | 881 | 64.8885 | 2508 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2485 | 928 | 1 | 68.9828 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 9.3 | 2 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.5 | 0.3 | 1.1 | 881 | 64.6308 | 2518 | S.A.L |  | 8:00 | 2533 | 928 | 1 | 67.6756 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 9.1 | 2.4 | 2.5 | 0.6 | ,8/ | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.5 | 0.4 | 1.2 | 881 | 65.674 | 2478 | S.A.L |  | 9:00 | 2508 | 928 | 1 | 68.3502 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 9.2 | 2.5 | 2.5 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.5 | 0.4 | 1.2 | 881 | 66.6422 | 2442 | S.A.L |  | 10:00 | 2508 | 881 | 1 | 64.8885 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 70 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 10 | 2.5 | 2.2 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.5 | 0.4 | 1.2 | 911 | 68.2962 | 2464 | S.A.L |  | 11:00 | 2489 | 881 | 1 | 65.3838 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 70 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 11 | 2.4 | 2.2 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.5 | 0.4 | 1.2 | 911 | 67.0981 | 2508 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2518 | 881 | 1 | 64.6308 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 70 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 12 | 2.2 | 2 | 0.73 | 0.8 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.5 | 0.3 | 1.1 | 911 | 74.992 | 2244 | S.A.L |  | 13:00 | 2491 | 881 | 1 | 65.3313 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 57.5 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 9.3167 | 1.975 | 1.975 | 0.5525 | 0.65455 | 7.3 | 6.5833 | 6.5833 | 6.3583 | 3.5667 | 0.575 | 1.3417 | 908.0833 | 67.7563 |  |  |  | 14:00 | 2478 | 881 | 1 | 65.674 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 70 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 12 | 2.5 | 2.5 | 0.73 | 0.9 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.7 | 1.1 | 1.8 | 928 | 74.992 |  |  |  | 15:00 | 2488 | 881 | 1 | 65.4101 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 8.1 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.1 | 881 | 64.6308 |  |  |  | 16:00 | 2442 | 881 | 1 | 66.6422 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2517 | 881 | 1 | 64.6564 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2464 | 911 | 1 | 68.2962 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2475 | 911 | 1 | 67.9927 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.33 | 1.23 | 0.49 | 0.68 | 0.51 | 0.48 | 0.54 | 0.5 | 0.45 | 0.53 | 0.5 | 0.57 | 0.47 | 0.42 | 0.41 | 0.38 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-21 |  | 20:00 | 2508 | 911 | 1 | 67.0981 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2515 | 911 | 1 | 66.9113 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2244 | 911 | 1 | 74.992 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2482 | 911 | 1 | 67.8009 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2209 | 911 | 1 | 76.1801 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 213757.2 | 21777 | [5 empty] | 862.6 |  | 862.6 |  | 1452.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 21777 | 28963.41 | 67.8211 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2474.0417 | 907.375 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 35.9417 |  | 35.9417 |  | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 92.7 | 65.5 | 55.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.15 | 0.08 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1725.2 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1452.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.0708 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 6.7965 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1725.2 |  |  | Consumo Total |  | 1452.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 5 |  |  |  | 11 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 8.0708 |  |  | Dosagem Final |  | 6.7965
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.34 | Densidade | 0 | Densidade | 1.34
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 28963.41
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -28963.41
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -3178 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3178 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -6356 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 22
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2436 | 911 | 1 | 69.0813 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 70 | 15 | 15 | 2.5 | 12 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.5 | 0.4 | 0.8 | 911 | 76.1801 | 2209 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2501 | 911 | 1 | 67.2859 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 15 | 1.374 | 1 | 24
2:00 | 70 | 15 | 15 | 2.5 | 12 | 1.9 | 2 | 0.7 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.3 | 0.3 | 0.58 | 911 | 67.2859 | 2501 | S.A.L |  | 3:00 | 2515 | 911 | 1 | 66.9113 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 70 | 15 | 15 | 2.5 | 11 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.2 | 0.2 | 0.3 | 911 | 66.9379 | 2514 | S.A.L |  | 4:00 | 2514 | 911 | 1 | 66.9379 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 70 | 15 | 15 | 2.5 | 11 | 2 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 2.8 | 0.2 | 0.3 | 911 | 67.0446 | 2510 | S.A.L |  | 5:00 | 2562 | 911 | 1 | 65.6838 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 70 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 11 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 2.5 | 0.2 | 0.3 | 911 | 65.5048 | 2569 | S.A.L |  | 6:00 | 2510 | 911 | 1 | 67.0446 |  | 0 | 2100 | 39.725 | 2100 | 39.725 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 70 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 12 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 2.5 | 0.2 | 0.3 | 911 | 66.2788 | 2539 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2552 | 911 | 1 | 65.9412 |  | 0 | 2100 | 39.725 | 2100 | 39.725 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 70 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 12 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 2.5 | 0.2 | 0.8 | 911 | 6.5195 | 25812 | S.A.L |  | 8:00 | 2569 | 911 | 1 | 65.5048 |  | 0 | 2100 | 39.725 | 2100 | 39.725 | 3000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 70 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 11 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 2.5 | 0.2 | 2.4 | 911 | 65.5814 | 2566 | S.A.L |  | 9:00 | 2562 | 911 | 1 | 65.6838 |  | 0 | 2100 | 39.725 | 2100 | 39.725 | 3000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 70 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 11 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 2.6 | 0.3 | 2.4 | 911 | 65.4284 | 2572 | S.A.L |  | 10:00 | 2539 | 911 | 1 | 66.2788 |  | 0 | 2100 | 39.725 | 2100 | 39.725 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 70 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 12 | 1.8 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 2.8 | 0.3 | 2.6 | 911 | 66.9646 | 2513 | S.A.L |  | 11:00 | 2560 | 911 | 1 | 65.7351 |  | 0 | 2100 | 39.725 | 2100 | 39.725 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 70 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 12 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.4 | 0.3 | 2.8 | 911 | 65.1498 | 2583 | S.A.L | 0 | 12:00 | 25812 | 911 | 1 | 6.5195 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 2200 | 41.6167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 70 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 12 | 1.8 | 2 | 0.4 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.6 | 0.3 | 2.8 | 911 | 65.8123 | 2557 | S.A.L |  | 13:00 | 2545 | 911 | 1 | 66.1226 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 2200 | 41.6167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 70 | 13.3333 | 13.3333 | 2.5 | 11.5833 | 1.8083 | 1.8583 | 0.54167 | 0.58333 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 2.9333 | 0.25833 | 1.365 | 911 | 62.0574 |  |  |  | 14:00 | 2566 | 911 | 1 | 65.5814 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 2200 | 41.6167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 70 | 15 | 15 | 2.5 | 12 | 2 | 2 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.6 | 0.4 | 2.8 | 911 | 76.1801 |  |  |  | 15:00 | 2551 | 911 | 1 | 65.967 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 2200 | 41.6167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 70 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 11 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 2.5 | 0.2 | 0.3 | 911 | 6.5195 |  |  |  | 16:00 | 2572 | 911 | 1 | 65.4284 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 2200 | 41.6167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2571 | 911 | 1 | 65.4539 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 2200 | 41.6167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2513 | 911 | 1 | 66.9646 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 2200 | 41.6167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2545 | 911 | 1 | 66.1226 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 2200 | 41.6167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-22 |  | 20:00 | 2583 | 911 | 1 | 65.1498 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 2200 | 41.6167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2617 | 911 | 1 | 64.3034 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 2200 | 41.6167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2557 | 911 | 1 | 65.8123 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 2200 | 41.6167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2626 | 911 | 1 | 64.083 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 2200 | 41.6167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2563 | 911 | 1 | 65.6582 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 2200 | 41.6167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 303987.6 | 21864 | [5 empty] | 959.075 |  | 959.075 |  | 1679.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 21864 | 29079.12 | 63.5523 | 0
[22 empty] | PAC 15 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3518.375 | 911 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 39.9615 |  | 39.9615 |  | 69.9917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 85.6 | 57.5 | 49.4 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.25 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1918.15 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1679.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.31 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.5259 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1918.15 |  |  | Consumo Total |  | 1679.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 6 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.31 |  |  | Dosagem Final |  | 5.5259
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.374 | Densidade | 1.374 | Densidade | 1.374 | Densidade | 1.374 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.374 | Densidade | 0 | Densidade | 1.374 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 29079.12
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -29079.12
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -6356 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3597.95 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -9953.95 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 23
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2613 | 911 | 1 | 64.886 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 2200 | 41.6167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.34 | 0.5 | 0
0:00 | 70 | 12.5 | 10 | 2.5 | 12 | 1.8 | 2 | 0.4 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.6 | 0.6 | 3.2 | 911 | 65.6582 | 2563 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2603 | 911 | 1 | 65.1353 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 2200 | 41.6167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.33 | 1 | 24
2:00 | 70 | 12.5 | 10 | 2.5 | 12 | 1.8 | 2 | 0.4 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.6 | 0.8 | 3.2 | 911 | 65.1353 | 2603 | S.A.L |  | 3:00 | 2603 | 911 | 1 | 65.1353 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 2200 | 41.6167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 70 | 12.5 | 10 | 2.5 | 11 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.6 | 1 | 3.5 | 911 | 64.4666 | 2630 | S.A.L |  | 4:00 | 2630 | 911 | 1 | 64.4666 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 2200 | 41.6167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 70 | 12.5 | 10 | 2.5 | 11 | 1.9 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.6 | 1 | 3.5 | 911 | 65.5889 | 2585 | S.A.L |  | 5:00 | 2606 | 911 | 1 | 65.0603 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 2200 | 41.6167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 13 | 2 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.8 | 0.6 | 0.5 | 911 | 66.6459 | 2544 | S.A.L |  | 6:00 | 2585 | 911 | 1 | 65.5889 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 13 | 2 | 2.4 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.7 | 0.9 | 0.6 | 911 | 65.4875 | 2589 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2566 | 911 | 1 | 66.0745 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 13 | 2 | 2.5 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.7 | 0.9 | 0.6 | 911 | 66.411 | 2553 | S.A.L |  | 8:00 | 2544 | 911 | 1 | 66.6459 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 13 | 2.4 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.7 | 0.6 | 0.7 | 911 | 65.8948 | 2573 | S.A.L |  | 9:00 | 2578 | 911 | 1 | 65.767 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 13 | 2.1 | 2.4 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.7 | 0.6 | 0.7 | 911 | 66.6459 | 2544 | S.A.L |  | 10:00 | 2589 | 911 | 1 | 65.4875 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 14 | 2.1 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.7 | 0.6 | 0.7 | 911 | 67.4144 | 2515 | S.A.L |  | 11:00 | 2565 | 911 | 1 | 66.1003 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 12 | 2.1 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.7 | 0.5 | 0.6 | 911 | 65.4622 | 2590 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2553 | 911 | 1 | 66.411 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 12 | 2 | 2.1 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.7 | 0.5 | 0.6 | 911 | 65.6143 | 2584 | S.A.L |  | 13:00 | 2505 | 911 | 1 | 67.6835 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 63.3333 | 10.8333 | 10 | 2.5 | 12.4167 | 2.0083 | 2.2 | 0.46667 | 0.63333 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4667 | 3.675 | 0.71667 | 1.5333 | 911 | 65.8688 |  |  |  | 14:00 | 2573 | 911 | 1 | 65.8948 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 70 | 12.5 | 10 | 2.5 | 14 | 2.4 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.8 | 1 | 3.5 | 911 | 67.4144 |  |  |  | 15:00 | 2443 | 911 | 1 | 69.4012 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 11 | 1.8 | 2 | 0.4 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.6 | 0.5 | 0.5 | 911 | 64.4666 |  |  |  | 16:00 | 2544 | 911 | 1 | 66.6459 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2589 | 911 | 1 | 65.4875 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2515 | 911 | 1 | 67.4144 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2545 | 911 | 1 | 66.6197 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.47 | 0.52 | 0.53 | 0.6 | 0.5 | 0.68 | 0.58 | 0.25 | 0.65 | 0.42 | 0.64 | 0.86 |  | 0.41 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-23 |  | 20:00 | 2590 | 911 | 1 | 65.4622 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2553 | 911 | 1 | 66.411 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2584 | 911 | 1 | 65.6143 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2503 | 911 | 1 | 67.7376 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2548 | 911 | 1 | 66.5413 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 221497.2 | 21864 | [5 empty] | 894.7583 |  | 894.7583 |  | 1653.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 21864 | 29297.76 | 66.153 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2563.625 | 911 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 37.2816 |  | 37.2816 |  | 68.8882 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 7
| 8:00 | 86.7 | 56.4 | 56.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1789.5167 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1653.3167 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.0792 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.4643 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1789.5167 |  |  | Consumo Total |  | 1653.3167
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 8.0792 |  |  | Dosagem Final |  | 7.4643
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 148 | ALTURA |  | ALTURA | 83 |  |  | Volume total (L) | 223793.5 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 40744.4 | VOLUME | 0 | VOLUME | 23049.1 | VOLUME | 160000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Peso Total (Kg) | 299883.29 |  | ALTURA | 43 | ALTURA |  | ALTURA | 35
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 54597.496 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 30885.794 | Peso(Kg) | 214400 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 9719.5
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 12926.935
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.33 | Densidade | 0 | Densidade | 1.33
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 12926.935
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 29734.81
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -29734.81
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -9953.95 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3442.8333 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -13396.7833 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 24
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2504 | 911 | 1 | 67.2052 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 11 | 1.9 | 2 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.7 | 0.5 | 0.5 | 911 | 66.5413 | 2548 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2523 | 911 | 1 | 66.6991 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.345 | 1 | 24
2:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 11 | 1.9 | 2 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.7 | 0.4 | 0.4 | 911 | 66.6991 | 2523 | S.A.L |  | 3:00 | 2546 | 911 | 1 | 66.0966 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 10 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.7 | 0.3 | 0.3 | 911 | 65.9929 | 2550 | S.A.L |  | 4:00 | 2550 | 911 | 1 | 65.9929 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 10 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.7 | 0.3 | 0.2 | 911 | 65.838 | 2556 | S.A.L |  | 5:00 | 2539 | 911 | 1 | 66.2788 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 65 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 9.7 | 1.7 | 2 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.4 | 0.3 | 911 | 65.2003 | 2581 | S.A.L |  | 6:00 | 2556 | 911 | 1 | 65.838 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 65 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 10.1 | 1.8 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.5 | 0.3 | 939 | 67.9946 | 2551 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2582 | 911 | 1 | 65.175 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 65 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 10 | 1.8 | 2 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 0.4 | 939 | 70.6534 | 2455 | S.A.L |  | 8:00 | 2581 | 911 | 1 | 65.2003 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 65 | 10 | 10 | 2.5 | 10.1 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.5 | 0.2 | 939 | 67.8881 | 2555 | S.A.L |  | 9:00 | 2525 | 939 | 1 | 68.6947 |  | 0 | 2100 | 39.725 | 2100 | 39.725 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 65 | 10 | 10 | 2.5 | 11.8 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.4 | 0.2 | 939 | 68.7492 | 2523 | S.A.L |  | 10:00 | 2551 | 939 | 1 | 67.9946 |  | 0 | 2100 | 39.725 | 2100 | 39.725 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 65 | 10 | 10 | 2.5 | 13.4 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 0.2 | 939 | 67.1262 | 2584 | S.A.L |  | 11:00 | 2574 | 939 | 1 | 67.387 |  | 0 | 2100 | 39.725 | 2100 | 39.725 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 65 | 10 | 10 | 2.5 | 13.2 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1 | 0.2 | 939 | 68.9131 | 2517 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2455 | 939 | 1 | 70.6534 |  | 0 | 2100 | 39.725 | 2100 | 39.725 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 65 | 10 | 10 | 2.5 | 13 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.8 | 0.3 | 939 | 68.3159 | 2539 | S.A.L |  | 13:00 | 2536 | 939 | 1 | 68.3968 |  | 0 | 2100 | 39.725 | 2100 | 39.725 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 63.3333 | 10.625 | 10.625 | 2.5 | 11.1083 | 1.7417 | 1.85 | 0.46667 | 0.54167 | 7.3 | 6.5667 | 6.5667 | 6.3667 | 3.4667 | 0.50833 | 0.29167 | 927.3333 | 67.4927 |  |  |  | 14:00 | 2555 | 939 | 1 | 67.8881 |  | 0 | 2100 | 39.725 | 2100 | 39.725 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 65 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 13.4 | 1.9 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.7 | 1 | 0.5 | 939 | 70.6534 |  |  |  | 15:00 | 2312 | 939 | 1 | 75.0234 |  | 0 | 2100 | 39.725 | 2100 | 39.725 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 9.7 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 911 | 65.2003 |  |  |  | 16:00 | 2523 | 939 | 1 | 68.7492 |  | 0 | 2100 | 39.725 | 2100 | 39.725 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2530 | 939 | 1 | 68.559 |  | 0 | 2100 | 39.725 | 2100 | 39.725 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2584 | 939 | 1 | 67.1262 |  | 0 | 2100 | 39.725 | 2100 | 39.725 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2550 | 939 | 1 | 68.0212 |  | 0 | 2100 | 39.725 | 2100 | 39.725 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.51 | 0.73 | 0.51 | 0.42 | 0.5 | 0.37 | 0.35 | 0.72 | 0.37 | 0.35 | 0.77 | 0.57 | 0.97 | 0.6 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-24 |  | 20:00 | 2517 | 939 | 1 | 68.9131 |  | 0 | 2100 | 39.725 | 2100 | 39.725 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2576 | 939 | 1 | 67.3347 |  | 0 | 2100 | 39.725 | 2100 | 39.725 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2539 | 939 | 1 | 68.3159 |  | 0 | 2100 | 39.725 | 2100 | 39.725 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2508 | 939 | 1 | 69.1604 |  | 0 | 2100 | 39.725 | 2100 | 39.725 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2580 | 939 | 1 | 67.2303 |  | 0 | 2100 | 39.725 | 2100 | 39.725 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 218865.6 | 22312 | [5 empty] | 923.1333 |  | 923.1333 |  | 1634.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 22312 | 29674.96 | 67.8306 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2533.1667 | 929.6667 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 38.4639 |  | 38.4639 |  | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 85.7 | 54.4 | 50.4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.06 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1846.2667 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1634.4 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.4356 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.4676 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1846.2667 |  |  | Consumo Total |  | 1634.4
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 7 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 8.4356 |  |  | Dosagem Final |  | 7.4676
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.345 | Densidade | 0 | Densidade | 1.345
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 29674.96
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -29674.96
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -13396.7833 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3480.6667 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -16877.45 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 25
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2543 | 939 | 1 | 68.2085 |  | 0 | 2100 | 39.725 | 2100 | 39.725 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 65 | 10 | 10 | 2.5 | 11.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.5 | 0.2 | 939 | 67.2303 | 2580 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2528 | 939 | 1 | 68.6132 |  | 0 | 2100 | 39.725 | 2100 | 39.725 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 65 | 10 | 10 | 2.5 | 11 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.7 | 0.2 | 939 | 68.6132 | 2528 | S.A.L |  | 3:00 | 2527 | 939 | 1 | 68.6404 |  | 0 | 2100 | 39.725 | 2100 | 39.725 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 65 | 10 | 10 | 2.5 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.7 | 0.2 | 939 | 68.1549 | 2545 | S.A.L |  | 4:00 | 2545 | 939 | 1 | 68.1549 |  | 0 | 2100 | 39.725 | 2100 | 39.725 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 65 | 10 | 10 | 2.5 | 12.1 | 1.8 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.8 | 0.2 | 939 | 68.1549 | 2545 | S.A.L |  | 5:00 | 2542 | 939 | 1 | 68.2353 |  | 0 | 2100 | 39.725 | 2100 | 39.725 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 |  |  | 0.2%
8:00 | 70 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 13.2 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.7 | 0.2 | 0.2 | 939 | 68.3698 | 2537 | S.A.L |  | 6:00 | 2545 | 939 | 1 | 68.1549 |  | 0 | 2100 | 39.725 | 2100 | 39.725 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 70 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 13.5 | 1.8 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.2 | 0.1 | 939 | 71.496 | 2532 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2551 | 939 | 1 | 67.9946 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 70 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 13.3 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 0.2 | 980 | 70.5486 | 2566 | S.A.L |  | 8:00 | 2537 | 939 | 1 | 68.3698 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 70 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 13.8 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 0.2 | 980 | 70.4388 | 2570 | S.A.L |  | 9:00 | 2577 | 939 | 1 | 67.3086 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 70 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 13.6 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 980 | 70.003 | 2586 | S.A.L |  | 10:00 | 2532 | 980 | 1 | 71.496 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 70 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 13.8 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 980 | 71.2988 | 2539 | S.A.L |  | 11:00 | 2466 | 980 | 1 | 73.4095 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 70 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 13.9 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 980 | 69.1474 | 2618 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2566 | 980 | 1 | 70.5486 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 70 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 14.2 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 980 | 71.8649 | 2519 | S.A.L |  | 13:00 | 2564 | 980 | 1 | 70.6037 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 68.3333 | 11.6667 | 11.6667 | 2.5 | 12.125 | 1.725 | 1.75 | 0.46667 | 0.525 | 7.3 | 6.5167 | 6.5167 | 6.3083 | 3.4833 | 0.40833 | 0.19167 | 959.5 | 69.6101 |  |  |  | 14:00 | 2570 | 980 | 1 | 70.4388 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 70 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 14.2 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.7 | 0.8 | 0.2 | 980 | 71.8649 |  |  |  | 15:00 | 2546 | 980 | 1 | 71.1028 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 65 | 10 | 10 | 2.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.2 | 0.1 | 939 | 67.2303 |  |  |  | 16:00 | 2586 | 980 | 1 | 70.003 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2567 | 980 | 1 | 70.5211 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 2539 | 980 | 1 | 71.2988 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2570 | 980 | 1 | 70.4388 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.31 | 0.53 | 0.56 | 0.51 | 0.62 | 0.53 | 0.51 | 0.62 | 0.53 | 0.58 | 0.56 | 0.6 | 0.69 | 0.96 | 0.42 | 0.3 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-25 |  | 20:00 | 2618 | 980 | 1 | 69.1474 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2589 | 980 | 1 | 69.9219 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2519 | 980 | 1 | 71.8649 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2512 | 980 | 1 | 72.0652 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2540 | 980 | 1 | 71.2708 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 220244.4 | 23151 | [5 empty] | 885.3 |  | 885.3 |  | 1634.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 23151 | 30790.83 | 69.9088 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2549.125 | 964.625 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 36.8875 |  | 36.8875 |  | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 88.7 | 55.4 | 49.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1770.6 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1634.4 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.0393 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.4208 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1770.6 |  |  | Consumo Total |  | 1634.4
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 9 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 8.0393 |  |  | Dosagem Final |  | 7.4208
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | #NAME? |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 30790.83
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -30790.83
0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -16877.45 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3405 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -20282.45 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 26
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2529 | 980 | 1 | 71.5808 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 70 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 15 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 980 | 71.2708 | 2540 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2579 | 980 | 1 | 70.193 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 70 | 15 | 15 | 2.5 | 18 | 1.9 | 2.6 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 980 | 70.193 | 2579 | S.A.L |  | 3:00 | 2550 | 1035 | 1 | 74.9755 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 70 | 15 | 15 | 2.5 | 24 | 2.3 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 1035 | 74.1899 | 2577 | S.A.L |  | 4:00 | 2577 | 1035 | 1 | 74.1899 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 70 | 15 | 15 | 2.5 | 22 | 2.5 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 1035 | 75.1523 | 2544 | S.A.L |  | 5:00 | 2587 | 1035 | 1 | 73.9032 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 100 | 15 | 15 | 2.5 | 21 | 2 | 2 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 1035 | 75.4787 | 2533 | S.A.L |  | 6:00 | 2544 | 1035 | 1 | 75.1523 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 100 | 15 | 15 | 2.5 | 22 | 2 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 1035 | 75.5383 | 2531 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2581 | 1035 | 1 | 74.075 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 100 | 15 | 15 | 2.5 | 21 | 2 | 2.2 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3 | 0.3 | 0.3 | 1035 | 73.0281 | 2618 | S.A.L |  | 8:00 | 2533 | 1035 | 1 | 75.4787 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 130 | 15 | 15 | 2.5 | 28 | 2 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3 | 0.3 | 0.3 | 1035 | 75.5682 | 2530 | S.A.L |  | 9:00 | 2545 | 1035 | 1 | 75.1228 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 150 | 15 | 12.5 | 2.5 | 33 | 2 | 2.2 | 0.4 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3 | 0.3 | 0.3 | 1035 | 75.5383 | 2531 | S.A.L |  | 10:00 | 2531 | 1035 | 1 | 75.5383 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 180 | 15 | 12.5 | 2.5 | 39 | 2.2 | 2.4 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 1035 | 74.2188 | 2576 | S.A.L |  | 11:00 | 2543 | 1035 | 1 | 75.1819 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 240 | 15 | 15 | 2.5 | 64 | 2.3 | 2.6 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 1035 | 74.421 | 2569 | S.A.L |  | 12:00 | 2618 | 1035 | 1 | 73.0281 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 275 | 15 | 15 | 2.5 | 80 | 2.9 | 3 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 2.5 | 0.2 |  | 1173 | 85.6439 | 2530 | S.A.L |  | 13:00 | 2570 | 1035 | 1 | 74.392 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 129.5833 | 14.7917 | 14.375 | 2.5 | 32.25 | 2.15 | 2.3417 | 0.49091 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4667 | 3.0167 | 0.275 | 0.22727 | 1037.3333 | 75.0201 |  |  |  | 14:00 | 2530 | 1035 | 1 | 75.5682 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 275 | 15 | 15 | 2.5 | 80 | 2.9 | 3 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.2 | 0.3 | 0.3 | 1173 | 85.6439 |  |  |  | 15:00 | 2617 | 1035 | 1 | 73.056 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 70 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 15 | 1.7 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 980 | 70.193 |  |  |  | 16:00 | 2531 | 1035 | 1 | 75.5383 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2518 | 1035 | 1 | 75.9283 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2576 | 1035 | 1 | 74.2188 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2544 | 1035 | 1 | 75.1523 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-26 |  | 20:00 | 2569 | 1035 | 1 | 74.421 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2584 | 1173 | 1 | 83.8542 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2530 | 1173 | 1 | 85.6439 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2534 | 1173 | 1 | 85.5087 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2522 | 1173 | 1 | 85.9156 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 2000 | 37.8333 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 220831.2 | 25282 | [5 empty] | 894.7583 |  | 894.7583 |  | 1649.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 25282 | 33625.06 | 76.1507 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2555.9167 | 1053.4167 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 37.2816 |  | 37.2816 |  | 68.7306 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | [18 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1789.5167 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1649.5333 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA | [6 empty] | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.1035 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.4697 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1789.5167 |  |  | Consumo Total |  | 1649.5333
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 4 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 8.1035 |  |  | Dosagem Final |  | 7.4697
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 33625.06
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -33625.06
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -20282.45 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3439.05 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -23721.5 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 27
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2568 | 1173 | 1 | 84.3766 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 300 | 15 | 15 | 2.5 | 123 | 3.1 | 3.3 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 1173 | 85.9156 | 2522 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2593 | 1173 | 1 | 83.5631 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 300 | 15 | 15 | 2.5 | 125 | 3.4 | 3.7 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 1173 | 83.5631 | 2593 | S.A.L |  | 3:00 | 2527 | 1173 | 1 | 85.7456 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 300 | 15 | 15 | 2.5 | 120 | 3.2 | 4.2 | 0.7 | 0.9 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 1173 | 84.0819 | 2577 | S.A.L |  | 4:00 | 2577 | 1173 | 1 | 84.0819 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 300 | 15 | 15 | 2.5 | 117 | 3.2 | 4.1 | 0.7 | 0.69 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 1242 | 89.4444 | 2565 | S.A.L |  | 5:00 | 2535 | 1173 | 1 | 85.475 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 300 | 10 | 10 | 2.5 | 120 | 3 | 3.9 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 1242 | 88.9934 | 2578 | S.A.L |  | 6:00 | 2565 | 1242 | 1 | 89.4444 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 300 | 10 | 10 | 2.5 | 120 | 3 | 3.9 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.7 | 0.2 | 0.2 | 1340 | 89.8467 | 2755 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2544 | 1242 | 1 | 90.1828 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 300 | 10 | 10 | 2.5 | 108 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8 | 0.2 | 0.3 | 1340 | 90.5369 | 2734 | S.A.L |  | 8:00 | 2578 | 1242 | 1 | 88.9934 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 200 | 10 | 10 | 2.5 | 84 | 3.3 | 3 | 0.8 | 1.1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.2 | 0.3 | 1340 | 89.2635 | 2773 | S.A.L |  | 9:00 | 2745 | 1242 | 1 | 83.5792 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 200 | 10 | 10 | 2.5 | 72 | 3.1 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.2 | 2.2 | 1340 | 90.0756 | 2748 | S.A.L |  | 10:00 | 2755 | 1340 | 1 | 89.8467 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 175 | 10 | 10 | 2.5 | 62 | 3 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.2 | 3.7 | 1340 | 89.4894 | 2766 | S.A.L |  | 11:00 | 2797 | 1340 | 1 | 88.4976 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 175 | 10 | 10 | 2.5 | 55 | 2.8 | 2.4 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.2 | 3.7 | 1340 | 90.9694 | 2721 | S.A.L |  | 12:00 | 2734 | 1340 | 1 | 90.5369 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 175 | 10 | 10 | 2.5 | 52 | 2.8 | 2.4 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.2 | 3.7 | 1340 | 90.7027 | 2729 | S.A.L |  | 13:00 | 2691 | 1340 | 1 | 91.9836 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 252.0833 | 11.6667 | 11.6667 | 2.5 | 96.5 | 3.1 | 3.2333 | 0.69167 | 0.82417 | 7.2455 | 6.4636 | 6.4636 | 6.2455 | 2.7727 | 0.2 | 1.2583 | 1281.9167 | 88.5736 |  |  |  | 14:00 | 2773 | 1340 | 1 | 89.2635 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 300 | 15 | 15 | 2.5 | 125 | 3.4 | 4.2 | 0.8 | 1.1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.2 | 3.7 | 1340 | 90.9694 |  |  |  | 15:00 | 2691 | 1340 | 1 | 91.9836 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 175 | 10 | 10 | 2.5 | 52 | 2.8 | 2.3 | 0.6 | 0.69 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 1173 | 83.5631 |  |  |  | 16:00 | 2748 | 1340 | 1 | 90.0756 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2747 | 1340 | 1 | 90.1084 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2766 | 1340 | 1 | 89.4894 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2702 | 1340 | 1 | 91.6091 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 1.04 | 0.69 | 0.6 | 0.69 | 0.63 | 0.84 | 0.84 | 0.62 | 1.11 | 1.3 | 1.16 | 0.87 |  | 0.75 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-27 |  | 20:00 | 2721 | 1340 | 1 | 90.9694 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2730 | 1340 | 1 | 90.6695 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2729 | 1340 | 1 | 90.7027 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2742 | 1340 | 1 | 90.2727 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2715 | 1340 | 1 | 91.1705 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 231382.8 | 30933 | [5 empty] | 862.6 |  | 862.6 |  | 1819.7833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 32160 | 42772.8 | 91.0235 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2678.0417 | 1288.875 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 35.9417 |  | 35.9417 |  | 75.8243 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 76.1 | 46.1 | 44.1 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1725.2 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1819.7833 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.456 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.8648 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1725.2 |  |  | Consumo Total |  | 1819.7833
12 | 12 | 12 | 11 | 0 |  | 1 |  |  | 12 |  | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 11 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.456 |  |  | Dosagem Final |  | 7.8648
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 65 | ALTURA |  | ALTURA | 42 |  |  | Volume total (L) | 29557.9 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | VOLUME | 17894.5 | VOLUME | 0 | VOLUME | 11663.4 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 39312.007 |  | ALTURA | 65 | ALTURA |  | ALTURA | 42 |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 23799.685 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 15512.322 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 17894.5 | VOLUME | 0 | VOLUME | 11663.4
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 23799.685 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 15512.322
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 39312.007
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 42772.8
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -3460.793
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -23721.5 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3544.9833 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -27266.4833 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 28
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2691 | 1340 | 1 | 91.9836 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 175 | 10 | 10 | 2.5 | 49 | 2.7 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.2 | 3.5 | 1340 | 91.1705 | 2715 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2760 | 1340 | 1 | 89.684 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.345 | 1 | 24
2:00 | 175 | 10 | 10 | 2.5 | 47 | 2.7 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.3 | 3.5 | 1340 | 89.684 | 2760 | S.A.L |  | 3:00 | 2726 | 1340 | 1 | 90.8026 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 160 | 10 | 10 | 2.5 | 45 | 2.6 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.3 | 3.5 | 1340 | 91.4737 | 2706 | S.A.L |  | 4:00 | 2706 | 1340 | 1 | 91.4737 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 160 | 10 | 10 | 2.5 | 43 | 2.6 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.3 | 3.5 | 1340 | 90.5038 | 2735 | S.A.L |  | 5:00 | 2726 | 1340 | 1 | 90.8026 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 160 | 17.5 | 10 | 2.5 | 36.2 | 4.4 | 2.1 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.7 | 0.2 | 2.5 | 1340 | 89.4248 | 2768 | S.A.L |  | 6:00 | 2735 | 1340 | 1 | 90.5038 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 160 | 17.5 | 10 | 2.5 | 37.6 | 4.5 | 2.5 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.5 | 0 | 0.8 | 1340 | 90.0428 | 2749 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2735 | 1340 | 1 | 90.5038 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 160 | 15 | 10 | 2.5 | 41 | 3.6 | 2 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.2 | 0 | 0.1 | 1340 | 91.3387 | 2710 | S.A.L |  | 8:00 | 2768 | 1340 | 1 | 89.4248 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 160 | 15 | 10 | 2.5 | 34.6 | 3.2 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 1340 | 91.5413 | 2704 | S.A.L |  | 9:00 | 2707 | 1340 | 1 | 91.4399 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 160 | 12.5 | 10 | 2.5 | 36.5 | 2.6 | 2.1 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 1340 | 91.2377 | 2713 | S.A.L |  | 10:00 | 2749 | 1340 | 1 | 90.0428 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 160 | 10 | 10 | 2.5 | 38.4 | 2.3 | 2 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 2.8 | 0 | 0 | 1340 | 90.9694 | 2721 | S.A.L |  | 11:00 | 2716 | 1340 | 1 | 91.1369 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 160 | 10 | 10 | 2.5 | 35.6 | 2.7 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3 | 0.2 | 3.7 | 1340 | 90.5038 | 2735 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2710 | 1340 | 1 | 91.3387 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 160 | 10 | 10 | 2.5 | 30.5 | 2.7 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 3.7 | 1340 | 91.4061 | 2708 | S.A.L |  | 13:00 | 2719 | 1340 | 1 | 91.0363 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 162.5 | 12.2917 | 10 | 2.5 | 39.5333 | 3.05 | 2.1167 | 0.69167 | 0.8 | 7.3 | 6.4333 | 6.4333 | 6.3 | 3.2917 | 0.14167 | 2.0667 | 1340 | 90.7747 |  |  |  | 14:00 | 2704 | 1340 | 1 | 91.5413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 175 | 17.5 | 10 | 2.5 | 49 | 4.5 | 2.5 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.3 | 3.7 | 1340 | 91.5413 |  |  |  | 15:00 | 2714 | 1340 | 1 | 91.204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 160 | 10 | 10 | 2.5 | 30.5 | 2.3 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 1340 | 89.4248 |  |  |  | 16:00 | 2713 | 1340 | 1 | 91.2377 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2716 | 1340 | 1 | 91.1369 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2721 | 1340 | 1 | 90.9694 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2683 | 1340 | 1 | 92.2578 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 1.1 | 1 | 2.1 | 0.79 | 1.1 | 0.86 | 1.1 | 0.74 | 0.82 | 0.81 | 0.71 | 0.78 | 0.74 | 0.79 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-28 |  | 20:00 | 2735 | 1340 | 1 | 90.5038 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2703 | 1340 | 1 | 91.5752 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2708 | 1340 | 1 | 91.4061 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2737 | 1340 | 1 | 90.4376 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2687 | 1340 | 1 | 92.1205 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 234968.4 | 32160 | [5 empty] | 539.125 |  | 539.125 |  | 1702.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 32160 | 42772.8 | 91.0235 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2719.5417 | 1340 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 22.4635 |  | 22.4635 |  | 70.9375 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 70.3 | 43.2 | 40.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.03 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1078.25 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1702.5 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 4.5889 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.2457 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1078.25 |  |  | Consumo Total |  | 1702.5
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 4.5889 |  |  | Dosagem Final |  | 7.2457
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 42772.8
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -42772.8
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2780.75 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -2780.75 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | -2780.75

## 29
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2630 | 1340 | 1 | 94.117 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 160 | 10 | 10 | 2.5 | 36.4 | 2.7 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 3.7 | 1340 | 92.1205 | 2687 | S.A.L | 0 | 2:00 |  | 1340 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 160 | 10 | 10 | 2.5 | 35.6 | 2.6 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 3.7 | 1340 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 3:00 | 2683 | 1340 | 1 | 92.2578 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 160 | 10 | 10 | 2.5 | 33.5 | 2.6 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 1340 | 90.4707 | 2736 | S.A.L |  | 4:00 | 2736 | 1340 | 1 | 90.4707 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 160 | 10 | 10 | 2.5 | 31.9 | 2.6 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 1340 | 91.0029 | 2720 | S.A.L |  | 5:00 | 2732 | 1340 | 1 | 90.6031 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 160 | 10 | 10 | 2.5 | 28 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 1340 | 89.2635 | 2773 | S.A.L |  | 6:00 | 2720 | 1340 | 1 | 91.0029 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 160 | 10 | 10 | 2.5 | 26 | 2.7 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 3.5 | 0.1 | 3.7 | 1340 | 89.5866 | 2763 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2733 | 1340 | 1 | 90.57 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 160 | 10 | 10 | 2.5 | 27 | 2.6 | 2 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 3.5 | 0 | 2.8 | 1340 | 91.3724 | 2709 | S.A.L |  | 8:00 | 2773 | 1340 | 1 | 89.2635 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 160 | 10 | 10 | 2.5 | 25 | 2.7 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 3.5 | 0 | 1.7 | 1340 | 91.1369 | 2716 | S.A.L |  | 9:00 | 2738 | 1340 | 1 | 90.4046 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 160 | 10 | 10 | 2.5 | 25 | 2.7 | 2 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 3.5 | 0 | 1.9 | 1340 | 90.6363 | 2731 | S.A.L |  | 10:00 | 2763 | 1340 | 1 | 89.5866 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 160 | 10 | 10 | 2.5 | 26 | 2.8 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.7 | 6.5 | 6.2 | 3.5 | 0 | 3.7 | 1340 | 93.1606 | 2657 | S.A.L |  | 11:00 | 2710 | 1340 | 1 | 91.3387 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 160 | 10 | 10 | 2.5 | 25 | 2.8 | 2.5 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 1340 | 90.9026 | 2723 | S.A.L |  | 12:00 | 2709 | 1340 | 1 | 91.3724 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 160 | 10 | 10 | 2.5 | 24 | 2.7 | 2.8 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.5 | 0.6 | 3 | 1340 | 92.881 | 2665 | S.A.L |  | 13:00 | 2701 | 1340 | 1 | 91.643 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 160 | 10 | 10 | 2.5 | 28.6167 | 2.6917 | 2.0167 | 0.69167 | 0.84167 | 7.3 | 6.575 | 6.4833 | 6.2333 | 3.5 | 0.15833 | 3.2333 | 1340 | #DIV/0! |  |  |  | 14:00 | 2716 | 1340 | 1 | 91.1369 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 160 | 10 | 10 | 2.5 | 36.4 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.6 | 3.7 | 1340 | #DIV/0! |  |  |  | 15:00 | 2750 | 1340 | 1 | 90.0101 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 160 | 10 | 10 | 2.5 | 24 | 2.6 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 3.5 | 0 | 1.7 | 1340 | #DIV/0! |  |  |  | 16:00 | 2731 | 1340 | 1 | 90.6363 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2710 | 1340 | 1 | 91.3387 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2657 | 1340 | 1 | 93.1606 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2715 | 1117 | 1 | 75.9981 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.46 | 0.83 | 0.92 | 0.9 | 1.02 | 0.95 | 0.9 | 0.98 | 0.9 | 1.12 | 0.89 | 0.95 | 0.88 | 0.6 | 0.91 | 0.48 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-29 |  | 20:00 | 2723 | 1340 | 1 | 90.9026 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [8 empty] | 0.9 | [7 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2716 | 1340 | 1 | 91.1369 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2665 | 1340 | 1 | 92.881 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2714 | 1399 | 1 | 95.2197 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2729 | 1399 | 1 | 94.6964 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 224834.4 | 32055 | [5 empty] | 862.6 |  | 862.6 |  | 1634.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 32055 | 42633.15 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2715.3913 | 1335.625 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 35.9417 |  | 35.9417 |  | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 77.3 | 44.2 | 35.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1725.2 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1634.4 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.6732 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.2694 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1725.2 |  |  | Consumo Total |  | 1634.4
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.6732 |  |  | Dosagem Final |  | 7.2694
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 42633.15
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -42633.15
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -2780.75 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3359.6 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -6140.35 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 30
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2737 | 1399 | 1 | 94.4196 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 140 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 24 | 3 | 3.2 | 0.8 | 1 | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 1399 | 94.6964 | 2729 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2711 | 1399 | 1 | 95.3251 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 140 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 22 | 3.2 | 2.5 | 0.9 | 1 | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 3.5 | 0.3 | 3.7 | 1399 | 95.3251 | 2711 | S.A.L |  | 3:00 | 2713 | 1399 | 1 | 95.2548 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 120 | 10 | 10 | 2.5 | 21 | 2 | 1.6 | 0.9 | 0.8 | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 3.5 | 0.3 | 3.7 | 1399 | 95.8911 | 2695 | S.A.L |  | 4:00 | 2695 | 1399 | 1 | 95.8911 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 120 | 10 | 10 | 2.5 | 21 | 1.9 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 3.5 | 0.3 | 3.7 | 1399 | 94.213 | 2743 | S.A.L |  | 5:00 | 2724 | 1399 | 1 | 94.8702 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 120 | 10 | 10 | 2.5 | 25 | 1.9 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 1399 | 94.2474 | 2742 | S.A.L |  | 6:00 | 2743 | 1399 | 1 | 94.213 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 120 | 10 | 10 | 2.5 | 23 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 3.6 | 0.3 | 3.5 | 1399 | 107.7225 | 2399 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2734 | 1399 | 1 | 94.5232 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 110 | 10 | 10 | 2.5 | 20 | 1.8 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 3.6 | 0.3 | 3.2 | 1399 | 97.5562 | 2649 | S.A.L |  | 8:00 | 2742 | 1399 | 1 | 94.2474 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 110 | 10 | 10 | 2.5 | 19 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 3.6 | 0.3 | 3.2 | 1399 | 97.3357 | 2655 | S.A.L |  | 9:00 | 2724 | 1399 | 1 | 94.8702 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 110 | 10 | 10 | 2.5 | 18 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 3.6 | 0.3 | 3 | 1399 | 96.8252 | 2669 | S.A.L |  | 10:00 | 2399 | 1399 | 1 | 107.7225 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 110 | 10 | 10 | 2.5 | 17 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 3.8 | 0.3 | 3.5 | 1265 | 85.5321 | 2732 | S.A.L |  | 11:00 | 2647 | 1399 | 1 | 97.6299 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 110 | 10 | 10 | 2.5 | 18 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 3.8 | 0.3 | 3.8 | 1265 | 86.3858 | 2705 | S.A.L |  | 12:00 | 2649 | 1399 | 1 | 97.5562 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 110 | 10 | 10 | 2.5 | 18 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 3.8 | 0.3 | 4 | 1265 | 85.7518 | 2725 | S.A.L |  | 13:00 | 2675 | 1399 | 1 | 96.608 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 118.3333 | 10.4167 | 10.4167 | 2.5 | 21 | 2.35 | 1.7583 | 0.68333 | 0.74167 | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 3.6083 | 0.31667 | 3.525 | 1365.5 | 94.2902 |  |  |  | 14:00 | 2655 | 1399 | 1 | 97.3357 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 140 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 25 | 3.2 | 3.2 | 0.9 | 1 | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 3.8 | 0.5 | 4 | 1399 | 107.7225 |  |  |  | 15:00 | 2642 | 1399 | 1 | 97.8147 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 110 | 10 | 10 | 2.5 | 17 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 3.5 | 0.3 | 3 | 1265 | 85.5321 |  |  |  | 16:00 | 2669 | 1399 | 1 | 96.8252 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2700 | 1399 | 1 | 95.7135 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2732 | 1265 | 1 | 85.5321 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2716 | 1265 | 1 | 86.0359 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-30 |  | 20:00 | 2705 | 1265 | 1 | 86.3858 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  | 0.71 | 0.69 | 0.62 | 0.65 | 0.58 | 0.56 | 0.6 | 0.67 | 0.55 | 0.64 | 0.61 | 0.54 | 0.59 | 0.61 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2732 | 1265 | 1 | 85.5321 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2725 | 1265 | 1 | 85.7518 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2704 | 1265 | 1 | 86.4178 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2692 | 1265 | 1 | 86.803 |  | 0 | 1900 | 35.9417 | 1900 | 35.9417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 232434 | 32638 | [5 empty] | 862.6 |  | 862.6 |  | 1634.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 32638 | 43408.54 | 93.4699 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2690.2083 | 1359.9167 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 35.9417 |  | 35.9417 |  | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 75.6 | 40.4 | 34.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1725.2 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1634.4 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.4223 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.0317 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1725.2 |  |  | Consumo Total |  | 1634.4
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final(mg/l) |  | 7.4223 |  |  | Dosagem Final(mg/l) |  | 7.0317
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 3.99
[33 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 0 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [10 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[33 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | CHEIOS | 0 | [5 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 43408.54
[26 empty] | Operando | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -43408.54
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -6140.35 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3359.6 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -9499.95 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | -9499.95

## 31
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | [16 empty] | 1265 | 86.803 | 2692 | S.A.L | 0 | 2:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 15 | 1.345 | 1 | 24
2:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 3:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 4:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 5:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 6:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L | 0 | 7:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 8:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 9:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 10:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 11:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 12:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 13:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 105.4167 | #DIV/0! |  |  |  | 14:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 | #DIV/0! |  |  |  | 15:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 16:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-05-01 |  | 20:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | [18 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 0 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | #DIV/0! | DOSAGEM | #DIV/0! |  | DOSAGEM | #DIV/0! | DOSAGEM | #DIV/0!
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | Dosagem Final(mg/l) |  | #DIV/0! |  |  | Dosagem Final(mg/l) |  | #DIV/0!
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 3.99
[33 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [10 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[33 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | #NAME?
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | CHEIOS | 0 | [5 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[26 empty] | Operando | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | 59469.62
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -9499.95 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -9499.95 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | -9499.95

## AMOSTRAS SULFATO
AMOSTRAS SULFATO LÍQUIDO COLETADAS
DATA | LAUDO | UNIDADE
2020-04-23 | 3180420 | TAPACURÁ
2020-04-23 | 3210420 | TAPACURÁ
2020-04-29 | 3250420 | TAPACURÁ

## RECEBIMENTO
CONTROLE DA QUANTIDADE RECEBIDA DE PRODUTOS QUÍMICOS
Data
| S.A.L. Informar para qual tanque foi a carreta e digitar na coluna correspondente. OBS: Carreta deve ir para tanque de fibra e só será bombeada para tina em caso de necessidade (serviço, bomba quebrada…). |  |  |  |  | PAC 18 |  | Data | CLORO CARRETA |  | CLORO CILINDRO |  | Data | PERÓXIDO |  | CONTROLE DE ESTOQUES DOS TANQUES DE FIBRA 1 e 2
| DANFE | TANQUE 1 (kg) | TANQUE 2 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg) | DANFE | kg |  | DANFE | kg | DANFE | kg |  | DANFE | kg | DATA |  | TANQUE 1 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg) | TANQUE 2 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg)
1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1899-12-31 | SALDO MÊS ANTERIOR
[8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
[8 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
[8 empty] | 4 | 155676 |  |  |  | 4 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | SALDO | 0 |  |  | 0
2 | 18567 | 27120 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 1900-01-01
[8 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
[8 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
[8 empty] | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | TOTAL | 27120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 27120 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | SALDO | 27120 |  |  | 0
3 | 18575 | 26890 | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  | 1900-01-02
[8 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
[8 empty] | 13 | 156191 | 19460 |  |  | 13
[8 empty] | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | TOTAL | 26890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 26890 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | SALDO | 54010 |  |  | 0
4 | 18585 |  | 44380 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  | 1900-01-03
[8 empty] | 17 |  |  |  |  | 17
[8 empty] | 18 |  |  |  |  | 18
[8 empty] | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 44380 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 44380 | 0 | 0 |  | 0 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | SALDO | 54010 |  |  | 44380
5 | [7 empty] | 21 | 156755 | 17120 |  |  | 21 |  |  | 1900-01-04
[8 empty] | 22 |  |  |  |  | 22
[8 empty] | 23 |  |  |  |  | 23
[8 empty] | 24 | 156856 | 17720 |  |  | 24 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | SALDO | 54010 |  |  | 44380
6 | [7 empty] | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  | 1900-01-05
[8 empty] | 27 | 157038 | 20000 |  |  | 27
[8 empty] | 28 |  |  |  |  | 28
[8 empty] | 29 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | SALDO | 54010 |  |  | 44380
7 | 18600 | 27120 | [5 empty] | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  | 1900-01-06 | [5 empty] | 28926
| 18613 | 26990
| 18614 | 33950 | [5 empty] | Total |  | 74300 |  | 0 | Total |  | 0
[8 empty] | Total Recebido |  | 74300 | [6 empty] | TOTAL | 88060 | 0 | 0 | 0 | 28926 | 0
| TOTAL | 88060 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 142070 |  |  | 15454
8 | 18621 |  | 32850 | [12 empty] | 1900-01-07
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 32850 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 32850 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | Total Recebido | SALDO | 142070 |  |  | 48304
9 | 18629 | 27160 | [13 empty] | 1900-01-08
| 18644 | 26970
[17 empty] | TOTAL | 54130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 54130 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 196200 |  |  | 48304
10 | [15 empty] | 1900-01-09
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 196200 |  |  | 48304
11 | 18653 |  | 27150 | [12 empty] | 1900-01-10 |  |  | 30390
| 18655 |  | 29310
[17 empty] | TOTAL | 0 | 30390 | 0 | 56460 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 56460 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 165810 |  |  | 104764
12 | [15 empty] | 1900-01-11
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 165810 |  |  | 104764
13 | [15 empty] | 1900-01-12
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 165810 |  |  | 104764
14 | 18668 | 43980 | [13 empty] | 1900-01-13
[17 empty] | TOTAL | 43980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 43980 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 209790 |  |  | 104764
15 | 18693 | 35890 | [13 empty] | 1900-01-14 | [5 empty] | 31123
[17 empty] | TOTAL | 35890 | 0 | 0 | 0 | 31123 | 0
| TOTAL | 35890 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 245680 |  |  | 73641
16 | 18715 |  | 35710 | [12 empty] | 1900-01-15
| 18707 |  | 35650
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 71360 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 71360 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 245680 |  |  | 145001
17 | [15 empty] | 1900-01-16
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 245680 |  |  | 145001
18 | 18753 |  | 33010 | [12 empty] | 1900-01-17
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 33010 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 33010 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 245680 |  |  | 178011
19 | [15 empty] | 1900-01-18
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 245680 |  |  | 178011
20 | 18756 |  | 43810 | [12 empty] | 1900-01-19
[17 empty] | TOTAL | 32940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 43810 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 278620 |  |  | 178011
21 | 18754 | 32940 | [13 empty] | 1900-01-20
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 32940 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 278620 |  |  | 178011
22 | [15 empty] | 1900-01-21
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 26850 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 278620 |  |  | 204861
23 | 18776 |  | 26850 | [12 empty] | 1900-01-22 |  |  | 29658
| 18779 |  |  | 29310
[17 empty] | TOTAL | 0 | 29658 | 0 | 33770 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 26850 | 29310 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 248962 |  |  | 238631
24 | 18789 |  | 33770 | [12 empty] | 1900-01-23
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 33770 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 248962 |  |  | 238631
25 | [15 empty] | 1900-01-24
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 248962 |  |  | 238631
26 | [15 empty] | 1900-01-25
[17 empty] | TOTAL | 26810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 275772 |  |  | 238631
27 | 18810 | 26810 | [13 empty] | 1900-01-26 | [5 empty] | 40276
| 18814 | 27080
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 26980 | 40276 | 0
| TOTAL | 53890 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 275772 |  |  | 225335
28 | 18824 |  | 26980 | [12 empty] | 1900-01-27
| 18823 |  | 26900
[17 empty] | TOTAL | 35830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 53880 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 311602 |  |  | 225335
29 | 18841 | 35830 | [13 empty] | 1900-01-28
| 18846 |  | 28930
| 18849 |  | 35750
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 35830 | 64680 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 311602 |  |  | 225335
30 | [15 empty] | 1900-01-29
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 311602 |  |  | 225335
31 | [15 empty] | 1900-01-30
[17 empty] | TOTAL | 398730 | 0 | 0 | 461050 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 710332 |  |  | 686385
TOTAL DO MÊS |  | 398730 | 461050 | 29310 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | SALDO DO MÊS |  | 0 | 0 | 0 | 26980 | 0 | 0

## Para CCO
Acompanhamento ETA Castelo Branco
Ação Covid-19 – Aumento vazão Sistema Tapacurá
Data | Horários | Bruta |  |  |  | Tratada
|  | Cor | Turbidez | Ferro | Manganês | Cor | Turbidez | Cloro | Ferro | Manganês
|  | Pt Co | NTU | mg/L | mg/L | Pt Co | NTU | mg/L | mg/L | mg/L
1 | 0h | 75 | 9.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.6 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 75 | 8.1 | 0.8 | 0.15 | 2.5 | 0.5 | 2.8 | 0 | 0.03
| 16h | 75 | 7.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.8 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
2 | 0h | 80 | 6.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.7 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 80 | 6.3 | 0.8 | 0.15 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 80 | 6.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
3 | 0h | 60 | 5.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.3 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 6.8 | 0.6 | 0.15 | 2.5 | 0.3 | 4 | 0.1 | 0
| 16h | 50 | 6.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.3 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
4 | 0h | 50 | 6.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.3 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 55 | 6.7 | 0.4 | 0.15 | 2.5 | 0.3 | 3.5 | 0 | 0
| 16h | 55 | 6.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
5 | 0h | 50 | 5.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.3 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 6.1 | 0.4 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 3.5 | 0 | 0.03
| 16h | 50 | 7.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.6 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
6 | 0h | 50 | 7.1 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.6 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 5.9 | 0.6 | 0.15 | 2.5 | 0.4 | 3.6 | 0.1 | 0.03
| 16h | 60 | 6.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
7 | 0h | 60 | 6.4 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 5.8 | 0.4 | 0.25 | 2.5 | 0.4 | 3.7 | 0.1 | 0.03
| 16h | 50 | 6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
8 | 0h | 50 | 6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 5.1 | 0.4 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 3.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 50 | 5.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.3 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
9 | 0h | 55 | 4.9 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 55 | 5.5 | 0.4 | 0.15 | 2.5 | 0.4 | 3.2 | 0 | 0.03
| 16h | 60 | 10.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
10 | 0h | 50 | 6.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 5.9 | 0.5 | 0.15 | 2.5 | 0.3 | 3.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 60 | 6.1 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
11 | 0h | 60 | 5.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 4.8 | 0.4 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 3.8 | 0.1 | 0.03
| 16h | 50 | 5.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
12 | 0h | 50 | 5.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 5.2 | 0.4 | 0.15 | 2.5 | 0.4 | 3.7 | 0.1 | 0.03
| 16h | 50 | 5.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.3 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
13 | 0h | 50 | 5.1 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 5.4 | 0.4 | 0.2 | 2.5 | 0.4 | 3.5 | 0 | 0.03
| 16h | 50 | 6.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
14 | 0h | 50 | 6.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 5.5 | 0.5 | 0.2 | 2.5 | 0.4 | 3.6 | 0.1 | 0.03
| 16h | 50 | 6.1 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
15 | 0h | 50 | 6.1 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 4.8 | 0.4 | 0.04 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 0.1 | 0
| 16h | 50 | 7.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.3 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
16 | 0h | 50 | 6.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 5.3 | 0.4 | 0.15 | 2.5 | 0.4 | 3.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 50 | 5.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
17 | 0h | 50 | 5.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 5.4 | 0.4 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 3.6 | 0 | 0.03
| 16h | 50 | 6.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
18 | 0h | 60 | 110 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 55 | 8.3 | 0.4 | 0.15 | 2.5 | 0.4 | 3.6 | 0.1 | 0
| 16h | 55 | 8.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.3 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
19 | 0h | 80 | 19 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.3 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 150 | 37 | 0.8 | 0.12 | 2.5 | 0.4 | 3.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 150 | 34 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
20 | 0h | 60 | 19 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 55 | 10.4 | 0.5 | 0.15 | 2.5 | 0.4 | 3.5 | 0.1 | 0
| 16h | 50 | 8.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
21 | 0h | 50 | 8.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 8.1 | 0.4 | 0.15 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 0 | 0.03
| 16h | 60 | 9.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.7 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
22 | 0h | 70 | 12 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.7 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 70 | 11 | 0.4 | 0.4 | 2.5 | 0.6 | 2.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 70 | 11 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 2.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
23 | 0h | 70 | 12 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 13 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 0.5 | 3.8 | 0.1 | 0.03
| 16h | 60 | 13 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
24 | 0h | 60 | 11 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 65 | 9.7 | 0.6 | 0.15 | 2.5 | 0.5 | 3.2 | 0.1 | 0.06
| 16h | 65 | 11.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
25 | 0h | 65 | 11.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 70 | 13.2 | 0.4 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 3.7 | 0 | 0.03
| 16h | 70 | 13.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
26 | 0h | 70 | 15 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 100 | 21 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 3.2 | 0 | 0
| 16h | 150 | 33 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
27 | 0h | 300 | 123 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.6 | 2.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 300 | 120 | 1.6 | 0.4 | 2.5 | 0.7 | 2.5 | 0.1 | 0.04
| 16h | 200 | 72 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.7 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
28 | 0h | 175 | 49 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.7 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 160 | 36.2 | 1 | 0.25 | 2.5 | 0.7 | 3.7 | 0.1 | 0.03
| 16h | 160 | 36.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.7 | 2.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
29 | 0h | 160 | 36.4 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.6 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 160 | 28 | 0.6 | 0.15 | 2.5 | 0.7 | 3.5 | 0 | 0.03
| 16h | 160 | 25 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.7 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
30 | 0h | 140 | 24 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.8 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 120 | 25 | 0.6 | 0.15 | 2.5 | 0.7 | 3.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 110 | 18 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.6 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
31 | 0h | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 0 | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16h | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 0 | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦

## CONTROLE TINAS
Dia | CONSUMO | [7 empty] | ABASTECIMENTO | [9 empty] | 2020-04-01
| TINA 1 |  |  |  | TINA 3 |  |  |  | TINA 1 |  |  |  |  | TINA 3
| INÍCIO |  | FIM |  | INÍCIO |  | FIM |  | TANQUE DE ORIGEM | INÍCIO |  | FIM |  | TANQUE DE ORIGEM | INÍCIO |  | FIM
| HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) |  | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) |  | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | OBSERVAÇÃO
1
2
3 |  |  | 16:30 | 49 | 16:30 | 135 |  |  | TF2 | 16:30 | 49 | 18:00 | 133
4 | 15:00 | 1.33 |  |  |  |  | 15:00 | 57 | [5 empty] | TF1 | 15:00 | 57 | 17:00 | 1.41
5 |  |  | 14:20 | 59 | 14:20 | 141 |  |  | TF1 | 14:20 | 59 | 15:50 | 137
6
7 |  |  | 14:25 | 62 | 14:25 | 143 |  |  | TF2 | 14:25 | 62 | 17:10 | 141
8 | 13:00 | 141 |  |  |  |  | 13:00 | 69 | [5 empty] | TF1 | 13:00 | 69 | 16:00 | 138
9 |  |  | 15:00 | 54 | 15:00 | 138 |  |  | TF2 | 15:00 | 54 | 16:50 | 135
10
11 |  |  | 14:50 | 57 | 14:50 | 132 |  |  | TF1 | 14:50 | 57 | 16:50 | 140
12 | 15:00 | 140 |  |  |  |  | 15:00 | 50 | [5 empty] | TF1 | 15:00 | 50 | 17:00 | 143
13
14
15 |  |  | 13:50 | 56 | 13:50 | 141 |  |  | TF2 | 13:50 | 56 | 16:20 | 141
16 | 14:00 | 141 |  |  |  |  | 14:00 | 54 | [5 empty] | TF2 | 14:00 | 54 | 16:00 | 136
17
18
19 |  |  | 15:20 | 65 | 15:20 | 135 |  |  | TF1 | 15:20 | 65 | 16:50 | 141
20 | 16:00 | 141 |  |  |  |  | 16:00 | 55 | [5 empty] | TF1 | 16:00 | 55 | 17:30 | 130
21
22
23 |  |  | 13:30 | 67 | 13:30 | 135 |  |  | Carreta | 13:30 | 67 | 15:00 | 148
24 | 15:00 | 148 |  |  |  |  | 15:00 | 51 | [5 empty] | TF1 | 15:00 | 51 | 16:30 | 147
25
26
27 |  |  | 15:00 | 31 | 15:00 | 141 |  |  | TF2 | 15:00 | 31 | 16:40 | 141
28 | 15:00 | 141 |  |  |  |  | 15:00 | 37 | [5 empty] | TF2 | 15:00 | 37 | 17:30 | 135
29
30
31

## Parte 1
[6 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [15 empty] | ETA Castello Branco
[22 empty] | 2020-04-01 | 1900-03-15 | 1900-03-15 |  |  |  | 1900-03-15 | 1900-03-15 | 1900-03-15
DIA | COR (Pt - Co) | [8 empty] | TURBIDEZ (em JTU) | [11 empty] | pH
| BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | FILTRADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 75 | 75 | 75 | 15 | 13.75 | 14.0625 | 5 | 2.5 | 3.3333 | 9.8 | 7 | 8.1 | 2.3 | 1.55 | 1.8583 | 0.8 | 0.4 | 0.63333 | 0.7 | 0.5 | 0.60833 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.5 | 6.6083 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 | 80 | 80 | 80 | 11.25 | 10 | 11.0417 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.8 | 5.6 | 6.2667 | 1.6 | 1.15 | 1.3125 | 0.7 | 0.3 | 0.46667 | 0.6 | 0.4 | 0.49167 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.6 | 6.675 | 6.3 | 6.3 | 6.3
3 | 60 | 50 | 53.3333 | 11.25 | 7.5 | 10.5208 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7 | 5.8 | 6.6333 | 1.75 | 1.25 | 1.4583 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.3
4 | 55 | 50 | 53.3333 | 11.25 | 10 | 10.5208 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 5.7 | 6.6333 | 1.9 | 1.25 | 1.4583 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.3
5 | 50 | 50 | 50 | 68.75 | 10 | 15.625 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 5.7 | 6.65 | 1.9 | 1.15 | 1.5083 | 0.7 | 0.3 | 0.4975 | 0.8 | 0.4 | 0.53333 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
6 | 60 | 40 | 53.3333 | 11.25 | 10 | 10.625 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.1 | 2.9 | 6.1083 | 1.65 | 1.4 | 1.525 | 0.6 | 0.4 | 0.475 | 0.5 | 0.4 | 0.44167 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
7 | 60 | 50 | 53.3333 | 10 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.1 | 2.9 | 6.0167 | 1.65 | 1.35 | 1.475 | 0.5 | 0.4 | 0.41667 | 0.5 | 0.4 | 0.43333 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
8 | 50 | 50 | 50 | 11.25 | 10 | 10.1042 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 5.1 | 5.625 | 1.6 | 1.25 | 1.4667 | 0.4 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.45 | 6.4917 | 6.3 | 6.3 | 6.3
9 | 70 | 55 | 58.3333 | 11.25 | 10 | 10.625 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 12.5 | 4.9 | 7.8917 | 1.85 | 1.3 | 1.5458 | 0.5 | 0.3 | 0.41667 | 0.5 | 0.4 | 0.43333 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.6 | 6.5 | 6.55 | 6.4 | 6.3 | 6.35
10 | 60 | 50 | 56.6667 | 11.25 | 10 | 10.5208 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 5.5 | 5.9667 | 1.55 | 1.2 | 1.3875 | 0.5 | 0.3 | 0.39167 | 0.4 | 0.3 | 0.39167 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.6 | 6.6667 | 6.5 | 6.4 | 6.4667
11 | 60 | 50 | 53.3333 | 10 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.1 | 4.8 | 5.6333 | 1.7 | 1.2 | 1.3875 | 0.5 | 0.4 | 0.45833 | 0.5 | 0.4 | 0.425 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5
12 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.1 | 4.9 | 5.325 | 1.45 | 1.25 | 1.3667 | 0.5 | 0.3 | 0.375 | 0.5 | 0.4 | 0.44167 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.45 | 6.55 | 6.5 | 6.3 | 6.3667
13 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.69 | 4.8 | 5.8992 | 1.65 | 1.15 | 1.3792 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
14 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.2 | 5.2 | 5.8417 | 1.55 | 1.15 | 1.3208 | 0.5 | 0.4 | 0.41667 | 0.5 | 0.4 | 0.40833 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
15 | 50 | 50 | 50 | 10 | 7.5 | 9.2708 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 9.9 | 4.8 | 6.9667 | 2.3 | 0.9 | 1.425 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.4375 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 6.5
16 | 50 | 50 | 50 | 10 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 4.9 | 10 | 1.85 | 0.95 | 1.3542 | 0.5 | 0.3 | 0.44167 | 0.5 | 0.3 | 1.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 6.4 | 6.5583 | 6.6 | 6.3 | 6.5
17 | 50 | 50 | 50 | 12.5 | 10 | 10.4167 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10.2 | 5.4 | 6.4417 | 1.65 | 1.15 | 1.3652 | 0.5 | 0.3 | 0.41667 | 0.5 | 0.3 | 0.40833 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 38.2 | 6.5 | 25.0083 | 6.5 | 6.3 | 6.4333
18 | 80 | 55 | 61.25 | 10 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 110 | 1 | 17.65 | 1.55 | 1.25 | 1.4125 | 0.5 | 0.3 | 0.38333 | 0.5 | 0.4 | 0.40833 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5
19 | 150 | 80 | 134.1667 | 12.5 | 10 | 11.6667 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 37 | 20 | 30.8182 | 2.95 | 1.7 | 2.4542 | 0.5 | 0.3 | 0.44167 | 0.5 | 0.4 | 0.48333 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5
20 | 60 | 50 | 52.9167 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 19 | 8.5 | 11.5 | 2.05 | 1.55 | 1.7542 | 0.5 | 0.4 | 0.43333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3545
21 | 70 | 50 | 57.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 12 | 8.1 | 9.3167 | 2.5 | 1.55 | 1.975 | 0.73 | 0.4 | 0.5525 | 0.9 | 0.5 | 0.65455 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.4 | 6.5833 | 6.4 | 6.3 | 6.3583
22 | 70 | 70 | 70 | 15 | 12.5 | 13.3333 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 12 | 11 | 11.5833 | 2 | 1.7 | 1.8333 | 0.7 | 0.4 | 0.54167 | 0.8 | 0.5 | 0.58333 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.4
23 | 70 | 60 | 63.3333 | 11.25 | 10 | 10.4167 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 14 | 11 | 12.4167 | 1.3 | 1.9 | 2.1042 | 0.5 | 0.4 | 0.46667 | 0.7 | 0.6 | 0.63333 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.4667
24 | 65 | 60 | 63.3333 | 12.5 | 10 | 10.625 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13.4 | 9.7 | 11.1083 | 2 | 1.6 | 1.7958 | 0.5 | 0.4 | 0.46667 | 0.6 | 0.5 | 0.54167 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.5 | 6.5667 | 6.5 | 6.3 | 6.3667
25 | 70 | 65 | 68.3333 | 12.5 | 10 | 11.6667 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 14.2 | 1.6 | 12.125 | 1.85 | 1.5 | 1.7375 | 0.5 | 0.4 | 0.46667 | 0.6 | 0.5 | 0.525 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.5 | 6.5167 | 6.4 | 6.3 | 6.3083
26 | 275 | 70 | 129.5833 | 15 | 12.5 | 14.5833 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 80 | 15 | 32.25 | 2.95 | 1.7 | 2.2458 | 0.6 | 0.4 | 0.49091 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.4667
27 | 300 | 175 | 252.0833 | 15 | 10 | 11.6667 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 125 | 52 | 96.5 | 3.8 | 2.55 | 3.1667 | 0.8 | 0.6 | 0.69167 | 1.1 | 0.69 | 0.82417 | 7.3 | 7 | 7.2455 | 6.5 | 6.3 | 6.4636 | 6.3 | 6 | 6.2455
28 | 175 | 160 | 162.5 | 13.75 | 10 | 11.1458 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 49 | 30.5 | 39.5333 | 3.5 | 2 | 2.5833 | 0.7 | 0.6 | 0.69167 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.4 | 6.4333 | 6.3 | 6.3 | 6.3
29 | 160 | 160 | 160 | 10 | 10 | 10 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 36.4 | 24 | 28.6167 | 2.8 | 2.1 | 2.3542 | 0.8 | 0.6 | 0.69167 | 0.9 | 0.8 | 0.84167 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.6 | 6.4 | 6.5292 | 6.3 | 6.2 | 6.2333
30 | 140 | 110 | 118.3333 | 12.5 | 10 | 10.4167 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 25 | 17 | 21 | 3.2 | 1.4 | 2.0542 | 0.9 | 0.5 | 0.68333 | 1 | 0.6 | 0.74167 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.2 | 6.2 | 6.2
31 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD.
MENSAL | 300 | 40 | 77.6667 | 68.75 | 7.5 | 11.1285 | 5 | 2.5 | 2.5278 | 125 | 1 | 14.8806 | 3.8 | 0.9 | 1.7355 | 0.9 | 0.3 | 0.47525 | 1.1 | 0.3 | 0.55304 | 7.3 | 7 | 7.2982 | 38.2 | 6.3 | 7.1984 | 6.6 | 6 | 6.3606
OBSERVAÇÕES: |  | 11/08 aumento repentino de turbidez.
Dia 22 água filtrada fora dos padrões devido a ajuste de dosagem do PAC-15 | [14 empty] | DATA:_____/_____/_____
( Teste )
| COR AGUA BRUTA |  |  |  | COR ÁGUA TRATADA | [5 empty] | TURBIDEZ AGUA BRUTA |  |  |  | TURBIDEZ AGUA TRATADA | [5 empty] | TURBIDEZ ÁGUA FILTRADA | [8 empty] | Ph DA ÁGUA TRATADA |  |  | Ph DA ÁGUA BRUTA
1 | 75 | 75 | 75 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 9 | 8 | 8.3083 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.33333 | [6 empty] | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2
2 | 80 | 80 | 80 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 8.5 | 6.6 | 7.6167 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.40833 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.35 | [6 empty] | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2
3 | 60 | 50 | 53.3333 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 6.5 | 5.1 | 5.8417 |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.45833 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.38333 | [6 empty] | 6.7 | 6.2 | 6.4083 | 7.2 | 6.7 | 6.9083
4 | 55 | 50 | 53.3333 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5.1 | 4.6 | 4.8333 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.475 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7
5 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 4.5 | 4.6667 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.44167 | [6 empty] | 6.4 | 6.2 | 6.3167 | 7.1 | 6.7 | 6.9333
6 | 60 | 40 | 53.3333 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.8 | 3.7 | 4.2 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.4 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.36667 | [6 empty] | 6.5 | 6.1 | 6.2667 | 7.1 | 6.7 | 6.8667
7 | 60 | 50 | 53.3333 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.1 | 3.4 | 3.7333 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.45 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.325 | [6 empty] | 6.4 | 6.1 | 6.275 | 6.8 | 6.7 | 6.7583
8 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 3.8 | 3.5 | 3.6333 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.40833 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.35 | [6 empty] | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 6.8 | 6.8583
9 | 70 | 55 | 58.3333 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.5 | 2.9 | 3.5583 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.425 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.31667 | [6 empty] | 6.6 | 6.4 | 6.5273 | 7 | 6.9 | 6.9636
10 | 60 | 50 | 56.6667 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 28 | 4.7 | 15.2667 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.45 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.40833 | [6 empty] | 6.8 | 6.6 | 6.6167 | 7 | 7 | 7
11 | 60 | 50 | 53.3333 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 23 | 16 | 19.25 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.49167 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.39167 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7 | 7 | 7
12 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 21 | 14.9 | 19.3 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.41667 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.34167 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7.0583
13 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 14 | 9.1 | 10.8417 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.525 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.325 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7.0417
14 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 8.8 | 6.1 | 7.3333 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.475 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.375 | [6 empty] | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 7 | 7.0583
15 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5.9 | 5 | 5.5667 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.375 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.30833 | [6 empty] | 6.7 | 6.6 | 6.6417 | 7.1 | 7 | 7.0417
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| Maximo | Minimo | Média |  |  |  | Maximo | Minimo | Média |  | Maximo | Minimo | Média |  |  | Maximo | Minimo | Média |  |  | Maximo | Minimo | Média | [6 empty] | Maximo | Minimo | Média | Maximo | Minimo | Média
| 80 | 50 | 55.7778 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 28 | 3.8 | 8.2633 |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.44389 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.36111 | [6 empty] | 6.8 | 6.2 | 6.5035 | 7.2 | 6.7 | 6.9726
[7 empty] | Realizada |  | 180 |  | Realizada |  | 180 |  |  | Realizada |  | 180 |  |  | Realizada |  | 180 | [6 empty] | Realizada |  | 180

## Parte 2
[6 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
2020-04-01
DIA | COR (Pt - Co) | [5 empty] | TURBIDEZ (JTU) | [5 empty] | pH | [5 empty] | FERRO (mg/l) |  | MANGANÊS (mg/l)
| DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | BRUTA | TRATADA | BRUTA | TRATADA
| (1ª etapa) |  |  | (2ª etapa) |  |  | (1ª etapa) |  |  | (2ª etapa) |  |  | (1ª etapa) |  |  | ( 2ª etapa)
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 17.5 | 15 | 15.625 | 1.6 | 1.1 | 1.3417 | 3 | 2 | 2.375 | 6.6 | 6.5 | 6.5667 | 6.8 | 6.5 | 6.65 | 0.8 | 0.2 | 0.15 | 0.03
2 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 10 | 12.0833 | 1.2 | 0.9 | 1.0083 | 2 | 1.4 | 1.6167 | 6.7 | 6.6 | 6.6667 | 6.7 | 6.6 | 6.6833 | 0.8 | 0.1 | 0.15 | 0.03
3 | 10 | 5 | 9.1667 | 12.5 | 10 | 11.875 | 1.6 | 1 | 1.2333 | 1.9 | 1.5 | 1.6833 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.6 | 0.1 | 0.15 | 0
4 | 10 | 10 | 9.1667 | 12.5 | 10 | 11.875 | 1.8 | 1.2 | 1.2333 | 2 | 1.3 | 1.6833 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 6.5 | 6.4 | 6.7 | 0.4 | 0 | 0.15 | 0
5 | 12.5 | 10 | 10.8333 | 125 | 10 | 20.4167 | 1.8 | 1.1 | 1.4167 | 2 | 1.2 | 1.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.03
6 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 10 | 11.25 | 1.5 | 1.3 | 1.4083 | 1.8 | 1.5 | 1.6417 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | 0.1 | 0.15 | 0.03
7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.5 | 1.2 | 1.35 | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 0.1 | 0.25 | 0.03
8 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 10 | 10.2083 | 1.4 | 1.2 | 1.3083 | 1.8 | 1.3 | 1.625 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4833 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.03
9 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 10 | 11.25 | 1.6 | 1.2 | 1.425 | 2.1 | 1.4 | 1.6667 | 6.6 | 6.5 | 6.55 | 6.6 | 6.5 | 6.55 | 0.4 | 0 | 0.15 | 0.03
10 | 10 | 10 | 10 | 12.5 | 10 | 11.0417 | 1.2 | 1.2 | 1.3167 | 1.7 | 1.2 | 1.4583 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | Filt.
11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.6 | 1.2 | 1.3167 | 1.8 | 1.2 | 1.45 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.03
12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.4333 | 6.7 | 6.4 | 6.5333 | 6.7 | 6.5 | 6.5667 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 0.03
13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.6 | 1.2 | 1.3417 | 1.7 | 1.1 | 1.4167 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.03
14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.5 | 1.1 | 1.2833 | 1.6 | 1.2 | 1.3583 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.03
15 | 10 | 7.5 | 8.9583 | 10 | 7.5 | 10 | 2.1 | 1 | 1.35 | 2.5 | 0.8 | 1.5 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 0.4 | 0.1 | 0.04 | 0
16 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 1.9 | 1 | 2.5 | 1.8 | 0.9 | 1 | 6.8 | 6.4 | 0.3 | 6.8 | 6.4 | 7.3 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 0.03
17 | 12.5 | 10 | 10.625 | 12.5 | 10 | 10.2083 | 1.7 | 1.1 | 1.3636 | 1.6 | 1.2 | 1.3667 | 69.7 | 6.5 | 43.3833 | 6.7 | 6.5 | 6.6333 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.03
18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.5 | 1.3 | 1.4333 | 1.6 | 1.2 | 1.3917 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 2 | 1.6 | 1.7083 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 6.7 | 6.4 | 6.5 | 0.5 | 0.1 | 0.15 | 0
21 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 2.5 | 1.5 | 1.975 | 2.5 | 1.6 | 1.975 | 6.7 | 6.4 | 6.5833 | 6.7 | 6.4 | 6.5833 | 0.4 | 0 | 0.15 | 0.03
22 | 15 | 12.5 | 13.3333 | 15 | 12.5 | 13.3333 | 2 | 1.7 | 1.8083 | 2 | 1.7 | 1.8583 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.03
23 | 12.5 | 10 | 10.8333 | 10 | 10 | 10 | 2.4 | 1.8 | 2.0083 | 0.2 | 2 | 2.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.03
24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1.9 | 1.6 | 1.7417 | 2.1 | 1.6 | 1.85 | 6.7 | 6.5 | 6.5667 | 6.7 | 6.5 | 6.5667 | 0.6 | 0.1 | 0.15 | 0.06
25 | 12.5 | 10 | 11.6667 | 12.5 | 10 | 11.6667 | 1.8 | 1.5 | 1.725 | 1.9 | 1.5 | 1.75 | 6.7 | 6.5 | 6.5167 | 6.7 | 6.5 | 6.5167 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.03
26 | 15 | 12.5 | 14.7917 | 15 | 12.5 | 14.375 | 2.9 | 1.7 | 2.15 | 3 | 1.7 | 2.3417 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 15 | 10 | 11.6667 | 15 | 10 | 11.6667 | 3.4 | 2.8 | 3.1 | 4.2 | 2.3 | 3.2333 | 6.5 | 6.3 | 6.4636 | 6.5 | 6.3 | 6.4636 | 1.6 | 0.1 | 0.4 | 0.04
28 | 17.5 | 10 | 12.2917 | 10 | 10 | 10 | 4.5 | 2.3 | 3.05 | 2.5 | 1.7 | 2.1167 | 6.5 | 6.4 | 6.4333 | 6.5 | 6.4 | 6.4333 | 1 | 0.1 | 0.25 | 0.03
29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 2.8 | 2.6 | 2.6917 | 2.8 | 1.6 | 2.0167 | 6.7 | 6.5 | 6.575 | 6.5 | 6.3 | 6.4833 | 0.6 | 0 | 0.15 | 0.03
30 | 12.5 | 10 | 10.4167 | 12.5 | 10 | 10.4167 | 3.2 | 1.4 | 2.35 | 3.2 | 1.4 | 1.7583 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.6 | 0.1 | 0.15 | 0.03
31 | 12.5 | 10 | 10.4167 | 12.5 | 10 | 10.4167 | 3.2 | 1.4 | 2.35 | 3.2 | 1.4 | 1.7583 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.6 | 0.1 | 0.15 | 0.03
MÉDIAS | 17.5 | 0 | 10.3763 | 125 | 0 | 12.3454 | 4.5 | 0 | 1.6641 | 4.2 | 0 | 1.6944 | 69.7 | 0 | 7.3529 | 6.8 | 0 | 6.3811 | 0.5129 | <0,2 | 0.15613 | 0.024333
OBSERVAÇÕES:
MATRÍCULA

## Parte3
[7 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [12 empty] | ETA CASTELO BRANCO
[20 empty] | 2020-04-01 | 1900-03-15 | 1900-03-15
DIA | ALCALI-NIDADE (mg/l) |  |  | SULFATO |  |  |  | CLORO (PRÉ) |  | CLORO (PÓS) |  | CLORO RESIDUAL (mg / l) |  |  | VAZÃO (l/s) | FILTROS |  | DECANTADORES |  |  | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES COR | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE COR(<=15) | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES TURBIDEZ | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE TURBIDEZ(<=5) | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA FILTRADA ANÁLISES TURBIDEZ | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA FILTRADA DENTRO DOS PADRÕES DE TURBIDEZ(<=0,5) | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA FILTRADA DENTRO DOS PADRÕES TUR > 0,5 e <= 1,0 | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES DE CLORO RESIDUAL (CRL) | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE CLORO RESIDUAL (CRL) (>= 0,5) | AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE PH |  | Análise de Alumínio (VMP 0,2 mg/L)
| BRUTA | DECAN-TADA | TRATA DA | CON-SUMO (Kg) | DOSAGEM (mg/ l) |  |  | CON-SUMO (Kg) | DOSAGEM (mg / l) | COM-SUMO (Kg) | DOSA-GEM (mg / l) |  |  |  |  | Nº DE LAVAGENS | TEMPO DE DURAÇÃO (min) | Nº DE LAVAGENS | NÚMERO DE DESCARGAS | TEMPO DE DURAÇÃO (min) | [9 empty] | AMOSTRAS REALIZADAS DE PH | AMOSTRAS DENTRO DA RECOMENDAÇÃO (>=6,0 < 9,5) | Nº Análise de água Tratada | Resultado da Análise da água Tratada
| MÉD. | MÉD. | MÉD. | TOTAL | MÁX. | MÍN. | MÉD. |  |  |  |  | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 88.7 | 61.5 | 50.4 | 33867.12 | 79.7357 | 75.6719 | 77.4216 | 1519.0083 | 6.944 | 2330.5333 | 10.6538 | 3.2 | 2.8 | 3 | 2531.8333 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
2 | 82.6 | 60.5 | 45.4 | 33053.16 | 80.555 | 69.9087 | 76.045 | 1696.825 | 7.8067 | 2281.35 | 10.496 | 3.8 | 3.2 | 3.5083 | 2515.6667 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
3 | 88.7 | 54.4 | 42.3 | 30313.36 | 70.7463 | 66.8129 | 69.39 | 1816 | 733.441 | 1857.6167 | 8.504 | 4 | 3.5 | 3.7417 | 2528.25 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
4 | 84.7 | 54.4 | 48.4 | 29250.69 | 69.2894 | 65.5887 | 67.367 | 1877.9218 | 8.6493 | 1770.0412 | 8.1524 | 3.7 | 3.5 | 3.7417 | 2512.9583 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
5 | 89.7 | 58.5 | 50.4 | 28855.68 | 68.5504 | 65.7178 | 67.1332 | 1845.9572 | 8.5882 | 1702.5 | 7.9208 | 3.7 | 3.2 | 3.3667 | 2487.75 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
6 | 84.7 | 53.4 | 49.4 | 28855.68 | 67.799 | 64.6742 | 66.296 | 1725.2 | 7.9233 | 1717.6333 | 7.8885 | 3.8 | 3.2 | 3.5917 | 2520.125 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
7 | 92.7 | 58.5 | 56.4 | 28855.68 | 67.799 | 64.6742 | 66.296 | 1689.334 | 7.819 | 1600.35 | 7.4072 | 3.8 | 3.7 | 3.7333 | 2500.625 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
8 | 79.6 | 55.4 | 49.4 | 28855.68 | 68.5504 | 66.2917 | 67.2941 | 1693.0417 | 7.8959 | 1575.7583 | 7.3489 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 2481.7083 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
9 | 89.7 | 58.5 | 52.4 | 29478.12 | 77.1043 | 64.5492 | 67.0989 | 1713.85 | 7.7941 | 1774.3833 | 8.0694 | 3.7 | 3.2 | 3.4833 | 2545.0417 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
10 | 82.6 | 54.4 | 49.4 | 29734.81 | 70.3561 | 66.5672 | 68.6717 | 1725.2 | 7.9678 | 1725.2 | 7.9678 | 3.6 | 3.3 | 3.4667 | 2506.0417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
11 | 90.7 | 66.5 | 60.5 | 29079.12 | 69.138 | 65.8638 | 67.8577 | 1725.2 | 8.0508 | 1604.1333 | 7.4858 | 3.8 | 3.6 | 3.725 | 2480.2083 | 5 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
12 | 79.6 | 54.4 | 47.4 | 29079.12 | 69.7108 | 65.175 | 67.4863 | 1725.2 | 8.0061 | 1543.6 | 7.1634 | 3.7 | 3.5 | 3.6667 | 2494.0417 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
13 | 90.7 | 62.5 | 54.4 | 29079.12 | 69.1096 | 66.3834 | 67.8048 | 1725.2 | 8.0444 | 1543.6 | 7.1976 | 3.7 | 3.3 | 3.45 | 2482.1667 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
14 | 84.7 | 56.4 | 50.4 | 29079.12 | 69.6531 | 67.4747 | 68.3829 | 1725.2 | 8.1135 | 1543.6 | 7.2594 | 3.6 | 3.5 | 3.5667 | 2461.0417 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
15 | 84.7 | 58.5 | 58.5 | 29330.49 | 106.1716 | 68.6865 | 79.045 | 1725.2 | 9.2066 | 1577.65 | 8.4192 | 3.8 | 2.5 | 3.5167 | 2168.8333 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
16 | 87.7 | 56.5 | 49.4 | 55734.98 | #REF! | #REF! | #REF! | 1725.2 | 8.5192 | 1543.6 | 7.6224 | 3.7 | 3.3 | 3.5833 | 2343.8333 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
17 | 89.7 | 61.5 | 55.4 | 29079.12 | 70.0591 | 67.9652 | 68.7865 | 1725.2 | 8.1614 | 1490.6333 | 7.0518 | 3.7 | 3.5 | 3.5917 | 2446.5833 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
18 | 86.7 | 57.5 | 48.4 | 28759.92 | 70.2052 | 65.674 | 68.2806 | 1821.9837 | 8.6502 | 1452.8 | 6.8974 | 3.6 | 3.2 | 3.4167 | 2437.8333 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
19 | 86.7 | 54.4 | 50.4 | 29665.65 | 75.0505 | 65.674 | 69.5406 | 1725.2 | 8.0631 | 1452.8 | 6.79 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2476.4167 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
20 | 82.6 | 54.4 | 47.4 | 29621.76 | 70.1113 | 67.4094 | 68.7216 | 1725.2 | 8.004 | 1452.8 | 6.7402 | 3.7 | 3.5 | 3.5667 | 2494.7083 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
21 | 92.7 | 65.5 | 55.4 | 28963.41 | 76.1801 | 64.6308 | 67.8211 | 1725.2 | 8.0708 | 1452.8 | 6.7965 | 3.7 | 3.5 | 3.5667 | 2474.0417 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
22 | 85.6 | 57.5 | 49.4 | 29079.12 | 69.0813 | 6.5195 | 63.5523 | 1918.15 | 6.31 | 1679.8 | 5.5259 | 3.6 | 2.5 | 2.9333 | 3518.375 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
23 | 86.7 | 56.4 | 56.4 | 29297.76 | 69.4012 | 64.4666 | 66.153 | 1789.5167 | 8.0792 | 1653.3167 | 7.4643 | 3.8 | 3.6 | 3.675 | 2563.625 | 7 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
24 | 85.7 | 54.4 | 50.4 | 29674.96 | 75.0234 | 65.175 | 67.8306 | 1846.2667 | 8.4356 | 1634.4 | 7.4676 | 3.7 | 3.2 | 3.4667 | 2533.1667 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
25 | 88.7 | 55.4 | 49.4 | 30790.83 | 73.4095 | 67.3086 | 69.9088 | 1770.6 | 8.0393 | 1634.4 | 7.4208 | 3.7 | 3.2 | 3.4833 | 2549.125 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 33625.06 | 85.9156 | 73.0281 | 76.1507 | 1789.5167 | 8.1035 | 1649.5333 | 7.4697 | 3.2 | 2.5 | 3.0167 | 2555.9167 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
27 | 76.1 | 46.1 | 44.1 | 42772.8 | 91.9836 | 83.5631 | 91.0235 | 1725.2 | 7.456 | 1819.7833 | 7.8648 | 3 | 2.5 | 2.7727 | 2678.0417 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
28 | 70.3 | 43.2 | 40.2 | 42772.8 | 92.2578 | 89.4248 | 91.0235 | 1078.25 | 4.5889 | 1702.5 | 7.2457 | 3.7 | 2.5 | 3.2917 | 2719.5417 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
29 | 77.3 | 44.2 | 35.2 | 42633.15 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1725.2 | 7.6732 | 1634.4 | 7.2694 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2715.3913 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
30 | 75.6 | 40.4 | 34.3 | 43408.54 | 107.7225 | 85.5321 | 93.4699 | 1725.2 | 7.4223 | 1634.4 | 7.0317 | 3.8 | 3.5 | 3.6083 | 2690.2083 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
MÁXIMO | 92.7 | 66.5 | 60.5 | [8 empty] | 4
MÍNIMO | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | TOTAIS |  | Amostras Previstas |  |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  |  | 372 |  | 372 |  | 8
MÉDIA | 79.5548 | 52.1032 | 46.1581 | 31375.7035 |  |  | #REF! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 24 |  | 0 | 31 |  | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 | 257 | 101 | 372 | 372 | 360 | 360 | 29
OBSERVAÇÕES:
DATA:
[15 empty] | ASSINATURA DO TÉCNICO | [9 empty] | MATRÍCULA
[32 empty] | máx | 0.05
[32 empty] | mín | 0
[32 empty] | med | 0.015
ALCALINIDADE
| BRUTA | DEC | TRAT
1 | 59.8 | 29.9 | 27.9
2 | 57.8 | 30.9 | 26.9
3 | 63.7 | 39.8 | 37.8
4 | 60.7 | 38.8 | 35.8
5 | 59.8 | 36.8 | 33.8
6 | 61.7 | 31.9 | 31.9
7 | 58.7 | 33.9 | 31.9
8 | 60.7 | 35.8 | 34.9
9 | 61.7 | 33.9 | 27.9
10 | 60.7 | 34.9 | 29.9
11 | 61.7 | 35.8 | 31.9
12 | 57.8 | 33.8 | 29.9
13 | 59.8 | 34.9 | 30.9
14 | 57.7 | 27.8 | 25.8
15 | 60.7 | 33.9 | 29.9
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| MAXIMO | MINIMO | MÉDIA
BRUTA | 63.7 | 57.7 | 60.2
DEC | 39.8 | 27.8 | 34.1867
TRAT | 37.8 | 25.8 | 31.14
ALCALINIDADE
| BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRADADA
| 63.7 | 57.7 | 60.2 | 39.8 | 27.8 | 34.1867 | 37.8 | 25.8 | 31.14

## Parte4 (hidden)
Compesa | [5 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
[21 empty] | 2020-04-01 |  | 2020-04-01
DIA | CONTROLE INDIVIDUAL DE FILTROS-1ª ETAPA
(TURBIDEZ-NTU)
| FILTRO-1 |  |  | FILTRO-2 |  |  | FILTRO-3 |  |  | FILTRO-4 |  |  | FILTRO-5 |  |  | FILTRO-6 |  |  | FILTRO-7 |  |  | FILTRO-8
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÉDIAS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| TURBIDEZ | [8 empty] | FERRO |  |  |  | MANGANÊS
|  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO |  |  |  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO
| FILTRO 01 |  | 0 |  | 0 |  |  | BRUTA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 02 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRATADA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 03 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 04 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 05 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 06 |  | 0 |  | 0

## Parte5 (hidden)
Compesa | [5 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
[21 empty] | 2020-04-01 |  | 2020-04-01
DIA | CONTROLE INDIVIDUAL DE FILTROS-2ª ETAPA
(TURBIDEZ-NTU)
| FILTRO-9 |  |  | FILTRO-10 |  |  | FILTRO-11 |  |  | FILTRO-12 |  |  | FILTRO-13 |  |  | FILTRO-14 |  |  | FILTRO-15 |  |  | FILTRO-16
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | 0.21 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
26 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
27 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
28 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
29 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
30 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
MÉDIAS |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
COR
|  |  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO
|  | FILTRO 01 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 02 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 03 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 04 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 05 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 06 |  | #VALUE! |  | #VALUE!

## PROD. QUÍM.
|  | RELATÓRIO MENSAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO | [9 empty] | MÊS/ANO
2020-04-01
GERÊNCIA DE OPERAÇÃO METROPOLITANA - CPR Oeste | [9 empty] | ETA | Castello Branco
DIAS | HORAS DE FUNCIO- NAMENTO | VOLUME TRATADO | PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS | [8 empty] | CLORO
|  | TRATADO | SULFATO |  | P A C |  | CLORO-INTERMED |  | CLORO-PÓS |  | CARVÃO | RESIDUAL
|  |  | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l
1 | 24 | 218750.4 | 33867.12 | 77.4216 | 0 | #DIV/0! | 1519.0083 | 6.944 | 2330.5333 | 10.6538 |  | 3
2 | 24 | 217353.6 | 33053.16 | 76.045 | 0 | #DIV/0! | 1696.825 | 7.8067 | 2281.35 | 10.496 |  | 3.5083
3 | 24 | 218440.8 | 30313.36 | 69.39 | 0 | #DIV/0! | 1816 | 8.3135 | 1857.6167 | 8.504 |  | 3.7417
4 | 24 | 217119.6 | 29250.69 | 67.367 | 0 | #DIV/0! | 1877.9218 | 8.6493 | 1770.0412 | 8.1524 |  | 3.7417
5 | 24 | 214941.6 | 28855.68 | 67.1332 | 0 | #DIV/0! | 1845.9572 | 8.5882 | 1702.5 | 7.9208 |  | 3.3667
6 | 24 | 217738.8 | 28855.68 | 66.296 | 0 | #DIV/0! | 1725.2 | 7.9233 | 1717.6333 | 7.8885 |  | 3.5917
7 | 24 | 216054 | 28855.68 | 66.296 | 0 | #DIV/0! | 1689.334 | 7.819 | 1600.35 | 7.4072 |  | 3.7333
8 | 24 | 214419.6 | 28855.68 | 67.2941 | 0 | #DIV/0! | 1693.0417 | 7.8959 | 1575.7583 | 7.3489 |  | 3.6
9 | 24 | 219891.6 | 29478.12 | 67.0989 | 0 | #DIV/0! | 1713.85 | 7.7941 | 1774.3833 | 8.0694 |  | 3.4833
10 | 24 | 216522 | 29734.81 | 68.6717 | 0 | #DIV/0! | 1725.2 | 7.9678 | 1725.2 | 7.9678 |  | 3.4667
11 | 24 | 214290 | 29079.12 | 67.8577 | 0 | #DIV/0! | 1725.2 | 8.0508 | 1604.1333 | 7.4858 |  | 3.725
12 | 24 | 215485.2 | 29079.12 | 67.4863 | 0 | #DIV/0! | 1725.2 | 8.0061 | 1543.6 | 7.1634 |  | 3.6667
13 | 24 | 214459.2 | 29079.12 | 67.8048 | 0 | #DIV/0! | 1725.2 | 8.0444 | 1543.6 | 7.1976 |  | 3.45
14 | 24 | 212634 | 29079.12 | 68.3829 | 0 | #DIV/0! | 1725.2 | 8.1135 | 1543.6 | 7.2594 |  | 3.5667
15 | 24 | 187387.2 | 29330.49 | 79.045 | 0 | #DIV/0! | 1725.2 | 9.2066 | 1577.65 | 8.4192 |  | 3.5167
16 | 23 | 202507.2 | 55734.98 | #REF! | 0 | #DIV/0! | 1725.2 | 8.5192 | 1543.6 | 7.6224 |  | 3.5833
17 | 24 | 211384.8 | 29079.12 | 68.7865 | 0 | #DIV/0! | 1725.2 | 8.1614 | 1490.6333 | 7.0518 |  | 3.5917
18 | 24 | 210628.8 | 28759.92 | 68.2806 | 0 | #DIV/0! | 1821.9837 | 8.6502 | 1452.8 | 6.8974 |  | 3.4167
19 | 24 | 213962.4 | 29665.65 | 69.5406 | 0 | #DIV/0! | 1725.2 | 8.0631 | 1452.8 | 6.79 |  | 3.5
20 | 24 | 215542.8 | 29621.76 | 68.7216 | 0 | #DIV/0! | 1725.2 | 8.004 | 1452.8 | 6.7402 |  | 3.5667
21 | 24 | 213757.2 | 28963.41 | 67.8211 | 0 | #DIV/0! | 1725.2 | 8.0708 | 1452.8 | 6.7965 |  | 3.5667
22 | 24 | 303987.6 | 29079.12 | 63.5523 | 0 | #DIV/0! | 1918.15 | 6.31 | 1679.8 | 5.5259 |  | 2.9333
23 | 24 | 221497.2 | 29297.76 | 66.153 | 0 | #DIV/0! | 1789.5167 | 8.0792 | 1653.3167 | 7.4643 |  | 3.675
24 | 24 | 218865.6 | 29674.96 | 67.8306 | 0 | #DIV/0! | 1846.2667 | 8.4356 | 1634.4 | 7.4676 |  | 3.4667
25 | 24 | 220244.4 | 30790.83 | 69.9088 | 0 | #DIV/0! | 1770.6 | 8.0393 | 1634.4 | 7.4208 |  | 3.4833
26 | 24 | 220831.2 | 33625.06 | 76.1507 | 0 | #DIV/0! | 1789.5167 | 8.1035 | 1649.5333 | 7.4697 |  | 3.0167
27 | 24 | 231382.8 | 42772.8 | 91.0235 | 0 | #DIV/0! | 1725.2 | 7.456 | 1819.7833 | 7.8648 |  | 2.7727
28 | 24 | 234968.4 | 42772.8 | 91.0235 | 0 | #DIV/0! | 1078.25 | 4.5889 | 1702.5 | 7.2457 |  | 3.2917
29 | 24 | 224834.4 | 42633.15 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1725.2 | 7.6732 | 1634.4 | 7.2694 |  | 3.5
30 | 24 | 232434 | 43408.54 | 93.4699 | 0 | #DIV/0! | 1725.2 | 7.4223 | 1634.4 | 7.0317 |  | 3.6083
31 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
TOTAL | 719 | 6373566 | 972646.81 |  | 0 |  | 51744.2217 | 0 | 50035.9162
MÉDIA | 23.9655 | 219778.1379 | 32371.7134 | 69.6554 | 0 | #DIV/0! | 1724.8074 | 0 | 1667.8639 | 7.6197 | - | 3.471
MÁXIMO | 24 | 303987.6 | 55734.98 | 77.4216 | 0 | #DIV/0! | 1918.15 | 0 | 2330.5333 | 10.6538 | - | 3.7417
MÍNIMO | 23 | 187387.2 | 28759.92 | 66.296 | 0 | #DIV/0! | 1078.25 | 0 | 1452.8 | 5.5259 | - | 2.7727
Produtos químicos |  | SULFATO DE ALUMÍNIO |  |  | PAC-18 |  | CLORO | 0 |  |  | CARVÃO
Estoque anterior |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Recebido |  | 398730 |  |  | 0 |  | 74300 | 0
Aplicado |  | 972646.81 |  |  | 0 |  | 50035.9162 | 0 | 0
Saldo |  | -573916.81 |  |  | 0 |  | 24264.0838 | 0
OBSERVAÇÕES:
CLORO RESIDUAL
1 |  | Produtos químicos |  | SULFATO DE ALUMÍNIO | [7 empty] | 3.0833
2 |  | Estoque anterior |  | #VALUE! | [7 empty] | 3.05
3 |  | Recebido |  | 0 | [7 empty] | 2.9917
4 |  | Aplicado |  | 972646.81 | [7 empty] | 3
5 |  | Saldo |  | #VALUE! | [7 empty] | 3.1333
6 |  | Diferença |  | 97215 | [7 empty] | 3.025
7 | [11 empty] | 3.3667
8 | [11 empty] | 2.9417
9 | [11 empty] | 3.3417
10 | [11 empty] | 3.3167
11 | [11 empty] | 3.1
12 | [11 empty] | 3.2583
13 | [11 empty] | 3.0167
14 | [11 empty] | 3.025
15 | [11 empty] | 3.1583
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
[10 empty] | MAXIMO | MÉDIA | MÍNIMO
[10 empty] | 3.3667 | 3.1206 | 2.9417
[11 empty] | Realizada | 180

## Controle qualidade GQL
|  | GERÊNCIA DE PRODUÇÃO SUL | [18 empty] | RELATÓRIO DE CONTROLE DO PROCESSO DE TRATAMENTO DA ÁGUA | [28 empty] | MÊS/ANO: |  | 2020-04-01
| AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE COR, TURBIDEZ E CRL (ÁGUA TRATADA) | [6 empty] | AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE TURBIDEZ (ÁGUA FILTRADA) |  |  |  | ANÁLISE DE PH ÁGUA TRATADA |  | Alumínio VMP (0,2mg/L) |  | BACTERIOLOGIA (ÁGUA TRATADA) |  |  | COR (pt/Co) | [8 empty] | TURBIDEZ (JTU) | [11 empty] | pH | [5 empty] | ALCALINIDADE (mg/L CaCo3) | [8 empty] | ALUMÍNIO (VMP 0,2mg?L) |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L)
SAA | PREV. | REAL. COR | Dentro dos padrões COR (<= 15) | REAL. TURB. | Dentro dos padrões TUR (<=5,0) | REAL. CRL | Dentro dos padrões CRL (>=0,5) | PREV. | REAL. TURB. | Dentro dos padrões TUR (<=0,5) | Dentro dos padrões TUR > 0,5 e <= 1,0 | PREVISTO PH | DENTRO DOS PADRÕES RECOMENDADOS >=6,0 <9,5 | PREV. | REAL. | PREV. | REAL. | Amostra positiva C.T. | BRUTA |  |  | DECANTADA/CLARIFICADA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA/CLARIFICADA |  |  | TRATADA |  |  | FILTRADA |  |  | BRUTA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | TRATADA
[19 empty] | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN | MÉD. | MAX. | MIN | MED
TAPACURÁ | 372 | 360 | 360 | 360 | 360 | 372 | 372 | 372 | 360 | 257 | 101 | 372 | 360 | 8 | 29 |  |  |  | 300 | 40 | 77.6667 |  |  |  | 5 | 2.5 | 2.5278 | 125 | 1 | 14.8806 |  |  |  | 0.9 | 0.3 | 0.47525 | 1.1 | 0.3 | 0.55304 | 7.3 | 7 | 7.2982 | 6.6 | 6 | 6.3606 | 75.6 | 0 | 79.5548 | 66.5 | 0 | 52.1032 | 60.5 | 0 | 46.1581 | 0.05 | 0 | 0.014516 | 3.7417 | 2.7727 | 3.4663
TOTAL | 372 | 360 | 360 | 360 | 360 | 372 | 372 | 372 | 360 | 257 | 101 | 372 | 360 | 8 | 29
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
C. T. - COLIFORME TOTAL
CRL = Cloro Residual Livre
Obs.: 1- O Nº de coletas para análise de Cor, Turbidez e Cloro Residual deverá ser 1 coleta a cada 2h.
2- O Nº de coletas para análise bacteriológica deverá ser 2xsemana.
OBSERVAÇÔES:

## RelatSISÁGUA
GQL/CTA - CONTROLE DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA (MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA)
Gerência: GPM - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO METROPOLITANA | [10 empty] | Mês: | FEVEREIRO/2016
AMOSTRAS PROVENIENTES DA SAÍDA DO TRATAMENTO
| TURBIDEZ |  |  |  | COR |  |  |  | COLIFORME TOTAL |  | CLORO RESIDUAL TOTAL (1)
ETA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (>5) | MÉDIA MENSAL | MÁXIMA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (>15) | MÉDIA MENSAL | MÁXIMA | REALIZADA | COM PRESENÇA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (<0,5) | MÉDIA MENSAL | MÍNIMO
TAPACURÁ | 360 | 0 | 0.47525 | 0.9 | 360 | 0 | 2.5278 | 5 | NI | NI | 372 | 0 | 3.4663 | 2.7727
VÁRZEA DO UNA | [8 empty] | NI | NI
MANOEL DE SENA | [8 empty] | NI | NI
MORENO | [8 empty] | NI | NI
BONANÇA | [8 empty] | NI | NI
MATRIZ DA LUZ | [8 empty] | NI | NI
JANGADINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NI | NI | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 360 | 0 |  |  | 360 | 0 |  |  |  |  | 372 | 0
Obs. (1) - Não é realizada, na rotina, a análise de cloro residual livre
SI - Sistema Integrado |  | NR - Não realizado |  | NI - Não informado

## PQetasGPRs
VOLUME PRODUZIDO E CONSUMO DE PRODUTOS QUÍMICOS
GPM - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO METROPOLITANA | [51 empty] | Mês: | MARÇO/2016
ETA | VOLUME PRODUZIDO (m3/mês) | Horas de Funcionamento | LAVAGEM FILTROS (m3/mês) | COAGULANTES (Kg/mês) | [11 empty] | DESIFETANTES (Kg/mês) | [15 empty] | OXIDANTE |  |  |  | AUXILIAR DE COAGULAÇÃO (Kg/mês) | [11 empty] | SODA CÁUSTICA (Kg/mês) |  |  |  | CARVÃO ATIVADO (Kg/mês)
|  |  |  | SULFATO LÍQUIDO |  |  |  | SULFATO GRANULADO |  |  |  | PAC |  |  |  | CLORO CARRETA |  |  |  | CLORO GASOSO 50 |  |  |  | DICLORO |  |  |  | HIPOCAL |  |  |  | PERÓXIDO |  |  |  | POLIELETRÓLITO NÃO IÔNICO |  |  |  | POLIELETRÓLITO CATIÔNICO |  |  |  | POLIELETRÓLITO ANIÔNICO
|  |  |  | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo
TAPACURÁ | 6373566 | 719 |  | 0 | 398730 | 972646.81 | -573916.81 | [8 empty] | 0 | 74300 | 50035.9162 | 24264.0838
VÁRZEA DO UNA
MANOEL DE SENA
MORENO
BONANÇA
MATRIZ DA LUZ
JANGADINHA | 0 | 0 | [5 empty] | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 6373566 |  |  | 0 | 398730 | 972646.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÕES:
Na coluna "Volume Produzido" não deverá estar descontado o volume gasto com lavagem dos filtros.
0

## Ferro e Manganês
2020-04-01 | TAPACURÁ
| Ferro VMP Tratada = 0,3 mg/L |  |  | Manganês VMP Tratada = 0,1 mg/L
| Bruta | Filtrada | Tratada | Bruta | Filtrada | Tratada
1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0.06 | 0.03
2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0
4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.15 | 0.06 | 0
5 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.06 | 0.03
6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
7 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.06 | 0.03
8 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03
9 | 0.4 | 0 | 0 | 0.15 | 0.06 | 0.03
10 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
11 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03
12 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
13 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.08 | 0.03
14 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.03
15 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0 | 0
16 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.03 | 0.03
17 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.06 | 0.03
18 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0
19 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0.1 | 0.03
20 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0
21 | 0.4 | 0 | 0 | 0.15 | 0.08 | 0.03
22 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.25 | 0.03
23 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.03
24 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.06
25 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.03
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 1.6 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.08 | 0.04
28 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.03 | 0.03
29 | 0.6 | 0 | 0 | 0.15 | 0.06 | 0.03
30 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÁXIMO | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.25 | 0.06
MÍNIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÉDIA | 0.51935 | 0.070968 | 0.064516 | 0.15516 | 0.065161 | 0.024516