## ESCALA
DATA | ESCALA | ESCALA
| 07:00h às 19:00h | 19:00h às 07:00h
2020-04-01 |  |  | DIGITAR PRIMEIRO DIA DO MÊS
2020-04-02
2020-04-03
2020-04-04
2020-04-05
2020-04-06
2020-04-07
2020-04-08
2020-04-09
2020-04-10
2020-04-11
2020-04-12
2020-04-13
2020-04-14
2020-04-15
2020-04-16
2020-04-17
2020-04-18
2020-04-19
2020-04-20
2020-04-21
2020-04-22
2020-04-23
2020-04-24
2020-04-25
2020-04-26
2020-04-27
2020-04-28
2020-04-29
2020-04-30
2020-05-01

## 1
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGU LANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2730 | 970 | 1 | 65.6339 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 1.5 | 2.2 |  |  |  | S.A.L |  | 2:00 | 2781 | 970 | 1 | 64.4303 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 1.2 | 2.2 | 970 | 64.4303 | 2781 | S.A.L |  | 3:00 | 2791 | 970 | 1 | 64.1994 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.1 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 1.2 | 2.2 | 970 | 63.8107 | 2808 | S.A.L |  | 4:00 | 2808 | 970 | 1 | 63.8107 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.1 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 1.2 | 2.2 | 970 | 65.5859 | 2732 | S.A.L |  | 5:00 | 2776 | 970 | 1 | 64.5463 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 80 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.5 | 2.6 | 970 | 64.5696 | 2775 | S.A.L |  | 6:00 | 2732 | 970 | 1 | 65.5859 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 80 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.5 | 2.5 | 909 | 60.2269 | 2788 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2803 | 970 | 1 | 63.9246 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 80 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.5 | 2.4 | 909 | 59.6492 | 2815 | S.A.L |  | 8:00 | 2775 | 970 | 1 | 64.5696 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 80 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 1.3 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.5 | 2.4 | 909 | 61.1035 | 2748 | S.A.L |  | 9:00 | 2784 | 970 | 1 | 64.3608 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 80 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 1.3 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.5 | 2.3 | 909 | 60.8599 | 2759 | S.A.L |  | 10:00 | 2788 | 909 | 1 | 60.2269 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 80 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 1.3 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.4 | 2.3 | 909 | 60.5527 | 2773 | S.A.L |  | 11:00 | 2769 | 909 | 1 | 60.6401 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 80 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.4 | 2.4 | 909 | 60.8379 | 2760 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2815 | 909 | 1 | 59.6492 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 80 | 5 | 5 | 2.5 | 6.1 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.4 | 2.5 | 909 | 61.0813 | 2749 | S.A.L |  | 13:00 | 2731 | 909 | 1 | 61.4839 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 73.3333 | 5 | 5 | 2.5 | 6.175 | 1.2167 | 0.90833 | 0.40833 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.65 | 0.73333 | 2.35 | [5 empty] | 14:00 | 2748 | 909 | 1 | 61.1035 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 80 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 1.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.5 | 2.6 | 970 | 65.5859 |  |  |  | 15:00 | 2790 | 909 | 1 | 60.1837 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.4 | 2.2 | 909 | 59.6492 |  |  |  | 16:00 | 2759 | 909 | 1 | 60.8599 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2802 | 909 | 1 | 59.9259 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2773 | 909 | 1 | 60.5527 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2745 | 909 | 1 | 61.1703 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-01 |  | 20:00 | 2760 | 909 | 1 | 60.8379 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  | 0.44 | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.48 | 0.55 | 0.47 |  | 0.42 | 0.48 | 0.44 | 0.52 | 0.45 | 0.46 | [6 empty] | 21:00 | 2800 | 909 | 1 | 59.9688 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2749 | 909 | 1 | 61.0813 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2790 | 909 | 1 | 60.1837 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2785 | 909 | 1 | 60.2917 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 239702.4 | 22365 | [5 empty] | 794.5 |  | 794.5 |  | 1256.0667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 22365 | 29745.45 | 62.0509 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2774.3333 | 931.875 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 33.1042 |  | 33.1042 |  | 52.3361 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 68.3 | 40.2 | 31.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1256.0667 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.6291 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.2401 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1256.0667
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.6291 |  |  | Dosagem Final |  | 5.2401
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 29745.45 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 29745.45
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 29745.45 |  | DIFERENÇA |  |  | -29745.45
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2845.0667 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -2845.0667 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | TOTAL | -2845.0667

## 2
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2738 | 909 | 1 | 61.3267 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 80 | 5 | 5 | 2.5 | 6.1 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.6 | 2.5 | 909 | 60.2917 | 2785 | S.A.L | 0 | 2653.0833 | 2801 | 909 | 1 | 59.9473 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 80 | 5 | 5 | 2.5 | 6.1 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.8 | 2.4 | 909 | 59.9473 | 2801 | S.A.L |  | 2645.125 | 2745 | 909 | 1 | 61.1703 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 80 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.3 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1.2 | 2.4 | 909 | 60.0545 | 2796 | S.A.L |  | 4:00 | 2796 | 909 | 1 | 60.0545 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 80 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.3 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1.2 | 2.3 | 909 | 60.2701 | 2786 | S.A.L |  | 5:00 | 2816 | 909 | 1 | 59.628 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 80 | 10 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1.9 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.1 | 2.1 | 909 | 60.2269 | 2788 | S.A.L |  | 6:00 | 2786 | 909 | 1 | 60.2701 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 80 | 10 | 5 | 2.5 | 6.2 | 2 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.1 | 2 | 909 | 59.7553 | 2810 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2812 | 909 | 1 | 59.7128 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 909 | 80.6884 | 2081 | S.A.L |  | 8:00 | 2788 | 909 | 1 | 60.2269 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 3.8 | 1.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 909 | 81.7092 | 2055 | S.A.L |  | 9:00 | 2801 | 909 | 1 | 59.9473 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5.6 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.1 | 2.1 | 909 | 61.3043 | 2739 | S.A.L |  | 10:00 | 2810 | 909 | 1 | 59.7553 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5.6 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.1 | 2 | 909 | 61.1926 | 2744 | S.A.L |  | 11:00 | 2552 | 909 | 1 | 65.7964 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5.9 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.1 | 2 | 909 | 61.2372 | 2742 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2081 | 909 | 1 | 80.6884 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1.9 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.1 | 2 | 909 | 59.9688 | 2800 | S.A.L |  | 13:00 | 2050 | 909 | 1 | 81.9085 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 73.3333 | 5.8333 | 5 | 2.5 | 5.6417 | 1.45 | 1.0417 | 0.43333 | 0.55 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7167 | 0.38333 | 2.45 | 909 | 63.8872 |  |  |  | 14:00 | 2055 | 909 | 1 | 81.7092 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 80 | 10 | 5 | 2.5 | 6.2 | 2 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.2 | 3.8 | 909 | 81.7092 |  |  |  | 15:00 | 2016 | 909 | 1 | 83.2899 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 3.8 | 1.2 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.1 | 2 | 909 | 59.7553 |  |  |  | 16:00 | 2739 | 909 | 1 | 61.3043 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2685 | 909 | 1 | 62.5372 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2744 | 909 | 1 | 61.1926 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2774 | 909 | 1 | 60.5308 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.55 | 0.47 |  | 0.52 | 0.5 |  | 0.75 |  | 0.7 | 0.95 | 0.39 | 0.25 | 0.39 | 0.64 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-02 |  | 20:00 | 2742 | 909 | 1 | 61.2372 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2772 | 909 | 1 | 60.5745 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2800 | 909 | 1 | 59.9688 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2754 | 909 | 1 | 60.9704 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2758 | 909 | 1 | 60.882 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 228294 | 21816 | [5 empty] | 794.5 |  | 794.5 |  | 1180.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 21816 | 29015.28 | 64.3596 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2642.2917 | 909 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 33.1042 |  | 33.1042 |  | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 6
| 8:00 | 70.3 | 46.2 | 38.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1180.4 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.9603 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.1705 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1180.4
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 9 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.9603 |  |  | Dosagem Final |  | 5.1705
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 82 | ALTURA |  | ALTURA | 149 |  |  | Volume total (L) | 257951.9 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | VOLUME | 22574.6 | VOLUME | 0 | VOLUME | 41377.3 | VOLUME | 194000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade |  | Peso Total (Kg) | 85056.027 |  | ALTURA | 38 | ALTURA |  | ALTURA | 41
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 30024.218 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 55031.809 | Peso(Kg) |  |  |  |  | VOLUME | 10461.4 | VOLUME | 0 | VOLUME | 11385.7
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 13913.662 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 15142.981
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade |  | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) |  | Peso(Kg) |  |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 29056.643
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 29015.28
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | 41.363
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -2845.0667 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2769.4 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -5614.4667 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 3
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2783 | 909 | 1 | 60.3351 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 80 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.2 | 1.9 | 909 | 60.882 | 2758 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2774 | 909 | 1 | 60.5308 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 80 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.3 | 1.9 | 909 | 60.5308 | 2774 | S.A.L |  | 3:00 | 2815 | 909 | 1 | 59.6492 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 80 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 1.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.4 | 1.8 | 909 | 60.662 | 2768 | S.A.L |  | 4:00 | 2768 | 909 | 1 | 60.662 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 80 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 1.6 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.4 | 1.8 | 909 | 60.4437 | 2778 | S.A.L |  | 5:00 | 2798 | 909 | 1 | 60.0116 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 80 | 20 | 17.5 | 5 | 6.1 | 2.1 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2.8 | 0.3 | 1.4 | 942 | 60.0029 | 2900 | S.A.L |  | 6:00 | 2778 | 909 | 1 | 60.4437 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 80 | 17.5 | 15 | 5 | 6.3 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2.8 | 0.4 | 1.6 | 942 | 59.1061 | 2944 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2774 | 942 | 1 | 62.7283 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 80 | 15 | 12.5 | 5 | 6.3 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2.8 | 0.4 | 1.6 | 942 | 59.879 | 2906 | S.A.L |  | 8:00 | 2900 | 942 | 1 | 60.0029 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 80 | 10 | 7.5 | 5 | 6.6 | 2.2 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 2.6 | 0.2 | 1.5 | 1020 | 65.3771 | 2882 | S.A.L |  | 9:00 | 2987 | 942 | 1 | 58.2552 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 80 | 7.5 | 7.5 | 5 | 6.7 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 6 | 2.8 | 0.3 | 1.5 | 1020 | 64.7703 | 2909 | S.A.L |  | 10:00 | 2944 | 942 | 1 | 59.1061 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 70 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7.3 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 3 | 0,2, | 1.5 | 1020 | 64.7925 | 2908 | S.A.L |  | 11:00 | 2938 | 942 | 1 | 59.2268 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 70 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7.4 | 1.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 3 | 0.2 | 1.5 | 1020 | 65.3771 | 2882 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2906 | 942 | 1 | 59.879 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 80 | 5 | 5 | 2.5 | 5.9 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 7.2 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 3 | 0.2 | 1.7 | 1020 | 65.0835 | 2895 | S.A.L |  | 13:00 | 2881 | 1020 | 1 | 65.3997 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 78.3333 | 9.1667 | 8.3333 | 3.5417 | 6.5 | 1.7833 | 1.2167 | 0.51667 | 0.53333 | 7.05 | 6.3083 | 6.275 | 6.1333 | 3.1417 | 0.3 | 1.6417 | 963.5 | 62.2422 |  |  |  | 14:00 | 2882 | 1020 | 1 | 65.3771 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 80 | 20 | 17.5 | 5 | 7.4 | 2.2 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.4 | 1.9 | 1020 | 65.3771 |  |  |  | 15:00 | 2898. | 1020 | 1 | #VALUE! |  | #VALUE! | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5.9 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 6.8 | 6 | 6 | 5.8 | 2.6 | 0.2 | 1.4 | 909 | 59.1061 |  |  |  | 16:00 | 2909 | 1020 | 1 | 64.7703 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2853 | 1020 | 1 | 66.0416 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2908 | 1020 | 1 | 64.7925 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2915 | 1020 | 1 | 64.6369 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | xxx | 0.4 | 1 | xxx | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.1 | xxxx | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | xxx | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-03 |  | 20:00 | 2882 | 1020 | 1 | 65.3771 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2931 | 1020 | 1 | 64.2841 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2895 | 1020 | 1 | 65.0835 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2897. | 1020 | 1 | #VALUE! |  | #VALUE! | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2884 | 1020 | 1 | 65.3317 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 227178 | 23346 | [5 empty] | 1067.8458 |  | 1067.8458 |  | 1180.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 23346 | 31050.18 | #VALUE! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2868.4091 | 972.75 |  |  | 0 | #VALUE! |  | 44.4936 |  | 44.4936 |  | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 3 |  | Lavados
| 8:00 | 78.3 | 50.2 | 54.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0,0,3 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 2135.6917 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1180.4 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 9.401 | DOSAGEM | #VALUE! |  | DOSAGEM | #VALUE! | DOSAGEM | #VALUE!
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 2135.6917 |  |  | Consumo Total |  | 1180.4
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 8 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | #VALUE! |  |  | Dosagem Final |  | 5.1959
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 11
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 31050.18
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -31050.18
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -5614.4667 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3316.0917 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -8930.5583 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 4
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2898 | 1020 | 1 | 65.0161 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 80 | 5 | 5 | 2.5 | 6.1 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 3 | 0.2 | 1.7 | 1020 | 65.3317 | 2884 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2912 | 1020 | 1 | 64.7035 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 3.2 | 0.4 | 1.5 | 1020 | 64.7035 | 2912 | S.A.L |  | 3:00 | 2866 | 1020 | 1 | 65.742 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5.9 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 3.2 | 0.6 | 1.6 | 1020 | 65.2186 | 2889 | S.A.L |  | 4:00 | 2889 | 1020 | 1 | 65.2186 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5.7 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.4 | 0.8 | 1.6 | 1020 | 65.9953 | 2855 | S.A.L |  | 5:00 | 2879 | 1020 | 1 | 65.4452 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5.7 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.4 | 1 | 1020 | 65.88 | 2860 | S.A.L |  | 6:00 | 2855 | 1020 | 1 | 65.9953 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5.8 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.1 | 0.5 | 1020 | 65.6504 | 2870 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2908 | 1020 | 1 | 64.7925 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5.8 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.53 | 6.3 | 3 | 0.2 | 0.8 | 1020 | 77.315 | 2437 | S.A.L |  | 8:00 | 2860 | 1020 | 1 | 65.88 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5.9 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.2 | 1 | 1020 | 65.2864 | 2886 | S.A.L |  | 9:00 | 2893 | 1020 | 1 | 65.1285 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.1 | 1.2 | 1020 | 64.9713 | 2900 | S.A.L |  | 10:00 | 2870 | 1020 | 1 | 65.6504 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5.8 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.2 | 0.4 | 1.6 | 1020 | 65.3544 | 2883 | S.A.L |  | 11:00 | 2608 | 1020 | 1 | 72.2457 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5.7 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.2 | 0.5 | 1.8 | 1020 | 65.151 | 2892 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2437 | 1020 | 1 | 77.315 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5.7 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.2 | 0.8 | 1.8 | 1020 | 64.3719 | 2927 | S.A.L |  | 13:00 | 2829 | 1020 | 1 | 66.6019 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 78.3333 | 9.1667 | 8.3333 | 3.5417 | 6.5 | 1.7833 | 1.2167 | 0.51667 | 0.53333 | 7.05 | 6.3083 | 6.275 | 6.1333 | 3.1417 | 0.38333 | 2.45 | 1020 | 66.2691 |  |  |  | 14:00 | 2886 | 1020 | 1 | 65.2864 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 80 | 5 | 5 | 2.5 | 5.7 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.4 | 1 | 2.4 | 1020 | 77.315 |  |  |  | 15:00 | 2870 | 1020 | 1 | 65.6504 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 0 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5.7 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 3 | 0.1 | 0.5 | 1020 | 64.3719 |  |  |  | 16:00 | 2900 | 1020 | 1 | 64.9713 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2884 | 1020 | 1 | 65.3317 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2883 | 1020 | 1 | 65.3544 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2895 | 1020 | 1 | 65.0835 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-04 |  | 20:00 | 2892 | 1020 | 1 | 65.151 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2864 | 1020 | 1 | 65.7879 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2927 | 1020 | 1 | 64.3719 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2882 | 1020 | 1 | 65.3771 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2869 | 1020 | 1 | 65.6733 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 246441.6 | 24480 | [5 empty] | 794.5 |  | 761.3958 |  | 1180.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 24480 | 32558.4 | 66.1572 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2852.3333 | 1020 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 33.1042 |  | 31.7248 |  | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 71.3 | 48.2 | 39.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1643.1816 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1246.6204 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.6676 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.0585 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1643.1816 |  |  | Consumo Total |  | 1246.6204
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 8 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.6676 |  |  | Dosagem Final |  | 5.0585
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [18 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH | [15 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 32558.4
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -32558.4
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -8930.5583 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2889.802 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -11820.3604 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 5
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2890 | 1020 | 1 | 65.1961 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.7 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 1 | 1.8 | 1020 | 65.6733 | 2869 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2920 | 1020 | 1 | 64.5263 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 1 | 2 | 1020 | 64.5263 | 2920 | S.A.L |  | 3:00 | 2878 | 1020 | 1 | 65.4679 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 1.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.8 | 2 | 1020 | 64.9041 | 2903 | S.A.L |  | 4:00 | 2903 | 1020 | 1 | 64.9041 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 1.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.8 | 2 | 1020 | 65.061 | 2896 | S.A.L |  | 5:00 | 2892 | 1020 | 1 | 65.151 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5.6 | 1.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.6 | 1.8 | 1020 | 65.0385 | 2897 | S.A.L |  | 6:00 | 2896 | 1020 | 1 | 65.061 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.5 | 1.8 | 1020 | 64.6148 | 2916 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2907 | 1020 | 1 | 64.8148 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.5 | 1.7 | 1020 | 65.6275 | 2871 | S.A.L |  | 8:00 | 2897 | 1020 | 1 | 65.0385 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5.4 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.4 | 1.7 | 1020 | 65.4907 | 2877 | S.A.L |  | 9:00 | 2913 | 1020 | 1 | 64.6813 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.4 | 1.7 | 1020 | 65.3317 | 2884 | S.A.L |  | 10:00 | 2916 | 1020 | 1 | 64.6148 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5.4 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.6 | 1.8 | 1020 | 65.7191 | 2867 | S.A.L |  | 11:00 | 2886 | 1020 | 1 | 65.2864 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.8 | 2.2 | 1020 | 64.8148 | 2907 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2871 | 1020 | 1 | 65.6275 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1 | 2.4 | 1020 | 66.5078 | 2833 | S.A.L |  | 13:00 | 2864 | 1020 | 1 | 65.7879 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 66.6667 | 5 | 5 | 2.5 | 5.4583 | 1.225 | 0.95 | 0.44167 | 0.46667 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.075 | 0.7 | 1.9083 | 1020 | 65.2758 |  |  |  | 14:00 | 2877 | 1020 | 1 | 65.4907 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5.7 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1 | 2.4 | 1020 | 66.5078 |  |  |  | 15:00 | 2891 | 1020 | 1 | 65.1735 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.4 | 1.7 | 1020 | 64.5263 |  |  |  | 16:00 | 2884 | 1020 | 1 | 65.3317 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2852 | 1020 | 1 | 66.0647 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2867 | 1020 | 1 | 65.7191 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2892 | 1020 | 1 | 65.151 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-05 |  | 20:00 | 2907 | 1020 | 1 | 64.8148 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  | 0.45 | 0.49 | 0.43 | 0.54 | 0.46 | 0.49 | 0.51 |  | 0.45 | 0.49 | 0.43 | 0.46 | 0.4 | 0.48 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2850 | 1020 | 1 | 66.1111 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2833 | 1020 | 1 | 66.5078 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2850 | 1020 | 1 | 66.1111 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2907 | 1020 | 1 | 64.8148 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 249274.8 | 24480 | [5 empty] | 794.5 |  | 794.5 |  | 1180.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 24480 | 32558.4 | 65.3103 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2885.125 | 1020 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 33.1042 |  | 33.1042 |  | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 70.3 | 45.2 | 38.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1678.1429 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1180.4 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.7321 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 4.7353 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1678.1429 |  |  | Consumo Total |  | 1180.4
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 10 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.7321 |  |  | Dosagem Final |  | 4.7353
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 32558.4
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -32558.4
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -11820.3604 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2858.5429 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -14678.9033 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 6
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2873 | 1020 | 1 | 65.903 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5.6 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1 | 2.5 | 1020 | 64.8148 | 2907 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2900 | 1020 | 1 | 65.1735 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1 | 2.5 | 1020 | 65.1735 | 2900 | S.A.L |  | 3:00 | 2924 | 1020 | 1 | 65.4225 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5.4 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 1.2 | 2.4 | 1020 | 64.4821 | 2873 | S.A.L |  | 4:00 | 2873 | 1020 | 1 | 64.4821 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 1.2 | 2.4 | 1020 | 65.903 | 2859 | S.A.L |  | 5:00 | 2882 | 1020 | 1 | 64.5484 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.3 | 3.6 | 1020 | 65.4225 | 2880 | S.A.L |  | 6:00 | 2859 | 1020 | 1 | 65.903 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.3 | 3.6 | 1020 | 64.5484 | 2919 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2891 | 1020 | 1 | 65.1735 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.1 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.3 | 3.7 | 1020 | 68.1681 | 2764 | S.A.L |  | 8:00 | 2880 | 1020 | 1 | 65.4225 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.1 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.3 | 3.7 | 1020 | 69.5008 | 2711 | S.A.L |  | 9:00 | 2922 | 1020 | 1 | 64.4821 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.3 | 3.7 | 1020 | 70.2523 | 2682 | S.A.L |  | 10:00 | 2919 | 1020 | 1 | 64.5484 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.3 | 3.7 | 935 | 63.7326 | 2710 | S.A.L |  | 11:00 | 2926 | 1020 | 1 | 64.3939 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.8 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.3 | 3.7 | 935 | 63.2889 | 2729 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2764 | 1020 | 1 | 68.1681 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.3 | 3.7 | 935 | 63.1269 | 2736 | S.A.L |  | 13:00 | 2710 | 1020 | 1 | 69.5264 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 63.3333 | 5 | 5 | 2.5 | 5.425 | 0.98333 | 0.89167 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6167 | 0.56667 | 3.2667 | 998.75 | 65.7012 |  |  |  | 14:00 | 2711 | 1020 | 1 | 69.5008 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.2 | 3.7 | 1020 | 70.2523 |  |  |  | 15:00 | 2691 | 1020 | 1 | 70.0173 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.1 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 2.4 | 935 | 63.1269 |  |  |  | 16:00 | 2682 | 1020 | 1 | 70.2523 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2696 | 935 | 1 | 64.0635 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2710 | 935 | 1 | 63.7326 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2729 | 935 | 1 | 63.2889 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.36 | 0.72 |  | 0.38 | 0.42 | 0.4 | 0.36 |  | 0.37 | 0.37 | 0.29 | 0.33 | 0.36 | 0.22 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-06 |  | 20:00 | 2729 | 935 | 1 | 63.2889 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2728 | 935 | 1 | 63.3121 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2736 | 935 | 1 | 63.1269 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2691 | 935 | 1 | 64.1826 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2751 | 935 | 1 | 62.7827 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 241837.2 | 23800 | [5 empty] | 794.5 |  | 794.5 |  | 1157.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 23800 | 31654 | 65.4457 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2799.0417 | 991.6667 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 33.1042 |  | 33.1042 |  | 48.2375 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 66.3 | 38.2 | 34.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1157.7 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.5705 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 4.7871 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1157.7
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.5705 |  |  | Dosagem Final |  | 4.7871
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 87 | ALTURA |  | ALTURA | 157 |  |  | Volume total (L) | 226550 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 23951.1 | VOLUME | 0 | VOLUME | 43598.9 | VOLUME | 159000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 301311.5 |  | ALTURA | 37 | ALTURA |  | ALTURA | 51
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 31854.963 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 57986.537 | Peso(Kg) | 211470 |  |  |  | VOLUME | 10186.1 | VOLUME | 0 | VOLUME | 14162.7
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 13547.513 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 18836.391
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 32383.904
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 31654
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | 729.904
0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -14678.9033 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2746.7 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -17425.6033 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 7
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2693 | 935 | 1 | 65.903 |  |  | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.6 | 3.7 | 935 | 62.7827 | 2751 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2738 | 935 | 1 | 65.1735 |  |  | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.8 | 3.7 | 935 | 65.1735 | 2738 | S.A.L |  | 3:00 | 2733 | 935 | 1 | 65.4225 |  |  | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.2 | 3.7 | 935 | 64.4821 | 2671 | S.A.L |  | 4:00 | 2671 | 935 | 1 | 64.4821 |  |  | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 6.7 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.5 | 3.7 | 935 | 65.903 | 2726 | S.A.L |  | 5:00 | 2641 | 935 | 1 | 64.5484 |  |  | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3 | 0.8 | 3.4 | 935 | 65.4225 | 2675 | S.A.L |  | 6:00 | 2726 | 935 | 1 | 65.903 |  |  | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.9 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 2.8 | 0.3 | 3.5 | 935 | 64.5484 | 2679 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2735 | 935 | 1 | 65.1735 |  |  | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.7 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3 | 0.3 | 3.2 | 935 | 68.1681 | 2659 | S.A.L |  | 8:00 | 2675 | 935 | 1 | 65.4225 |  |  | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.8 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.4 | 0.2 | 3 | 935 | 69.5008 | 2703 | S.A.L |  | 9:00 | 2685 | 935 | 1 | 64.4821 |  |  | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.6 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 7 | 6.3 | 6.2 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 3.2 | 935 | 70.2523 | 2691 | S.A.L |  | 10:00 | 2679 | 935 | 1 | 64.5484 |  |  | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 6.3 | 3.4 | 0.6 | 3.2 | 935 | 63.7326 | 2688 | S.A.L |  | 11:00 | 2743 | 935 | 1 | 64.3939 |  |  | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 3.5 | 0.7 | 3.4 | 935 | 63.2889 | 2704 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2659 | 935 | 1 | 68.1681 |  |  | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.6 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 6.8 | 6.3 | 6.2 | 6.2 | 3.5 | 0.7 | 3.3 | 935 | 63.1269 | 2680 | S.A.L |  | 13:00 | 2724 | 935 | 1 | 69.5264 |  |  | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 64.1667 | 5 | 5 | 2.5 | 5.95 | 0.925 | 0.80833 | 0.41667 | 0.5 | 7.1 | 6.3667 | 6.3167 | 6.2833 | 3.4417 | 0.68333 | 3.4167 | 935 | 65.5318 |  |  |  | 14:00 | 2703 | 935 | 1 | 69.5008 |  |  | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 6.7 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.5 | 3.7 | 935 | 70.2523 |  |  |  | 15:00 | 2663 | 935 | 1 | 70.0173 |  |  | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 6.8 | 6.3 | 6.1 | 6.2 | 2.8 | 0.2 | 3 | 935 | 62.7827 |  |  |  | 16:00 | 2691 | 935 | 1 | 70.2523 |  |  | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2697 | 935 | 1 | 64.0635 |  |  | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 2688 | 935 | 1 | 63.7326 |  |  | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2740 | 935 | 1 | 63.2889 |  |  | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | xxx | 0.4 | 0.8 | xxx | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | xxx | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | xxx |  |  | DATA | 2020-04-08 |  | 20:00 | 2704 | 935 | 1 | 63.2889 |  |  | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [21 empty] | 21:00 | 2740 | 935 | 1 | 63.3121 |  |  | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2680 | 935 | 1 | 63.1269 |  |  | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2734 | 935 | 1 | 64.1826 |  |  | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2706 | 935 | 1 | 62.7827 |  |  | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 233452.8 | 22440 | [5 empty] | 794.5 |  | 794.5 |  | 1146.35 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 22440 | 29845.2 | 65.4457 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2702 | 935 |  |  | 0 | 0 |  | 33.1042 |  | 33.1042 |  | 47.7646 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 64.3 | 48.2 | 54.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1146.35 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.8065 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 4.9104 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1146.35
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 11 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.8065 |  |  | Dosagem Final |  | 4.9104
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 0.1 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 29845.2
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -29845.2
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | 0 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 8
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2680 | 935 | 1 | 64.446 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.7 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0.7 | 3.4 | 935 | 62.7827 | 2706 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2710 | 935 | 1 | 63.7326 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 6.8 | 6.1 | 6.2 | 6 | 3.5 | 0.8 | 3.4 | 935 | 63.7326 | 2710 | S.A.L |  | 3:00 | 2732 | 935 | 1 | 63.2194 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.6 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 6.8 | 6 | 6.1 | 6 | 3.5 | 0.9 | 3.4 | 935 | 62.6234 | 2758 | S.A.L |  | 4:00 | 2758 | 935 | 1 | 62.6234 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 6.8 | 5.9 | 6 | 6 | 3.5 | 1.1 | 3.2 | 935 | 65.1019 | 2653 | S.A.L |  | 5:00 | 2715 | 935 | 1 | 63.6152 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0.6 | 3.2 | 935 | 63.7796 | 2708 | S.A.L |  | 6:00 | 2653 | 935 | 1 | 65.1019 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.1 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 3 | 935 | 63.4749 | 2721 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2681 | 935 | 1 | 64.422 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.4 | 2.2 | 935 | 62.9658 | 2743 | S.A.L |  | 8:00 | 2708 | 935 | 1 | 63.7796 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 3 | 935 | 64.2781 | 2687 | S.A.L |  | 9:00 | 2691 | 935 | 1 | 64.1826 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.6 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 2.8 | 935 | 64.8331 | 2664 | S.A.L |  | 10:00 | 2721 | 935 | 1 | 63.4749 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.6 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.5 | 2.8 | 935 | 63.4749 | 2721 | S.A.L |  | 11:00 | 2692 | 935 | 1 | 64.1587 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.4 | 2.8 | 935 | 62.7599 | 2752 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2743 | 935 | 1 | 62.9658 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 2.5 | 935 | 63.6621 | 2713 | S.A.L |  | 13:00 | 2705 | 935 | 1 | 63.8504 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.45 | 1.125 | 0.975 | 0.4 | 0.45 | 7.0167 | 6.325 | 6.3667 | 6.225 | 3.425 | 0.6 | 2.975 | 935 | 63.6224 |  |  |  | 14:00 | 2687 | 935 | 1 | 64.2781 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.7 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1.1 | 3.4 | 935 | 65.1019 |  |  |  | 15:00 | 2683 | 935 | 1 | 64.3739 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 6.8 | 5.9 | 6 | 6 | 3.2 | 0.3 | 2.2 | 935 | 62.6234 |  |  |  | 16:00 | 2664 | 935 | 1 | 64.8331 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2738 | 935 | 1 | 63.0808 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2721 | 935 | 1 | 63.4749 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2718 | 935 | 1 | 63.545 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-08 |  | 20:00 | 2752 | 935 | 1 | 62.7599 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2701 | 935 | 1 | 63.9449 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2713 | 935 | 1 | 63.6621 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2719 | 935 | 1 | 63.5216 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2743 | 935 | 1 | 62.9658 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 234100.8 | 22440 | [5 empty] | 794.5 |  | 794.5 |  | 1180.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 22440 | 29845.2 | 63.7505 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2709.5 | 935 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 33.1042 |  | 33.1042 |  | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 5
| 8:00 | 68.3 | 45.2 | 36.1 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1180.4 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.7877 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.0423 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1180.4
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.7877 |  |  | Dosagem Final |  | 5.0423
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 93 | ALTURA | 0 | ALTURA | 137 |  |  | Volume total (L) | 229647.8 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 25602.9 | VOLUME | 0 | VOLUME | 38044.9 | VOLUME | 166000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 305431.574 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 34051.857 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 50599.717 | Peso(Kg) | 220780 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 29845.2
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -29845.2
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | 0 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2769.4 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -2769.4 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 9
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2706 | 935 | 1 | 63.8268 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 1.4 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.3 | 2.2 | 935 | 62.9658 | 2743 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2711 | 935 | 1 | 63.7091 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.2 | 2.2 | 935 | 63.7091 | 2711 | S.A.L |  | 3:00 | 2709 | 935 | 1 | 63.7561 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.1 | 2 | 935 | 63.9686 | 2700 | S.A.L |  | 4:00 | 2700 | 935 | 1 | 63.9686 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.1 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8 | 0.1 | 2 | 935 | 63.4283 | 2723 | S.A.L |  | 5:00 | 2704 | 935 | 1 | 63.874 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8 | 0.2 | 2.2 | 935 | 64.4941 | 2678 | S.A.L |  | 6:00 | 2723 | 935 | 1 | 63.4283 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 1.3 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.3 | 2 | 935 | 64.639 | 2672 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2738 | 935 | 1 | 63.0808 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.4 | 1.3 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.2 | 1.8 | 935 | 64.2781 | 2687 | S.A.L |  | 8:00 | 2678 | 935 | 1 | 64.4941 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.7 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.1 | 2 | 935 | 63.9923 | 2699 | S.A.L |  | 9:00 | 2671 | 935 | 1 | 64.6632 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.8 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.1 | 2 | 935 | 63.8032 | 2707 | S.A.L |  | 10:00 | 2672 | 935 | 1 | 64.639 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.9 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.1 | 2.2 | 935 | 65.2494 | 2647 | S.A.L |  | 11:00 | 2688 | 935 | 1 | 64.2542 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.7 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 2.2 | 935 | 68.348 | 2527 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2687 | 935 | 1 | 64.2781 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.6 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 2.2 | 686 | 63.6461 | 1991 | S.A.L |  | 13:00 | 2686 | 935 | 1 | 64.302 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 1.2 | 0.99167 | 0.425 | 0.49167 | 7.2833 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.125 | 0.175 | 2.0833 | 914.25 | 64.3768 |  |  |  | 14:00 | 2699 | 935 | 1 | 63.9923 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.9 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 2.2 | 935 | 68.348 |  |  |  | 15:00 | 2699 | 935 | 1 | 63.9923 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.1 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8 | 0.1 | 1.8 | 686 | 62.9658 |  |  |  | 16:00 | 2707 | 935 | 1 | 63.8032 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2679 | 935 | 1 | 64.4701 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 2647 | 935 | 1 | 65.2494 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2536 | 935 | 1 | 68.1054 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-09 |  | 20:00 | 2527 | 935 | 1 | 68.348 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2714 | 935 | 1 | 63.6386 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 1991 | 686 | 1 | 63.6461 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 1953 | 686 | 1 | 64.8845 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 1973 | 686 | 1 | 64.2268 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 223912.8 | 21693 | [5 empty] | 794.5 |  | 794.5 |  | 1169.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 21693 | 28851.69 | 64.443 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2591.5833 | 903.875 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 33.1042 |  | 33.1042 |  | 48.7104 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 66.3 | 43.2 | 35.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1169.05 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.0965 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.221 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1169.05
12 | 12 | 12 | 11 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 11 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.0965 |  |  | Dosagem Final |  | 5.221
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | ALTURA | 0 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | VOLUME | 0 | Peso(Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [12 empty] | 3
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 28851.69
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -28851.69
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -2769.4 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2758.05 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -5527.45 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 10
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 1991 | 686 | 1 | 63.6461 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 2.4 | 686 | 64.2268 | 1973 | S.A.L | 0 | 2:00 | 1934 | 686 | 1 | 65.5219 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 |  |  | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.4 | 2.6 | 686 | 65.5219 | 1934 | S.A.L |  | 3:00 | 1950 | 686 | 1 | 64.9843 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.6 | 2.2 | 686 | 65.252 | 1942 | S.A.L |  | 4:00 | 1942 | 686 | 1 | 65.252 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.4 | 0.9 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.6 | 2 | 935 | 64.302 | 2686 | S.A.L |  | 5:00 | 2654 | 935 | 1 | 65.0773 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 20%
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 1.1 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 4 | 0.1 | 3.8 | 935 | 64.2781 | 2687 | S.A.L |  | 6:00 | 2686 | 935 | 1 | 64.302 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 4 | 0.1 | 3.8 | 935 | 63.7091 | 2711 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2729 | 935 | 1 | 63.2889 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 4 | 0.3 | 4 | 935 | 64.4941 | 2678 | S.A.L |  | 8:00 | 2687 | 935 | 1 | 64.2781 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 4 | 0.4 | 4 | 935 | 63.2194 | 2732 | S.A.L |  | 9:00 | 2717 | 935 | 1 | 63.5684 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0 | 2 | 935 | 63.6856 | 2712 | S.A.L |  | 10:00 | 2711 | 935 | 1 | 63.7091 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0 | 1.5 | 935 | 64.326 | 2685 | S.A.L |  | 11:00 | 2666 | 935 | 1 | 64.7844 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 0.8 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 1.3 | 2.7 | 935 | 63.9213 | 2696 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2678 | 935 | 1 | 64.4941 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.6 | 3.5 | 935 | 63.9686 | 2700 | S.A.L |  | 13:00 | 2718 | 935 | 1 | 63.545 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2000 | 37.8333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2667 | 1.0083 | 1.15 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.38333 | 2.875 | 872.75 | 64.2421 |  |  |  | 14:00 | 2732 | 935 | 1 | 63.2194 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2000 | 37.8333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 4 | 1.3 | 4 | 935 | 65.5219 |  |  |  | 15:00 | 2707 | 935 | 1 | 63.8032 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2000 | 37.8333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0 | 1.5 | 686 | 63.2194 |  |  |  | 16:00 | 2712 | 935 | 1 | 63.6856 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2745 | 935 | 1 | 62.92 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2685 | 935 | 1 | 64.326 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2696 | 935 | 1 | 64.0635 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2000 | 37.8333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.37 | 0.43 |  | 0.38 | 0.36 | 0.42 | 0.358 |  | 0.37 | 0.3 | 0.66 |  | 0.63 | 0.72 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-10 |  | 20:00 | 2702 | 935 | 1 | 63.9213 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2000 | 37.8333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2734 | 935 | 1 | 63.1731 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2000 | 37.8333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | 0.37 | 0.43 | #DIV/0! | 0.38 | 0.36 | 0.42 | 0.358 | #DIV/0! | 0.37 | 0.3 | 0.66 | #DIV/0! | 0.63 | 0.72 | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2700 | 935 | 1 | 63.9686 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2000 | 37.8333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Observações: | [21 empty] | 23:00 | 2720 | 935 | 1 | 63.4983 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2685 | 935 | 1 | 64.326 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 222771.6 | 21444 | [5 empty] | 794.5 |  | 794.5 |  | 1078.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 21444 | 28520.52 | 64.0565 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2578.375 | 893.5 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 33.1042 |  | 33.1042 |  | 44.9271 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 3
| 8:00 | 64.3 | 36.1 | 32.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1078.25 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.1329 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 4.8402 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1078.25
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.1329 |  |  | Dosagem Final |  | 4.8402
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 97 | ALTURA |  | ALTURA | 141 |  |  | Volume total (L) | 241859.8 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 26704.1 | VOLUME | 0 | VOLUME | 39155.7 | VOLUME | 176000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 321673.534 |  | ALTURA | 41 | ALTURA |  | ALTURA | 40
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 35516.453 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 52077.081 | Peso(Kg) | 234080 |  |  |  | VOLUME | 11287.3 | VOLUME | 0 | VOLUME | 11108
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 15012.109 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 14773.64
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 0 | Densidade | 0 | Densidade | 0 | Densidade | 0 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 0 | Densidade | 0 | Densidade | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 29785.749
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 28520.52
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | 1265.229
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -5527.45 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2667.25 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -8194.7 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 11
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2701 | 935 | 1 | 63.9449 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.6 | 3.5 | 935 | 64.326 | 2685 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2740 | 935 | 1 | 63.0348 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.6 | 3.5 | 935 | 63.0348 | 2740 | S.A.L |  | 3:00 | 2600 | 935 | 1 | 66.429 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.6 | 3.6 | 935 | 63.4983 | 2720 | S.A.L |  | 4:00 | 2720 | 935 | 1 | 63.4983 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 3.6 | 935 | 63.3121 | 2728 | S.A.L |  | 5:00 | 2687 | 935 | 1 | 64.2781 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 | 0.6 | 1 | 935 | 63.8504 | 2705 | S.A.L |  | 6:00 | 2728 | 935 | 1 | 63.3121 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 3 | 0.6 | 1.3 | 935 | 64.1826 | 2691 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2725 | 935 | 1 | 63.3818 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.1 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.2 | 0.6 | 2.5 | 935 | 63.9449 | 2701 | S.A.L |  | 8:00 | 2705 | 935 | 1 | 63.8504 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.9 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 3.5 | 935 | 64.0873 | 2695 | S.A.L |  | 9:00 | 2725 | 935 | 1 | 63.3818 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.8 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 3.5 | 935 | 63.6386 | 2714 | S.A.L |  | 10:00 | 2691 | 935 | 1 | 64.1826 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.4 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0.8 | 3.5 | 935 | 63.405 | 2724 | S.A.L |  | 11:00 | 2680 | 935 | 1 | 64.446 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.4 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 3.5 | 1 | 2.5 | 935 | 63.4516 | 2722 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2701 | 935 | 1 | 63.9449 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.4 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 3.2 | 1.2 | 2.5 | 935 | 64.2542 | 2688 | S.A.L |  | 13:00 | 2745 | 935 | 1 | 62.92 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.225 | 0.825 | 1 | 0.35833 | 0.4 | 7.1167 | 6.3583 | 6.3667 | 6.2917 | 3.3667 | 0.65833 | 2.875 | 935 | 63.7488 |  |  |  | 14:00 | 2695 | 935 | 1 | 64.0873 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.9 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 1.2 | 3.6 | 935 | 64.326 |  |  |  | 15:00 | 2707 | 935 | 1 | 63.8032 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.4 | 6.8 | 6.2 | 6.3 | 6 | 3 | 0.3 | 1 | 935 | 63.0348 |  |  |  | 16:00 | 2714 | 935 | 1 | 63.6386 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2646 | 935 | 1 | 65.2741 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2724 | 935 | 1 | 63.405 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2710 | 935 | 1 | 63.7326 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | xxx | 0.4 | 0.5 | xxx | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.8 | xxx | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | xxx | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-11 |  | 20:00 | 2722 | 935 | 1 | 63.4516 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2722 | 935 | 1 | 63.4516 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2688 | 935 | 1 | 64.2542 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2692 | 935 | 1 | 64.1587 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2706 | 935 | 1 | 63.8268 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 233546.4 | 22440 | [5 empty] | 794.5 |  | 794.5 |  | 1089.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 22440 | 29845.2 | 63.9037 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2703.0833 | 935 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 33.1042 |  | 33.1042 |  | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 76.3 | 42.2 | 48.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1089.6 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.8038 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 4.6655 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1089.6
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.8038 |  |  | Dosagem Final |  | 4.6655
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 29845.2
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -29845.2
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -8194.7 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2678.6 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -10873.3 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 12
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão da ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2685 | 935 | 1 | 64.326 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.1 | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 1 | 2.8 | 935 | 63.8268 | 2706 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2713 | 935 | 1 | 63.6621 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 3.5 | 0.8 | 3 | 935 | 63.6621 | 2713 | S.A.L |  | 3:00 | 2664 | 935 | 1 | 64.8331 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.6 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 3.5 | 0.8 | 3.5 | 935 | 63.6386 | 2714 | S.A.L |  | 4:00 | 2714 | 935 | 1 | 63.6386 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 0.7 | 1 | 0.43 | 0.4 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 6.33 | 3.5 | 0.7 | 3.5 | 935 | 63.7561 | 2709 | S.A.L |  | 5:00 | 2673 | 935 | 1 | 64.6148 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.5 | 2.2 | 935 | 63.6152 | 2715 | S.A.L |  | 6:00 | 2709 | 935 | 1 | 63.7561 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.5 | 2.2 | 877 | 59.9339 | 2703 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2695 | 935 | 1 | 64.0873 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.4 | 2 | 877 | 60.6747 | 2670 | S.A.L |  | 8:00 | 2715 | 935 | 1 | 63.6152 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.4 | 2 | 877 | 60.5613 | 2675 | S.A.L |  | 9:00 | 2713 | 935 | 1 | 63.6621 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.4 | 2 | 877 | 61.0635 | 2653 | S.A.L |  | 10:00 | 2703 | 877 | 1 | 59.9339 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.5 | 2.2 | 877 | 59.8675 | 2706 | S.A.L |  | 11:00 | 2750 | 877 | 1 | 58.9096 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.6 | 2.4 | 848 | 58.2755 | 2688 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2670 | 877 | 1 | 60.6747 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.6 | 2.4 | 848 | 58.8446 | 2662 | S.A.L |  | 13:00 | 2655 | 877 | 1 | 61.0175 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3083 | 0.83333 | 0.925 | 0.3275 | 0.4 | 7.25 | 6.4333 | 6.4333 | 6.3358 | 3.4417 | 0.6 | 2.5167 | 896.3333 | 61.4766 |  |  |  | 14:00 | 2675 | 877 | 1 | 60.5613 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 0.9 | 1 | 0.43 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.6 | 1 | 3.5 | 935 | 63.8268 |  |  |  | 15:00 | 2672 | 877 | 1 | 60.6293 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.2 | 0.4 | 2 | 848 | 58.2755 |  |  |  | 16:00 | 2653 | 877 | 1 | 61.0635 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2706 | 877 | 1 | 59.8675 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2706 | 877 | 1 | 59.8675 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2719 | 848 | 1 | 57.611 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-12 |  | 20:00 | 2688 | 848 | 1 | 58.2755 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2725 | 848 | 1 | 57.4842 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2662 | 848 | 1 | 58.8446 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2674 | 848 | 1 | 58.5806 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2636 | 848 | 1 | 59.4251 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 232470 | 21396 | [5 empty] | 794.5 |  | 794.5 |  | 1089.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 21396 | 28456.68 | 61.2059 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2690.625 | 891.5 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 33.1042 |  | 33.1042 |  | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 693 | 43.2 | 36.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | [10 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1089.6 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.8353 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 4.6871 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1089.6
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.8353 |  |  | Dosagem Final |  | 4.6871
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 28456.68
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -28456.68
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -10873.3 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2678.6 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -13551.9 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 13
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s | [21 empty] | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.8 | 2.5 | 848 | 59.4251 | 2636 | S.A.L | 0 | 2633.0417 | 2695 | 848 | 1 | 58.1241 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.4 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1 | 2.6 | 848 | 58.1025 | 2696 | S.A.L |  | 2:00 | 2696 | 848 | 1 | 58.1025 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 1.2 | 2.6 | 848 | 58.3189 | 2686 | S.A.L |  | 3:00 | 2671 | 848 | 1 | 58.6464 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.7 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 1.2 | 2.7 | 848 | 58.1025 | 2696 | S.A.L |  | 4:00 | 2686 | 848 | 1 | 58.3189 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.6 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.6 | 2.5 | 848 | 57.3999 | 2729 | S.A.L |  | 5:00 | 2740 | 848 | 1 | 57.1695 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.6 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.4 | 2.23 | 848 | 58.2538 | 2689 | S.A.L | 0 | 6:00 | 2696 | 848 | 1 | 58.1025 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.4 | 2 | 848 | 60.8801 | 2573 | S.A.L |  | 7:00 | 2718 | 848 | 1 | 57.6322 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 2 | 848 | 58.2538 | 2689 | S.A.L |  | 8:00 | 2729 | 848 | 1 | 57.3999 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 2 | 848 | 57.421 | 2728 | S.A.L |  | 9:00 | 2707 | 848 | 1 | 57.8664 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 2 | 848 | 58.8668 | 2661 | S.A.L |  | 10:00 | 2689 | 848 | 1 | 58.2538 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.6 | 2.2 | 848 | 57.5476 | 2722 | S.A.L | 0 | 11:00 | 2392 | 848 | 1 | 65.4868 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.8 | 2.2 | 848 | 58.2755 | 2688 | S.A.L |  | 12:00 | 2573 | 848 | 1 | 60.8801 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3917 | 0.96667 | 0.99167 | 0.36667 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5333 | 0.66667 | 2.2942 | 848 | 58.4039 |  |  |  | 13:00 | 2686 | 848 | 1 | 58.3189 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.7 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 1.2 | 2.7 | 848 | 60.8801 |  |  |  | 14:00 | 2689 | 848 | 1 | 58.2538 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 2 | 848 | 57.3999 |  |  |  | 15:00 | 2697 | 848 | 1 | 58.081 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 16:00 | 2728 | 848 | 1 | 57.421 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 17:00 | 2708 | 848 | 1 | 57.8451 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 18:00 | 2661 | 848 | 1 | 58.8668 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.35 | 0.48 | 0.38 | 0.33 | 0.43 | 0.39 | 0.25 | 0.62 | 0.3 | 0.39 | 0.37 | 0.42 | 0.36 | 0.39 | 0.49 | 0.35 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-13 |  | 19:00 | 2707 | 848 | 1 | 57.8664 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 20:00 | 2722 | 848 | 1 | 57.5476 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 21:00 | 2707 | 848 | 1 | 57.8664 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 22:00 | 2688 | 848 | 1 | 58.2755 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 23:00 | 2695 | 848 | 1 | 58.1241 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2709 | 848 | 1 | 57.8237 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 231800.4 | 20352 | [5 empty] | 794.5 |  | 794.5 |  | 1089.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 20352 | 27068.16 | 58.4281 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Média | 2682.875 | 848 |  |  | 0 | 0 |  | 33.1042 |  | 33.1042 |  | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| 8:00 | 71.3 | 45.2 | 38.1 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | Lavados |  |  | Lavados
| 16:00 | [20 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1089.6 | CONSUMO | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [22 empty] | DOSAGEM | 6.855 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 4.7006 | DOSAGEM | 0
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1089.6
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [19 empty] | Dosagem Final |  | 6.855 |  |  | Dosagem Final |  | 4.7006
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | ALTURA | 140 | ALTURA | 0 | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 167542 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | VOLUME | 38542 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 129000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 222830.86 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Peso(Kg) | 51260.86 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 171570 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | PAC - 18
[22 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[22 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[14 empty] | 12 |  |  | 12 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 27068.16
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -27068.16
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -13551.9 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2678.6 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -16230.5 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 14
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2723 | 848 | 1 | 57.5264 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 0.9 | 1 | 0.4 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1 | 2 | 848 | 57.8237 | 2709 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2691 | 848 | 1 | 58.2105 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 1 | 2 | 848 | 58.2105 | 2691 | S.A.L |  | 3:00 | 2791 | 848 | 1 | 56.1248 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 1 | 2 | 848 | 57.4842 | 2725 | S.A.L |  | 4:00 | 2725 | 848 | 1 | 57.4842 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 1 | 2 | 848 | 57.7811 | 2711 | S.A.L |  | 5:00 | 2739 | 848 | 1 | 57.1904 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.7 | 2.2 | 848 | 57.0031 | 2748 | S.A.L |  | 6:00 | 2711 | 848 | 1 | 57.7811 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.7 | 2.2 | 848 | 57.9735 | 2702 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2711 | 848 | 1 | 57.7811 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.3 | 2.3 | 848 | 58.7343 | 2667 | S.A.L |  | 8:00 | 2748 | 848 | 1 | 57.0031 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.3 | 2.5 | 848 | 58.1025 | 2696 | S.A.L |  | 9:00 | 2730 | 848 | 1 | 57.3789 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.4 | 2.9 | 848 | 58.1889 | 2692 | S.A.L |  | 10:00 | 2702 | 848 | 1 | 57.9735 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.5 | 3.2 | 848 | 56.7552 | 2760 | S.A.L |  | 11:00 | 2690 | 848 | 1 | 58.2321 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.8 | 3.2 | 848 | 57.6747 | 2716 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2667 | 848 | 1 | 58.7343 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 1 | 3.1 | 848 | 57.8451 | 2708 | S.A.L |  | 13:00 | 2698 | 848 | 1 | 58.0595 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 60 | 5 | 4.7917 | 2.5 | 4.7167 | 0.9 | 1.0167 | 0.33333 | 0.975 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7083 | 0.80833 | 2.4667 | 848 | 57.7981 |  |  |  | 14:00 | 2696 | 848 | 1 | 58.1025 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 1 | 1.1 | 0.4 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.4 | 3.2 | 848 | 58.7343 |  |  |  | 15:00 | 2692 | 848 | 1 | 58.1889 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 2.5 | 2.5 | 4.4 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 2 | 848 | 56.7552 |  |  |  | 16:00 | 2692 | 848 | 1 | 58.1889 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2680 | 848 | 1 | 58.4494 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2760 | 848 | 1 | 56.7552 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2723 | 848 | 1 | 57.5264 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.46 | 0.42 |  | 0.4 | 0.36 | 0.3 | 0.3 |  | 0.38 | 0.38 | 0.49 | 0.39 | 0.32 | 0.45 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-14 |  | 20:00 | 2716 | 848 | 1 | 57.6747 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2734 | 848 | 1 | 57.295 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2708 | 848 | 1 | 57.8451 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2737 | 848 | 1 | 57.2322 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2759 | 848 | 1 | 56.7758 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 234802.8 | 20352 | [5 empty] | 794.5 |  | 794.5 |  | 1070.6833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 20352 | 27068.16 | 57.6464 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2717.625 | 848 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 33.1042 |  | 33.1042 |  | 44.6118 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 66.3 | 42.2 | 34.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.3 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1070.6833 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.7674 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 4.5599 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1070.6833
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 1 |  |  | 12 |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.7674 |  |  | Dosagem Final |  | 4.5599
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 95 | ALTURA |  | ALTURA | 136 |  |  | Volume total (L) | 206920.7 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 26153.5 | VOLUME | 0 | VOLUME | 37767.2 | VOLUME | 143000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 275204.531 |  | ALTURA | 28 | ALTURA |  | ALTURA | 40
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 34784.155 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 50230.376 | Peso(Kg) | 190190 |  |  |  | VOLUME | 7708.4 | VOLUME | 0 | VOLUME | 11108
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 10252.172 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 14773.64
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
[22 empty] | ESTOQUE DE CLORO | [12 empty] | 1
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 25025.812
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 27068.16
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -2042.348
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -16230.5 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2659.6833 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -18890.1833 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 15
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Filt. | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2740 | 848 | 1 | 57.1695 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 1 | 3 | 848 | 56.7758 | 2759 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2695 | 848 | 1 | 58.1241 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 1.2 | 2.7 | 848 | 58.1241 | 2724 | S.A.L |  | 3:00 | 2724 | 848 | 1 | 57.5053 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1.2 | 2.5 | 848 | 58.2105 | 2730 | S.A.L |  | 4:00 | 2691 | 848 | 1 | 58.2105 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1.3 | 2.3 | 848 | 57.3159 | 2732 | S.A.L |  | 5:00 | 2730 | 848 | 1 | 57.3789 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.6 | 2.2 | 848 | 57.295 | 2702 | S.A.L |  | 6:00 | 2733 | 848 | 1 | 57.3159 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 2.2 | 848 | 56.6936 | 2740 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2732 | 848 | 1 | 57.3369 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.6 | 2 | 848 | 57.9092 | 2717 | S.A.L |  | 8:00 | 2734 | 848 | 1 | 57.295 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.6 | 2 | 848 | 58.1673 | 2721 | S.A.L |  | 9:00 | 2702 | 848 | 1 | 57.9735 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.3 | 0.5 | 1.8 | 848 | 57.274 | 2709 | S.A.L |  | 10:00 | 2763 | 848 | 1 | 56.6936 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.3 | 0.6 | 2 | 848 | 57.0446 | 2735 | S.A.L |  | 11:00 | 2740 | 848 | 1 | 57.1695 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.6 | 2 | 848 | 56.8789 | 2748 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2705 | 848 | 1 | 57.9092 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 2 | 848 | 58.6464 | 2726 | S.A.L |  | 13:00 | 2717 | 848 | 1 | 57.6535 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5917 | 0.93333 | 1.0333 | 0.38333 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.4833 | 0.75 | 2.225 | 848 | 57.5279 |  |  |  | 14:00 | 2693 | 848 | 1 | 58.1673 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 1.3 | 3 | 848 | 58.6464 |  |  |  | 15:00 | 2721 | 848 | 1 | 57.5687 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.3 | 0.3 | 1.8 | 848 | 56.6936 |  |  |  | 16:00 | 2735 | 848 | 1 | 57.274 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2709 | 848 | 1 | 57.8237 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2746 | 848 | 1 | 57.0446 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2735 | 848 | 1 | 57.274 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.28 | 0.45 | 0.44 | 0.31 | 0.36 | 0.39 | 0.41 | 0.41 | 0.31 | 0.691 | 0.42 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.42 | 0.33 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-15 |  | 20:00 | 2754 | 848 | 1 | 56.8789 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2748 | 848 | 1 | 57.0031 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2671 | 848 | 1 | 58.6464 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2726 | 848 | 1 | 57.4631 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2708 | 848 | 1 | 57.8451 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 235267.2 | 20352 | [5 empty] | 794.5 |  | 794.5 |  | 998.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 20352 | 27068.16 | 57.5302 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2723 | 848 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 33.1042 |  | 33.1042 |  | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 4
| 8:00 | 68.3 | 43.2 | 35.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 998.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.754 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 4.2454 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 998.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.754 |  |  | Dosagem Final |  | 4.2454
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 147 | ALTURA | 0 | ALTURA | 88 |  |  | Volume total (L) | 237906.7 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 40469.1 | VOLUME | 0 | VOLUME | 24437.6 | VOLUME | 173000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 283913.903 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 53823.903 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 230090 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 27068.16
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -27068.16
[33 empty] | Percentual da diferença |  |  |  |  | Percentual da diferença
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -18890.1833 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2587.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -21477.9833 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 16
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2687 | 848 | 1 | 58.2972 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.8 | 2 | 848 | 57.8451 | 2708 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2681 | 848 | 1 | 58.4276 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1 | 1.8 | 848 | 58.4276 | 2681 | S.A.L |  | 3:00 | 2679 | 848 | 1 | 58.4712 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1 | 1.5 | 848 | 57.421 | 2728 | S.A.L |  | 4:00 | 2728 | 848 | 1 | 57.421 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 848 | 57.8451 | 2708 | S.A.L |  | 5:00 | 2766 | 848 | 1 | 56.6321 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 3.2 | 1 | 1.8 | 848 | 58.2105 | 2691 | S.A.L |  | 6:00 | 2708 | 848 | 1 | 57.8451 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5.1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 3 | 0.8 | 2 | 848 | 57.9092 | 2705 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2700 | 848 | 1 | 58.0165 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5.1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.2 | 1 | 2 | 848 | 58.3623 | 2684 | S.A.L |  | 8:00 | 2691 | 848 | 1 | 58.2105 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.2 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.6 | 2.3 | 848 | 58.2972 | 2687 | S.A.L |  | 9:00 | 2678 | 848 | 1 | 58.4931 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 0.8 | 2.5 | 848 | 57.6959 | 2715 | S.A.L |  | 10:00 | 2705 | 848 | 1 | 57.9092 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2300 | 43.5083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 0.8 | 2.5 | 848 | 57.7385 | 2713 | S.A.L |  | 11:00 | 2716 | 848 | 1 | 57.6747 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2300 | 43.5083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 1 | 2.5 | 848 | 58.2538 | 2689 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2684 | 848 | 1 | 58.3623 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2300 | 43.5083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5.1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 1 | 2.5 | 848 | 57.9735 | 2702 | S.A.L |  | 13:00 | 2684 | 848 | 1 | 58.3623 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2300 | 43.5083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 66.6667 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8917 | 1.0083 | 0.99167 | 0.425 | 0.475 | 7.15 | 6.4583 | 6.4667 | 6.3667 | 3.4083 | 0.91667 | 2.075 | 848 | 57.9983 |  |  |  | 14:00 | 2687 | 848 | 1 | 58.2972 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2300 | 43.5083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5.1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 1.2 | 2.5 | 848 | 58.4276 |  |  |  | 15:00 | 2729 | 848 | 1 | 57.3999 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2300 | 43.5083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 3 | 0.6 | 1.5 | 848 | 57.421 |  |  |  | 16:00 | 2715 | 848 | 1 | 57.6959 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2300 | 43.5083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2738 | 848 | 1 | 57.2113 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2300 | 43.5083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2713 | 848 | 1 | 57.7385 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2300 | 43.5083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2654 | 848 | 1 | 59.022 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2300 | 43.5083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | xxx | 0.6 | 0.5 | xxx | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | xxx | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | xxx | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-16 |  | 20:00 | 2689 | 848 | 1 | 58.2538 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2300 | 43.5083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2662 | 848 | 1 | 58.8446 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2300 | 43.5083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2702 | 848 | 1 | 57.9735 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2300 | 43.5083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2688 | 848 | 1 | 58.2755 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2300 | 43.5083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2704 | 848 | 1 | 57.9306 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2300 | 43.5083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 233236.8 | 20352 | [5 empty] | 794.5 |  | 794.5 |  | 1027.175 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 20352 | 27068.16 | 58.0319 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2699.5 | 3081 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 33.1042 |  | 33.1042 |  | 42.799 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 94.4 | 28.1 | 44.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1027.175 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [5 empty] | 3053 | [9 empty] | DOSAGEM | 6.8128 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 4.404 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE |  | 3070 | [9 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1027.175
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [5 empty] | 3081 | [9 empty] | Dosagem Final |  | 6.8128 |  |  | Dosagem Final |  | 4.404
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO |  | 3090
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 27068.16
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -27068.16
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -21477.9833 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2616.175 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -24094.1583 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 17
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2713 | 848 | 1 | 57.7385 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 3.5 | 0.8 | 2.8 | 848 | 57.9306 | 2704 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2737 | 848 | 1 | 57.2322 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.2 | 0.8 | 2.8 | 848 | 57.2322 | 2737 | S.A.L |  | 3:00 | 2672 | 848 | 1 | 58.6244 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3 | 0.8 | 3 | 848 | 57.4842 | 2725 | S.A.L |  | 4:00 | 2725 | 848 | 1 | 57.4842 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 1 | 3 | 848 | 58.4058 | 2682 | S.A.L |  | 5:00 | 2715 | 848 | 1 | 57.6959 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.2 | 3 | 848 | 57.7811 | 2711 | S.A.L |  | 6:00 | 2682 | 848 | 1 | 58.4058 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.2 | 2.8 | 848 | 56.817 | 2757 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2688 | 848 | 1 | 58.2755 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.2 | 2.5 | 804 | 54.5215 | 2724 | S.A.L |  | 8:00 | 2711 | 848 | 1 | 57.7811 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 3.2 | 0.2 | 2.4 | 804 | 54.8437 | 2708 | S.A.L |  | 9:00 | 2696 | 848 | 1 | 58.1025 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.2 | 0.2 | 2.2 | 804 | 54.9045 | 2705 | S.A.L |  | 10:00 | 2757 | 848 | 1 | 56.817 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 2.2 | 804 | 55.4167 | 2680 | S.A.L |  | 11:00 | 2684 | 848 | 1 | 58.3623 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 2.4 | 804 | 54.3818 | 2731 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2724 | 804 | 1 | 54.5215 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0.4 | 2.5 | 731 | 50.2725 | 2686 | S.A.L |  | 13:00 | 2682 | 804 | 1 | 55.3753 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 0.92727 | 0.975 | 0.36667 | 0.41667 | 7.1083 | 6.4333 | 6.4 | 6.35 | 3.2417 | 0.45 | 2.6333 | 819.9167 | 55.8326 |  |  |  | 14:00 | 2708 | 804 | 1 | 54.8437 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 3.5 | 1 | 3 | 848 | 58.4058 |  |  |  | 15:00 | 2707 | 804 | 1 | 54.8639 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3 | 0.2 | 2.2 | 731 | 50.2725 |  |  |  | 16:00 | 2705 | 804 | 1 | 54.9045 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2709 | 804 | 1 | 54.8234 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2680 | 804 | 1 | 55.4167 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2730 | 804 | 1 | 54.4017 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-17 |  | 20:00 | 2731 | 804 | 1 | 54.3818 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  | 0.41 | 0.39 | 0.44 | 0.37 | 0.42 | 0.45 | 0.41 |  | 0.38 | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.37 | 0.43 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2716 | 804 | 1 | 54.6821 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2686 | 731 | 1 | 50.2725 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2747 | 731 | 1 | 49.1562 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
NÃO FOI REALIZADA ANÁLISE DE FERRO DEVIDO AO RACIONAMENTO DE REAGENTE. | [21 empty] | 24:00 | 2708 | 731 | 1 | 49.8641 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 234046.8 | 19561 | [5 empty] | 794.5 |  | 794.5 |  | 998.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 19561 | 26016.13 | 55.5845 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2708.875 | 815.0417 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 33.1042 |  | 33.1042 |  | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 73.3 | 41.2 | 37.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 998.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.7892 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 4.2675 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 998.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.7892 |  |  | Dosagem Final |  | 4.2675
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 26016.13
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -26016.13
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -24094.1583 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2587.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -26681.9583 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 18
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2713 | 731 | 1 | 49.7722 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.2 | 0.4 | 2.4 | 731 | 49.8641 | 2708 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2724 | 731 | 1 | 49.5712 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3 | 0.3 | 2.2 | 731 | 49.5712 | 2724 | S.A.L |  | 3:00 | 2718 | 731 | 1 | 49.6806 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 2.8 | 0.2 | 2 | 731 | 49.6624 | 2719 | S.A.L |  | 4:00 | 2719 | 731 | 1 | 49.6624 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 2.6 | 0.2 | 2 | 731 | 49.8641 | 2708 | S.A.L |  | 5:00 | 2701 | 731 | 1 | 49.9933 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 7.3 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 2.6 | 0.2 | 2.7 | 731 | 50.5738 | 2670 | S.A.L |  | 6:00 | 2708 | 731 | 1 | 49.8641 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 7.3 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 2.6 | 0.2 | 2.7 | 651 | 52.6968 | 2282 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2716 | 731 | 1 | 49.7172 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 809 | 56.6921 | 2636 | S.A.L |  | 8:00 | 2670 | 731 | 1 | 50.5738 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.5 | 0.2 | 2.5 | 809 | 55.6575 | 2685 | S.A.L |  | 9:00 | 1852 | 651 | 1 | 64.9321 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 80 | 5 | 5 | 2.5 | 9 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.7 | 0.9 | 2.8 | 809 | 54.9615 | 2719 | S.A.L |  | 10:00 | 2282 | 651 | 1 | 52.6968 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 80 | 5 | 5 | 2.5 | 8.6 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.9 | 3.2 | 809 | 56.7136 | 2635 | S.A.L |  | 11:00 | 2451 | 809 | 1 | 60.9711 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 80 | 5 | 5 | 2.5 | 8.9 | 1.6 | 2 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.9 | 3.2 | 809 | 55.9073 | 2673 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2636 | 809 | 1 | 56.6921 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 80 | 5 | 5 | 2.5 | 7.8 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 1.2 | 3.2 | 877 | 60.6974 | 2669 | S.A.L |  | 13:00 | 2705 | 809 | 1 | 55.2459 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 68.3333 | 5 | 5 | 2.5 | 6.0583 | 1.1833 | 1.3417 | 0.45 | 0.55 | 7.3 | 6.5 | 6.45 | 6.3 | 2.825 | 0.48333 | 2.6167 | 769 | 53.5718 |  |  |  | 14:00 | 2685 | 809 | 1 | 55.6575 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 80 | 5 | 5 | 2.5 | 9 | 1.6 | 2 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 3.2 | 1.2 | 3.2 | 877 | 60.6974 |  |  |  | 15:00 | 2728 | 809 | 1 | 54.7802 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 2.5 | 0.2 | 2 | 651 | 49.5712 |  |  |  | 16:00 | 2719 | 809 | 1 | 54.9615 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 1950 | 809 | 1 | 76.636 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2635 | 809 | 1 | 56.7136 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2717 | 809 | 1 | 55.0019 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.53 | 0.45 |  | 0.5 | 0.52 | 0.49 | 0.68 |  | 0.46 | 0.43 | 0.64 | 0.58 | 0.46 | 0.47 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-18 |  | 20:00 | 2673 | 809 | 1 | 55.9073 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2693 | 809 | 1 | 55.4921 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2669 | 877 | 1 | 60.6974 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2667 | 877 | 1 | 60.7429 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2676 | 877 | 1 | 60.5386 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 224665.2 | 18680 | [5 empty] | 794.5 |  | 794.5 |  | 998.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 18680 | 24844.4 | 55.6876 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2600.2917 | 778.3333 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 33.1042 |  | 33.1042 |  | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 60.2 | 46.2 | 40.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1678.1429 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 998.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.4695 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 4.4457 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1678.1429 |  |  | Consumo Total |  | 998.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 4 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.4695 |  |  | Dosagem Final |  | 4.4457
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 88 | ALTURA |  | ALTURA | 140 |  |  | Volume total (L) | 258604.4 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | VOLUME | 24226.4 | VOLUME | 0 | VOLUME | 38878 | VOLUME | 195500 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 343943.852 |  | ALTURA | 38 | ALTURA |  | ALTURA | 36
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 32221.112 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 51707.74 | Peso(Kg) | 260015 |  |  |  | VOLUME | 10461.4 | VOLUME | 0 | VOLUME | 9997.2
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 13913.662 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 13296.276
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 27209.938
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 24844.4
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | 2365.538
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -26681.9583 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2676.9429 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -29358.9012 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 19
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2667 | 877 | 1 | 60.7429 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 7.2 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.3 | 1.6 | 3.2 | 877 | 60.5386 | 2676 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2658 | 877 | 1 | 60.9486 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.3 | 1.9 | 3.2 | 877 | 60.9486 | 2658 | S.A.L |  | 3:00 | 2688 | 877 | 1 | 60.2684 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 2.1 | 3.2 | 877 | 60.9486 | 2658 | S.A.L |  | 4:00 | 2658 | 877 | 1 | 60.9486 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.7 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 2.3 | 3.2 | 877 | 62.2364 | 2603 | S.A.L |  | 5:00 | 2665 | 877 | 1 | 60.7885 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.7 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3 | 2 | 3 | 877 | 61.3874 | 2639 | S.A.L |  | 6:00 | 2603 | 877 | 1 | 62.2364 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.7 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 2.8 | 1.6 | 2.2 | 877 | 61.0865 | 2652 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2538 | 877 | 1 | 63.8303 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.4 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 2.8 | 1.2 | 2.5 | 877 | 60.9945 | 2656 | S.A.L |  | 8:00 | 2639 | 877 | 1 | 61.3874 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.7 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8 | 1 | 2.8 | 877 | 60.0673 | 2697 | S.A.L |  | 9:00 | 2621 | 877 | 1 | 61.809 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8 | 1 | 2.8 | 877 | 60.3357 | 2685 | S.A.L |  | 10:00 | 2652 | 877 | 1 | 61.0865 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.7 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 1 | 2.8 | 877 | 61.434 | 2637 | S.A.L |  | 11:00 | 2670 | 877 | 1 | 60.6747 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.8 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.8 | 2.4 | 877 | 61.0405 | 2654 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2656 | 877 | 1 | 60.9945 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.9 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.6 | 2.2 | 877 | 60.857 | 2662 | S.A.L |  | 13:00 | 2653 | 877 | 1 | 61.0635 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 61.6667 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3273 | 1.025 | 1.075 | 0.48333 | 0.48333 | 7.1182 | 6.4455 | 6.4455 | 6.3 | 3.125 | 1.425 | 2.7917 | 877 | 60.9896 |  |  |  | 14:00 | 2697 | 877 | 1 | 60.0673 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 6.9 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 2.3 | 3.2 | 877 | 62.2364 |  |  |  | 15:00 | 2661 | 877 | 1 | 60.8799 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.7 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 2.8 | 0.6 | 2.2 | 877 | 60.0673 |  |  |  | 16:00 | 2685 | 877 | 1 | 60.3357 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2671 | 877 | 1 | 60.652 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2637 | 877 | 1 | 61.434 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2702 | 877 | 1 | 59.9561 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | xxx | 0.5 | 0.6 | xxx | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | xxx | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | xxx | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-19 |  | 20:00 | 2654 | 877 | 1 | 61.0405 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2697 | 877 | 1 | 60.0673 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2662 | 877 | 1 | 60.857 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
51 | [21 empty] | 23:00 | 2703 | 877 | 1 | 59.9339 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2717 | 877 | 1 | 59.6251 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 229874.4 | 21048 | [5 empty] | 794.5 |  | 794.5 |  | 998.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 21048 | 27993.84 | 60.9012 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2660.5833 | 877 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 33.1042 |  | 33.1042 |  | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 75.3 | 43.1 | 41.6 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | xxx | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 998.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.9125 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 4.345 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 998.8
12 | 12 | 12 | 11 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 8 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.9125 |  |  | Dosagem Final |  | 4.345
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 0 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 27993.84
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -27993.84
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -29358.9012 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2587.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -31946.7012 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 20
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2664 | 877 | 1 | 60.8113 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.9 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.2 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.6 | 2.2 | 877 | 59.6251 | 2717 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2686 | 877 | 1 | 60.3132 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.8 | 0.9 | 1 | ,4, | 0.4 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.8 | 2.4 | 877 | 60.3132 | 2686 | S.A.L |  | 3:00 | 2682 | 877 | 1 | 60.4032 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1.6 | 2.4 | 877 | 60.6747 | 2670 | S.A.L |  | 4:00 | 2670 | 877 | 1 | 60.6747 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 877 | 58.9525 | 2748 | S.A.L |  | 5:00 | 2703 | 877 | 1 | 59.9339 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1.5 | 2 | 900 | 59.1848 | 2809 | S.A.L |  | 6:00 | 2748 | 877 | 1 | 58.9525 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1 | 2 | 900 | 59.9315 | 2774 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2835 | 900 | 1 | 58.642 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 2 | 900 | 58.7456 | 2830 | S.A.L |  | 8:00 | 2809 | 900 | 1 | 59.1848 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 1,,3 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 2 | 900 | 58.7456 | 2830 | S.A.L |  | 9:00 | 2807 | 900 | 1 | 59.2269 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.3 | 0.5 | 2 | 900 | 60.1483 | 2764 | S.A.L |  | 10:00 | 2774 | 900 | 1 | 59.9315 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.8 | 2 | 900 | 60.1048 | 2766 | S.A.L |  | 11:00 | 2777 | 900 | 1 | 59.8668 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 1 | 2.2 | 900 | 59.8022 | 2780 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2830 | 900 | 1 | 58.7456 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 1.7 | 2.5 | 900 | 59.9964 | 2771 | S.A.L |  | 13:00 | 2784 | 900 | 1 | 59.7162 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3583 | 1.0909 | 1.05 | 0.44545 | 0.475 | 7.1833 | 6.4833 | 6.5 | 6.3 | 3.325 | 0.98333 | 2.2083 | 892.3333 | 59.6854 |  |  |  | 14:00 | 2830 | 900 | 1 | 58.7456 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.9 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1.7 | 2.8 | 900 | 60.6747 |  |  |  | 15:00 | 2797 | 900 | 1 | 59.4387 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.3 | 2 | 877 | 58.7456 |  |  |  | 16:00 | 2764 | 900 | 1 | 60.1483 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2807 | 900 | 1 | 59.2269 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2766 | 900 | 1 | 60.1048 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2801 | 900 | 1 | 59.3538 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.32 | 0.75 | 0.49 | 0.3 | 0.5 | 0.53 | 0.54 | 0.52 | 0.33 | 0.51 | 0.65 | 0.53 | 0.55 | 0.5 | 0.51 | 0.3 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-20 |  | 20:00 | 2780 | 900 | 1 | 59.8022 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2820 | 900 | 1 | 58.9539 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2771 | 900 | 1 | 59.9964 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2815 | 900 | 1 | 59.0586 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2803 | 900 | 1 | 59.3115 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 239482.8 | 21462 | [5 empty] | 794.5 |  | 794.5 |  | 998.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 21462 | 28544.46 | 59.606 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2771.7917 | 894.25 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 33.1042 |  | 33.1042 |  | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 4
| 8:00 | 72.3 | 47.2 | 41.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 998.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.6351 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 4.1707 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 998.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.6351 |  |  | Dosagem Final |  | 4.1707
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 81 | ALTURA | 0 | ALTURA | 150 |  |  | Volume total (L) | 235954.3 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 11 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 22299.3 | VOLUME | 0 | VOLUME | 41655 | VOLUME | 172000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 313819.219 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 29658.069 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 55401.15 | Peso(Kg) | 228760 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 0 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 28544.46
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -28544.46
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | 0 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2587.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -2587.8 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 21
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2850 | 900 | 1 | 58.3333 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 1.5 | 2.5 | 900 | 59.3115 | 2803 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2824 | 900 | 1 | 58.8704 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 15 | 1.34 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1.8 | 2.5 | 900 | 58.8704 | 2824 | S.A.L |  | 3:00 | 2804 | 900 | 1 | 59.2903 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 2 | 2.5 | 900 | 59.0586 | 2815 | S.A.L |  | 4:00 | 2815 | 900 | 1 | 59.0586 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 2 | 2.5 | 900 | 59.248 | 2806 | S.A.L |  | 5:00 | 2783 | 900 | 1 | 59.7377 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.6 | 2.2 | 900 | 60.6088 | 2743 | S.A.L |  | 6:00 | 2806 | 900 | 1 | 59.248 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.4 | 2 | 900 | 59.9747 | 2772 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2798 | 900 | 1 | 59.4174 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 2 | 804 | 54.2032 | 2740 | S.A.L |  | 8:00 | 2743 | 900 | 1 | 60.6088 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 2 | 804 | 97.8371 | 1518 | S.A.L |  | 9:00 | 2780 | 900 | 1 | 59.8022 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 2 | 804 | 55.1082 | 2695 | S.A.L |  | 10:00 | 2772 | 900 | 1 | 59.9747 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 2 | 804 | 53.1556 | 2794 | S.A.L |  | 11:00 | 2793 | 900 | 1 | 59.5238 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.4 | 2.2 | 804 | 54.065 | 2747 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2740 | 804 | 1 | 54.2032 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.4 | 2.3 | 804 | 54.5616 | 2722 | S.A.L |  | 13:00 | 2760 | 804 | 1 | 53.8104 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.675 | 1.0083 | 0.91667 | 0.38333 | 0.43333 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.375 | 0.85833 | 2.225 | 852 | 60.5002 |  |  |  | 14:00 | 1518 | 804 | 1 | 97.8371 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 2 | 2.5 | 900 | 97.8371 |  |  |  | 15:00 | 2544 | 804 | 1 | 58.3792 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 2 | 804 | 53.1556 |  |  |  | 16:00 | 2695 | 804 | 1 | 55.1082 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2750 | 804 | 1 | 54.0061 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2794 | 804 | 1 | 53.1556 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2743 | 804 | 1 | 54.1439 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-21 |  | 20:00 | 2747 | 804 | 1 | 54.065 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  | 0.45 | 0.49 | 0.38 | 0.44 | 0.51 | 0.48 | 0.47 |  | 0.42 | 0.55 | 0.5 | 0.49 | 0.46 | 0.42 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2722 | 804 | 1 | 54.5616 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2722 | 780 | 1 | 54.5616 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2765 | 780 | 1 | 53.7131 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2732 | 780 | 1 | 54.3619 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 234000 | 20280 | [5 empty] | 794.5 |  | 794.5 |  | 998.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 20280 | 26972.4 | 58.5738 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2708.3333 | 845 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 33.1042 |  | 33.1042 |  | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 74.3 | 45.2 | 40.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 998.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.7906 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 4.2684 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 998.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.7906 |  |  | Dosagem Final |  | 4.2684
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.34 | Densidade | 0 | Densidade | 1.34
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 26972.4
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -26972.4
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -2587.8 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2587.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -5175.6 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 22
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2749 | 780 | 1 | 52.413 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.2 | 6.5 | 6.58 | 6.3 | 3.5 | 0.7 | 2.3 | 804 | 54.3619 | 2732 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2719 | 780 | 1 | 52.9913 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 15 | 1.374 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.2 | 6.5 | 6.58 | 6.3 | 3.5 | 0.9 | 2.5 | 780 | 52.9913 | 2719 | S.A.L |  | 3:00 | 2761 | 780 | 1 | 52.1852 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.2 | 6.5 | 6.58 | 6.3 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 780 | 52.413 | 2749 | S.A.L |  | 4:00 | 2749 | 780 | 1 | 52.413 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.2 | 6.5 | 6.58 | 6.3 | 3.5 | 1.7 | 2.4 | 780 | 52.242 | 2758 | S.A.L |  | 5:00 | 2802 | 780 | 1 | 51.4216 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 4 | 0.4 | 2.4 | 780 | 52.3559 | 2752 | S.A.L |  | 6:00 | 2758 | 780 | 1 | 52.242 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 4 | 0.6 | 2.7 | 780 | 52.894 | 2724 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2715 | 780 | 1 | 53.0694 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.2 | 2.8 | 780 | 53.2262 | 2707 | S.A.L |  | 8:00 | 2752 | 780 | 1 | 52.3559 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.2 | 2.8 | 780 | 52.6236 | 2738 | S.A.L |  | 9:00 | 2773 | 780 | 1 | 51.9594 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.4 | 2.8 | 780 | 52.7391 | 2732 | S.A.L |  | 10:00 | 2724 | 780 | 1 | 52.894 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.4 | 3 | 780 | 53.384 | 2699 | S.A.L |  | 11:00 | 2726 | 780 | 1 | 52.8552 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.3 | 3 | 780 | 53.0303 | 2717 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2707 | 780 | 1 | 53.2262 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.5 | 2.8 | 780 | 53.4236 | 2697 | S.A.L |  | 13:00 | 2727 | 780 | 1 | 52.8358 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 53.3333 | 5 | 5 | 2.5 | 4.525 | 0.975 | 1 | 0.35 | 0.44167 | 7.2667 | 6.5 | 6.5267 | 6.3 | 3.7333 | 0.98333 | 2.6667 | 782 | 52.9737 |  |  |  | 14:00 | 2738 | 780 | 1 | 52.6236 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.58 | 6.3 | 4 | 1.7 | 3 | 804 | 54.3619 |  |  |  | 15:00 | 2698 | 780 | 1 | 53.4038 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 2.3 | 780 | 52.242 |  |  |  | 16:00 | 2732 | 780 | 1 | 52.7391 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2732 | 780 | 1 | 52.7391 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2699 | 780 | 1 | 53.384 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2684 | 780 | 1 | 53.6823 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.47 | 0.36 |  | 0.33 | 0.41 | 0.46 | 0.39 |  | 0.41 | 0.32 | 0.23 | 0.46 | 0.47 | 0.39 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-22 |  | 20:00 | 2717 | 780 | 1 | 53.0303 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2759 | 780 | 1 | 52.223 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2697 | 780 | 1 | 53.4236 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2769 | 780 | 1 | 52.0344 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2739 | 780 | 1 | 52.6044 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 236253.6 | 18720 | [5 empty] | 794.5 |  | 794.5 |  | 998.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 18720 | 24897.6 | 52.6979 | 0
[22 empty] | PAC 15 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2734.4167 | 780 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 33.1042 |  | 33.1042 |  | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 60.2 | 38.2 | 34.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 998.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.7258 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 4.2277 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 998.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.7258 |  |  | Dosagem Final |  | 4.2277
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 107 | ALTURA |  | ALTURA | 140 |  |  | Volume total (L) | 277335.1 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 29457.1 | VOLUME | 0 | VOLUME | 38878 | VOLUME | 209000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 368855.683 |  | ALTURA | 30 | ALTURA |  | ALTURA | 42 |  |  | Volume total (L) | 22395.3
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 39177.943 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 51707.74 | Peso(Kg) | 277970 |  |  |  | VOLUME | 8259 | VOLUME | 0 | VOLUME | 11663.4
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 29785.749
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 10984.47 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 15512.322
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.374 | Densidade | 1.374 | Densidade | 1.374 | Densidade | 1.374 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.374 | Densidade | 0 | Densidade | 1.374 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 26496.792
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 24897.6
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | 1599.192
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -5175.6 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2587.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -7763.4 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 23
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2762 | 780 | 1 | 52.5585 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.34 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.8 | 2.7 | 780 | 52.6044 | 2739 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2755 | 780 | 1 | 52.6921 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.33 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 2 | 2.5 | 780 | 52.6921 | 2755 | S.A.L |  | 3:00 | 2662 | 780 | 1 | 54.5329 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 2.1 | 2.3 | 780 | 53.2331 | 2727 | S.A.L |  | 4:00 | 2727 | 780 | 1 | 53.2331 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 2.3 | 2.3 | 780 | 52.1994 | 2781 | S.A.L |  | 5:00 | 2715 | 780 | 1 | 53.4684 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 2 | 780 | 53.2331 | 2727 | S.A.L |  | 6:00 | 2781 | 780 | 1 | 52.1994 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 2 | 780 | 53.5078 | 2713 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2736 | 780 | 1 | 53.058 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 2.5 | 780 | 54.2274 | 2677 | S.A.L |  | 8:00 | 2727 | 780 | 1 | 53.2331 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.7 | 1.8 | 780 | 54.0658 | 2685 | S.A.L |  | 9:00 | 2713 | 780 | 1 | 53.5078 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.8 | 2 | 780 | 53.9252 | 2692 | S.A.L |  | 10:00 | 2713 | 780 | 1 | 53.5078 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1 | 2 | 780 | 52.7687 | 2751 | S.A.L |  | 11:00 | 2698 | 780 | 1 | 53.8053 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1 | 2.2 | 780 | 53.5868 | 2709 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2677 | 780 | 1 | 54.2274 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1.2 | 2.2 | 780 | 53.4094 | 2718 | S.A.L |  | 13:00 | 2694 | 780 | 1 | 53.8852 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4583 | 0.975 | 0.94167 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.575 | 1.1833 | 2.2083 | 780 | 53.2878 |  |  |  | 14:00 | 2685 | 780 | 1 | 54.0658 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 2.3 | 2.7 | 780 | 54.2274 |  |  |  | 15:00 | 2702 | 780 | 1 | 53.7256 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.8 | 780 | 52.1994 |  |  |  | 16:00 | 2692 | 780 | 1 | 53.9252 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2739 | 780 | 1 | 52.9999 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2751 | 780 | 1 | 52.7687 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2769 | 780 | 1 | 52.4257 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.32 | 0.44 | 0.38 | 0.34 | 0.41 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.31 | 0.39 | 0.37 | 0.43 | 0.45 | 0.38 | 0.43 | 0.3 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-23 |  | 20:00 | 2709 | 780 | 1 | 53.5868 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2642 | 780 | 1 | 54.9457 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2718 | 780 | 1 | 53.4094 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2730 | 780 | 1 | 53.1746 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2772 | 780 | 1 | 52.3689 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 234968.4 | 18720 | [5 empty] | 794.5 |  | 794.5 |  | 998.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 18720 | 25084.8 | 53.3877 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2719.5417 | 780 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 33.1042 |  | 33.1042 |  | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 4
| 8:00 | 65.3 | 38.2 | 35.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 998.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.7626 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 4.2508 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 998.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.7626 |  |  | Dosagem Final |  | 4.2508
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 141 | ALTURA | 0 | ALTURA | 99 |  |  | Volume total (L) | 258309.6 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 38817.3 | VOLUME | 0 | VOLUME | 27492.3 | VOLUME | 192000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Peso Total (Kg) | 346134.864 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 52015.182 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 36839.682 | Peso(Kg) | 257280 |  |  |  | VOLUME | 11287.3 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 15012.109 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.33 | Densidade | 0 | Densidade | 1.33
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 15012.109
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 28520.52
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | 1265.229
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -7763.4 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2587.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -10351.2 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 24
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2696 | 780 | 1 | 53.4434 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 1.2 | 2.2 | 780 | 52.3689 | 2772 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2792 | 780 | 1 | 51.6058 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.345 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 1.2 | 2.2 | 780 | 51.6058 | 2792 | S.A.L |  | 3:00 | 2710 | 780 | 1 | 53.1673 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.8 | 2 | 780 | 52.242 | 2758 | S.A.L |  | 4:00 | 2758 | 780 | 1 | 52.242 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.7 | 0.6 | 1.8 | 780 | 52.3749 | 2751 | S.A.L |  | 5:00 | 2681 | 780 | 1 | 53.7424 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.7 | 1.3 | 2 | 780 | 52.7971 | 2729 | S.A.L |  | 6:00 | 2751 | 780 | 1 | 52.3749 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8 | 1 | 2 | 731 | 49.9563 | 2703 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2777 | 780 | 1 | 51.8845 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8 | 0.9 | 2 | 731 | 50.5738 | 2670 | S.A.L |  | 8:00 | 2729 | 780 | 1 | 52.7971 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.6 | 0.7 | 1.7 | 731 | 49.7538 | 2714 | S.A.L |  | 9:00 | 2741 | 780 | 1 | 52.566 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.6 | 0.7 | 1.5 | 731 | 49.3357 | 2737 | S.A.L |  | 10:00 | 2703 | 731 | 1 | 49.9563 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8 | 0.8 | 1.7 | 731 | 49.6624 | 2719 | S.A.L |  | 11:00 | 2659 | 731 | 1 | 50.783 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8 | 1 | 2 | 731 | 48.8715 | 2763 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2670 | 731 | 1 | 50.5738 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 1.4 | 2.2 | 707 | 48.0142 | 2720 | S.A.L |  | 13:00 | 2674 | 731 | 1 | 50.4981 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 53.3333 | 5 | 5 | 2.5 | 4.45 | 0.98333 | 0.94167 | 0.31667 | 0.41667 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8333 | 0.96667 | 1.9417 | 749.4167 | 50.6297 |  |  |  | 14:00 | 2714 | 731 | 1 | 49.7538 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 1.4 | 2.2 | 780 | 52.7971 |  |  |  | 15:00 | 2754 | 731 | 1 | 49.0312 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.6 | 0.6 | 1.5 | 707 | 48.0142 |  |  |  | 16:00 | 2737 | 731 | 1 | 49.3357 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2599 | 731 | 1 | 51.9553 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2719 | 731 | 1 | 49.6624 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2751 | 731 | 1 | 49.0847 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-24 |  | 20:00 | 2763 | 731 | 1 | 48.8715 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  | 0.4 | 0.35 | 0.37 | 0.43 | 0.39 | 0.37 | 0.44 |  | 0.45 | 0.34 | 0.38 | 0.43 | 0.4 | 0.44 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2752 | 707 | 1 | 47.4559 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2720 | 707 | 1 | 48.0142 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2725 | 707 | 1 | 47.9261 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2721 | 707 | 1 | 47.9965 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 235065.6 | 17889 | [5 empty] | 794.5 |  | 794.5 |  | 1138.7833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 17889 | 23792.37 | 50.6134 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2720.6667 | 745.375 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 33.1042 |  | 33.1042 |  | 47.4493 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 62.2 | 36.1 | 32.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1138.7833 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.7598 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 4.8445 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1138.7833
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.7598 |  |  | Dosagem Final |  | 4.8445
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.345 | Densidade | 0 | Densidade | 1.345
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 23792.37
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -23792.37
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -10351.2 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2727.7833 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -13078.9833 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 25
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2734 | 707 | 1 | 47.7683 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 1.4 | 2.2 | 707 | 47.9965 | 2721 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2769 | 707 | 1 | 47.1645 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 1.3 | 2.2 | 707 | 47.1645 | 2769 | S.A.L |  | 3:00 | 2753 | 707 | 1 | 47.4387 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1.2 | 2 | 707 | 47.2499 | 2764 | S.A.L |  | 4:00 | 2764 | 707 | 1 | 47.2499 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1.2 | 2 | 707 | 47.1305 | 2771 | S.A.L |  | 5:00 | 2764 | 707 | 1 | 47.2499 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 7.5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.3 | 2 | 707 | 47.2499 | 2764 | S.A.L |  | 6:00 | 2771 | 707 | 1 | 47.1305 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 7.5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.3 | 2 | 707 | 53.3433 | 2753 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2735 | 707 | 1 | 47.7509 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.5 | 2.2 | 795 | 52.5605 | 2794 | S.A.L |  | 8:00 | 2764 | 707 | 1 | 47.2499 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.4 | 2.3 | 795 | 53.8717 | 2726 | S.A.L |  | 9:00 | 2680 | 707 | 1 | 48.7308 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.3 | 1.6 | 795 | 52.7304 | 2785 | S.A.L |  | 10:00 | 2753 | 795 | 1 | 53.3433 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.3 | 1.6 | 795 | 53.131 | 2764 | S.A.L |  | 11:00 | 2761 | 795 | 1 | 53.1888 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.3 | 2 | 795 | 53.208 | 2760 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2794 | 795 | 1 | 52.5605 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1 | 2 | 795 | 53.2273 | 2759 | S.A.L |  | 13:00 | 2737 | 795 | 1 | 53.6552 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 51.6667 | 5.4167 | 5 | 2.5 | 4.2167 | 1.0583 | 0.99167 | 0.45 | 0.55 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6333 | 0.95833 | 2.0083 | 751 | 50.7386 |  |  |  | 14:00 | 2726 | 795 | 1 | 53.8717 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 55 | 7.5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.4 | 2.3 | 795 | 53.8717 |  |  |  | 15:00 | 2772 | 795 | 1 | 52.9777 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 1.6 | 707 | 47.1305 |  |  |  | 16:00 | 2785 | 795 | 1 | 52.7304 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2786 | 795 | 1 | 52.7115 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 2764 | 795 | 1 | 53.131 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2761 | 795 | 1 | 53.1888 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.72 | 0.6 |  | 0.65 | 0.54 | 0.61 | 0.58 |  | 0.56 | 0.43 | 0.54 | 0.62 | 0.64 |  |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-25 |  | 20:00 | 2760 | 795 | 1 | 53.208 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2727 | 795 | 1 | 53.8519 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2759 | 795 | 1 | 53.2273 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2723 | 795 | 1 | 53.931 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2807 | 795 | 1 | 52.3171 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 238136.4 | 18288 | [5 empty] | 794.5 |  | 794.5 |  | 1271.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 18288 | 24323.04 | 51.0678 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2756.2083 | 762 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 33.1042 |  | 33.1042 |  | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 5
| 8:00 | 76.3 | 44.2 | 40.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1271.2 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.6726 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.3381 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1271.2
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 6 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.6726 |  |  | Dosagem Final |  | 5.3381
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 137 | ALTURA |  | ALTURA | 101 |  |  | Volume total (L) | 274763.8 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | VOLUME | 37716.1 | VOLUME | 0 | VOLUME | 28047.7 | VOLUME | 209000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 365435.854 |  | ALTURA | 38 | ALTURA |  | ALTURA | 29 |  |  | Volume total (L) | 22395.3
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 50162.413 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 37303.441 | Peso(Kg) | 277970 |  |  |  | VOLUME | 10461.4 | VOLUME | 0 | VOLUME | 8053.3
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 29785.749
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 13913.662 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 10710.889
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | #NAME? |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 24624.551
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 24323.04
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | 301.511
0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -13078.9833 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2860.2 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -15939.1833 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 26
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2744 | 795 | 1 | 53.5183 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.4 | 2 | 795 | 52.3171 | 2807 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2769 | 795 | 1 | 53.0351 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.4 | 2 | 795 | 53.0351 | 2769 | S.A.L |  | 3:00 | 2741 | 795 | 1 | 53.5769 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.6 | 2.1 | 795 | 53.4209 | 2749 | S.A.L |  | 4:00 | 2749 | 795 | 1 | 53.4209 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.6 | 2.1 | 795 | 53.2466 | 2758 | S.A.L |  | 5:00 | 2736 | 795 | 1 | 53.6748 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.6 | 2.5 | 795 | 53.2853 | 2756 | S.A.L |  | 6:00 | 2758 | 795 | 1 | 53.2466 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.3 | 0.5 | 2.2 | 795 | 53.4598 | 2747 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2766 | 795 | 1 | 53.0926 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.3 | 0.3 | 2 | 795 | 53.2466 | 2758 | S.A.L |  | 8:00 | 2756 | 795 | 1 | 53.2853 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.2 | 1.5 | 795 | 54.0302 | 2718 | S.A.L |  | 9:00 | 2716 | 795 | 1 | 54.07 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.2 | 1.8 | 795 | 52.8062 | 2781 | S.A.L |  | 10:00 | 2747 | 795 | 1 | 53.4598 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 2 | 795 | 53.4988 | 2745 | S.A.L |  | 11:00 | 2720 | 795 | 1 | 53.9905 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 2 | 795 | 55.0841 | 2666 | S.A.L |  | 12:00 | 2758 | 795 | 1 | 53.2466 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.5 | 2 | 795 | 52.9204 | 2775 | S.A.L |  | 13:00 | 2747 | 795 | 1 | 53.4598 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1917 | 1.0833 | 0.95833 | 0.42727 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.425 | 0.74167 | 2.0167 | 795 | 53.3626 |  |  |  | 14:00 | 2718 | 795 | 1 | 54.0302 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.6 | 2.5 | 795 | 55.0841 |  |  |  | 15:00 | 2740 | 795 | 1 | 53.5964 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 795 | 52.3171 |  |  |  | 16:00 | 2781 | 795 | 1 | 52.8062 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2805 | 795 | 1 | 52.3544 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2745 | 795 | 1 | 53.4988 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2731 | 795 | 1 | 53.773 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.3 | 0.53 | 0.71 | 0.35 | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.5 | 0.36 | 0.52 | 0.5 | 0.53 | 0.58 | 0.49 | 0.54 | 0.32 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-26 |  | 20:00 | 2666 | 795 | 1 | 55.0841 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2686 | 795 | 1 | 54.6739 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2775 | 795 | 1 | 52.9204 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2797 | 795 | 1 | 52.5042 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2727 | 795 | 1 | 53.8519 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 237160.8 | 19080 | [5 empty] | 794.5 |  | 794.5 |  | 1271.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 19080 | 25376.4 | 53.5071 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2744.9167 | 795 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 33.1042 |  | 33.1042 |  | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 4
| 8:00 | 66.3 | 40.2 | 34.2 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1271.2 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA | [6 empty] | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.7001 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.3601 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1271.2
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.7001 |  |  | Dosagem Final |  | 5.3601
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 92 | ALTURA | 0 | ALTURA | 145 |  |  | Volume total (L) | 264094.1 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 25327.6 | VOLUME | 0 | VOLUME | 40266.5 | VOLUME | 198500 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 351245.153 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 22395.3
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 33685.708 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 53554.445 | Peso(Kg) | 264005 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 29785.749
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 25376.4
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -25376.4
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -15939.1833 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2860.2 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -18799.3833 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 27
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2748 | 795 | 1 | 53.4404 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 1 | 2.2 | 795 | 53.8519 | 2727 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2669 | 795 | 1 | 55.0222 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 1 | 2.2 | 795 | 55.0222 | 2669 | S.A.L |  | 3:00 | 2756 | 795 | 1 | 53.2853 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.7 | 2 | 795 | 52.7304 | 2785 | S.A.L |  | 4:00 | 2785 | 795 | 1 | 52.7304 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.3 | 1.8 | 795 | 52.9968 | 2771 | S.A.L |  | 5:00 | 2748 | 795 | 1 | 53.4404 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 4 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.4 | 1.8 | 795 | 52.9777 | 2772 | S.A.L |  | 6:00 | 2771 | 795 | 1 | 52.9968 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 1.8 | 795 | 56.9644 | 2578 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2783 | 795 | 1 | 52.7683 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.6 | 2 | 795 | 54.7351 | 2683 | S.A.L |  | 8:00 | 2772 | 795 | 1 | 52.9777 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 4 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.5 | 2 | 795 | 54.2298 | 2708 | S.A.L |  | 9:00 | 2794 | 795 | 1 | 52.5605 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.4 | 2 | 795 | 55.0016 | 2670 | S.A.L |  | 10:00 | 2578 | 795 | 1 | 56.9644 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.4 | 2.2 | 795 | 54.5723 | 2691 | S.A.L |  | 11:00 | 2675 | 795 | 1 | 54.8988 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 2.2 | 795 | 53.6356 | 2738 | S.A.L |  | 12:00 | 2683 | 795 | 1 | 54.7351 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 0.9 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.7 | 2.4 | 795 | 53.1118 | 2765 | S.A.L |  | 13:00 | 2758 | 795 | 1 | 53.2466 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 53.3333 | 5 | 5 | 2.5 | 4.15 | 0.91667 | 0.89167 | 0.325 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.4909 | 0.58333 | 2.05 | 795 | 54.1525 |  |  |  | 14:00 | 2708 | 795 | 1 | 54.2298 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 1 | 2.4 | 795 | 56.9644 |  |  |  | 15:00 | 2740 | 795 | 1 | 53.5964 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 1.8 | 795 | 52.7304 |  |  |  | 16:00 | 2670 | 795 | 1 | 55.0016 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2733 | 795 | 1 | 53.7337 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2691 | 795 | 1 | 54.5723 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2691 | 795 | 1 | 54.5723 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-27 |  | 20:00 | 2738 | 795 | 1 | 53.6356 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2798 | 795 | 1 | 52.4854 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2765 | 795 | 1 | 53.1118 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2718 | 795 | 1 | 54.0302 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2769 | 795 | 1 | 53.0351 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 235947.6 | 19080 | [5 empty] | 794.5 |  | 794.5 |  | 1271.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 19092 | 25392.36 | 54.1507 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2730.875 | 795 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 33.1042 |  | 33.1042 |  | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 65.3 | 38.2 | 36.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1271.2 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.7345 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.3876 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1271.2
12 | 12 | 12 | 11 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.7345 |  |  | Dosagem Final |  | 5.3876
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 22395.3
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 29785.749
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 25392.36
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -25392.36
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -18799.3833 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2860.2 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -21659.5833 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 28
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2751 | 797 | 1 | 53.5164 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.8 | 2.2 | 795 | 53.0351 | 2769 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2734 | 797 | 1 | 53.8492 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.345 | 1 | 24
2:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1 | 2.2 | 797 | 53.8492 | 2734 | S.A.L |  | 3:00 | 2711 | 797 | 1 | 54.306 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1.3 | 2 | 797 | 54.4466 | 2704 | S.A.L |  | 4:00 | 2704 | 797 | 1 | 54.4466 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1.3 | 2 | 797 | 53.8886 | 2732 | S.A.L |  | 5:00 | 2746 | 797 | 1 | 53.6138 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.2 | 2 | 797 | 54.1498 | 2712 | S.A.L |  | 6:00 | 2732 | 797 | 1 | 53.8886 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.2 | 2 | 797 | 54.3301 | 2703 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2716 | 795 | 1 | 54.07 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.2 | 2 | 795 | 53.6748 | 2736 | S.A.L |  | 8:00 | 2712 | 795 | 1 | 54.1498 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.2 | 2 | 795 | 54.0501 | 2717 | S.A.L |  | 9:00 | 2697 | 795 | 1 | 54.4509 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 1.8 | 795 | 55.0222 | 2669 | S.A.L |  | 10:00 | 2703 | 795 | 1 | 54.3301 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.5 | 1.8 | 795 | 54.2899 | 2705 | S.A.L |  | 11:00 | 2580 | 795 | 1 | 56.9202 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.5 | 2.1 | 795 | 53.4404 | 2748 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2736 | 795 | 1 | 53.6748 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.4 | 2.3 | 795 | 54.1498 | 2712 | S.A.L |  | 13:00 | 2740 | 795 | 1 | 53.5964 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 51.6667 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2417 | 1.0833 | 0.98333 | 0.41667 | 0.46667 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.4333 | 0.59167 | 2.0333 | 795.8333 | 54.0272 |  |  |  | 14:00 | 2717 | 795 | 1 | 54.0501 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.3 | 2.3 | 797 | 55.0222 |  |  |  | 15:00 | 2709 | 795 | 1 | 54.2097 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.2 | 1.8 | 795 | 53.0351 |  |  |  | 16:00 | 2669 | 795 | 1 | 55.0222 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2704 | 795 | 1 | 54.31 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2705 | 795 | 1 | 54.2899 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2744 | 795 | 1 | 53.5183 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.52 | 0.51 |  | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.49 |  | 0.51 | 0.28 | 0.46 | 0.51 | 0.52 | 0.32 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-28 |  | 20:00 | 2748 | 795 | 1 | 53.4404 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2716 | 795 | 1 | 54.07 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2712 | 795 | 1 | 54.1498 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2725 | 795 | 1 | 53.8914 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2727 | 795 | 1 | 53.8519 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 234496.8 | 19092 | [5 empty] | 794.5 |  | 794.5 |  | 1271.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 19092 | 25392.36 | 54.1507 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2714.0833 | 795.5 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 33.1042 |  | 33.1042 |  | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados
| 8:00 | 76.3 | 38.2 | 32.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1271.2 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.7762 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.421 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1271.2
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.7762 |  |  | Dosagem Final |  | 5.421
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 95 | ALTURA |  | ALTURA | 144 |  |  | Volume total (L) | 265142.3 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 26153.5 | VOLUME | 0 | VOLUME | 39988.8 | VOLUME | 199000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 352639.259 |  | ALTURA | 31 | ALTURA |  | ALTURA | 38 |  |  | Volume total (L) | 22395.3
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 34784.155 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 53185.104 | Peso(Kg) | 264670 |  |  |  | VOLUME | 8534.3 | VOLUME | 0 | VOLUME | 10552.6
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 29785.749
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 11350.619 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 14034.958
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 25385.577
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 25392.36
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -6.783
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2860.2 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -2860.2 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | -2860.2

## 29
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2773 | 795 | 1 | 52.9586 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.6 | 2.5 | 795 | 53.8519 | 2727 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2725 | 795 | 1 | 53.8914 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.8 | 2.5 | 795 | 53.8914 | 2725 | S.A.L |  | 3:00 | 2718 | 795 | 1 | 54.0302 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1 | 2.6 | 795 | 53.7534 | 2732 | S.A.L |  | 4:00 | 2732 | 795 | 1 | 53.7534 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.1 | 2.7 | 795 | 53.9112 | 2724 | S.A.L |  | 5:00 | 2727 | 795 | 1 | 53.8519 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 |  |  | 795 | 52.8442 | 2779 | S.A.L |  | 6:00 | 2724 | 795 | 1 | 53.9112 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 |  |  | 795 | 54.7963 | 2680 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2690 | 795 | 1 | 54.5926 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 |  |  | 795 | 58.2986 | 2519 | S.A.L |  | 8:00 | 2779 | 795 | 1 | 52.8442 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  | 795 | 52.7683 | 2783 | S.A.L |  | 9:00 | 2711 | 795 | 1 | 54.1697 |  | 0 | 1750 | 33.1042 | 1750 | 33.1042 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  | 795 | 52.2427 | 2811 | S.A.L |  | 10:00 | 2680 | 795 | 1 | 54.7963 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 |  |  | 795 | 53.0543 | 2768 | S.A.L |  | 11:00 | 2710 | 795 | 1 | 54.1897 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 |  |  | 795 | 52.2241 | 2812 | S.A.L |  | 12:00 | 2519 | 795 | 1 | 58.2986 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 |  |  | 795 | 52.6926 | 2787 | S.A.L |  | 13:00 | 2743 | 795 | 1 | 53.5378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1167 | 1.0417 | 0.93333 | 0.33333 | 0.43333 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.875 | 2.575 | 795 | 53.6941 |  |  |  | 14:00 | 2783 | 795 | 1 | 52.7683 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.1 | 2.7 | 795 | 58.2986 |  |  |  | 15:00 | 2626 | 795 | 1 | 55.9231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.6 | 2.5 | 795 | 52.2241 |  |  |  | 16:00 | 2811 | 795 | 1 | 52.2427 |  | 0 | 2750 | 52.0208 | 2750 | 52.0208 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2769 | 795 | 1 | 53.0351 |  | 0 | 2750 | 52.0208 | 2750 | 52.0208 | 2500 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2768 | 795 | 1 | 53.0543 |  | 0 | 2750 | 52.0208 | 2750 | 52.0208 | 2500 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2810 | 795 | 1 | 52.2613 |  | 0 | 2750 | 52.0208 | 2750 | 52.0208 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-29 |  | 20:00 | 2812 | 795 | 1 | 52.2241 |  | 0 | 2750 | 52.0208 | 2750 | 52.0208 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2794 | 795 | 1 | 52.5605 |  | 0 | 1250 | 23.6458 | 1250 | 23.6458 | 2200 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2787 | 795 | 1 | 52.6926 |  | 0 | 1250 | 23.6458 | 1250 | 23.6458 | 2200 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 |  | 795 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 1250 | 23.6458 | 1250 | 23.6458 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 |  | 795 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 1250 | 23.6458 | 1250 | 23.6458 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 216687.6 | 19080 | [5 empty] | 652.625 |  | 652.625 |  | 1407.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 19080 | 25376.4 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2735.9545 | 795 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 27.1927 |  | 27.1927 |  | 58.6417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 67.3 | 37.1 | 34.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1305.25 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1407.4 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.0236 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 6.4951 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1305.25 |  |  | Consumo Total |  | 1407.4
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.0236 |  |  | Dosagem Final |  | 6.4951
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 22395.3
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 29785.749
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 25376.4
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -25376.4
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -2860.2 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2712.65 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -5572.85 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 30
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 1531 | 795 | 1 | 95.9204 |  | 0 | 1250 | 23.6458 | 1250 | 23.6458 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | [16 empty] | 795 | #DIV/0! | 0 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2501 | 795 | 1 | 58.7182 |  | 0 | 1250 | 23.6458 | 1250 | 23.6458 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2 | 0.6 | 0 | 795 | 58.7182 | 2501 | S.A.L |  | 3:00 | 2746 | 795 | 1 | 53.4793 |  | 0 | 1250 | 23.6458 | 1250 | 23.6458 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 1.3 | 4 | 795 | 53.773 | 2731 | S.A.L |  | 4:00 | 2731 | 795 | 1 | 53.773 |  | 0 | 1250 | 23.6458 | 1250 | 23.6458 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 4 | 4 | 4 | 795 | 53.931 | 2723 | S.A.L |  | 5:00 | 2726 | 795 | 1 | 53.8717 |  | 0 | 1250 | 23.6458 | 1250 | 23.6458 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 1 | 2.5 | 795 | 53.6356 | 2738 | S.A.L |  | 6:00 | 2723 | 795 | 1 | 53.931 |  | 0 | 1250 | 23.6458 | 1250 | 23.6458 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.3 | 1.2 | 795 | 53.1503 | 2763 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2744 | 795 | 1 | 53.5183 |  | 0 | 1250 | 23.6458 | 1250 | 23.6458 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.3 | 1.2 | 795 | 53.2273 | 2759 | S.A.L |  | 8:00 | 2738 | 795 | 1 | 53.6356 |  | 0 | 1250 | 23.6458 | 1250 | 23.6458 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.3 | 1.2 | 795 | 53.2273 | 2759 | S.A.L |  | 9:00 | 2756 | 795 | 1 | 53.2853 |  | 0 | 1250 | 23.6458 | 1250 | 23.6458 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.3 | 1.4 | 795 | 53.5573 | 2742 | S.A.L |  | 10:00 | 2763 | 795 | 1 | 53.1503 |  | 0 | 1250 | 23.6458 | 1250 | 23.6458 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.4 | 1.5 | 795 | 53.2853 | 2756 | S.A.L |  | 11:00 | 2735 | 795 | 1 | 53.6944 |  | 0 | 1250 | 23.6458 | 1250 | 23.6458 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.5 | 1.5 | 795 | 52.9586 | 2773 | S.A.L |  | 12:00 | 2759 | 795 | 1 | 53.2273 |  | 0 | 1250 | 23.6458 | 1250 | 23.6458 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.5 | 1.5 | 795 | 53.5573 | 2742 | S.A.L |  | 13:00 | 2745 | 795 | 1 | 53.4988 |  | 0 | 1250 | 23.6458 | 1250 | 23.6458 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1 | 1.1455 | 0.4 | 0.45455 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.4364 | 0.86364 | 1.8182 | 795 | #DIV/0! |  |  |  | 14:00 | 2759 | 795 | 1 | 53.2273 |  | 0 | 1250 | 23.6458 | 1250 | 23.6458 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 4 | 4 | 4 | 795 | #DIV/0! |  |  |  | 15:00 | 2720 | 795 | 1 | 53.9905 |  | 0 | 1250 | 23.6458 | 1250 | 23.6458 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2 | 0.3 | 0 | 795 | #DIV/0! |  |  |  | 16:00 | 2742 | 795 | 1 | 53.5573 |  | 0 | 1250 | 23.6458 | 1250 | 23.6458 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2692 | 795 | 1 | 54.5521 |  | 0 | 1250 | 23.6458 | 1250 | 23.6458 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2756 | 795 | 1 | 53.2853 |  | 0 | 1250 | 23.6458 | 1250 | 23.6458 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2781 | 795 | 1 | 52.8062 |  | 0 | 1250 | 23.6458 | 1250 | 23.6458 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.34 | 0.41 | 0.44 | 0.33 | 0.47 | 0.44 | 0.43 | 0.48 | 0.37 | 0.45 | 0.76 | 0.43 | 0.49 | 0.47 | 0.46 | 0.37 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-30 |  | 20:00 | 2773 | 795 | 1 | 52.9586 |  | 0 | 1250 | 23.6458 | 1250 | 23.6458 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2809 | 795 | 1 | 52.2799 |  | 0 | 1250 | 23.6458 | 1250 | 23.6458 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2742 | 795 | 1 | 53.5573 |  | 0 | 1250 | 23.6458 | 1250 | 23.6458 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2803 | 795 | 1 | 52.3918 |  | 0 | 1250 | 23.6458 | 1250 | 23.6458 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2762 | 795 | 1 | 53.1695 |  | 0 | 1250 | 23.6458 | 1250 | 23.6458 | 2200 | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 232333.2 | 19080 | [5 empty] | 567.5 |  | 567.5 |  | 998.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 19080 | 25376.4 | 55.395 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2689.0417 | 795 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 23.6458 |  | 23.6458 |  | 41.6167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 6
| 8:00 | 68.3 | 46.2 | 36.2 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1135 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 998.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 4.8852 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 4.299 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1135 |  |  | Consumo Total |  | 998.8
11 | 11 | 11 | 11 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 11 | [15 empty] | Dosagem Final(mg/l) |  | 4.8852 |  |  | Dosagem Final(mg/l) |  | 4.299
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 100 | ALTURA | 0 | ALTURA | 140 |  |  | Volume total (L) | 251408
[7 empty] | 11 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 27530 | VOLUME | 0 | VOLUME | 38878 | VOLUME | 185000 |  |  |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 334372.64 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 36614.9 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 51707.74 | Peso(Kg) | 246050 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 3.99
[33 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 15012.109 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [10 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 11 | 0 |  | 11 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | 11 |  |  | 11 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[33 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | CHEIOS | 0 | [5 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 25376.4
[26 empty] | Operando | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -25376.4
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -5572.85 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2133.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -7706.65 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | -7706.65

## 31
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | [16 empty] | 795 | 53.1695 | 2762 | S.A.L | 0 | 2:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 15 | 1.345 | 1 | 24
2:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 3:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 4:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 5:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 6:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L | 0 | 7:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 8:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 9:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 10:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 11:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 12:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 13:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 66.25 | #DIV/0! |  |  |  | 14:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795 | #DIV/0! |  |  |  | 15:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 16:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-05-01 |  | 20:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | [18 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 0 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | #DIV/0! | DOSAGEM | #DIV/0! |  | DOSAGEM | #DIV/0! | DOSAGEM | #DIV/0!
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | Dosagem Final(mg/l) |  | #DIV/0! |  |  | Dosagem Final(mg/l) |  | #DIV/0!
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 3.99
[33 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [10 empty] | Peso(Kg) | 19966.105 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 19648.9412
[14 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[33 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | #NAME?
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | CHEIOS | 0 | [5 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[26 empty] | Operando | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | 27255.291
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -7706.65 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -7706.65 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | -7706.65

## AMOSTRAS SULFATO
AMOSTRAS SULFATO LÍQUIDO COLETADAS
DATA | LAUDO | UNIDADE
2020-09-04 | 3040920 | Tapacurá
2020-09-24 | 3290620 | Tapacurá
2020-09-25 | 3220920 | Tapacurá
2020-09-28 | 3240920 | Tapacurá

## RECEBIMENTO
CONTROLE DA QUANTIDADE RECEBIDA DE PRODUTOS QUÍMICOS
Data
| S.A.L. Informar para qual tanque foi a carreta e digitar na coluna correspondente. OBS: Carreta deve ir para tanque de fibra e só será bombeada para tina em caso de necessidade (serviço, bomba quebrada…). |  |  |  |  | PAC 18 |  | Data | CLORO CARRETA |  | CLORO CILINDRO |  | Data | PERÓXIDO |  | CONTROLE DE ESTOQUES DOS TANQUES DE FIBRA 1 e 2
| DANFE | TANQUE 1 (kg) | TANQUE 2 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg) | DANFE | kg |  | DANFE | kg | DANFE | kg |  | DANFE | kg | DATA |  | TANQUE 1 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg) | TANQUE 2 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg)
1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1899-12-31 | SALDO MÊS ANTERIOR
| 20256 |  | 33530 |  |  |  |  | 2 |  |  | 165158 | 1800 | 2
| 20263 |  | 34650 |  |  |  |  | 3 | 165282 | 19070 |  |  | 3
[8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 68180 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 68180 | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | SALDO | 0 |  |  | 68180
2 | 20269 |  | 7526 |  | 25854 |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 1900-01-01
[8 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
[8 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
[8 empty] | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 7526 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 7526 | 0 | 25854 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | SALDO | 0 |  |  | 75706
3 | 20276 | 34480 | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  | 1900-01-02
[8 empty] | 12 | 165788 | 17500 |  |  | 12
[8 empty] | 13 |  |  |  |  | 13
[8 empty] | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | TOTAL | 34480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 34480 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | SALDO | 34480 |  |  | 75706
4 | [7 empty] | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  | 1900-01-03
[8 empty] | 17 |  |  |  |  | 17
[8 empty] | 18 |  |  |  |  | 18 | 34665 | 2400
[8 empty] | 19 | 166341 | 17760 |  |  | 19 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | SALDO | 34480 |  |  | 75706
5 | 20303 |  | 27120 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  | 1900-01-04
| 20304 |  | 23520 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 22
[8 empty] | 23 |  |  |  |  | 23
[8 empty] | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 50640 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 50640 | 0 | 0 |  | 0 | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | SALDO | 34480 |  |  | 126346
6 | [7 empty] | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  | 1900-01-05
[8 empty] | 27 |  |  |  |  | 27
[8 empty] | 28 | 166726 | 19820 |  |  | 28
[8 empty] | 29 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | SALDO | 34480 |  |  | 126346
7 | [7 empty] | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  | 1900-01-06
[8 empty] | Total |  | 74150 |  | 1800 | Total |  | 2400
[8 empty] | Total Recebido |  | 75950 | [6 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 34480 |  |  | 126346
8 | 20311 | 34550 | [13 empty] | 1900-01-07
| 20314 | 32980
[17 empty] | TOTAL | 67530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 67530 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | Total Recebido | SALDO | 102010 |  |  | 126346
9 | 20319 | 35600 | [13 empty] | 1900-01-08
[17 empty] | TOTAL | 35600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 35600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 137610 |  |  | 126346
10 | 20328 |  | 34540 | [12 empty] | 1900-01-09 | [6 empty] | 29178
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 34540 | 0 | 29178
| TOTAL | 0 | 34540 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 137610 |  |  | 131708
11 | 20345 | 33570 | [13 empty] | 1900-01-10
[17 empty] | TOTAL | 33570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 33570 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 171180 |  |  | 131708
12 | 20358 |  | 35880 | [12 empty] | 1900-01-11
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 35880 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 35880 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 171180 |  |  | 167588
13 | [15 empty] | 1900-01-12
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 171180 |  |  | 167588
14 | [15 empty] | 1900-01-13
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 171180 |  |  | 167588
15 | 20379 | 33550 | [13 empty] | 1900-01-14
| 20380 | 33350
[17 empty] | TOTAL | 66900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 66900 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 238080 |  |  | 167588
16 | 20397 |  | 33400 | [12 empty] | 1900-01-15
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 33400 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 33400 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 238080 |  |  | 200988
17 | 20414 | 34310 | [13 empty] | 1900-01-16
[17 empty] | TOTAL | 34310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 34310 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 272390 |  |  | 200988
18 | 20427 |  | 35570 | [12 empty] | 1900-01-17 | [6 empty] | 22160
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 35570 | 0 | 22160
| TOTAL | 0 | 35570 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 272390 |  |  | 214398
19 | 20435 |  | 26900 | [12 empty] | 1900-01-18
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 26900 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 26900 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 272390 |  |  | 241298
20 | [15 empty] | 1900-01-19
[17 empty] | TOTAL | 34770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 307160 |  |  | 241298
21 | 20440 | 34770 | [13 empty] | 1900-01-20
| 20441 | 35700
[17 empty] | TOTAL | 35610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 70470 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 342770 |  |  | 241298
22 | 25448 | 35610 | [13 empty] | 1900-01-21 | [6 empty] | 24007
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24007
| TOTAL | 35610 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 342770 |  |  | 217291
23 | [15 empty] | 1900-01-22
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 34660 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 342770 |  |  | 251951
24 | 20470 |  | 34660 | [12 empty] | 1900-01-23
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 35700 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 34660 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 342770 |  |  | 287651
25 | 20484 |  | 35700 | [12 empty] | 1900-01-24 |  |  | 24166
[17 empty] | TOTAL | 0 | 24166 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 35700 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 318604 |  |  | 287651
26 | [15 empty] | 1900-01-25
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 318604 |  |  | 287651
27 | [15 empty] | 1900-01-26
[17 empty] | TOTAL | 33440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 352044 |  |  | 287651
28 | 25502 | 33440 | [13 empty] | 1900-01-27 |  |  |  | 24377
| 20506 | 33330
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 24377 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 66770 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 327667 |  |  | 287651
29 | [15 empty] | 1900-01-28
[17 empty] | TOTAL | 34720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 362387 |  |  | 287651
30 | 20520 | 34720 | [13 empty] | 1900-01-29
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 34720 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 362387 |  |  | 287651
31 | [15 empty] | 1900-01-30
[17 empty] | TOTAL | 479960 | 0 | 0 | 362996 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 842347 |  |  | 650647
TOTAL DO MÊS |  | 479960 | 362996 | 0 | 25854 | 0 | 0 | [8 empty] | SALDO DO MÊS |  | 33440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Para CCO
Acompanhamento ETA Castelo Branco
Ação Covid-19 – Aumento vazão Sistema Tapacurá
Data | Horários | Bruta |  |  |  | Tratada
|  | Cor | Turbidez | Ferro | Manganês | Cor | Turbidez | Cloro | Ferro | Manganês
|  | Pt Co | NTU | mg/L | mg/L | Pt Co | NTU | mg/L | mg/L | mg/L
1 | 0h | 60 | 6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 80 | 6 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 0.4 | 3.8 | 0.2 | 0.2
| 16h | 80 | 6.4 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
2 | 0h | 80 | 6.1 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 80 | 6.2 | 1.4 | 0.08 | 2.5 | 0.5 | 3.7 | 0.1 | 0.03
| 16h | 70 | 5.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
3 | 0h | 80 | 6.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 80 | 6.1 | 1.2 | 0.1 | 5 | 0.6 | 2.8 | 0.2 | 0,0,3
| 16h | 80 | 6.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.5 | 2.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
4 | 0h | 80 | 6.1 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 70 | 5.7 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 0.5 | 3.2 | 0 | 0.03
| 16h | 70 | 6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
5 | 0h | 60 | 5.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 70 | 5.6 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | 0.5 | 3 | 0.2 | 0.03
| 16h | 70 | 5.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
6 | 0h | 70 | 5.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 5.2 | 1.4 | 0.08 | 2.5 | 0.4 | 3.7 | 0.2 | 0.03
| 16h | 60 | 5.1 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
7 | 0h | 70 | 6.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 70 | 6.3 | 1.2 | 0.08 | 2.5 | 0.5 | 3 | 0.2 | 0.03
| 16h | 60 | 5.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
8 | 0h | 60 | 5.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 5.2 | 1 | 0.08 | 2.5 | 0.4 | 3.5 | 0 | 0.03
| 16h | 60 | 5.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
9 | 0h | 60 | 5.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 5.5 | 1.4 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 2.8 | 0.2 | 0.03
| 16h | 60 | 5.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
10 | 0h | 60 | 5.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 5.2 | 1.2 | 0.06 | 2.5 | 0.4 | 4 | 0.2 | 0.03
| 16h | 60 | 5.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
11 | 0h | 60 | 5.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 4.9 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 3 | 0.2 | 0.03
| 16h | 60 | 5.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.3 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
12 | 0h | 60 | 5.1 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.3 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 5.5 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 3.6 | 0.2 | 0
| 16h | 60 | 5.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.3 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
13 | 0h | 60 | 5.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.3 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 5.6 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 3.6 | 0 | 0.03
| 16h | 60 | 5.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
14 | 0h | 60 | 5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 4.7 | 1.4 | 0.06 | 2.5 | 0.3 | 3.8 | 0.1 | 0.3
| 16h | 60 | 4.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.3 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
15 | 0h | 60 | 4.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.3 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 4.5 | 0.8 | 0.08 | 2.5 | 0.4 | 3.5 | 0 | 0.03
| 16h | 60 | 4.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
16 | 0h | 60 | 4.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 70 | 5 | 1.2 | 0.06 | 2.5 | 0.4 | 3.2 | 0.2 | 0.03
| 16h | 70 | 4.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
17 | 0h | 70 | 5.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 70 | 4.6 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 3.2 | 0.2 | 0.03
| 16h | 70 | 4.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.3 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
18 | 0h | 70 | 4.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 5.3 | 1.4 | 0.06 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 0.1 | 0.03
| 16h | 80 | 9 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 2.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
19 | 0h | 70 | 7.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 5.7 | 1.2 | 0.06 | 2.5 | 0.5 | 3 | 0.2 | 0.03
| 16h | 60 | 6.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 2.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
20 | 0h | 60 | 6.9 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 5.1 | 1.2 | 0.06 | 2.5 | 0.4 | 3.5 | 0 | 0.03
| 16h | 60 | 4.9 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
21 | 0h | 60 | 5.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 4.1 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 3.5 | 0.2 | 0.03
| 16h | 60 | 4.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
22 | 0h | 60 | 4.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.3 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 4.8 | 1.2 | 0.06 | 2.5 | 0.4 | 4 | 0.1 | 0.03
| 16h | 50 | 4.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
23 | 0h | 50 | 4.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.3 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 4.5 | 0.8 | 0.06 | 2.5 | 0.3 | 3.5 | 0 | 0.03
| 16h | 50 | 4.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.3 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
24 | 0h | 50 | 4.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.3 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 55 | 4.5 | 1.2 | 0.06 | 2.5 | 0.3 | 2.7 | 0.2 | 0.03
| 16h | 55 | 4.4 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.3 | 2.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
25 | 0h | 55 | 4.4 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.3 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 4.2 | 1.2 | 0.08 | 2.5 | 0.5 | 3.8 | 0.2 | 0.03
| 16h | 50 | 4.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
26 | 0h | 50 | 4.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 4.3 | 1 | 0.06 | 2.5 | 0.4 | 3.5 | 0 | 0.03
| 16h | 50 | 4.1 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
27 | 0h | 50 | 4.4 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 55 | 4 | 1.2 | 0.1 | 2.5 | 0.3 | 3.6 | 0.1 | 0.03
| 16h | 55 | 4.1 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.3 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
28 | 0h | 55 | 4.1 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.3 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 4.4 | 1 | 0.06 | 2.5 | 0.5 | 3 | 0.2 | 0.03
| 16h | 50 | 4.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
29 | 0h | 50 | 4.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 4.2 | 1.2 | 0.06 | 2.5 | 0.3 | 3.8 | 0.1 | 0.03
| 16h | 50 | 4.1 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.3 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
30 | 0h | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 0 | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 4.2 | 1 | 0.06 | 2.5 | 0.4 | 3.6 | 0 | 0.03
| 16h | 50 | 4.4 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
31 | 0h | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 0 | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16h | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 0 | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦

## CONTROLE TINAS
Dia | CONSUMO | [7 empty] | ABASTECIMENTO | [9 empty] | 2020-04-01
| TINA 1 |  |  |  | TINA 3 |  |  |  | TINA 1 |  |  |  |  | TINA 3
| INÍCIO |  | FIM |  | INÍCIO |  | FIM |  | TANQUE DE ORIGEM | INÍCIO |  | FIM |  | TANQUE DE ORIGEM | INÍCIO |  | FIM
| HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) |  | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) |  | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | OBSERVAÇÃO
1
2 | 13:00 | 141 |  |  |  |  | 13:00 | 79 | [5 empty] | carreta | 13:00 | 79 | 14:55 | 149
3
4
5
6 | 14:00 | 144 |  |  |  |  | 14:00 | 60 | [5 empty] | TF1 | 14:00 | 60 | 16:00 | 157
7
8 | 16:00 | 155 |  |  |  |  | 16:00 | 68 | [5 empty] | TF1 | 16:00 | 68 | 17:30 | 137
9
10 | 13:30 | 158 |  |  |  |  | 13:30 | 62 | [5 empty] | TF2 | 13:30 | 62 | 15:00 | 141
11 |  |  | 14:00 | 68 | 14:00 | 1.41 |  |  | TF1 | 14:00 | 68 | 16:00 | 189
12
13 |  |  | 14:00 | 66 | 16:00 | 145 | [7 empty] | TF2 | 14:00 | 66 | 16:00 | 140
14 | 15:30 | 140 |  |  |  |  | 15:30 | 66 | [5 empty] | TF1 | 15:30 | 66 | 17:00 | 136
15 |  |  | 14:00 | 66 | 14:00 | 136 | [7 empty] | TF1 | 14:00 | 66 | 16:00 | 147
16
17
18 | 13:00 | 137 |  |  |  |  | 13:00 | 80 | [5 empty] | TF2 | 13:00 | 80 | 15:00 | 140
19
20
21
22 | 15:00 | 150 |  |  |  |  | 15:00 | 75 | [5 empty] | TF2 | 15:00 | 75 | 16:20 | 140
23 |  |  | 15:00 | 84 | 15:00 | 140 |  |  | TF2 | 15:00 | 84 | 17:00 | 141
24
25 |  |  | 14:50 | 71 | 14:50 | 144 |  |  | TF1 | 14:50 | 71 | 16:00 | 137
26 | 13:00 | 137 |  |  |  |  | 13:00 | 74 | [5 empty] | TF1 | 13:00 | 74 | 336:00 | 14:40
27
28 | 14:00 | 140 |  |  |  |  | 14:00 | 78 | [5 empty] | TF1 | 14:00 | 78 | 16:00 | 16:00
29
30 | 14:57 | 144 |  |  |  |  | 14:57 | 74 | [5 empty] | TF2 | 14:57 | 74 | 16:42 | 140
31

## Parte 1
[6 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [15 empty] | ETA Castello Branco
[22 empty] | 2020-04-01 | 1900-03-20 | 1900-03-20 |  |  |  | 1900-03-20 | 1900-03-20 | 1900-03-20
DIA | COR (Pt - Co) | [8 empty] | TURBIDEZ (em JTU) | [11 empty] | pH
| BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | FILTRADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 80 | 60 | 73.3333 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.4 | 6 | 6.175 | 1.15 | 0.95 | 1.0625 | 0.5 | 0.4 | 0.40833 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 | 80 | 60 | 73.3333 | 7.5 | 5 | 5.4167 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.2 | 3.8 | 5.6417 | 1.65 | 0.9 | 1.2458 | 0.5 | 0.4 | 0.43333 | 0.8 | 0.5 | 0.55 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
3 | 80 | 70 | 78.3333 | 18.75 | 5 | 8.75 | 5 | 2.5 | 3.5417 | 7.4 | 5.9 | 6.5 | 1.85 | 1.25 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 0.51667 | 0.6 | 0.5 | 0.53333 | 7.3 | 6.8 | 7.05 | 6.5 | 6 | 6.2917 | 6.3 | 5.8 | 6.1333
4 | 80 | 70 | 78.3333 | 5 | 5 | 8.75 | 2.5 | 2.5 | 3.5417 | 5.7 | 5.7 | 6.5 | 1.35 | 1.05 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 0.51667 | 0.6 | 0.5 | 0.53333 | 7.3 | 6.8 | 7.05 | 6.5 | 6.3 | 6.2917 | 6.3 | 6.2 | 6.1333
5 | 70 | 60 | 66.6667 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.7 | 5.3 | 5.4583 | 1.35 | 0.9 | 1.0875 | 0.5 | 0.4 | 0.44167 | 0.6 | 0.4 | 0.46667 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
6 | 70 | 60 | 63.3333 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.3 | 5.1 | 5.425 | 1.1 | 0.8 | 0.9375 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
7 | 70 | 60 | 64.1667 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.3 | 5.1 | 5.95 | 0.95 | 0.7 | 0.86667 | 0.5 | 0.4 | 0.41667 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 7.1 | 6.5 | 6.2 | 6.3417 | 6.3 | 6.2 | 6.2833
8 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.7 | 5.1 | 5.45 | 1.3 | 0.75 | 1.05 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.45 | 7.2 | 6.8 | 7.0167 | 6.5 | 5.95 | 6.3458 | 6.3 | 6 | 6.225
9 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.9 | 5.1 | 5.5 | 1.25 | 0.95 | 1.0958 | 0.5 | 0.4 | 0.425 | 0.6 | 0.4 | 0.49167 | 7.3 | 7.2 | 7.2833 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
10 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.5 | 4.9 | 5.2667 | 1.35 | 0.9 | 1.0792 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
11 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.9 | 4.8 | 5.225 | 0.95 | 0.85 | 0.9125 | 0.4 | 0.3 | 0.35833 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.8 | 7.1167 | 6.5 | 6.25 | 6.3625 | 6.5 | 6 | 6.2917
12 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 5 | 5.3083 | 0.95 | 0.75 | 0.87917 | 0.43 | 0.3 | 0.3275 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 7 | 7.25 | 6.5 | 6.3 | 6.4333 | 6.5 | 6.3 | 6.3358
13 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.7 | 5.1 | 5.3917 | 1.05 | 0.9 | 0.97917 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
14 | 60 | 60 | 60 | 5 | 3.75 | 4.8958 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 4.4 | 4.7167 | 1.05 | 0.85 | 0.95833 | 0.4 | 0.3 | 0.33333 | 7.3 | 0.4 | 0.975 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
15 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.7 | 4.4 | 4.5917 | 1.1 | 0.9 | 0.98333 | 0.4 | 0.3 | 0.38333 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
16 | 70 | 60 | 66.6667 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.1 | 4.6 | 5 | 1.15 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.4 | 0.425 | 0.5 | 0.4 | 0.99167 | 7.3 | 7 | 7.15 | 6.5 | 6.3 | 6.4625 | 6.5 | 6.2 | 6.5
17 | 70 | 70 | 70 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.2 | 4.5 | 4.8 | 1 | 0.9 | 0.95114 | 0.4 | 0.3 | 0.36667 | 0.5 | 0.4 | 0.41667 | 7.3 | 7 | 7.1083 | 6.5 | 6.3 | 6.4167 | 6.5 | 6.3 | 6.35
18 | 80 | 50 | 68.3333 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 9 | 4.5 | 6.0583 | 1.8 | 0.95 | 1.2625 | 0.5 | 0.4 | 0.45 | 0.6 | 0.4 | 0.55 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.75 | 6.3 | 6.475 | 6.3 | 6.3 | 6.3
19 | 70 | 60 | 61.6667 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.9 | 5.7 | 6.3273 | 1.5 | 0.85 | 1.05 | 0.5 | 0.4 | 0.48333 | 0.6 | 0.4 | 0.48333 | 7.3 | 7 | 7.1182 | 6.5 | 6.3 | 6.4455 | 6.3 | 6.3 | 6.3
20 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.9 | 4.8 | 5.3583 | 1.3 | 0.95 | 1.0705 | 0.5 | 0.4 | 0.44545 | 0.5 | 0.4 | 0.475 | 7.2 | 7 | 7.1833 | 6.5 | 6.4 | 6.4917 | 6.3 | 6.3 | 6.3
21 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.3 | 4.1 | 4.675 | 1.05 | 0.9 | 0.9625 | 0.4 | 0.3 | 0.38333 | 0.5 | 0.4 | 0.43333 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
22 | 60 | 50 | 53.3333 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.8 | 4.2 | 4.525 | 1.1 | 0.9 | 0.9875 | 0.4 | 0.3 | 0.35 | 0.5 | 0.4 | 0.44167 | 7.3 | 7.2 | 7.2667 | 6.54 | 6.5 | 6.5133 | 6.3 | 6.3 | 6.3
23 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.7 | 4.2 | 4.4583 | 0.65 | 0.9 | 0.95833 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
24 | 55 | 50 | 53.3333 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.6 | 4.3 | 4.45 | 1 | 0.9 | 0.9625 | 0.4 | 0.3 | 0.31667 | 0.5 | 0.4 | 0.41667 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
25 | 55 | 50 | 51.6667 | 6.25 | 5 | 5.2083 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.4 | 4.1 | 4.2167 | 1.2 | 0.9 | 1.025 | 0.5 | 0.3 | 0.45 | 0.7 | 0.4 | 0.55 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
26 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.4 | 4.1 | 4.1917 | 1.2 | 0.9 | 1.0208 | 0.5 | 0.4 | 0.42727 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
27 | 55 | 50 | 53.3333 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.4 | 4 | 4.15 | 1 | 0.85 | 0.90417 | 0.4 | 0.3 | 0.325 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
28 | 55 | 50 | 51.6667 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.4 | 4.1 | 4.2417 | 1.1 | 0.95 | 1.0333 | 0.5 | 0.3 | 0.41667 | 0.5 | 0.4 | 0.46667 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
29 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.3 | 4 | 4.1167 | 1.05 | 0.95 | 0.9875 | 0.4 | 0.3 | 0.33333 | 0.5 | 0.4 | 0.43333 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
30 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.8 | 4.1 | 4.7 | 1.4 | 1 | 1.0727 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.45455 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
31 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD.
MENSAL | 80 | 50 | 60.9167 | 18.75 | 3.75 | 5.2674 | 5 | 2.5 | 2.5694 | 9 | 3.8 | 5.1456 | 1.85 | 0.7 | 1.0462 | 0.6 | 0.3 | 0.40112 | 7.3 | 0.4 | 0.49376 | 7.3 | 6.8 | 7.2331 | 6.75 | 5.95 | 6.4624 | 6.5 | 5.8 | 6.2951
OBSERVAÇÕES: |  | 11/08 aumento repentino de turbidez.
Dia 22 água filtrada fora dos padrões devido a ajuste de dosagem do PAC-15 | [14 empty] | DATA:_____/_____/_____
( Teste )
| COR AGUA BRUTA |  |  |  | COR ÁGUA TRATADA | [5 empty] | TURBIDEZ AGUA BRUTA |  |  |  | TURBIDEZ AGUA TRATADA | [5 empty] | TURBIDEZ ÁGUA FILTRADA | [8 empty] | Ph DA ÁGUA TRATADA |  |  | Ph DA ÁGUA BRUTA
1 | 80 | 60 | 73.3333 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 9 | 8 | 8.3083 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.33333 | [6 empty] | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2
2 | 80 | 60 | 73.3333 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 8.5 | 6.6 | 7.6167 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.40833 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.35 | [6 empty] | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2
3 | 80 | 70 | 78.3333 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 6.5 | 5.1 | 5.8417 |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.45833 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.38333 | [6 empty] | 6.7 | 6.2 | 6.4083 | 7.2 | 6.7 | 6.9083
4 | 80 | 70 | 78.3333 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5.1 | 4.6 | 4.8333 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.475 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7
5 | 70 | 60 | 66.6667 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 4.5 | 4.6667 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.44167 | [6 empty] | 6.4 | 6.2 | 6.3167 | 7.1 | 6.7 | 6.9333
6 | 70 | 60 | 63.3333 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.8 | 3.7 | 4.2 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.4 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.36667 | [6 empty] | 6.5 | 6.1 | 6.2667 | 7.1 | 6.7 | 6.8667
7 | 70 | 60 | 64.1667 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.1 | 3.4 | 3.7333 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.45 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.325 | [6 empty] | 6.4 | 6.1 | 6.275 | 6.8 | 6.7 | 6.7583
8 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 3.8 | 3.5 | 3.6333 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.40833 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.35 | [6 empty] | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 6.8 | 6.8583
9 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.5 | 2.9 | 3.5583 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.425 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.31667 | [6 empty] | 6.6 | 6.4 | 6.5273 | 7 | 6.9 | 6.9636
10 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 28 | 4.7 | 15.2667 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.45 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.40833 | [6 empty] | 6.8 | 6.6 | 6.6167 | 7 | 7 | 7
11 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 23 | 16 | 19.25 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.49167 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.39167 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7 | 7 | 7
12 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 21 | 14.9 | 19.3 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.41667 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.34167 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7.0583
13 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 14 | 9.1 | 10.8417 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.525 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.325 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7.0417
14 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 8.8 | 6.1 | 7.3333 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.475 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.375 | [6 empty] | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 7 | 7.0583
15 | 60 | 50 | 50 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5.9 | 5 | 5.5667 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.375 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.30833 | [6 empty] | 6.7 | 6.6 | 6.6417 | 7.1 | 7 | 7.0417
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| Maximo | Minimo | Média |  |  |  | Maximo | Minimo | Média |  | Maximo | Minimo | Média |  |  | Maximo | Minimo | Média |  |  | Maximo | Minimo | Média | [6 empty] | Maximo | Minimo | Média | Maximo | Minimo | Média
| 80 | 60 | 64.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 28 | 3.8 | 8.2633 |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.44389 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.36111 | [6 empty] | 6.8 | 6.2 | 6.5035 | 7.2 | 6.7 | 6.9726
[7 empty] | Realizada |  | 180 |  | Realizada |  | 180 |  |  | Realizada |  | 180 |  |  | Realizada |  | 180 | [6 empty] | Realizada |  | 180

## Parte 2
[6 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
2020-04-01
DIA | COR (Pt - Co) | [5 empty] | TURBIDEZ (JTU) | [5 empty] | pH | [5 empty] | FERRO (mg/l) |  | MANGANÊS (mg/l)
| DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | BRUTA | TRATADA | BRUTA | TRATADA
| (1ª etapa) |  |  | (2ª etapa) |  |  | (1ª etapa) |  |  | (2ª etapa) |  |  | (1ª etapa) |  |  | ( 2ª etapa)
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.3 | 1.1 | 1.2167 | 1 | 0.8 | 0.90833 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.2
2 | 10 | 5 | 5.8333 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1.2 | 1.45 | 1.3 | 0.6 | 1.0417 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1.4 | 0.1 | 0.08 | 0.03
3 | 20 | 5 | 9.1667 | 17.5 | 5 | 8.3333 | 2.2 | 1.5 | 1.7833 | 1.5 | 1 | 1.2167 | 6.5 | 6 | 6.3083 | 6.5 | 6 | 6.275 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0,0,3
4 | 5 | 5 | 9.1667 | 5 | 5 | 8.3333 | 1.5 | 1.2 | 1.7833 | 1.2 | 0.9 | 1.2167 | 6.5 | 6.3 | 6.3083 | 6.5 | 6.3 | 6.275 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.03
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.5 | 1 | 1.225 | 1.2 | 0.8 | 0.95 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.03
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.2 | 0.8 | 0.98333 | 1 | 0.8 | 0.89167 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1.4 | 0.2 | 0.08 | 0.03
7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0.8 | 0.925 | 0.9 | 0.6 | 0.80833 | 6.5 | 6.3 | 6.3667 | 6.5 | 6.1 | 6.3167 | 1.2 | 0.2 | 0.08 | 0.03
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.4 | 0.9 | 1.125 | 1.2 | 0.6 | 0.975 | 6.5 | 5.9 | 6.325 | 6.5 | 6 | 6.3667 | 1 | 0 | 0.08 | 0.03
9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.4 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.99167 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.03
10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.8 | 0.8 | 1.0083 | 1.5 | 1 | 1.15 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1.2 | 0.2 | 0.06 | 0.04
11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.9 | 0.7 | 1.0083 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 6.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.5 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.03
12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0.9 | 0.7 | 0.83333 | 1 | 0.8 | 0.925 | 6.5 | 6.3 | 6.4333 | 6.5 | 6.3 | 6.4333 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0
13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0.9 | 0.96667 | 1.1 | 0.9 | 0.99167 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1.2 | 0 | 0.1 | 0.03
14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7917 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.1 | 0.9 | 1.0167 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1.4 | 0.1 | 0.06 | 0.3
15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.1 | 0.8 | 0.93333 | 1.1 | 1 | 1.0333 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.8 | 0 | 0.08 | 0.03
16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.2 | 0.9 | 2.5 | 1.1 | 0.9 | 1 | 6.5 | 6.3 | 0.5 | 6.5 | 6.3 | 7.2 | 1.2 | 0.2 | 0.06 | 0.03
17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0.9 | 0.92727 | 1 | 0.9 | 0.975 | 6.5 | 6.3 | 6.4333 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.03
18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.6 | 0.9 | 1.1833 | 2 | 1 | 1.3417 | 6.9 | 6.3 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6.45 | 1.4 | 0.1 | 0.06 | 0.03
19 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.4 | 0.9 | 1.025 | 1.6 | 0.8 | 1.075 | 6.5 | 6.3 | 6.4455 | 6.5 | 6.3 | 6.4455 | 1.2 | 0 | 0 | 0
20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.4 | 0.9 | 1.0909 | 1.2 | 1 | 1.05 | 6.5 | 6.3 | 6.4833 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1.2 | 0 | 0.06 | 0.03
21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.1 | 1 | 1.0083 | 1 | 0.8 | 0.91667 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.03
22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.1 | 0.9 | 0.975 | 1.1 | 0.9 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.58 | 6.5 | 6.5267 | 1.2 | 0.1 | 0.06 | 0.03
23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.1 | 0.9 | 0.975 | 0.2 | 0.9 | 0.94167 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.8 | 0 | 0.06 | 0.03
24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0.9 | 0.98333 | 1 | 0.9 | 0.94167 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1.2 | 0.2 | 0.06 | 0.03
25 | 7.5 | 5 | 5.4167 | 5 | 5 | 5 | 1.3 | 0.9 | 1.0583 | 1.1 | 0.9 | 0.99167 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1.2 | 0.2 | 0.08 | 0.03
26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.3 | 0.9 | 1.0833 | 1.1 | 0.9 | 0.95833 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1 | 0 | 0.06 | 0.03
27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0.9 | 0.91667 | 1 | 0.8 | 0.89167 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.03
28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.2 | 1 | 1.0833 | 1 | 0.9 | 0.98333 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1 | 0.2 | 0.06 | 0.03
29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.1 | 1 | 1.0417 | 1 | 0.9 | 0.93333 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1.2 | 0.1 | 0.06 | 0.03
30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.3 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.1455 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1 | 0 | 0.06 | 0.03
31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.3 | 1 | 1 | 1.5 | 1 | 1.1455 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1 | 0 | 0.06 | 0.03
MÉDIAS | 20 | 5 | 5.3091 | 17.5 | 2.5 | 5.2083 | 2.2 | 0.7 | 1.1353 | 2 | 0.6 | 1.0131 | 6.9 | 5.9 | 6.2775 | 6.6 | 6 | 6.49 | 1.1806 | <0,2 | 0.11161 | 0.043
OBSERVAÇÕES:
MATRÍCULA

## Parte3
[7 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [12 empty] | ETA CASTELO BRANCO
[20 empty] | 2020-04-01 | 1900-03-20 | 1900-03-20
DIA | ALCALI-NIDADE (mg/l) |  |  | SULFATO |  |  |  | CLORO (PRÉ) |  | CLORO (PÓS) |  | CLORO RESIDUAL (mg / l) |  |  | VAZÃO (l/s) | FILTROS |  | DECANTADORES |  |  | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES COR | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE COR(<=15) | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES TURBIDEZ | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE TURBIDEZ(<=5) | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA FILTRADA ANÁLISES TURBIDEZ | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA FILTRADA DENTRO DOS PADRÕES DE TURBIDEZ(<=0,5) | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA FILTRADA DENTRO DOS PADRÕES TUR > 0,5 e <= 1,0 | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES DE CLORO RESIDUAL (CRL) | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE CLORO RESIDUAL (CRL) (>= 0,5) | AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE PH |  | Análise de Alumínio (VMP 0,2 mg/L)
| BRUTA | DECAN-TADA | TRATA DA | CON-SUMO (Kg) | DOSAGEM (mg/ l) |  |  | CON-SUMO (Kg) | DOSAGEM (mg / l) | COM-SUMO (Kg) | DOSA-GEM (mg / l) |  |  |  |  | Nº DE LAVAGENS | TEMPO DE DURAÇÃO (min) | Nº DE LAVAGENS | NÚMERO DE DESCARGAS | TEMPO DE DURAÇÃO (min) | [9 empty] | AMOSTRAS REALIZADAS DE PH | AMOSTRAS DENTRO DA RECOMENDAÇÃO (>=6,0 < 9,5) | Nº Análise de água Tratada | Resultado da Análise da água Tratada
| MÉD. | MÉD. | MÉD. | TOTAL | MÁX. | MÍN. | MÉD. |  |  |  |  | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 68.3 | 40.2 | 31.1 | 29745.45 | 65.6339 | 59.6492 | 62.0509 | 1589 | 6.6291 | 1256.0667 | 5.2401 | 3.8 | 3.6 | 3.65 | 2774.3333 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
2 | 70.3 | 46.2 | 38.2 | 29015.28 | 83.2899 | 59.628 | 64.3596 | 1589 | 6.9603 | 1180.4 | 5.1705 | 3.8 | 3.5 | 3.7167 | 2642.2917 | 6 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
3 | 78.3 | 50.2 | 54.2 | 31050.18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 2135.6917 | #VALUE! | 1180.4 | 5.1959 | 3.8 | 2.6 | 3.1417 | 2868.4091 | 0 | 8' | 3 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 11 | 0 | 0
4 | 71.3 | 48.2 | 39.2 | 32558.4 | 77.315 | 64.3719 | 66.1572 | 1643.1816 | 6.6676 | 1246.6204 | 5.0585 | 3.4 | 3 | 3.1417 | 2852.3333 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
5 | 70.3 | 45.2 | 38.2 | 32558.4 | 66.5078 | 64.5263 | 65.3103 | 1678.1429 | 6.7321 | 1180.4 | 4.7353 | 3.5 | 3 | 3.075 | 2885.125 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
6 | 66.3 | 38.2 | 34.1 | 31654 | 70.2523 | 62.7827 | 65.4457 | 1589 | 6.5705 | 1157.7 | 4.7871 | 3.8 | 3.2 | 3.6167 | 2799.0417 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
7 | 64.3 | 48.2 | 54.2 | 29845.2 | 70.2523 | 62.7827 | 65.4457 | 1589 | 6.8065 | 1146.35 | 4.9104 | 3.8 | 2.8 | 3.4417 | 2702 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
8 | 68.3 | 45.2 | 36.1 | 29845.2 | 65.1019 | 62.6234 | 63.7505 | 1589 | 6.7877 | 1180.4 | 5.0423 | 3.5 | 3.2 | 3.425 | 2709.5 | 5 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
9 | 66.3 | 43.2 | 35.1 | 28851.69 | 68.348 | 63.0808 | 64.443 | 1589 | 7.0965 | 1169.05 | 5.221 | 3.5 | 2.8 | 3.125 | 2591.5833 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
10 | 64.3 | 36.1 | 32.1 | 28520.52 | 65.5219 | 62.92 | 64.0565 | 1589 | 7.1329 | 1078.25 | 4.8402 | 4 | 3.5 | 3.8 | 2578.375 | 3 | 0 | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
11 | 76.3 | 42.2 | 48.2 | 29845.2 | 66.429 | 62.92 | 63.9037 | 1589 | 6.8038 | 1089.6 | 4.6655 | 3.5 | 3 | 3.3667 | 2703.0833 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
12 | 693 | 43.2 | 36.1 | 28456.68 | 64.8331 | 57.4842 | 61.2059 | 1589 | 6.8353 | 1089.6 | 4.6871 | 3.6 | 3.2 | 3.4417 | 2690.625 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
13 | 71.3 | 45.2 | 38.1 | 27068.16 | 65.4868 | 57.1695 | 58.4281 | 1589 | 6.855 | 1089.6 | 4.7006 | 3.6 | 3.5 | 3.5333 | 2682.875 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
14 | 66.3 | 42.2 | 34.1 | 27068.16 | 58.7343 | 56.1248 | 57.6464 | 1589 | 6.7674 | 1070.6833 | 4.5599 | 3.8 | 3.5 | 3.7083 | 2717.625 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
15 | 68.3 | 43.2 | 35.1 | 27068.16 | 58.6464 | 56.6936 | 57.5302 | 1589 | 6.754 | 998.8 | 4.2454 | 3.6 | 3.3 | 3.4833 | 2723 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
16 | 94.4 | 28.1 | 44.2 | 27068.16 | 59.022 | 56.6321 | 58.0319 | 1589 | 6.8128 | 1027.175 | 4.404 | 3.5 | 3 | 3.4083 | 2699.5 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
17 | 73.3 | 41.2 | 37.1 | 26016.13 | 58.6244 | 49.1562 | 55.5845 | 1589 | 6.7892 | 998.8 | 4.2675 | 3.5 | 3 | 3.2417 | 2708.875 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
18 | 60.2 | 46.2 | 40.2 | 24844.4 | 76.636 | 49.5712 | 55.6876 | 1678.1429 | 7.4695 | 998.8 | 4.4457 | 3.2 | 2.5 | 2.825 | 2600.2917 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
19 | 75.3 | 43.1 | 41.6 | 27993.84 | 63.8303 | 59.6251 | 60.9012 | 1589 | 6.9125 | 998.8 | 4.345 | 3.5 | 2.8 | 3.125 | 2660.5833 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | xxx
20 | 72.3 | 47.2 | 41.2 | 28544.46 | 60.8113 | 58.642 | 59.606 | 1589 | 6.6351 | 998.8 | 4.1707 | 3.5 | 3 | 3.325 | 2771.7917 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
21 | 74.3 | 45.2 | 40.2 | 26972.4 | 97.8371 | 53.1556 | 58.5738 | 1589 | 6.7906 | 998.8 | 4.2684 | 3.5 | 3.2 | 3.375 | 2708.3333 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
22 | 60.2 | 38.2 | 34.1 | 24897.6 | 53.6823 | 51.4216 | 52.6979 | 1589 | 6.7258 | 998.8 | 4.2277 | 4 | 3.5 | 3.7333 | 2734.4167 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
23 | 65.3 | 38.2 | 35.2 | 25084.8 | 54.9457 | 52.1994 | 53.3877 | 1589 | 6.7626 | 998.8 | 4.2508 | 3.8 | 3.5 | 3.575 | 2719.5417 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
24 | 62.2 | 36.1 | 32.1 | 23792.37 | 53.7424 | 47.4559 | 50.6134 | 1589 | 6.7598 | 1138.7833 | 4.8445 | 3.2 | 2.6 | 2.8333 | 2720.6667 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
25 | 76.3 | 44.2 | 40.2 | 24323.04 | 53.931 | 47.1305 | 51.0678 | 1589 | 6.6726 | 1271.2 | 5.3381 | 3.8 | 3.2 | 3.6333 | 2756.2083 | 5 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
26 | 66.3 | 40.2 | 34.2 | 25376.4 | 55.0841 | 52.3544 | 53.5071 | 1589 | 6.7001 | 1271.2 | 5.3601 | 3.8 | 3 | 3.425 | 2744.9167 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
27 | 65.3 | 38.2 | 36.1 | 25392.36 | 56.9644 | 52.4854 | 54.1507 | 1589 | 6.7345 | 1271.2 | 5.3876 | 3.6 | 3.2 | 3.4909 | 2730.875 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
28 | 76.3 | 38.2 | 32.1 | 25392.36 | 56.9202 | 53.4404 | 54.1507 | 1589 | 6.7762 | 1271.2 | 5.421 | 3.8 | 3 | 3.4333 | 2714.0833 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
29 | 67.3 | 37.1 | 34.1 | 25376.4 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1305.25 | 6.0236 | 1407.4 | 6.4951 | 3.8 | 3.5 | 3.7 | 2735.9545 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
30 | 68.3 | 46.2 | 36.2 | 25376.4 | 95.9204 | 52.2799 | 55.395 | 1135 | 4.8852 | 998.8 | 4.299 | 4 | 2 | 3.4364 | 2689.0417 | 6 | 8' | 0 | 1 | 80 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 1 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0
MÁXIMO | 693 | 50.2 | 54.2 | [8 empty] | 4
MÍNIMO | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | TOTAIS |  | Amostras Previstas |  |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  |  | 372 |  | 372 |  | 8
MÉDIA | 87.7581 | 40.7903 | 36.8677 | 26761.3484 |  |  | #VALUE! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 57 |  | 6 | 31 |  | 359 | 359 | 359 | 358 | 359 | 325 | 33 | 370 | 370 | 359 | 358 | 19
OBSERVAÇÕES:
DATA:
[15 empty] | ASSINATURA DO TÉCNICO | [9 empty] | MATRÍCULA
[32 empty] | máx | 0.05
[32 empty] | mín | 0
[32 empty] | med | 0.012069
ALCALINIDADE
| BRUTA | DEC | TRAT
1 | 59.8 | 29.9 | 27.9
2 | 57.8 | 30.9 | 26.9
3 | 63.7 | 39.8 | 37.8
4 | 60.7 | 38.8 | 35.8
5 | 59.8 | 36.8 | 33.8
6 | 61.7 | 31.9 | 31.9
7 | 58.7 | 33.9 | 31.9
8 | 60.7 | 35.8 | 34.9
9 | 61.7 | 33.9 | 27.9
10 | 60.7 | 34.9 | 29.9
11 | 61.7 | 35.8 | 31.9
12 | 57.8 | 33.8 | 29.9
13 | 59.8 | 34.9 | 30.9
14 | 57.7 | 27.8 | 25.8
15 | 60.7 | 33.9 | 29.9
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| MAXIMO | MINIMO | MÉDIA
BRUTA | 63.7 | 57.7 | 60.2
DEC | 39.8 | 27.8 | 34.1867
TRAT | 37.8 | 25.8 | 31.14
ALCALINIDADE
| BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRADADA
| 63.7 | 57.7 | 60.2 | 39.8 | 27.8 | 34.1867 | 37.8 | 25.8 | 31.14

## Parte4 (hidden)
Compesa | [5 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
[21 empty] | 2020-04-01 |  | 2020-04-01
DIA | CONTROLE INDIVIDUAL DE FILTROS-1ª ETAPA
(TURBIDEZ-NTU)
| FILTRO-1 |  |  | FILTRO-2 |  |  | FILTRO-3 |  |  | FILTRO-4 |  |  | FILTRO-5 |  |  | FILTRO-6 |  |  | FILTRO-7 |  |  | FILTRO-8
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÉDIAS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| TURBIDEZ | [8 empty] | FERRO |  |  |  | MANGANÊS
|  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO |  |  |  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO
| FILTRO 01 |  | 0 |  | 0 |  |  | BRUTA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 02 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRATADA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 03 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 04 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 05 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 06 |  | 0 |  | 0

## Parte5 (hidden)
Compesa | [5 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
[21 empty] | 2020-04-01 |  | 2020-04-01
DIA | CONTROLE INDIVIDUAL DE FILTROS-2ª ETAPA
(TURBIDEZ-NTU)
| FILTRO-9 |  |  | FILTRO-10 |  |  | FILTRO-11 |  |  | FILTRO-12 |  |  | FILTRO-13 |  |  | FILTRO-14 |  |  | FILTRO-15 |  |  | FILTRO-16
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
26 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
27 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
28 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
29 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
30 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
MÉDIAS |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
COR
|  |  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO
|  | FILTRO 01 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 02 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 03 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 04 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 05 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 06 |  | #VALUE! |  | #VALUE!

## PROD. QUÍM.
|  | RELATÓRIO MENSAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO | [9 empty] | MÊS/ANO
2020-04-01
GERÊNCIA DE OPERAÇÃO METROPOLITANA - CPR Oeste | [9 empty] | ETA | Castello Branco
DIAS | HORAS DE FUNCIO- NAMENTO | VOLUME TRATADO | PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS | [8 empty] | CLORO
|  | TRATADO | SULFATO |  | P A C |  | CLORO-INTERMED |  | CLORO-PÓS |  | CARVÃO | RESIDUAL
|  |  | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l
1 | 24 | 239702.4 | 29745.45 | 62.0509 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.6291 | 1256.0667 | 5.2401 |  | 3.65
2 | 24 | 228294 | 29015.28 | 64.3596 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.9603 | 1180.4 | 5.1705 |  | 3.7167
3 | 24 | 227178 | 31050.18 | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | 2135.6917 | 9.401 | 1180.4 | 5.1959 |  | 3.1417
4 | 24 | 246441.6 | 32558.4 | 66.1572 | 0 | #DIV/0! | 1643.1816 | 6.6676 | 1246.6204 | 5.0585 |  | 3.1417
5 | 24 | 249274.8 | 32558.4 | 65.3103 | 0 | #DIV/0! | 1678.1429 | 6.7321 | 1180.4 | 4.7353 |  | 3.075
6 | 24 | 241837.2 | 31654 | 65.4457 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.5705 | 1157.7 | 4.7871 |  | 3.6167
7 | 24 | 233452.8 | 29845.2 | 65.4457 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.8065 | 1146.35 | 4.9104 |  | 3.4417
8 | 24 | 234100.8 | 29845.2 | 63.7505 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.7877 | 1180.4 | 5.0423 |  | 3.425
9 | 24 | 223912.8 | 28851.69 | 64.443 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 7.0965 | 1169.05 | 5.221 |  | 3.125
10 | 24 | 222771.6 | 28520.52 | 64.0565 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 7.1329 | 1078.25 | 4.8402 |  | 3.8
11 | 24 | 233546.4 | 29845.2 | 63.9037 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.8038 | 1089.6 | 4.6655 |  | 3.3667
12 | 24 | 232470 | 28456.68 | 61.2059 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.8353 | 1089.6 | 4.6871 |  | 3.4417
13 | 24 | 231800.4 | 27068.16 | 58.4281 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.855 | 1089.6 | 4.7006 |  | 3.5333
14 | 24 | 234802.8 | 27068.16 | 57.6464 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.7674 | 1070.6833 | 4.5599 |  | 3.7083
15 | 24 | 235267.2 | 27068.16 | 57.5302 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.754 | 998.8 | 4.2454 |  | 3.4833
16 | 24 | 233236.8 | 27068.16 | 58.0319 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.8128 | 1027.175 | 4.404 |  | 3.4083
17 | 24 | 234046.8 | 26016.13 | 55.5845 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.7892 | 998.8 | 4.2675 |  | 3.2417
18 | 24 | 224665.2 | 24844.4 | 55.6876 | 0 | #DIV/0! | 1678.1429 | 7.4695 | 998.8 | 4.4457 |  | 2.825
19 | 24 | 229874.4 | 27993.84 | 60.9012 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.9125 | 998.8 | 4.345 |  | 3.125
20 | 24 | 239482.8 | 28544.46 | 59.606 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.6351 | 998.8 | 4.1707 |  | 3.325
21 | 24 | 234000 | 26972.4 | 58.5738 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.7906 | 998.8 | 4.2684 |  | 3.375
22 | 24 | 236253.6 | 24897.6 | 52.6979 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.7258 | 998.8 | 4.2277 |  | 3.7333
23 | 24 | 234968.4 | 25084.8 | 53.3877 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.7626 | 998.8 | 4.2508 |  | 3.575
24 | 24 | 235065.6 | 23792.37 | 50.6134 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.7598 | 1138.7833 | 4.8445 |  | 2.8333
25 | 24 | 238136.4 | 24323.04 | 51.0678 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.6726 | 1271.2 | 5.3381 |  | 3.6333
26 | 24 | 237160.8 | 25376.4 | 53.5071 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.7001 | 1271.2 | 5.3601 |  | 3.425
27 | 24 | 235947.6 | 25392.36 | 54.1507 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.7345 | 1271.2 | 5.3876 |  | 3.4909
28 | 24 | 234496.8 | 25392.36 | 54.1507 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.7762 | 1271.2 | 5.421 |  | 3.4333
29 | 24 | 216687.6 | 25376.4 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1305.25 | 6.0236 | 1407.4 | 6.4951 |  | 3.7
30 | 24 | 232333.2 | 25376.4 | 55.395 | 0 | #DIV/0! | 1135 | 4.8852 | 998.8 | 4.299 |  | 3.4364
31 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
TOTAL | 720 | 6771506.4 | 829601.8 |  | 0 |  | 47711.4091 | 0 | 33762.4788
MÉDIA | 24 | 233500.2207 | 27581.2534 | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | 1590.3803 | 0 | 1125.416 | 4.8195 | - | 3.4076
MÁXIMO | 24 | 249274.8 | 32558.4 | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | 2135.6917 | 0 | 1407.4 | 6.4951 | - | 3.8
MÍNIMO | 24 | 216687.6 | 23792.37 | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | 1135 | 0 | 998.8 | 4.1707 | - | 2.825
Produtos químicos |  | SULFATO DE ALUMÍNIO |  |  | PAC-18 |  | CLORO | 0 |  |  | CARVÃO
Estoque anterior |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Recebido |  | 479960 |  |  | 0 |  | 75950 | 0
Aplicado |  | 829601.8 |  |  | 0 |  | 33762.4788 | 0 | 0
Saldo |  | -349641.8 |  |  | 0 |  | 42187.5212 | 0
OBSERVAÇÕES:
CLORO RESIDUAL
1 |  | Produtos químicos |  | SULFATO DE ALUMÍNIO | [7 empty] | 3.0833
2 |  | Estoque anterior |  | #VALUE! | [7 empty] | 3.05
3 |  | Recebido |  | 67530 | [7 empty] | 2.9917
4 |  | Aplicado |  | 829601.8 | [7 empty] | 3
5 |  | Saldo |  | #VALUE! | [7 empty] | 3.1333
6 |  | Diferença |  | 97215 | [7 empty] | 3.025
7 | [11 empty] | 3.3667
8 | [11 empty] | 2.9417
9 | [11 empty] | 3.3417
10 | [11 empty] | 3.3167
11 | [11 empty] | 3.1
12 | [11 empty] | 3.2583
13 | [11 empty] | 3.0167
14 | [11 empty] | 3.025
15 | [11 empty] | 3.1583
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
[10 empty] | MAXIMO | MÉDIA | MÍNIMO
[10 empty] | 3.3667 | 3.1206 | 2.9417
[11 empty] | Realizada | 180

## Controle qualidade GQL
|  | GERÊNCIA DE PRODUÇÃO SUL | [18 empty] | RELATÓRIO DE CONTROLE DO PROCESSO DE TRATAMENTO DA ÁGUA | [28 empty] | MÊS/ANO: |  | 2020-04-01
| AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE COR, TURBIDEZ E CRL (ÁGUA TRATADA) | [6 empty] | AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE TURBIDEZ (ÁGUA FILTRADA) |  |  |  | ANÁLISE DE PH ÁGUA TRATADA |  | Alumínio VMP (0,2mg/L) |  | BACTERIOLOGIA (ÁGUA TRATADA) |  |  | COR (pt/Co) | [8 empty] | TURBIDEZ (JTU) | [11 empty] | pH | [5 empty] | ALCALINIDADE (mg/L CaCo3) | [8 empty] | ALUMÍNIO (VMP 0,2mg?L) |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L)
SAA | PREV. | REAL. COR | Dentro dos padrões COR (<= 15) | REAL. TURB. | Dentro dos padrões TUR (<=5,0) | REAL. CRL | Dentro dos padrões CRL (>=0,5) | PREV. | REAL. TURB. | Dentro dos padrões TUR (<=0,5) | Dentro dos padrões TUR > 0,5 e <= 1,0 | PREVISTO PH | DENTRO DOS PADRÕES RECOMENDADOS >=6,0 <9,5 | PREV. | REAL. | PREV. | REAL. | Amostra positiva C.T. | BRUTA |  |  | DECANTADA/CLARIFICADA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA/CLARIFICADA |  |  | TRATADA |  |  | FILTRADA |  |  | BRUTA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | TRATADA
[19 empty] | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN | MÉD. | MAX. | MIN | MED
TAPACURÁ | 372 | 359 | 359 | 359 | 358 | 370 | 370 | 372 | 359 | 325 | 33 | 372 | 358 | 8 | 19 |  |  |  | 80 | 50 | 60.9167 |  |  |  | 5 | 2.5 | 2.5694 | 9 | 3.8 | 5.1456 |  |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.40112 | 7.3 | 0.4 | 0.49376 | 7.3 | 6.8 | 7.2331 | 6.5 | 5.8 | 6.2951 | 68.3 | 0 | 87.7581 | 50.2 | 0 | 40.7903 | 54.2 | 0 | 36.8677 | 0.05 | 0 | 0.011667 | 3.8 | 2.825 | 3.4066
TOTAL | 372 | 359 | 359 | 359 | 358 | 370 | 370 | 372 | 359 | 325 | 33 | 372 | 358 | 8 | 19
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
C. T. - COLIFORME TOTAL
CRL = Cloro Residual Livre
Obs.: 1- O Nº de coletas para análise de Cor, Turbidez e Cloro Residual deverá ser 1 coleta a cada 2h.
2- O Nº de coletas para análise bacteriológica deverá ser 2xsemana.
OBSERVAÇÔES:

## RelatSISÁGUA
GQL/CTA - CONTROLE DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA (MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA)
Gerência: GPM - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO METROPOLITANA | [10 empty] | Mês: | FEVEREIRO/2016
AMOSTRAS PROVENIENTES DA SAÍDA DO TRATAMENTO
| TURBIDEZ |  |  |  | COR |  |  |  | COLIFORME TOTAL |  | CLORO RESIDUAL TOTAL (1)
ETA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (>5) | MÉDIA MENSAL | MÁXIMA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (>15) | MÉDIA MENSAL | MÁXIMA | REALIZADA | COM PRESENÇA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (<0,5) | MÉDIA MENSAL | MÍNIMO
TAPACURÁ | 359 | 1 | 0.40112 | 0.6 | 359 | 0 | 2.5694 | 5 | NI | NI | 370 | 0 | 3.4066 | 2.825
VÁRZEA DO UNA | [8 empty] | NI | NI
MANOEL DE SENA | [8 empty] | NI | NI
MORENO | [8 empty] | NI | NI
BONANÇA | [8 empty] | NI | NI
MATRIZ DA LUZ | [8 empty] | NI | NI
JANGADINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NI | NI | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 359 | 1 |  |  | 359 | 0 |  |  |  |  | 370 | 0
Obs. (1) - Não é realizada, na rotina, a análise de cloro residual livre
SI - Sistema Integrado |  | NR - Não realizado |  | NI - Não informado

## PQetasGPRs
VOLUME PRODUZIDO E CONSUMO DE PRODUTOS QUÍMICOS
GPM - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO METROPOLITANA | [51 empty] | Mês: | MARÇO/2016
ETA | VOLUME PRODUZIDO (m3/mês) | Horas de Funcionamento | LAVAGEM FILTROS (m3/mês) | COAGULANTES (Kg/mês) | [11 empty] | DESIFETANTES (Kg/mês) | [15 empty] | OXIDANTE |  |  |  | AUXILIAR DE COAGULAÇÃO (Kg/mês) | [11 empty] | SODA CÁUSTICA (Kg/mês) |  |  |  | CARVÃO ATIVADO (Kg/mês)
|  |  |  | SULFATO LÍQUIDO |  |  |  | SULFATO GRANULADO |  |  |  | PAC |  |  |  | CLORO CARRETA |  |  |  | CLORO GASOSO 50 |  |  |  | DICLORO |  |  |  | HIPOCAL |  |  |  | PERÓXIDO |  |  |  | POLIELETRÓLITO NÃO IÔNICO |  |  |  | POLIELETRÓLITO CATIÔNICO |  |  |  | POLIELETRÓLITO ANIÔNICO
|  |  |  | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo
TAPACURÁ | 6771506.4 | 720 |  | 0 | 479960 | 829601.8 | -349641.8 | [8 empty] | 0 | 75950 | 33762.4788 | 42187.5212
VÁRZEA DO UNA
MANOEL DE SENA
MORENO
BONANÇA
MATRIZ DA LUZ
JANGADINHA | 0 | 0 | [5 empty] | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 6771506.4 |  |  | 0 | 479960 | 829601.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÕES:
Na coluna "Volume Produzido" não deverá estar descontado o volume gasto com lavagem dos filtros.
0

## Ferro e Manganês
2020-04-01 | TAPACURÁ
| Ferro VMP Tratada = 0,3 mg/L |  |  | Manganês VMP Tratada = 0,1 mg/L
| Bruta | Filtrada | Tratada | Bruta | Filtrada | Tratada
1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2
2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.04 | 0.03
3 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0,0,3
4 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.06 | 0.03
5 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0.03
6 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.06 | 0.03
7 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.06 | 0.03
8 | 1 | 0 | 0 | 0.08 | 0.06 | 0.03
9 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0.03
10 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.04 | 0.03
11 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.03
12 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0
13 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.06 | 0.03
14 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.3
15 | 0.8 | 0 | 0 | 0.08 | 0.03 | 0.03
16 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.03 | 0.03
17 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.03
18 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.03
19 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.03 | 0.03
20 | 1.2 | 0 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.03
21 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0.03
22 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.03
23 | 0.8 | 0 | 0 | 0.06 | 0.06 | 0.03
24 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.03 | 0.03
25 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.03 | 0.03
26 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.03
27 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03
28 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.03 | 0.03
29 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.03
30 | 1 | 0 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.03
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÁXIMO | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.3
MÍNIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÉDIA | 1.1484 | 0.12258 | 0.12258 | 0.11161 | 0.04871 | 0.042667