## ESCALA
DATA | ESCALA | ESCALA
| 07:00h às 19:00h | 19:00h às 07:00h
2020-04-01 |  |  | DIGITAR PRIMEIRO DIA DO MÊS
2020-04-02
2020-04-03
2020-04-04
2020-04-05
2020-04-06
2020-04-07
2020-04-08
2020-04-09
2020-04-10
2020-04-11
2020-04-12
2020-04-13
2020-04-14
2020-04-15
2020-04-16
2020-04-17
2020-04-18
2020-04-19
2020-04-20
2020-04-21
2020-04-22
2020-04-23
2020-04-24
2020-04-25
2020-04-26
2020-04-27
2020-04-28
2020-04-29
2020-04-30
2020-05-01

## 1
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGU LANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2723 | 1256 | 1 | 85.2042 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 2.2 | 2.2 |  |  |  | S.A.L |  | 2:00 | 2706 | 1256 | 1 | 85.7395 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 2.2 | 2.2 | 1256 | 85.7395 | 2706 | S.A.L |  | 3:00 | 2710 | 1256 | 1 | 85.613 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 2.2 | 2.2 | 1256 | 85.9619 | 2699 | S.A.L |  | 4:00 | 2699 | 1256 | 1 | 85.9619 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 2.2 | 2.2 | 1256 | 87.0913 | 2664 | S.A.L |  | 5:00 | 2743 | 1256 | 1 | 84.583 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 1.4 | 2 | 1256 | 85.2982 | 2720 | S.A.L |  | 6:00 | 2664 | 1256 | 1 | 87.0913 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.4 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 1.4 | 2 | 1256 | 87.4853 | 2652 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2698 | 1256 | 1 | 85.9937 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 0.9 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 1.5 | 2 | 1256 | 85.93 | 2700 | S.A.L |  | 8:00 | 2720 | 1256 | 1 | 85.2982 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 0.8 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 1.7 | 3 | 1256 | 86.4101 | 2685 | S.A.L |  | 9:00 | 2700 | 1256 | 1 | 85.93 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.4 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 1.9 | 3.7 | 1256 | 87.0913 | 2664 | S.A.L |  | 10:00 | 2652 | 1256 | 1 | 87.4853 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.7 | 1.7 | 1.6 | 1256 | 85.93 | 2700 | S.A.L |  | 11:00 | 2697 | 1256 | 1 | 86.0256 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.1 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.7 | 0.3 | 1.5 | 1256 | 86.8955 | 2670 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2700 | 1256 | 1 | 85.93 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.7 | 0.3 | 1.7 | 1256 | 87.3865 | 2655 | S.A.L |  | 13:00 | 2674 | 1256 | 1 | 86.7656 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5833 | 0.9 | 1.2417 | 0.4 | 0.45833 | 7.3 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3 | 3.55 | 1.5833 | 2.1917 | [5 empty] | 14:00 | 2685 | 1256 | 1 | 86.4101 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 2.2 | 3.7 | 1256 | 87.4853 |  |  |  | 15:00 | 2691 | 1256 | 1 | 86.2174 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 1256 | 85.2982 |  |  |  | 16:00 | 2664 | 1256 | 1 | 87.0913 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2690 | 1256 | 1 | 86.2495 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2700 | 1256 | 1 | 85.93 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2687 | 1256 | 1 | 86.3458 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.41 | 0.54 |  | 0.42 | 0.46 | 0.42 | 0.26 |  | 0.42 | 0.36 | 0.41 | 1.13 | 0.43 | 0.48 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-01 |  | 20:00 | 2670 | 1256 | 1 | 86.8955 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [21 empty] | 21:00 | 2716 | 1256 | 1 | 85.4238 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2655 | 1256 | 1 | 87.3865 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2682 | 1256 | 1 | 86.5068 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2672 | 1256 | 1 | 86.8305 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 232552.8 | 30144 | [5 empty] | 908 |  | 454 |  | 1816 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 30144 | 40091.52 | 86.2045 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2691.5833 | 1256 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 37.8333 |  | 18.9167 |  | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 5
| 8:00 | 82.3 | 44.2 | 38.2 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1362 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 5.8567 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.809 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1362 |  |  | Consumo Total |  | 1816
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 5.8567 |  |  | Dosagem Final |  | 7.809
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 52 | ALTURA |  | ALTURA | 147 |  |  | Volume total (L) | 165137.5 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 14315.6 | VOLUME | 0 | VOLUME | 40821.9 | VOLUME | 110000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 219632.875 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA | 42
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 19039.748 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 54293.127 | Peso(Kg) | 146300 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 11663.4
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 15512.322
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 40091.52 |  | CONSUMO REAL |  |  | 15512.322
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 15512.322 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 40091.52
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 24579.198 |  | DIFERENÇA |  |  | -24579.198
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3178 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -3178 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | TOTAL | -3178

## 2
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2705 | 1256 | 1 | 85.7712 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.7 | 0.3 | 1.8 | 1256 | 86.8305 | 2672 | S.A.L | 0 | 2653.0833 | 2696 | 1256 | 1 | 86.0575 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.7 | 0.3 | 2 | 1256 | 86.0575 | 2696 | S.A.L |  | 2645.125 | 2666 | 1256 | 1 | 87.0259 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.7 | 0.3 | 2 | 1256 | 86.5068 | 2682 | S.A.L |  | 4:00 | 2682 | 1256 | 1 | 86.5068 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.7 | 0.3 | 2.1 | 1256 | 84.3677 | 2750 | S.A.L |  | 5:00 | 2693 | 1256 | 1 | 86.1534 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 2 | 1256 | 87.6175 | 2648 | S.A.L |  | 6:00 | 2750 | 1256 | 1 | 84.3677 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 2 | 1256 | 85.9937 | 2698 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2716 | 1256 | 1 | 85.4238 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.7 | 1 | 1.8 | 1256 | 87.0586 | 2665 | S.A.L |  | 8:00 | 2648 | 1256 | 1 | 87.6175 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.7 | 0.7 | 1.8 | 1256 | 87.9496 | 2638 | S.A.L |  | 9:00 | 2673 | 1256 | 1 | 86.798 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.7 | 0.6 | 2 | 1256 | 86.863 | 2671 | S.A.L |  | 10:00 | 2698 | 1256 | 1 | 85.9937 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 1.2 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0.6 | 2 | 1256 | 86.4423 | 2684 | S.A.L |  | 11:00 | 2712 | 1256 | 1 | 85.5498 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000. | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 1.1 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0.7 | 1.8 | 1256 | 86.7656 | 2674 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2665 | 1256 | 1 | 87.0586 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000. | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 1 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0.7 | 1.8 | 1256 | 87.3536 | 2656 | S.A.L |  | 13:00 | 2676 | 1256 | 1 | 86.7007 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8833 | 1.0167 | 1.3 | 0.43333 | 0.44167 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.6167 | 0.50833 | 1.925 | 1256 | 86.6505 |  |  |  | 14:00 | 2638 | 1256 | 1 | 87.9496 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 1.2 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.7 | 1 | 2.1 | 1256 | 87.9496 |  |  |  | 15:00 | 2660 | 1256 | 1 | 87.2222 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.8 | 1256 | 84.3677 |  |  |  | 16:00 | 2671 | 1256 | 1 | 86.863 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2643 | 1256 | 1 | 87.7832 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2684 | 1256 | 1 | 86.4423 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2677 | 1256 | 1 | 86.6683 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | * | 0.45 | 0.46 | * | 0.45 | 0.49 | 0.44 | 0.39 | * | 0.51 | 0.42 | 0.45 | 0.39 | 0.41 | 0.46 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-02 |  | 20:00 | 2674 | 1256 | 1 | 86.7656 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2690 | 1256 | 1 | 86.2495 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2656 | 1256 | 1 | 87.3536 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2681 | 1256 | 1 | 86.539 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2697 | 1256 | 1 | 86.0256 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 231663.6 | 30144 | [5 empty] | 908 |  | 454 |  | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 30144 | 40091.52 | 86.5369 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2681.2917 | 1256 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 37.8333 |  | 18.9167 |  | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 80.3 | 48.2 | 40.3 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1362 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | #VALUE! | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 5.8792 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | #VALUE! | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1362 |  |  | Consumo Total |  | #VALUE!
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 5.8792 |  |  | Dosagem Final |  | #VALUE!
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade |  | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) |  |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade |  | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) |  | Peso(Kg) |  |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 40091.52
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -40091.52
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -3178 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | #VALUE! |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #VALUE! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 3
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 |  | 1256 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | [16 empty] | 1256 | 86.0256 | 2697 | S.A.L | 0 | 2:00 |  | 1256 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | [16 empty] | 1256 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 3:00 |  | 1256 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | [16 empty] | 1256 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 4:00 |  | 1256 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | [16 empty] | 1256 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 5:00 |  | 1256 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | [16 empty] | 1256 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 6:00 |  | 1256 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | 1256 | #DIV/0! | 0 | S.A.L | 0 | 7:00 |  | 1256 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | [16 empty] | 1256 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 8:00 |  | 1256 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | [16 empty] | 1256 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 9:00 |  | 1256 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | 1256 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 10:00 |  | 1256 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2000 | 37.8333 | 1000 | #REF! | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | [16 empty] | 1256 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 11:00 |  | 1256 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | [16 empty] | 1256 | #DIV/0! | 0 | S.A.L | 0 | 12:00 |  | 1256 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | [16 empty] | 1256 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 13:00 |  | 1256 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | [16 empty] | 1256 | #DIV/0! |  |  |  | 14:00 |  | 1256 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256 | #DIV/0! |  |  |  | 15:00 |  | 1256 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256 | #DIV/0! |  |  |  | 16:00 |  | 1256 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 |  | 1256 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 |  | 1256 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 |  | 1256 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-03 |  | 20:00 |  | 1256 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 |  | 1256 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 |  | 1256 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 |  | 1256 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 |  | 1256 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 0 | 30144 | [5 empty] | 908 |  | #REF! |  | 1816 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 30144 | 40091.52 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | #DIV/0! | 1256 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 37.8333 |  | #REF! |  | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | [18 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | #REF! | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | #REF! | DOSAGEM | #DIV/0! |  | DOSAGEM | #DIV/0! | DOSAGEM | #DIV/0!
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | #REF! |  |  | Consumo Total |  | 1816
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | Dosagem Final |  | #REF! |  |  | Dosagem Final |  | #DIV/0!
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 40091.52
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -40091.52
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #VALUE! |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | #REF! |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #VALUE! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 4
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2663 | 1197 | 1 | 83.0314 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.3 | 3 | 1256 | #DIV/0! | 0 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2711 | 1197 | 1 | 81.5612 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.8 | 1.4 | 1 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.3 | 3.2 | 1197 | 81.5612 | 2711 | S.A.L |  | 3:00 | 2660 | 1197 | 1 | 83.125 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.8 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.3 | 3.2 | 1197 | 82.5355 | 2679 | S.A.L |  | 4:00 | 2679 | 1197 | 1 | 82.5355 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.7 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.3 | 3.2 | 1197 | 84.7499 | 2609 | S.A.L |  | 5:00 | 2658 | 1197 | 1 | 83.1875 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.2 | 2.6 | 1197 | 80.0842 | 2761 | S.A.L |  | 6:00 | 2609 | 1197 | 1 | 84.7499 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.2 | 2.5 | 1197 | 79.5655 | 2779 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2804 | 1197 | 1 | 78.8561 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.4 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.2 | 2.4 | 1197 | 79.8817 | 2768 | S.A.L |  | 8:00 | 2761 | 1197 | 1 | 80.0842 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.6 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.2 | 2.5 | 1197 | 81.3811 | 2717 | S.A.L |  | 9:00 | 2765 | 1197 | 1 | 79.9684 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.2 | 2.5 | 1146 | 77.7135 | 2724 | S.A.L |  | 10:00 | 2779 | 1197 | 1 | 79.5655 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.2 | 2.4 | 1146 | 77.0909 | 2746 | S.A.L |  | 11:00 | 2795 | 1197 | 1 | 79.11 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 2.3 | 1146 | 76.6999 | 2760 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2768 | 1197 | 1 | 79.8817 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 2.3 | 1146 | 76.2303 | 2777 | S.A.L |  | 13:00 | 2733 | 1197 | 1 | 80.9047 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | [14 empty] | 0.50833 | 1.925 | 1184.9167 | #DIV/0! |  |  |  | 14:00 | 2717 | 1197 | 1 | 81.3811 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.2 | 2.2 | 2.4 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.7 | 2.7 | 1256 | #DIV/0! |  |  |  | 15:00 | 2711 | 1146 | 1 | 78.0862 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 2.3 | 1146 | #DIV/0! |  |  |  | 16:00 | 2724 | 1146 | 1 | 77.7135 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2729 | 1146 | 1 | 77.5711 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2746 | 1146 | 1 | 77.0909 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2719 | 1146 | 1 | 77.8564 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-04 |  | 20:00 | 2760 | 1146 | 1 | 76.6999 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  | 0.36 | 0.37 | 0.4 | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 0.36 |  | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.41 | 0.38 | 0.41 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2729 | 1146 | 1 | 77.5711 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2777 | 1146 | 1 | 76.2303 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2735 | 1146 | 1 | 77.401 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2731 | 1146 | 1 | 77.5143 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 235666.8 | 28218 | [5 empty] | 1021.5 |  | 435.0833 |  | 1816 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 28218 | 37529.94 | 79.6532 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2727.625 | 1175.75 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 42.5625 |  | 18.1285 |  | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 78.3 | 45.2 | 38.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1538.2977 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1917.8776 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.5274 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.1381 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1538.2977 |  |  | Consumo Total |  | 1917.8776
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 7 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.5274 |  |  | Dosagem Final |  | 8.1381
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [18 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH | [15 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 37529.94
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -37529.94
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #VALUE! |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3456.1753 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #VALUE! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 5
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2734 | 1146 | 1 | 77.4293 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 1146 | 77.5143 | 2731 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2779 | 1146 | 1 | 76.1755 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 2.6 | 1146 | 76.1755 | 2779 | S.A.L |  | 3:00 | 2735 | 1146 | 1 | 77.401 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.6 | 2.7 | 1146 | 77.3444 | 2737 | S.A.L |  | 4:00 | 2737 | 1146 | 1 | 77.3444 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.6 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.7 | 2.7 | 1146 | 85.6012 | 2473 | S.A.L |  | 5:00 | 2776 | 1146 | 1 | 76.2578 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.6 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.7 | 2.2 | 1146 | 78.2594 | 2705 | S.A.L |  | 6:00 | 2473 | 1146 | 1 | 85.6012 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.6 | 1.1 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.7 | 1.5 | 1146 | 77.685 | 2725 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2596 | 1146 | 1 | 81.5453 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.8 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.3 | 0.7 | 1.5 | 1146 | 78.2305 | 2706 | S.A.L |  | 8:00 | 2705 | 1146 | 1 | 78.2594 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 7.5 | 5 | 2.5 | 5.9 | 1.9 | 2.4 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.5 | 1.2 | 1146 | 78.2594 | 2705 | S.A.L |  | 9:00 | 2714 | 1146 | 1 | 77.9999 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 6.4 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1256 | 85.8982 | 2701 | S.A.L |  | 10:00 | 2725 | 1146 | 1 | 77.685 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7.1 | 2 | 2.3 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.2 | 1.2 | 1256 | 85.7395 | 2706 | S.A.L |  | 11:00 | 2703 | 1146 | 1 | 78.3173 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7.2 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2 | 0 | 0.5 | 1256 | 85.2982 | 2720 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2706 | 1146 | 1 | 78.2305 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7.2 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2 | 0 | 0.5 | 1256 | 85.361 | 2718 | S.A.L |  | 13:00 | 2744 | 1146 | 1 | 77.1471 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 6.0417 | 5.8333 | 2.5 | 6.0583 | 1.4333 | 1.5333 | 0.51667 | 0.56667 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.125 | 0.45833 | 1.7083 | 1182.6667 | 80.9472 |  |  |  | 14:00 | 2705 | 1146 | 1 | 78.2594 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7.2 | 2.2 | 2.4 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.7 | 2.7 | 1256 | 85.8982 |  |  |  | 15:00 | 2692 | 1146 | 1 | 78.6373 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2 | 0 | 0.5 | 1146 | 76.1755 |  |  |  | 16:00 | 2701 | 1256 | 1 | 85.8982 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2712 | 1256 | 1 | 85.5498 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 0 | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2706 | 1256 | 1 | 85.7395 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 0 | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2764 | 1256 | 1 | 83.9403 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 0 | 0 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | * | 0.41 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 0.53 | 0.63 | 0.64 | * | 0.67 | 0.71 | 0.73 | 0.7 | 0.69 | 0.84 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-05 |  | 20:00 | 2720 | 1256 | 1 | 85.2982 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 0 | 0 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2710 | 1256 | 1 | 85.613 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 0 | 0 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2718 | 1256 | 1 | 85.361 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 0 | 0 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2722 | 1256 | 1 | 85.2355 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 0 | 0 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2729 | 1256 | 1 | 85.0169 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 0 | 0 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 234021.6 | 28494 | [5 empty] | 1172.8333 |  | 302.6667 |  | 1638.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 28494 | 37897.02 | 80.9976 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2708.5833 | 1187.25 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 48.8681 |  | 12.6111 |  | 68.2576 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 80.3 | 46.2 | 40.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1558.2755 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1638.1833 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.6587 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.0001 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1558.2755 |  |  | Consumo Total |  | 1638.1833
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 6 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.6587 |  |  | Dosagem Final |  | 7.0001
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 37897.02
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -37897.02
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #VALUE! |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3196.4589 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #VALUE! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 6
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2733 | 1256 | 1 | 84.9858 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 1000 | 18.9167 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 7.5 | 7.5 | 5 | 7.7 | 1.6 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2 | 0.5 | 1 | 1256 | 85.0169 | 2729 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2729 | 1256 | 1 | 84.4906 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 1000 | 18.9167 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 7.5 | 7.5 | 5 | 7.8 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2 | 0.7 | 1 | 1256 | 84.4906 | 2729 | S.A.L |  | 3:00 | 2732 | 1256 | 1 | 83.6076 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 1000 | 18.9167 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 7.5 | 7.5 | 5 | 8 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.5 | 0.7 | 1.5 | 1256 | 84.9546 | 2727 | S.A.L |  | 4:00 | 2727 | 1256 | 1 | 84.9546 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 18.9167 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 7.5 | 7.5 | 5 | 7.8 | 1.7 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.5 | 1 | 1.5 | 1256 | 84.9858 | 2730 | S.A.L |  | 5:00 | 2730 | 1256 | 1 | 84.6447 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 18.9167 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 7.5 | 7.5 | 5 | 7.4 | 2.3 | 2 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 2.5 | 0 | 0.5 | 1256 | 83.6076 | 2775 | S.A.L |  | 6:00 | 2730 | 1256 | 1 | 84.9858 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 18.9167 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 7.5 | 7.5 | 5 | 7 | 2.3 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 2.6 | 0 | 0.4 | 1256 | 84.6447 | 2741 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2746 | 1256 | 1 | 84.4906 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 18.9167 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 7.5 | 7.5 | 5 | 6.9 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 2.6 | 0 | 0.4 | 1364 | 92.5987 | 2721 | S.A.L |  | 8:00 | 2775 | 1256 | 1 | 83.6076 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 18.9167 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 7.5 | 5 | 5 | 6.9 | 2.3 | 1.3 | 0.9 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 2.6 | 0 | 0.4 | 1364 | 92.906 | 2712 | S.A.L |  | 9:00 | 2731 | 1256 | 1 | 84.9546 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 18.9167 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 5 | 6.9 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 2.6 | 0 | 0.4 | 1364 | 92.7692 | 2716 | S.A.L |  | 10:00 | 2741 | 1256 | 1 | 84.6447 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 18.9167 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 5 | 7 | 1.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 2.6 | 0 | 0.6 | 1501 | 96.8453 | 2863 | S.A.L |  | 11:00 | 2730 | 1256 | 1 | 84.9858 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 18.9167 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.1 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.7 | 0.3 | 1.3 | 1501 | 97.458 | 2845 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2721 | 1364 | 1 | 92.5987 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 18.9167 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.2 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8 | 0.3 | 1.3 | 1501 | 97.8363 | 2834 | S.A.L |  | 13:00 | 2754 | 1364 | 1 | 91.4891 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 18.9167 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 58.3333 | 6.6667 | 6.4583 | 4.5833 | 7.3083 | 1.8167 | 1.5667 | 0.84167 | 0.81667 | 7.3 | 6.5 | 6.65 | 6.55 | 2.5 | 0.29167 | 0.85833 | 1344.25 | 89.8428 |  |  |  | 14:00 | 2712 | 1364 | 1 | 92.906 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 18.9167 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 7.5 | 7.5 | 5 | 8 | 2.3 | 2 | 0.9 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | 1 | 1.5 | 1501 | 97.8363 |  |  |  | 15:00 | 2704 | 1364 | 1 | 93.1809 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 18.9167 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.9 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2 | 0 | 0.4 | 1256 | 83.6076 |  |  |  | 16:00 | 2716 | 1364 | 1 | 92.7692 |  | 0 | 0 | 0 | 1000 | 18.9167 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2735 | 1501 | 1 | 101.3777 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2863 | 1501 | 1 | 96.8453 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2834 | 1501 | 1 | 97.8363 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.71 | 0.9 | 0.92 | 0.64 | 0.99 | 0.96 | 0.89 | 0.91 | 0.7 | 0.88 | 0.9 | 0.94 | 0.91 | 0.9 | 0.92 | 0.6 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-06 |  | 20:00 | 2845 | 1501 | 1 | 97.458 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2829 | 1501 | 1 | 98.0092 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2834 | 1501 | 1 | 97.8363 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2840 | 1501 | 1 | 97.6296 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2851 | 1501 | 1 | 97.2529 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 238831.2 | 32644 | [5 empty] | 359.4167 |  | 454 |  | 2118.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 32644 | 43416.52 | 90.7309 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2764.25 | 1360.1667 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 14.9757 |  | 18.9167 |  | 88.2778 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 7
| 8:00 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 813.4167 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2118.6667 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 3.4058 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.871 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 813.4167 |  |  | Consumo Total |  | 2118.6667
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 3.4058 |  |  | Dosagem Final |  | 8.871
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 138 | ALTURA | 0 | ALTURA | 40 |  |  | Volume total (L) | 162099.4 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 37991.4 | VOLUME | 0 | VOLUME | 11108 | VOLUME | 113000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 215592.202 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 50528.562 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 14773.64 | Peso(Kg) | 150290 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 43416.52
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -43416.52
0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #VALUE! |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2932.0833 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #VALUE! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 7
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2847 | 1501 | 1 | 84.9858 |  |  | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7.1 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.3 | 1.3 | 1501 | 97.2529 | 2851 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2845 | 1501 | 1 | 84.4906 |  |  | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 1.3 | 1501 | 84.4906 | 2845 | S.A.L |  | 3:00 | 2847 | 1501 | 1 | 83.6076 |  |  | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 6.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 1.3 | 1501 | 84.9546 | 2853 | S.A.L |  | 4:00 | 2853 | 1501 | 1 | 84.9546 |  |  | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 6.8 | 1.2 | 1.1 | 0.9 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 1.3 | 1501 | 84.9858 | 2869 | S.A.L |  | 5:00 | 2856 | 1501 | 1 | 84.6447 |  |  | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.9 | 1 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 1.2 | 1501 | 83.6076 | 2870 | S.A.L |  | 6:00 | 2869 | 1501 | 1 | 84.9858 |  |  | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7 | 0.9 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 1.2 | 1501 | 84.6447 | 2895 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2854 | 1501 | 1 | 84.4906 |  |  | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.9 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.2 | 1.2 | 1501 | 92.5987 | 2877 | S.A.L |  | 8:00 | 2870 | 1501 | 1 | 83.6076 |  |  | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.9 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.2 | 1.3 | 1501 | 92.906 | 2849 | S.A.L |  | 9:00 | 2870 | 1501 | 1 | 84.9546 |  |  | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.1 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.2 | 1.3 | 1501 | 92.7692 | 2855 | S.A.L |  | 10:00 | 2895 | 1501 | 1 | 84.6447 |  |  | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.9 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 1.4 | 1432 | 96.8453 | 2847 | S.A.L |  | 11:00 | 2884 | 1501 | 1 | 84.9858 |  |  | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 1432 | 97.458 | 2901 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2877 | 1501 | 1 | 92.5987 |  |  | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.3 | 1.5 | 1432 | 97.8363 | 2866 | S.A.L |  | 13:00 | 2842 | 1501 | 1 | 91.4891 |  |  | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 60 | 5.8333 | 5.8333 | 2.5 | 6.8667 | 1.1 | 1.2 | 0.65833 | 0.65 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.225 | 0.275 | 1.3167 | 1483.75 | 90.8625 |  |  |  | 14:00 | 2849 | 1501 | 1 | 92.906 |  |  | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7.1 | 1.4 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.3 | 1.5 | 1501 | 97.8363 |  |  |  | 15:00 | 2836 | 1501 | 1 | 93.1809 |  |  | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.2 | 1.2 | 1432 | 83.6076 |  |  |  | 16:00 | 2855 | 1501 | 1 | 92.7692 |  |  | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2845 | 1432 | 1 | 101.3777 |  |  | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 2847 | 1432 | 1 | 96.8453 |  |  | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2853 | 1432 | 1 | 97.8363 |  |  | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [18 empty] | DATA | 2020-04-08 |  | 20:00 | 2901 | 1432 | 1 | 97.458 |  |  | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [21 empty] | 21:00 | 2862 | 1432 | 1 | 98.0092 |  |  | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2866 | 1432 | 1 | 97.8363 |  |  | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2850 | 1432 | 1 | 97.6296 |  |  | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2856 | 1432 | 1 | 97.2529 |  |  | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 247064.4 | 35472 | [5 empty] | 1087.7083 |  | 454 |  | 1816 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 35472 | 47177.76 | 90.7309 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2859.5417 | 1478 |  |  | 0 | 0 |  | 45.3212 |  | 18.9167 |  | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 78.3 | 45.2 | 40.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1541.7083 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.2401 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.3503 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1541.7083 |  |  | Consumo Total |  | 1816
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 5 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.2401 |  |  | Dosagem Final |  | 7.3503
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 0.1 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 47177.76
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -47177.76
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | 0 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 8
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2856 | 1432 | 1 | 92.6198 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.3 | 1.5 | 1432 | 97.2529 | 2856 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2863 | 1432 | 1 | 92.3934 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.3 | 1.5 | 1432 | 92.3934 | 2863 | S.A.L |  | 3:00 | 2874 | 1432 | 1 | 92.0397 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.3 | 1.4 | 1432 | 92.6847 | 2854 | S.A.L |  | 4:00 | 2854 | 1432 | 1 | 92.6847 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.3 | 1.4 | 1432 | 91.0576 | 2905 | S.A.L |  | 5:00 | 2881 | 1432 | 1 | 91.8161 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.4 | 1432 | 92.3611 | 2864 | S.A.L |  | 6:00 | 2905 | 1432 | 1 | 91.0576 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.9 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.2 | 1432 | 92.8148 | 2850 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2870 | 1432 | 1 | 92.168 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.4 | 1432 | 92.7172 | 2853 | S.A.L |  | 8:00 | 2864 | 1432 | 1 | 92.3611 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.4 | 1432 | 91.657 | 2886 | S.A.L |  | 9:00 | 2861 | 1432 | 1 | 92.458 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 1432 | 92.88 | 2848 | S.A.L |  | 10:00 | 2850 | 1432 | 1 | 92.8148 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | [5 empty] | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 1432 | 92.9126 | 2847 | S.A.L |  | 11:00 | 2856 | 1432 | 1 | 92.6198 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | [5 empty] | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 1432 | 92.8148 | 2850 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2853 | 1432 | 1 | 92.7172 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | [5 empty] | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 1432 | 91.848 | 2880 | S.A.L |  | 13:00 | 2836 | 1432 | 1 | 93.273 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3889 | 1.3222 | 1.4111 | 0.53333 | 0.61111 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5667 | 0.3 | 1.4333 | 1432 | 92.7828 |  |  |  | 14:00 | 2886 | 1432 | 1 | 91.657 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.9 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.3 | 1.5 | 1432 | 97.2529 |  |  |  | 15:00 | 2845 | 1432 | 1 | 92.9779 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.2 | 1432 | 91.0576 |  |  |  | 16:00 | 2848 | 1432 | 1 | 92.88 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2849 | 1432 | 1 | 92.8474 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2847 | 1432 | 1 | 92.9126 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2849 | 1432 | 1 | 92.8474 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 100 | 1.8917 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | * | 0.78 | 0.76 | * | 0.76 | 0.83 | 0.79 | 0.94 | * | 0.9 | 0.78 | 0.89 | 0.95 | 0.98 | 0.94 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-08 |  | 20:00 | 2850 | 1432 | 1 | 92.8148 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2874 | 1432 | 1 | 92.0397 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2880 | 1432 | 1 | 91.848 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 |  | 1432 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 |  | 1432 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 226623.6 | 34368 | [5 empty] | 1135 |  | 436.975 |  | 1816 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 34368 | 45709.44 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2861.4091 | 1432 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 47.2917 |  | 18.2073 |  | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 84.3 | 48.2 | 44.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1571.975 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.9365 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.0133 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1571.975 |  |  | Consumo Total |  | 1816
12 | 9 | 9 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 9 |  |  | 3 |  |  |  | 9 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.9365 |  |  | Dosagem Final |  | 8.0133
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 9 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 45709.44
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -45709.44
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | 0 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3387.975 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -3387.975 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 9
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2876 | 1432 | 1 | 91.9757 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.9 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 1432 | #DIV/0! | 0 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2855 | 1432 | 1 | 92.6523 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.4 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 1432 | 92.6523 | 2855 | S.A.L |  | 3:00 | 2845 | 1432 | 1 | 92.9779 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 8.1 | 1.9 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 1432 | 91.309 | 2897 | S.A.L |  | 4:00 | 2897 | 1432 | 1 | 91.309 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.8 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 1432 | 92.4257 | 2862 | S.A.L |  | 5:00 | 2854 | 1432 | 1 | 92.6847 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.3 | 1432 | 92.458 | 2861 | S.A.L |  | 6:00 | 2862 | 1432 | 1 | 92.4257 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.2 | 1.5 | 1432 | 92.2967 | 2866 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2858 | 1432 | 1 | 92.555 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.3 | 1.5 | 1536 | 99.3464 | 2856 | S.A.L |  | 8:00 | 2861 | 1432 | 1 | 92.458 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 7.5 | 5 | 5 | 6.4 | 2.2 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.3 | 1.3 | 1536 | 97.7717 | 2902 | S.A.L |  | 9:00 | 2855 | 1432 | 1 | 92.6523 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 7.5 | 5 | 5 | 6.5 | 2.1 | 1.7 | 0.9 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.3 | 1.5 | 1536 | 99.5905 | 2849 | S.A.L |  | 10:00 | 2866 | 1432 | 1 | 92.2967 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 7.5 | 5 | 5 | 6.6 | 2.1 | 1.7 | 0.9 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.3 | 1.5 | 1536 | 99.2422 | 2859 | S.A.L |  | 11:00 | 2882 | 1536 | 1 | 98.4502 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 7.5 | 5 | 5 | 6.6 | 2 | 1.6 | 0.9 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.3 | 1.5 | 1536 | 97.5029 | 2910 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2856 | 1536 | 1 | 99.3464 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 7.5 | 5 | 5 | 6.7 | 2 | 1.6 | 0.9 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.3 | 1.5 | 1432 | 92.7172 | 2853 | S.A.L |  | 13:00 | 2850 | 1536 | 1 | 99.5556 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 60 | 6.0417 | 5 | 3.5417 | 6.9 | 1.8833 | 1.6333 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.225 | 0.275 | 1.4667 | 1475.3333 | #DIV/0! |  |  |  | 14:00 | 2902 | 1536 | 1 | 97.7717 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 7.5 | 5 | 5 | 8.1 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 1536 | #DIV/0! |  |  |  | 15:00 | 2842 | 1536 | 1 | 99.8358 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.2 | 1.3 | 1432 | #DIV/0! |  |  |  | 16:00 | 2849 | 1536 | 1 | 99.5905 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2856 | 1536 | 1 | 99.3464 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 2859 | 1536 | 1 | 99.2422 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2844 | 1536 | 1 | 99.7656 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 1.19 | 0.82 | 0.76 | 0.91 | 0.81 | 0.84 | 0.8 | 0.74 | 0.94 | 0.78 | 0.77 | 0.71 | 0.86 | 0.69 | 0.7 | 0.76 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-09 |  | 20:00 | 2910 | 1536 | 1 | 97.5029 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2887 | 1536 | 1 | 98.2796 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2853 | 1432 | 1 | 92.7172 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2863 | 1432 | 1 | 92.3934 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2859 | 1432 | 1 | 92.5226 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 247467.6 | 35512 | [5 empty] | 1135 |  | 454 |  | 1816 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 35512 | 47230.96 | 95.4295 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2864.2083 | 1479.6667 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 47.2917 |  | 18.9167 |  | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 6
| 8:00 | 78.3 | 46.2 | 37.2 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.421 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.3383 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1816
12 | 12 | 12 | 11 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.421 |  |  | Dosagem Final |  | 7.3383
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 44 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 12113.2 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 12113.2 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 16110.556 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 16110.556 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | ALTURA | 0 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | VOLUME | 0 | Peso(Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [12 empty] | 3
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 47230.96
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -47230.96
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -3387.975 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3405 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -6792.975 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 10
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2895 | 1432 | 1 | 91.3721 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.8 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 1432 | 92.5226 | 2859 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2865 | 1432 | 1 | 92.3289 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 |  |  | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.8 | 1.8 | 1.5 | 0.8 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 1432 | 92.3289 | 2865 | S.A.L |  | 3:00 | 2849 | 1432 | 1 | 92.8474 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.8 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 1432 | #VALUE! | 28/41 | S.A.L |  | 4:00 | 28/41 | 1432 | 1 | #VALUE! |  | #VALUE! | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.8 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 1432 | 92.1359 | 2871 | S.A.L |  | 5:00 | 2897 | 1432 | 1 | 91.309 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 20%
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.4 | 1432 | 92.1038 | 2872 | S.A.L |  | 6:00 | 2871 | 1432 | 1 | 92.1359 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.1 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.4 | 1432 | 92.0397 | 2874 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2869 | 1432 | 1 | 92.2001 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 1.4 | 1496 | 96.6577 | 2859 | S.A.L |  | 8:00 | 2872 | 1432 | 1 | 92.1038 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 1.5 | 1496 | 97.2359 | 2842 | S.A.L |  | 9:00 | 2877 | 1432 | 1 | 91.9438 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 1496 | 96.7932 | 2855 | S.A.L |  | 10:00 | 2874 | 1432 | 1 | 92.0397 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 1496 | 96.6915 | 2858 | S.A.L |  | 11:00 | 2860 | 1432 | 1 | 92.4903 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.9 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.6 | 1496 | 96.4216 | 2863 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2859 | 1496 | 1 | 96.6577 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.8 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.6 | 1496 | 96.7932 | 2855 | S.A.L |  | 13:00 | 2858 | 1496 | 1 | 96.6915 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.7167 | 1.5417 | 1.375 | 0.64167 | 0.73333 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.45 | 0.3 | 1.4917 | 1464 | #VALUE! |  |  |  | 14:00 | 2842 | 1496 | 1 | 97.2359 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.8 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.6 | 1496 | #VALUE! |  |  |  | 15:00 | 2863 | 1496 | 1 | 96.5227 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.8 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 1.4 | 1432 | #VALUE! |  |  |  | 16:00 | 2855 | 1496 | 1 | 96.7932 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2854 | 1496 | 1 | 96.8271 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2858 | 1496 | 1 | 96.6915 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2863 | 1496 | 1 | 96.5227 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-10 |  | 20:00 | 2866 | 1496 | 1 | 96.4216 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  | 0.56 | 0.51 | 0.48 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.52 |  | 0.51 | 0.47 | 0.49 | 0.46 | 0.5 | 0.51 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2873 | 1496 | 1 | 96.1867 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | 0.56 | 0.51 | 0.48 | 0.55 | 0.53 | 0.49 | 0.52 | #DIV/0! | 0.51 | 0.47 | 0.49 | 0.46 | 0.5 | 0.51 | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2855 | 1496 | 1 | 96.7932 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Observações: | [21 empty] | 23:00 | 2855 | 1496 | 1 | 96.7932 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2866 | 1496 | 1 | 96.4216 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 237225.6 | 35200 | [5 empty] | 1135 |  | 454 |  | 1816 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 35200 | 46816 | #VALUE! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2865.0435 | 1466.6667 |  |  | 0 | #VALUE! |  | 47.2917 |  | 18.9167 |  | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 81.3 | 47.2 | 39.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.6983 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.6552 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1816
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 3 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.6983 |  |  | Dosagem Final |  | 7.6552
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 0 | Densidade | 0 | Densidade | 0 | Densidade | 0 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 0 | Densidade | 0 | Densidade | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 46816
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -46816
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -6792.975 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3405 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -10197.975 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 11
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2890 | 1496 | 1 | 95.6209 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.8 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.6 | 1496 | 96.4216 | 2866 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2864 | 1496 | 1 | 96.489 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.9 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.6 | 1496 | 96.489 | 2864 | S.A.L |  | 3:00 | 2866 | 1496 | 1 | 96.4216 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.3 | 1.6 | 1496 | 96.3544 | 2868 | S.A.L |  | 4:00 | 2868 | 1496 | 1 | 96.3544 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.3 | 1.6 | 1496 | 96.2873 | 2870 | S.A.L |  | 5:00 | 2865 | 1496 | 1 | 96.4553 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.3 | 1.6 | 1496 | 96.053 | 2877 | S.A.L |  | 6:00 | 2870 | 1496 | 1 | 96.2873 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.3 | 1.7 | 1496 | 97.5793 | 2832 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2880 | 1496 | 1 | 95.9529 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.3 | 1.6 | 1496 | 96.5227 | 2863 | S.A.L |  | 8:00 | 2877 | 1496 | 1 | 96.053 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.3 | 1.5 | 1496 | 96.7593 | 2856 | S.A.L |  | 9:00 | 2921 | 1496 | 1 | 94.6061 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.8 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.3 | 1.7 | 1496 | 96.4553 | 2865 | S.A.L |  | 10:00 | 2832 | 1496 | 1 | 97.5793 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.9 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.7 | 1496 | 96.997 | 2849 | S.A.L |  | 11:00 | 2902 | 1496 | 1 | 95.2255 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.1 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.7 | 1496 | 96.895 | 2852 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2863 | 1496 | 1 | 96.5227 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.1 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.8 | 1496 | 96.1867 | 2873 | S.A.L |  | 13:00 | 2860 | 1496 | 1 | 96.6239 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.475 | 1.35 | 1.425 | 0.53333 | 0.61667 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6333 | 0.3 | 1.6417 | 1496 | 96.5834 |  |  |  | 14:00 | 2856 | 1496 | 1 | 96.7593 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.1 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.3 | 1.8 | 1496 | 97.5793 |  |  |  | 15:00 | 2903 | 1496 | 1 | 95.1927 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.8 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 1496 | 96.053 |  |  |  | 16:00 | 2865 | 1496 | 1 | 96.4553 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2849 | 1496 | 1 | 96.997 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2849 | 1496 | 1 | 96.997 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2877 | 1496 | 1 | 96.053 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | * | 0.49 | 0.5 | 0.54 | 0.62 | 0.55 | 0.48 | 0.6 | 0 | 0.55 | 0.48 | 0.54 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 0 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-11 |  | 20:00 | 2852 | 1496 | 1 | 96.895 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  |  | 5 |  |  |  | 0.52 | * | [8 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2857 | 1496 | 1 | 96.7254 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2873 | 1496 | 1 | 96.1867 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2893 | 1496 | 1 | 95.5218 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2890 | 1496 | 1 | 95.6209 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 248119.2 | 35904 | [5 empty] | 1135 |  | 454 |  | 1816 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 35904 | 47752.32 | 96.2332 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2871.75 | 1496 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 47.2917 |  | 18.9167 |  | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 80.3 | 46.2 | 37.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.4042 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.3191 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1816
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.4042 |  |  | Dosagem Final |  | 7.3191
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 47752.32
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -47752.32
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -10197.975 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3405 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -13602.975 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 12
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão da ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2906 | 1496 | 1 | 95.0944 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.3 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.3 | 1.8 | 1496 | 95.6209 | 2890 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2864 | 1496 | 1 | 96.489 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.5 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.3 | 1.8 | 1496 | 96.489 | 2864 | S.A.L |  | 3:00 | 2877 | 1496 | 1 | 96.053 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 7.5 | 7.5 | 5 | 7.8 | 2.2 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.7 | 1496 | 120.3067 | 2297 | S.A.L |  | 4:00 | 2297 | 1496 | 1 | 120.3067 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 7.5 | 7.5 | 5 | 7.4 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.7 | 1496 | 98.4834 | 2806 | S.A.L |  | 5:00 | 2816 | 1496 | 1 | 98.1337 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 7.5 | 5 | 2.5 | 7 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 0.7 | 1496 | 91.5048 | 3020 | S.A.L |  | 6:00 | 2806 | 1496 | 1 | 98.4834 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.8 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 1496 | 97.8557 | 2824 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2957 | 1496 | 1 | 93.4543 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 1496 | 93.3281 | 2961 | S.A.L |  | 8:00 | 3020 | 1496 | 1 | 91.5048 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 2.5 | 1496 | 94.3799 | 2928 | S.A.L |  | 9:00 | 2898 | 1496 | 1 | 95.357 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 1,1,7 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.4 | 2.5 | 1496 | 93.9627 | 2941 | S.A.L |  | 10:00 | 2824 | 1496 | 1 | 97.8557 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.6 | 2.5 | 1496 | 92.9827 | 2972 | S.A.L |  | 11:00 | 2914 | 1496 | 1 | 94.8334 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.6 | 2.5 | 1496 | 94.7683 | 2916 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2961 | 1496 | 1 | 93.3281 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.1 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.6 | 2.5 | 1496 | 93.108 | 2968 | S.A.L |  | 13:00 | 2952 | 1496 | 1 | 93.6126 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 60 | 5.625 | 5.4167 | 2.9167 | 6.825 | 1.5727 | 1.4583 | 0.58333 | 0.675 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.55 | 0.35 | 1.8583 | 1496 | 96.8992 |  |  |  | 14:00 | 2928 | 1496 | 1 | 94.3799 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 7.5 | 7.5 | 5 | 7.8 | 2.2 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.6 | 2.5 | 1496 | 120.3067 |  |  |  | 15:00 | 2961 | 1496 | 1 | 93.3281 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.1 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 1496 | 91.5048 |  |  |  | 16:00 | 2941 | 1496 | 1 | 93.9627 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2955 | 1496 | 1 | 93.5176 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2972 | 1496 | 1 | 92.9827 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2962 | 1496 | 1 | 93.2966 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.88 | 0.73 | 0.69 | 0.74 | 0.7 | 0.68 | 0.7 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.75 | 0.73 | 0.65 | 0.7 | 0.61 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-12 |  | 20:00 | 2916 | 1496 | 1 | 94.7683 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2956 | 1496 | 1 | 93.4859 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2968 | 1496 | 1 | 93.108 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2924 | 1496 | 1 | 94.509 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2967 | 1496 | 1 | 93.1393 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 250351.2 | 35904 | [5 empty] | 1135 |  | 454 |  | 1816 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 35904 | 47752.32 | 95.6243 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2897.5833 | 1496 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 47.2917 |  | 18.9167 |  | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 6
| 8:00 | 80.3 | 58.2 | 49.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.3471 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.2538 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1816
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.3471 |  |  | Dosagem Final |  | 7.2538
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 160 | ALTURA | 0 | ALTURA | 59 |  |  | Volume total (L) | 60432.3 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 44048 | VOLUME | 0 | VOLUME | 16384.3 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 80374.959 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 58583.84 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 21791.119 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 47752.32
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -47752.32
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -13602.975 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3405 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -17007.975 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 13
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s | [21 empty] | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.4 | 2 | 1496 | 93.1393 | 2967 | S.A.L | 0 | 2633.0417 | 2961 | 1496 | 1 | 93.3281 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.5 | 2.2 | 1496 | 93.8989 | 2943 | S.A.L |  | 2:00 | 2943 | 1496 | 1 | 93.8989 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.6 | 2.5 | 1496 | 92.4229 | 2990 | S.A.L |  | 3:00 | 2952 | 1496 | 1 | 93.6126 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.6 | 2.5 | 1496 | 93.6126 | 2952 | S.A.L |  | 4:00 | 2990 | 1496 | 1 | 92.4229 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.4 | 2.3 | 1496 | 93.3912 | 2959 | S.A.L |  | 5:00 | 2907 | 1496 | 1 | 95.0617 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.4 | 2.2 | 1496 | 92.9201 | 2974 | S.A.L | 0 | 6:00 | 2952 | 1496 | 1 | 93.6126 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.4 | 2 | 1499 | 93.1691 | 2972 | S.A.L |  | 7:00 | 2936 | 1496 | 1 | 94.1228 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.1 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.4 | 2 | 1499 | 93.7051 | 2955 | S.A.L |  | 8:00 | 2959 | 1496 | 1 | 93.3912 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.5 | 1.8 | 1499 | 94.4724 | 2931 | S.A.L |  | 9:00 | 2912 | 1496 | 1 | 94.8985 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.6 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.6 | 1.8 | 1499 | 94.2473 | 2938 | S.A.L |  | 10:00 | 2974 | 1496 | 1 | 92.9201 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 1499 | 93.3891 | 2965 | S.A.L | 0 | 11:00 | 2931 | 1496 | 1 | 94.2833 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.7 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.7 | 1.8 | 1451 | 91.541 | 2928 | S.A.L |  | 12:00 | 2972 | 1499 | 1 | 93.1691 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.8083 | 1.4917 | 1.4083 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.51667 | 2.075 | 1493.5 | 93.3258 |  |  |  | 13:00 | 2915 | 1499 | 1 | 94.9909 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.7 | 2.5 | 1499 | 94.4724 |  |  |  | 14:00 | 2955 | 1499 | 1 | 93.7051 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.1 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.4 | 1.8 | 1451 | 91.541 |  |  |  | 15:00 | 2651 | 1499 | 1 | 104.4506 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 16:00 | 2931 | 1499 | 1 | 94.4724 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 17:00 | 2946 | 1499 | 1 | 93.9914 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 18:00 | 2938 | 1499 | 1 | 94.2473 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-13 |  | 19:00 | 2963 | 1499 | 1 | 93.4521 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 20:00 | 2965 | 1499 | 1 | 93.3891 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 21:00 | 2966 | 1499 | 1 | 93.3576 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 22:00 | 2928 | 1451 | 1 | 91.541 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 23:00 | 2909 | 1451 | 1 | 92.1389 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2961 | 1451 | 1 | 90.5208 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 253501.2 | 35799 | [5 empty] | 1135 |  | 454 |  | 1816 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 35799 | 47612.67 | 93.9575 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Média | 2934.0417 | 1491.625 |  |  | 0 | 0 |  | 47.2917 |  | 18.9167 |  | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| 8:00 | 78.3 | 47.2 | 40.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | Lavados |  |  | Lavados
| 16:00 | [20 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [22 empty] | DOSAGEM | 6.2682 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.1637 | DOSAGEM | 0
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 |  |  |  | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1816
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [19 empty] | Dosagem Final |  | 6.2682 |  |  | Dosagem Final |  | 7.1637
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | PAC - 18
[22 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[22 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[14 empty] | 12 |  |  | 12 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 47612.67
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -47612.67
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -17007.975 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3405 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -20412.975 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 14
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2985 | 1451 | 1 | 89.7929 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.8 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.6 | 1.8 | 1451 | 90.5208 | 2961 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2945 | 1451 | 1 | 91.0125 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.6 | 1.8 | 1451 | 91.0125 | 2945 | S.A.L |  | 3:00 | 2964 | 1451 | 1 | 90.4291 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.5 | 1.8 | 1451 | 90.766 | 2953 | S.A.L |  | 4:00 | 2953 | 1451 | 1 | 90.766 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 1.45 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.5 | 1.8 | 1451 | 90.7045 | 2955 | S.A.L |  | 5:00 | 2948 | 1451 | 1 | 90.9199 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.4 | 1.8 | 1451 | 92.6164 | 2894 | S.A.L |  | 6:00 | 2955 | 1451 | 1 | 90.7045 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.6 | 2.2 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.4 | 1.8 | 1451 | 106.6582 | 2513 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2804 | 1451 | 1 | 95.5891 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.8 | 3 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.45 | 1.8 | 1451 | 94.9794 | 2822 | S.A.L |  | 8:00 | 2894 | 1451 | 1 | 92.6164 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 2.1 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.5 | 1.7 | 1451 | 94.2447 | 2844 | S.A.L |  | 9:00 | 2779 | 1451 | 1 | 96.4491 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.7 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.5 | 1.7 | 1451 | 92.8088 | 2888 | S.A.L |  | 10:00 | 2513 | 1451 | 1 | 106.6582 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.3 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.5 | 1.5 | 1496 | 97.7864 | 2826 | S.A.L |  | 11:00 | 2660 | 1451 | 1 | 100.7639 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.3 | 2.4 | 2 | 0.8 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.4 | 1.5 | 1496 | 98.3432 | 2810 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2822 | 1451 | 1 | 94.9794 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.2 | 2.3 | 1.8 | 0.8 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.4 | 1.5 | 1496 | 97.4416 | 2836 | S.A.L |  | 13:00 | 2810 | 1451 | 1 | 95.385 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4417 | 1.8958 | 1.775 | 0.625 | 0.71667 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.65 | 0.47917 | 1.7083 | 1462.25 | 94.8236 |  |  |  | 14:00 | 2844 | 1451 | 1 | 94.2447 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.3 | 2.4 | 3 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.6 | 1.8 | 1496 | 106.6582 |  |  |  | 15:00 | 2806 | 1451 | 1 | 95.521 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.6 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.4 | 1.5 | 1451 | 90.5208 |  |  |  | 16:00 | 2888 | 1451 | 1 | 92.8088 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2812 | 1451 | 1 | 95.3172 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2826 | 1496 | 1 | 97.7864 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2892 | 1496 | 1 | 95.5548 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | * | 0.84 | 0.87 | 0.72 | 0.79 | 0.84 | 0.81 | 0.91 | * | 0.68 | 0.72 | 0.75 | 0.77 | 0.79 | 0.69 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-14 |  | 20:00 | 2810 | 1496 | 1 | 98.3432 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2825 | 1496 | 1 | 97.821 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2836 | 1496 | 1 | 97.4416 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2831 | 1496 | 1 | 97.6137 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 |  | 1496 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 235447.2 | 35139 | [5 empty] | 1135 |  | 454 |  | 1816 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 35139 | 46734.87 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2843.5652 | 1464.125 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 47.2917 |  | 18.9167 |  | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 88.3 | 50.2 | 46.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.7489 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.713 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1816
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.7489 |  |  | Dosagem Final |  | 7.713
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
[22 empty] | ESTOQUE DE CLORO | [12 empty] | 1
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 46734.87
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -46734.87
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -20412.975 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3405 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -23817.975 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 15
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Filt. | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2832 | 1496 | 1 | 97.5793 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.3 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 1.8 | 1496 | #DIV/0! | 0 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2819 | 1496 | 1 | 98.0292 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.2 | 2 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 1.8 | 1496 | 98.0292 | 2837 | S.A.L |  | 3:00 | 2837 | 1496 | 1 | 97.4073 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.4 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.5 | 1.5 | 1496 | 97.8903 | 2902 | S.A.L |  | 4:00 | 2823 | 1496 | 1 | 97.8903 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.3 | 2 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.5 | 1.5 | 1496 | 92.9514 | 2982 | S.A.L |  | 5:00 | 2902 | 1496 | 1 | 95.2255 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.1 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.5 | 1.5 | 1496 | 92.2686 | 2977 | S.A.L |  | 6:00 | 2973 | 1496 | 1 | 92.9514 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.8 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.3 | 1.3 | 1496 | 92.9827 | 2991 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2982 | 1496 | 1 | 92.6708 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.3 | 1.3 | 1496 | 92.0228 | 2967 | S.A.L |  | 8:00 | 2995 | 1496 | 1 | 92.2686 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.3 | 1.2 | 1496 | 93.3281 | 2943 | S.A.L |  | 9:00 | 2977 | 1496 | 1 | 92.8265 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 7.5 | 5 | 2.5 | 6.8 | 2 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.5 | 1.2 | 1496 | 92.5157 | 3037 | S.A.L |  | 10:00 | 2972 | 1496 | 1 | 92.9827 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 7.5 | 5 | 2.5 | 7 | 2 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.5 | 1.3 | 1496 | 93.4227 | 2990 | S.A.L |  | 11:00 | 2991 | 1496 | 1 | 92.392 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 7.5 | 5 | 2.5 | 7 | 2.2 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.5 | 1.3 | 1496 | 92.6708 | 2989 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3003 | 1496 | 1 | 92.0228 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 7.5 | 5 | 2.5 | 7.2 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.5 | 1.3 | 1496 | 92.6398 | 2999 | S.A.L |  | 13:00 | 2967 | 1496 | 1 | 93.1393 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 60 | 5.8333 | 5 | 2.5 | 6.9917 | 1.9667 | 1.6333 | 0.675 | 0.775 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5833 | 0.45 | 1.4167 | 1496 | #DIV/0! |  |  |  | 14:00 | 2961 | 1496 | 1 | 93.3281 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 7.5 | 5 | 2.5 | 7.4 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.5 | 1.8 | 1496 | #DIV/0! |  |  |  | 15:00 | 2943 | 1496 | 1 | 93.8989 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.2 | 1496 | #DIV/0! |  |  |  | 16:00 | 2987 | 1496 | 1 | 92.5157 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3037 | 1496 | 1 | 90.9926 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2958 | 1496 | 1 | 93.4227 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2990 | 1496 | 1 | 92.4229 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-15 |  | 20:00 | 2982 | 1496 | 1 | 92.6708 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2989 | 1496 | 1 | 92.4538 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2983 | 1496 | 1 | 92.6398 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2999 | 1496 | 1 | 92.1455 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2992 | 1496 | 1 | 92.3611 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 255218.4 | 35904 | [5 empty] | 1135 |  | 454 |  | 1816 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 35904 | 47752.32 | 93.5932 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2953.9167 | 1496 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 47.2917 |  | 18.9167 |  | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 82.3 | 54.2 | 48.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.226 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.1155 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1816
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.226 |  |  | Dosagem Final |  | 7.1155
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 47752.32
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -47752.32
[33 empty] | Percentual da diferença |  |  |  |  | Percentual da diferença
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -23817.975 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3405 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -27222.975 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 16
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2949 | 1496 | 1 | 93.7078 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.5 | 1.5 | 1496 | 92.3611 | 2992 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2941 | 1496 | 1 | 93.9627 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.8 | 1.9 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.3 | 1.3 | 1496 | 93.9627 | 2941 | S.A.L |  | 3:00 | 3001 | 1496 | 1 | 92.0841 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.3 | 1.3 | 1496 | 92.733 | 2980 | S.A.L |  | 4:00 | 2980 | 1496 | 1 | 92.733 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 1496 | 92.733 | 2980 | S.A.L |  | 5:00 | 2996 | 1496 | 1 | 92.2378 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.3 | 1.3 | 1755 | 111.5964 | 2905 | S.A.L |  | 6:00 | 2980 | 1496 | 1 | 92.733 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.3 | 1755 | 113.115 | 2866 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2964 | 1496 | 1 | 93.2336 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1 | 1563 | 101.27 | 2851 | S.A.L |  | 8:00 | 2905 | 1755 | 1 | 111.5964 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 0.8 | 1563 | 101.3411 | 2849 | S.A.L |  | 9:00 | 2869 | 1755 | 1 | 112.9967 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 0.8 | 1563 | 101.6623 | 2840 | S.A.L |  | 10:00 | 2866 | 1755 | 1 | 113.115 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 0.8 | 1491 | 97.9448 | 2812 | S.A.L |  | 11:00 | 2821 | 1755 | 1 | 114.9194 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.1 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.3 | 0.8 | 1491 | 96.1329 | 2865 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2851 | 1563 | 1 | 101.27 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.4 | 1 | 1491 | 97.4941 | 2825 | S.A.L |  | 13:00 | 2855 | 1563 | 1 | 101.1281 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 1.65 | 1.4667 | 0.63333 | 0.78333 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5583 | 0.31667 | 1.0917 | 1554.6667 | 99.3622 |  |  |  | 14:00 | 2849 | 1563 | 1 | 101.3411 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.5 | 1.5 | 1755 | 113.115 |  |  |  | 15:00 | 2874 | 1563 | 1 | 100.4596 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 0.8 | 1491 | 92.3611 |  |  |  | 16:00 | 2840 | 1563 | 1 | 101.6623 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2861 | 1563 | 1 | 100.9161 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2812 | 1491 | 1 | 97.9448 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2855 | 1491 | 1 | 96.4696 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-16 |  | 20:00 | 2865 | 1491 | 1 | 96.1329 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  | 0.67 | 0.73 | 0.71 | 0.68 | 0.75 | 0.66 | 0.74 |  | 0.65 | 0.64 | 0.68 | 0.73 | 0.67 | 0.7 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2807 | 1491 | 1 | 98.1193 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2825 | 1491 | 1 | 97.4941 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2834 | 1491 | 1 | 97.1845 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2825 | 1491 | 1 | 97.4941 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 249210 | 37307 | [5 empty] | 1201.2083 |  | 454 |  | 1816 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 37307 | 49618.31 | 99.6223 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2884.375 | 3081 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 50.0503 |  | 18.9167 |  | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 80.3 | 49.2 | 45.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1655.2083 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [5 empty] | 3053 | [9 empty] | DOSAGEM | 6.6418 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.287 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE |  | 3070 | [9 empty] | Consumo Total |  | 1655.2083 |  |  | Consumo Total |  | 1816
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [5 empty] | 3081 | [9 empty] | Dosagem Final |  | 6.6418 |  |  | Dosagem Final |  | 7.287
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO |  | 3090
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 49618.31
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -49618.31
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -27222.975 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3471.2083 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -30694.1833 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 17
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2854 | 1491 | 1 | 96.5034 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.6 | 1.4 | 1491 | 97.4941 | 2825 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2794 | 1491 | 1 | 98.5758 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.8 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.8 | 2 | 1491 | 98.5758 | 2794 | S.A.L |  | 3:00 | 2830 | 1491 | 1 | 97.3218 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.7 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1 | 2.8 | 1491 | 97.8404 | 2815 | S.A.L |  | 4:00 | 2815 | 1491 | 1 | 97.8404 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.6 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1 | 2.8 | 1491 | 96.4359 | 2856 | S.A.L |  | 5:00 | 2854 | 1491 | 1 | 96.5034 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.6 | 3.7 | 1491 | 95.9654 | 2870 | S.A.L |  | 6:00 | 2856 | 1491 | 1 | 96.4359 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.9 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.6 | 3.7 | 1491 | 96.7068 | 2848 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2793 | 1491 | 1 | 98.6111 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.2 | 2.8 | 1491 | 96.945 | 2841 | S.A.L |  | 8:00 | 2870 | 1491 | 1 | 95.9654 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.1 | 1 | 1491 | 96.7068 | 2848 | S.A.L |  | 9:00 | 5856 | 1491 | 1 | 47.0322 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.1 | 3.8 | 1491 | 97.7016 | 2819 | S.A.L |  | 10:00 | 2848 | 1491 | 1 | 96.7068 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.2 | 3.5 | 1491 | 96.2001 | 2863 | S.A.L |  | 11:00 | 1816 | 1491 | 1 | 151.6635 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.9 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.4 | 3.3 | 1491 | 97.3218 | 2830 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2841 | 1491 | 1 | 96.945 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.7 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.6 | 3.5 | 1491 | 97.2875 | 2831 | S.A.L |  | 13:00 | 2844 | 1491 | 1 | 96.8428 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.9917 | 1.5545 | 1.6083 | 0.55 | 0.65 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.68333 | 2.8583 | 1491 | 97.0984 |  |  |  | 14:00 | 2848 | 1491 | 1 | 96.7068 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.6 | 3.8 | 1491 | 98.5758 |  |  |  | 15:00 | 2850 | 1491 | 1 | 96.6389 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.6 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.1 | 1 | 1491 | 95.9654 |  |  |  | 16:00 | 2819 | 1491 | 1 | 97.7016 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2849 | 1491 | 1 | 96.6728 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2863 | 1491 | 1 | 96.2001 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2839 | 1491 | 1 | 97.0133 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.47 | 0.44 |  | 1.88 | 0.55 | 0.45 | 0.58 |  | 1.53 | 1.88 | 0.54 | 0.54 | 0.61 | 0.84 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-17 |  | 20:00 | 2830 | 1491 | 1 | 97.3218 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2809 | 1491 | 1 | 98.0494 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2831 | 1491 | 1 | 97.2875 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2854 | 1491 | 1 | 96.5034 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2836 | 1491 | 1 | 97.1159 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 252356.4 | 35784 | [5 empty] | 1362 |  | 633.7083 |  | 1816 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 35784 | 47592.72 | 97.2566 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2920.7917 | 1491 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 26.4045 |  | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 6
| 8:00 | 82.3 | 46.2 | 36.1 | 0.6 | 0.12 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1995.7083 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.9083 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.1962 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1995.7083 |  |  | Consumo Total |  | 1816
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.9083 |  |  | Dosagem Final |  | 7.1962
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 86 | ALTURA |  | ALTURA | 144 |  |  | Volume total (L) | 184664.6 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 23675.8 | VOLUME | 0 | VOLUME | 39988.8 | VOLUME | 121000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 245603.918 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 31488.814 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 53185.104 | Peso(Kg) | 160930 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 47592.72
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -47592.72
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -30694.1833 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3811.7083 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -34505.8917 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 18
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2826 | 1491 | 1 | 97.4596 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.8 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.8 | 3.7 | 1491 | 97.1159 | 2836 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2828 | 1491 | 1 | 97.3907 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.9 | 3.7 | 1491 | 97.3907 | 2828 | S.A.L |  | 3:00 | 2872 | 1491 | 1 | 95.8986 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.22 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1 | 3.7 | 1491 | 96.9109 | 2842 | S.A.L |  | 4:00 | 2842 | 1491 | 1 | 96.9109 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.1 | 3.7 | 1491 | 96.7068 | 2848 | S.A.L |  | 5:00 | 2874 | 1491 | 1 | 95.8319 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 2 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.8 | 2.5 | 1491 | 97.667 | 2820 | S.A.L |  | 6:00 | 2848 | 1491 | 1 | 96.7068 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 2 | 1491 | 96.4696 | 2855 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2879 | 1491 | 1 | 95.6655 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1.7 | 2 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 1.8 | 1491 | 97.3907 | 2828 | S.A.L |  | 8:00 | 2820 | 1491 | 1 | 97.667 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 150 | 2.8375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 63.5 | 0.5 | 1.8 | 1491 | 96.8768 | 2843 | S.A.L |  | 9:00 | 2838 | 1491 | 1 | 97.0475 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 1.8 | 2.2 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | * | * | 1491 | 96.7747 | 2846 | S.A.L |  | 10:00 | 2855 | 1491 | 1 | 96.4696 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.8 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.53 | * | * | 1491 | 97.3218 | 2830 | S.A.L |  | 11:00 | 2812 | 1491 | 1 | 97.9448 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.9 | 1.9 | 2 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.5 | 1 | 1491 | 99.1079 | 2779 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2828 | 1491 | 1 | 97.3907 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.8 | 1.7 | 2 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.5 | 1.6 | 1491 | 98.3295 | 2801 | S.A.L |  | 13:00 | 2844 | 1491 | 1 | 96.8428 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3517 | 1.7417 | 1.8667 | 0.53333 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 8.5275 | 0.71 | 2.55 | 1491 | 97.3385 |  |  |  | 14:00 | 2843 | 1491 | 1 | 96.8768 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.9 | 2 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 63.5 | 1.1 | 3.7 | 1491 | 99.1079 |  |  |  | 15:00 | 2863 | 1491 | 1 | 96.2001 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.8 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.5 | 1 | 1491 | 96.4696 |  |  |  | 16:00 | 2846 | 1491 | 1 | 96.7747 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2800 | 1491 | 1 | 98.3646 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2830 | 1491 | 1 | 97.3218 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2776 | 1491 | 1 | 99.215 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | * | 0.46 | 0.52 | 2.5 | 0.55 | 0.53 | 0.6 | 0.53 | * | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-18 |  | 20:00 | 2779 | 1491 | 1 | 99.1079 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2884 | 1491 | 1 | 95.4996 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2801 | 1491 | 1 | 98.3295 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2830 | 1491 | 1 | 97.3218 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2812 | 1491 | 1 | 97.9448 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 244908 | 35784 | [5 empty] | 1248.5 |  | 598.7125 |  | 1853.8333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 35784 | 47592.72 | 97.1743 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2834.5833 | 1491 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 52.0208 |  | 24.9464 |  | 77.2431 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 94.4 | 54.2 | 52.2 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.03 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1950.8411 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1853.8333 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.9656 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.5695 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1950.8411 |  |  | Consumo Total |  | 1853.8333
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.9656 |  |  | Dosagem Final |  | 7.5695
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 47592.72
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -47592.72
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -34505.8917 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3804.6745 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -38310.5661 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 19
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2789 | 1491 | 1 | 98.7525 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.9 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.5 | 2 | 1491 | 97.9448 | 2812 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2782 | 1491 | 1 | 99.001 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.1 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.5 | 2.5 | 1491 | 99.001 | 2782 | S.A.L |  | 3:00 | 2831 | 1491 | 1 | 97.2875 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.2 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.5 | 2.5 | 1491 | 97.2875 | 2831 | S.A.L |  | 4:00 | 2831 | 1491 | 1 | 97.2875 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6,,3 | 3.5 | 0.5 | 2.5 | 1491 | 97.4941 | 2825 | S.A.L |  | 5:00 | 2797 | 1491 | 1 | 98.4701 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.65 | 1.8 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6,,3 | 3.5 | 0.4 | 3.5 | 1491 | 96.7407 | 2847 | S.A.L |  | 6:00 | 2825 | 1491 | 1 | 97.4941 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 1.6 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6,,3 | 3.5 | 0.4 | 3 | 1491 | 97.3218 | 2830 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2788 | 1491 | 1 | 98.788 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.5 | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6,,3 | 3.5 | 0.6 | 2.8 | 1491 | 98.2593 | 2803 | S.A.L |  | 8:00 | 2847 | 1491 | 1 | 96.7407 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.7 | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6,,3 | 3.5 | 0.4 | 1 | 1491 | 108.6901 | 2534 | S.A.L |  | 9:00 | 2824 | 1491 | 1 | 97.5286 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 1.6 | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6,,3 | 3.5 | 0.2 | 1 | 1491 | 108.6473 | 2535 | S.A.L |  | 10:00 | 2830 | 1491 | 1 | 97.3218 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7 | 1.8 | 2 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6,,3 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 1491 | 98.1543 | 2806 | S.A.L |  | 11:00 | 2794 | 1491 | 1 | 98.5758 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7 | 1.8 | 2 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6,,3 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 1491 | 98.4349 | 2798 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2803 | 1491 | 1 | 98.2593 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7 | 1.8 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6,,3 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 1491 | 97.2188 | 2833 | S.A.L |  | 13:00 | 2765 | 1491 | 1 | 99.6097 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.8409 | 1.6917 | 1.8833 | 0.68333 | 0.76667 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5417 | 0.39167 | 2.0583 | 1491 | 99.5996 |  |  |  | 14:00 | 2534 | 1491 | 1 | 108.6901 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.2 | 1.8 | 2 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.6 | 3.5 | 1491 | 108.6901 |  |  |  | 15:00 | 2435 | 1491 | 1 | 113.1092 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 1.5 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 1 | 1491 | 96.7407 |  |  |  | 16:00 | 2535 | 1491 | 1 | 108.6473 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2856 | 1491 | 1 | 96.4359 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2806 | 1491 | 1 | 98.1543 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2863 | 1491 | 1 | 96.2001 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 1.1 | 0.83 | 0.78 | 0.8 | 0.82 | 0.79 | 0.81 | 0.75 | 0.79 | 0.94 | 0.83 | 0.85 | 0.81 | 0.78 | 0.84 | 0.88 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-19 |  | 20:00 | 2798 | 1491 | 1 | 98.4349 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2792 | 1491 | 1 | 98.6464 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2833 | 1491 | 1 | 97.2188 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
51 | [21 empty] | 23:00 | 2818 | 1491 | 1 | 97.7363 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2811 | 1491 | 1 | 97.9797 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 239713.2 | 35784 | [5 empty] | 1362 |  | 681 |  | 1816 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 35784 | 47592.72 | 99.4321 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2774.4583 | 1491 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 28.375 |  | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 6
| 8:00 | 81.3 | 52.2 | 44.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 2043 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.5227 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.5757 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 2043 |  |  | Consumo Total |  | 1816
12 | 12 | 12 | 11 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 8.5227 |  |  | Dosagem Final |  | 7.5757
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 57 | ALTURA | 0 | ALTURA | 149 |  |  | Volume total (L) | 285069.4 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 15692.1 | VOLUME | 0 | VOLUME | 41377.3 | VOLUME | 228000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 379142.302 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 20870.493 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 55031.809 | Peso(Kg) | 303240 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 0 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 3
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 47592.72
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -47592.72
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -38310.5661 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3859 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -42169.5661 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 20
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2808 | 1491 | 1 | 98.0843 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6,,3 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 1491 | 97.9797 | 2811 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2802 | 1491 | 1 | 98.2944 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 1.6 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6,,3 | 3.5 | 0.4 | 1.8 | 1491 | 98.2944 | 2802 | S.A.L |  | 3:00 | 2801 | 1491 | 1 | 98.3295 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6,,3 | 3.5 | 0.5 | 2.5 | 1491 | 99.1079 | 2779 | S.A.L |  | 4:00 | 2779 | 1491 | 1 | 99.1079 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6,,3 | 3.5 | 0.6 | 2.5 | 1491 | 99.215 | 2776 | S.A.L |  | 5:00 | 2816 | 1491 | 1 | 97.8057 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6,,3 | 3.6 | 0.4 | 2.4 | 1491 | 97.4941 | 2825 | S.A.L |  | 6:00 | 2776 | 1491 | 1 | 99.215 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.7 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6,,3 | 3.6 | 0.4 | 2.2 | 1491 | 98.1543 | 2806 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2810 | 1491 | 1 | 98.0145 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6,,3 | 3.6 | 0.4 | 2 | 1491 | 99.2865 | 2774 | S.A.L |  | 8:00 | 2825 | 1491 | 1 | 97.4941 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6,,3 | 3.6 | 0.4 | 2 | 1491 | 98.5053 | 2796 | S.A.L |  | 9:00 | 2777 | 1491 | 1 | 99.1793 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6,,3 | 3.5 | 0.4 | 2.2 | 1491 | 98.0494 | 2809 | S.A.L |  | 10:00 | 2806 | 1491 | 1 | 98.1543 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6,,3 | 3.5 | 0.4 | 2.2 | 1491 | 99.4299 | 2770 | S.A.L |  | 11:00 | 2767 | 1491 | 1 | 99.5377 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6,,3 | 3.6 | 0.4 | 2.2 | 1491 | 97.1159 | 2836 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2774 | 1491 | 1 | 99.2865 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6,,3 | 3.6 | 0.4 | 2.2 | 1491 | 98.4349 | 2798 | S.A.L |  | 13:00 | 2822 | 1491 | 1 | 97.5977 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3667 | 1.6417 | 1.6083 | 0.59167 | 0.65 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | #DIV/0! | 3.55 | 0.41667 | 2.1417 | 1491 | 98.4223 |  |  |  | 14:00 | 2796 | 1491 | 1 | 98.5053 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.7 | 1.7 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 0 | 3.6 | 0.6 | 2.5 | 1491 | 99.4299 |  |  |  | 15:00 | 2837 | 1491 | 1 | 97.0817 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 0 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 1491 | 97.1159 |  |  |  | 16:00 | 2809 | 1491 | 1 | 98.0494 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2847 | 1491 | 1 | 96.7407 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2770 | 1491 | 1 | 99.4299 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2804 | 1491 | 1 | 98.2243 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-20 |  | 20:00 | 2836 | 1491 | 1 | 97.1159 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2755 | 1491 | 1 | 99.9713 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2798 | 1491 | 1 | 98.4349 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2746 | 1491 | 1 | 100.2989 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2734 | 1491 | 1 | 100.7391 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 241542 | 35784 | [5 empty] | 1362 |  | 681 |  | 1816 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 35784 | 47592.72 | 98.5289 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2795.625 | 1491 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 28.375 |  | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | [18 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 2043 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.4582 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.5184 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 2043 |  |  | Consumo Total |  | 1816
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 8.4582 |  |  | Dosagem Final |  | 7.5184
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 0 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 47592.72
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -47592.72
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | 0 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3859 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -3859 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 21
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2784 | 1491 | 1 | 98.9299 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.8 | 2.4 | 1491 | 100.7391 | 2734 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2763 | 1491 | 1 | 99.6818 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 15 | 1.34 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 1.2 | 2.6 | 1491 | 99.6818 | 2763 | S.A.L |  | 3:00 | 2829 | 1491 | 1 | 97.3563 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.7 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.5 | 2.8 | 1491 | 99.1793 | 2777 | S.A.L |  | 4:00 | 2777 | 1491 | 1 | 99.1793 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.8 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.6 | 2.8 | 1491 | 97.2531 | 2832 | S.A.L |  | 5:00 | 2789 | 1491 | 1 | 98.7525 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.8 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 3.8 | 0.5 | 4 | 1491 | 100.0076 | 2754 | S.A.L |  | 6:00 | 2832 | 1491 | 1 | 97.2531 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.8 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 3.8 | 0.5 | 4 | 1491 | 99.8987 | 2757 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2609 | 1491 | 1 | 105.5657 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.6 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 3.8 | 0.5 | 4 | 1491 | 100.1895 | 2749 | S.A.L |  | 8:00 | 2754 | 1491 | 1 | 100.0076 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.1 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 3.8 | 0.4 | 4 | 1491 | 100.5186 | 2740 | S.A.L |  | 9:00 | 2744 | 1491 | 1 | 100.372 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.8 | 1.5 | 1491 | 101.6688 | 2709 | S.A.L |  | 10:00 | 2757 | 1491 | 1 | 99.8987 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.8 | 1.4 | 1491 | 100.1166 | 2751 | S.A.L |  | 11:00 | 2737 | 1491 | 1 | 100.6287 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1 | 1.4 | 1491 | 100.6287 | 2737 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2749 | 1491 | 1 | 100.1895 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1 | 1.4 | 1491 | 101.0348 | 2726 | S.A.L |  | 13:00 | 2778 | 1491 | 1 | 99.1436 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 53.3333 | 5 | 5 | 2.5 | 5.475 | 1.4167 | 1.4583 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.4333 | 6.3 | 3.7667 | 0.88333 | 2.6917 | 1491 | 100.0764 |  |  |  | 14:00 | 2740 | 1491 | 1 | 100.5186 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.6 | 4 | 1491 | 101.6688 |  |  |  | 15:00 | 2753 | 1491 | 1 | 100.0439 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 3.6 | 0.4 | 1.4 | 1491 | 97.2531 |  |  |  | 16:00 | 2709 | 1491 | 1 | 101.6688 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2709 | 1491 | 1 | 101.6688 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2751 | 1491 | 1 | 100.1166 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2727 | 1491 | 1 | 100.9977 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.38 | 0.37 | 0.32 | 0.55 | 0.46 | 0.38 | 0.48 |  | 0.44 | 0.42 | 0.4 | 0.44 | 0.37 |  |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-21 |  | 20:00 | 2737 | 1491 | 1 | 100.6287 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2738 | 1491 | 1 | 100.592 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2726 | 1491 | 1 | 101.0348 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2761 | 1491 | 1 | 99.754 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2766 | 1491 | 1 | 99.5737 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 237668.4 | 35784 | [5 empty] | 1362 |  | 595.875 |  | 1816 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 35784 | 47592.72 | 100.1482 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2750.7917 | 1491 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 24.8281 |  | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 6
| 8:00 | 80.3 | 46.2 | 38.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1957.875 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.2378 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.6409 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1957.875 |  |  | Consumo Total |  | 1816
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 8.2378 |  |  | Dosagem Final |  | 7.6409
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 82 | ALTURA | 0 | ALTURA | 139 |  |  | Volume total (L) | 245174.9 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 22574.6 | VOLUME | 0 | VOLUME | 38600.3 | VOLUME | 184000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 326082.617 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA | 67
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 30024.218 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 51338.399 | Peso(Kg) | 244720 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 18605.9
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 24745.847
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.34 | Densidade | 0 | Densidade | 1.34
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 24745.847
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 47592.72
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -22846.873
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -3859 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3773.875 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -7632.875 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 22
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2756 | 1491 | 1 | 99.935 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1 | 1 | 1491 | 99.5737 | 2766 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2758 | 1491 | 1 | 99.8625 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 15 | 1.374 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1 | 0.6 | 1491 | 99.8625 | 2758 | S.A.L |  | 3:00 | 2774 | 1491 | 1 | 99.2865 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1 | 0.3 | 1491 | 100.6287 | 2737 | S.A.L |  | 4:00 | 2737 | 1491 | 1 | 100.6287 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1 | 0.1 | 1491 | 101.0719 | 2725 | S.A.L |  | 5:00 | 2726 | 1491 | 1 | 101.0348 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.7 | 1 | 1214 | 100.6655 | 2736 | S.A.L |  | 6:00 | 2725 | 1491 | 1 | 101.0719 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.7 | 1.3 | 1214 | 81.5465 | 2750 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2729 | 1491 | 1 | 100.9237 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.6 | 1.3 | 1214 | 82.9644 | 2703 | S.A.L |  | 8:00 | 2736 | 1491 | 1 | 100.6655 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0.6 | 1.3 | 1214 | 82.7806 | 2709 | S.A.L |  | 9:00 | 2751 | 1214 | 1 | 81.5168 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.1 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.7 | 1.5 | 1021 | 89.6652 | 2501 | S.A.L |  | 10:00 | 2750 | 1214 | 1 | 81.5465 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.7 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.7 | 1.5 | 1021 | 87.1541 | 2164 | S.A.L |  | 11:00 | 2722 | 1214 | 1 | 82.3853 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.9 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 1.2 | 1214 | 101.8405 | 2202 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2703 | 1214 | 1 | 82.9644 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 1.2 | 1214 | 84.0843 | 2667 | S.A.L |  | 13:00 | 2732 | 1214 | 1 | 82.0837 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 51.6667 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2667 | 1.2833 | 1.375 | 0.5 | 0.60833 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7167 | 0.75 | 1.025 | 1274.1667 | 92.6532 |  |  |  | 14:00 | 2709 | 1214 | 1 | 82.7806 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.1 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1 | 1.5 | 1491 | 101.8405 |  |  |  | 15:00 | 2542 | 1214 | 1 | 88.219 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 0.1 | 1021 | 81.5465 |  |  |  | 16:00 | 2501 | 1214 | 1 | 89.6652 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2379 | 1021 | 1 | 79.2776 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2164 | 1021 | 1 | 87.1541 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2186 | 1021 | 1 | 86.2769 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | * | 0.36 | 0.39 | 0.33 | 0.48 | 0.46 | 0.44 | 0.42 | * | 0.45 | 0.48 | 0.44 | 0.47 | 0.4 | 0.42 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-22 |  | 20:00 | 2202 | 1214 | 1 | 101.8405 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2765 | 1214 | 1 | 81.1041 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2667 | 1214 | 1 | 84.0843 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2859 | 1214 | 1 | 78.4375 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2893 | 1214 | 1 | 77.5157 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 228477.6 | 30773 | [5 empty] | 1286.3333 |  | 454 |  | 1560.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 30773 | 40928.09 | 89.5942 | 0
[22 empty] | PAC 15 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2644.4167 | 1282.2083 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 53.5972 |  | 18.9167 |  | 65.026 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 84.4 | 50.2 | 48.2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1740.3333 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1560.625 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.6171 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 6.8305 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1740.3333 |  |  | Consumo Total |  | 1560.625
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.6171 |  |  | Dosagem Final |  | 6.8305
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.374 | Densidade | 1.374 | Densidade | 1.374 | Densidade | 1.374 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.374 | Densidade | 0 | Densidade | 1.374 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 40928.09
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -40928.09
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -7632.875 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3300.9583 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -10933.8333 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 23
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2920 | 1214 | 1 | 77.3763 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.34 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1 | 1214 | 77.5157 | 2893 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2869 | 1214 | 1 | 78.7518 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.33 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 8 | 1.4 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8 | 0.1 | 0.7 | 1214 | 78.7518 | 2869 | S.A.L |  | 3:00 | 2906 | 1214 | 1 | 77.7491 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 8.6 | 2.9 | 2.7 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.7 | 0 | 0.3 | 1214 | 77.91 | 2900 | S.A.L |  | 4:00 | 2900 | 1214 | 1 | 77.91 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 8.2 | 2.9 | 2.6 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 1491 | 96.2176 | 2884 | S.A.L |  | 5:00 | 2872 | 1491 | 1 | 96.6197 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 1491 | 96.0844 | 2888 | S.A.L |  | 6:00 | 2884 | 1491 | 1 | 96.2176 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 6.7 | 2.5 | 2.6 | 0.7 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 1491 | 95.9183 | 2893 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2866 | 1540 | 1 | 100.0039 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 6.6 | 2.4 | 2.8 | 0.7 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 1491 | 96.687 | 2870 | S.A.L |  | 8:00 | 2888 | 1491 | 1 | 96.0844 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 6.6 | 2.3 | 2.7 | 0.7 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 1491 | 97.093 | 2858 | S.A.L |  | 9:00 | 2907 | 1491 | 1 | 95.4564 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 6.8 | 2.3 | 2.5 | 0.7 | ,9, | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 1491 | 97.195 | 2855 | S.A.L |  | 10:00 | 2893 | 1491 | 1 | 95.9183 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7.2 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 1491 | 97.2631 | 2853 | S.A.L |  | 11:00 | 2903 | 1491 | 1 | 95.5879 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 2.3 | 2.6 | 0.7 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 1491 | 98.2619 | 2824 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2870 | 1491 | 1 | 96.687 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7.8 | 2.4 | 2.6 | 0.7 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 1491 | 97.9152 | 2834 | S.A.L |  | 13:00 | 2832 | 1491 | 1 | 97.9843 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 60 | 6.6667 | 6.6667 | 2.5 | 7.3333 | 2.2667 | 2.4417 | 0.675 | 0.91818 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.775 | 0.10833 | 0.54167 | 1421.75 | 92.2344 |  |  |  | 14:00 | 2858 | 1491 | 1 | 97.093 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 8.6 | 2.9 | 0.2 | 0.8 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1 | 1491 | 98.2619 |  |  |  | 15:00 | 2868 | 1491 | 1 | 96.7544 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.7 | 0 | 0.3 | 1214 | 77.5157 |  |  |  | 16:00 | 2855 | 1491 | 1 | 97.195 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2791 | 1491 | 1 | 99.4237 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2853 | 1491 | 1 | 97.2631 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2838 | 1491 | 1 | 97.7772 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 1.19 | 0.92 | 0.89 | 1.02 | 1.05 | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.9 | 0.94 | 0.969 | 0.86 | 0.98 | 1.01 | 0.95 | 0.88 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-23 |  | 20:00 | 2824 | 1491 | 1 | 98.2619 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2901 | 1491 | 1 | 95.6538 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2834 | 1491 | 1 | 97.9152 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2823 | 1491 | 1 | 98.2967 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2828 | 1599 | 1 | 105.2304 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 247618.8 | 34833 | [5 empty] | 1163.375 |  | 454 |  | 1768.7083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 34833 | 46676.22 | 94.3005 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2865.9583 | 1451.375 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 48.474 |  | 18.9167 |  | 73.6962 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 75.3 | 52.2 | 40.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1617.375 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1768.7083 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.5317 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.1429 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1617.375 |  |  | Consumo Total |  | 1768.7083
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 11 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.5317 |  |  | Dosagem Final |  | 7.1429
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.33 | Densidade | 0 | Densidade | 1.33
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 46816
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -46816
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -10933.8333 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3386.0833 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -14319.9167 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 24
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2860 | 1599 | 1 | 103.2765 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 2.4 | 2.2 | 0.8 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.2 | 1.2 | 1599 | 105.2304 | 2828 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2848 | 1599 | 1 | 103.7117 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.345 | 1 | 24
2:00 | 60 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7.2 | 2.3 | 2.1 | 0.8 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 1599 | 103.7117 | 2848 | S.A.L |  | 3:00 | 2823 | 1599 | 1 | 104.6301 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7 | 2.2 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 1599 | 103.385 | 2857 | S.A.L |  | 4:00 | 2857 | 1599 | 1 | 103.385 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 6.9 | 2.4 | 2.7 | 0.9 | 1.2 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.2 | 1.5 | 1599 | 104.0771 | 2838 | S.A.L |  | 5:00 | 2828 | 1599 | 1 | 104.4451 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 2.2 | 2.4 | 0.8 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.3 | 1.4 | 1599 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 6:00 | 2838 | 1599 | 1 | 104.0771 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 2.3 | 2.4 | 0.8 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.3 | 1.3 | 1599 | #DIV/0! | 0 | S.A.L | 0 | 7:00 |  | 1599 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 2.2 | 2.1 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.3 | 1.4 | 1599 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 8:00 |  | 1599 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 2 | 2 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 1.4 | 1599 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 9:00 |  | 1599 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.7 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.4 | 1.5 | 1599 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 10:00 |  | 1599 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 1.7 | 1491 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 11:00 |  | 1599 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 2 | 1491 | #DIV/0! | 0 | S.A.L | 0 | 12:00 |  | 1599 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 2.2 | 1491 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 13:00 |  | 1599 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 60 | 5.8333 | 5.8333 | 2.5 | 6.725 | 2.0417 | 2.1167 | 0.74167 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.1333 | 0.25833 | 1.55 | 1572 | #DIV/0! |  |  |  | 14:00 |  | 1599 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7.5 | 2.4 | 2.7 | 0.9 | 1.2 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.4 | 2.2 | 1599 | #DIV/0! |  |  |  | 15:00 |  | 1599 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.2 | 1.2 | 1491 | #DIV/0! |  |  |  | 16:00 |  | 1599 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 |  | 1491 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 |  | 1491 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 |  | 1491 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-24 |  | 20:00 |  | 1491 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  | 0.64 | 0.71 | 0.66 | 0.73 | 0.69 | 0.74 | 0.7 |  | 0.68 | 0.75 | 0.71 | 0.67 | 0.74 | 0.67 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 |  | 1491 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 |  | 1491 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 |  | 1491 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 |  | 1491 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 61394.4 | 37512 | [5 empty] | 1135 |  | 624.25 |  | 1816 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 37512 | 49890.96 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2842.3333 | 1563 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 47.2917 |  | 26.0104 |  | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 82.3 | 49.2 | 42.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1759.25 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 28.6549 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 29.5792 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1759.25 |  |  | Consumo Total |  | 1816
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 2 |  |  | 12 |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 10 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 28.6549 |  |  | Dosagem Final |  | 29.5792
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.345 | Densidade | 0 | Densidade | 1.345
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 49890.96
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -49890.96
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -14319.9167 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3575.25 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -17895.1667 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 25
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 |  | 1491 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 2 | 1491 | #DIV/0! | 0 | S.A.L | 0 | 2:00 |  | 1491 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.7 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.8 | 1491 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 3:00 |  | 1491 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.7 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.4 | 1.7 | 1491 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 4:00 |  | 1491 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.7 | 2 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.4 | 1.7 | 1491 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 5:00 |  | 1491 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.9 | 1.4 | 2 | 0.7 | 0.8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.8 | 0.7 | 1491 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 6:00 |  | 1491 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.9 | 1.4 | 2 | 0.7 | 0.8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.8 | 0.7 | 1491 | #DIV/0! | 0 | S.A.L | 0 | 7:00 |  | 1491 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.9 | 1.4 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.5 | 3 | 1491 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 8:00 |  | 1491 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.8 | 1.4 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.3 | 3.5 | 1491 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 9:00 |  | 1491 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.3 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.3 | 1.5 | 1491 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 10:00 |  | 1491 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.4 | 2.2 | 0.47 | 0.8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.3 | 1.8 | 1491 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 11:00 |  | 1491 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.5 | 2.1 | 0.7 | 0.8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.3 | 2.2 | 1491 | #DIV/0! | 0 | S.A.L | 0 | 12:00 |  | 1491 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.5 | 2.1 | 0.7 | 0.8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.3 | 2.2 | 1491 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 13:00 |  | 1491 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 53.3333 | 5 | 5 | 2.5 | 6.375 | 1.5 | 2 | 0.63083 | 0.74167 | 7.4333 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.41667 | 1.9 | 1491 | #DIV/0! |  |  |  | 14:00 |  | 1491 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.7 | 1.7 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.8 | 3.5 | 1491 | #DIV/0! |  |  |  | 15:00 |  | 1491 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.8 | 1.3 | 1.8 | 0.47 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 0.7 | 1491 | #DIV/0! |  |  |  | 16:00 |  | 1491 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 |  | 1491 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 |  | 1491 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 |  | 1491 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.51 | 0.54 | 0.5 | 0.48 | 0.55 | 0.51 | 6 |  | 0.5 | 0.37 | 0.45 | 0.48 | 0.41 | 0.57 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-25 |  | 20:00 |  | 1491 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 |  | 1491 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 |  | 1491 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 |  | 1491 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 |  | 1491 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 0 | 35784 | [5 empty] | 1135 |  | 681 |  | 1816 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 35784 | 47592.72 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | #DIV/0! | 1491 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 47.2917 |  | 28.375 |  | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 5
| 8:00 | 74.3 | 46.2 | 36.1 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | #DIV/0! | DOSAGEM | #DIV/0! |  | DOSAGEM | #DIV/0! | DOSAGEM | #DIV/0!
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1816 |  |  | Consumo Total |  | 1816
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | #DIV/0! |  |  | Dosagem Final |  | #DIV/0!
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 84 | ALTURA |  | ALTURA | 130 |  |  | Volume total (L) | 194226.2 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 23125.2 | VOLUME | 0 | VOLUME | 36101 | VOLUME | 135000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 258320.846 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 30756.516 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 48014.33 | Peso(Kg) | 179550 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | #NAME? |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 47592.72
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -47592.72
0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -17895.1667 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3632 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -21527.1667 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 26
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2793 | 1491 | 1 | 98.6111 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 1.5 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.4 | 2.2 | 1491 | #DIV/0! | 0 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2775 | 1491 | 1 | 99.2508 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 1.5 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.5 | 2.2 | 1491 | 99.2508 | 2775 | S.A.L |  | 3:00 | 2781 | 1491 | 1 | 99.0366 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1.5 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.6 | 2.2 | 1491 | 99.5017 | 2768 | S.A.L |  | 4:00 | 2768 | 1491 | 1 | 99.5017 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.1 | 1.5 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.7 | 2.2 | 1491 | 98.3295 | 2801 | S.A.L |  | 5:00 | 2778 | 1491 | 1 | 99.1436 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.8 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.7 | 2 | 1491 | 98.8589 | 2786 | S.A.L |  | 6:00 | 2801 | 1491 | 1 | 98.3295 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 1.8 | 2 | 0.7 | 0.8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 0.7 | 1.2 | 1491 | 99.0366 | 2781 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2755 | 1491 | 1 | 99.9713 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.7 | 1.9 | 2 | 0.7 | 0.8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.6 | 1.2 | 1491 | 100.7391 | 2734 | S.A.L |  | 8:00 | 2786 | 1491 | 1 | 98.8589 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.8 | 2 | 2.3 | 0.8 | 1 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.4 | 0.8 | 1491 | 99.4299 | 2770 | S.A.L |  | 9:00 | 2761 | 1491 | 1 | 99.754 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.2 | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 1 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 0.7 | 1491 | 98.0145 | 2810 | S.A.L |  | 10:00 | 2781 | 1491 | 1 | 99.0366 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.8 | 2 | 2.2 | 0.7 | 0.9 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 1.2 | 1491 | 98.2944 | 2802 | S.A.L |  | 11:00 | 2507 | 1491 | 1 | 109.8607 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.1 | 2 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 1 | 1491 | 100.776 | 2733 | S.A.L |  | 12:00 | 2734 | 1491 | 1 | 100.7391 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.2 | 1.9 | 2 | 0.7 | 0.8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 1491 | 98.788 | 2788 | S.A.L |  | 13:00 | 2739 | 1491 | 1 | 100.5553 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 53.3333 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.775 | 2.1583 | 0.71818 | 0.84545 | 7.4167 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6417 | 0.55 | 1.5333 | 1491 | #DIV/0! |  |  |  | 14:00 | 2770 | 1491 | 1 | 99.4299 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.2 | 2 | 2.3 | 0.8 | 1 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.7 | 2.2 | 1491 | #DIV/0! |  |  |  | 15:00 | 2785 | 1491 | 1 | 98.8944 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.5 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0.4 | 0.7 | 1491 | #DIV/0! |  |  |  | 16:00 | 2810 | 1491 | 1 | 98.0145 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2804 | 1491 | 1 | 98.2243 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2802 | 1491 | 1 | 98.2944 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2823 | 1491 | 1 | 97.5632 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | * | 0.58 | 0.6 | 0,59+ | 0.57 | 0.6 | 0.56 | 0.63 | * | 0.6 | 0.54 | 0.56 | 0.61 | 0.71 | 0.68 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-26 |  | 20:00 | 2733 | 1491 | 1 | 100.776 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2821 | 1491 | 1 | 97.6323 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2788 | 1491 | 1 | 98.788 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2748 | 1491 | 1 | 100.2259 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2794 | 1491 | 1 | 98.5758 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 239173.2 | 35784 | [5 empty] | 1135 |  | 548.5833 |  | 1683.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 35784 | 47592.72 | 99.5445 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2768.2083 | 1491 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 47.2917 |  | 22.8576 |  | 70.1493 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 80.3 | 50.2 | 40.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1683.5833 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1683.5833 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA | [6 empty] | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.0392 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.0392 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1683.5833 |  |  | Consumo Total |  | 1683.5833
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.0392 |  |  | Dosagem Final |  | 7.0392
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA | 3 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 825.9 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 1098.447 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 1098.447
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 47592.72
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -46494.273
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -21527.1667 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3367.1667 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -24894.3333 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 27
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2742 | 1491 | 1 | 100.4452 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3300 | 62.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.5 | 23 | 2.3 | 0.7 | 0.9 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0.3 | 1.5 | 1491 | 98.5758 | 2794 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2781 | 1491 | 1 | 99.0366 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3300 | 62.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.8 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 0.9 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.3 | 1.3 | 1491 | 99.0366 | 2781 | S.A.L |  | 3:00 | 2797 | 1491 | 1 | 98.4701 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3300 | 62.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.6 | 2.4 | 2.4 | 0.8 | 1 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.2 | 1.3 | 1491 | 99.8625 | 2758 | S.A.L |  | 4:00 | 2758 | 1491 | 1 | 99.8625 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3300 | 62.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.4 | 2.4 | 2.2 | 0.8 | 0.9 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.2 | 1.3 | 1491 | 97.2188 | 2833 | S.A.L |  | 5:00 | 2763 | 1491 | 1 | 99.6818 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3300 | 62.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | 1 | 7.5 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3 | 0.2 | 1.5 | 1491 | 100.7023 | 2735 | S.A.L |  | 6:00 | 2833 | 1491 | 1 | 97.2188 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3300 | 62.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.8 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3 | 0.2 | 1.5 | 1491 | 98.5758 | 2794 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2653 | 1491 | 1 | 103.8149 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3300 | 62.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.2 | 2 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3 | ,1,1 | 1.3 | 1491 | 98.3997 | 2799 | S.A.L |  | 8:00 | 2735 | 1491 | 1 | 100.7023 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3300 | 62.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.2 | 2 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3 | 0.1 | 1.3 | 1491 | 98.4349 | 2798 | S.A.L |  | 9:00 | 2760 | 1491 | 1 | 99.7902 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3300 | 62.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7 | 2.1 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3 | 0.1 | 1.5 | 1491 | 99.1436 | 2778 | S.A.L |  | 10:00 | 2794 | 1491 | 1 | 98.5758 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3300 | 62.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7 | 2.1 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3 | 0.1 | 1.5 | 1214 | 80.7827 | 2776 | S.A.L |  | 11:00 | 2773 | 1491 | 1 | 99.3223 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3300 | 62.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.9 | 2 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3 | 0.1 | 1.8 | 1214 | 81.1041 | 2765 | S.A.L |  | 12:00 | 2799 | 1491 | 1 | 98.3997 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3300 | 62.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.9 | 2 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3 | 0.1 | 2 | 1214 | 80.5216 | 2785 | S.A.L |  | 13:00 | 2815 | 1491 | 1 | 97.8404 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3300 | 62.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.1917 | 3.8167 | 1.9333 | 0.63333 | 0.875 | 7.5 | 6.7091 | 6.7091 | 6.3727 | 3 | 0.17273 | 1.4833 | 1421.75 | 94.3632 |  |  |  | 14:00 | 2798 | 1491 | 1 | 98.4349 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 700 | 13.2417 | 3300 | 62.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.8 | 23 | 2.4 | 0.8 | 1 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3 | 0.3 | 2 | 1491 | 100.7023 |  |  |  | 15:00 | 2791 | 1491 | 1 | 98.6818 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 700 | 13.2417 | 3300 | 62.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.8 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0.1 | 1.3 | 1214 | 80.5216 |  |  |  | 16:00 | 2778 | 1491 | 1 | 99.1436 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 700 | 13.2417 | 3300 | 62.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2702 | 1214 | 1 | 82.9951 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 700 | 13.2417 | 3300 | 62.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2776 | 1214 | 1 | 80.7827 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 700 | 13.2417 | 3300 | 62.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2772 | 1214 | 1 | 80.8993 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 700 | 13.2417 | 3300 | 62.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.96 | 0.98 | 0.86 | 0.81 | 0.78 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.92 | 0.81 | 0.84 | 0.8 | 0.88 | 0.84 | 0.82 | 0.94 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-27 |  | 20:00 | 2765 | 1214 | 1 | 81.1041 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 700 | 13.2417 | 3300 | 62.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2812 | 1214 | 1 | 79.7485 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 700 | 13.2417 | 3300 | 62.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2785 | 1214 | 1 | 80.5216 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 700 | 13.2417 | 3300 | 62.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2799 | 1214 | 1 | 80.1189 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 700 | 13.2417 | 3300 | 62.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2765 | 1214 | 1 | 81.1041 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 700 | 13.2417 | 3300 | 62.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 239565.6 | 33568 | [5 empty] | 1135 |  | 391.575 |  | 1498.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 29690 | 39487.7 | 83.788 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2772.75 | 1398.6667 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 47.2917 |  | 16.3156 |  | 62.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 82.3 | 50.2 | 46.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1526.575 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1498.2 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.3723 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 6.2538 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1526.575 |  |  | Consumo Total |  | 1498.2
12 | 12 | 12 | 11 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.3723 |  |  | Dosagem Final |  | 6.2538
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 39487.7
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -39487.7
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -24894.3333 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3024.775 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -27919.1083 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 28
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2779 | 1214 | 1 | 80.6955 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 700 | 13.2417 | 3300 | 62.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.9 | 2 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3 | 0.1 | 2 | 1214 | 81.1041 | 2765 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2763 | 1214 | 1 | 81.1628 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 700 | 13.2417 | 3300 | 62.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.345 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.9 | 1.9 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3 | 0.2 | 5.5 | 1214 | 81.1628 | 2763 | S.A.L |  | 3:00 | 2750 | 1214 | 1 | 81.5465 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 700 | 13.2417 | 3300 | 62.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.9 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3 | 0.2 | 2.5 | 1214 | 80.1475 | 2798 | S.A.L |  | 4:00 | 2798 | 1214 | 1 | 80.1475 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 700 | 13.2417 | 3300 | 62.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.9 | 2 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3 | 0.2 | 2.5 | 1214 | 81.3985 | 2755 | S.A.L |  | 5:00 | 2761 | 1214 | 1 | 81.2216 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 700 | 13.2417 | 3300 | 62.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.6 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.5 | 0.3 | 1.7 | 1214 | 82.1439 | 2730 | S.A.L |  | 6:00 | 2755 | 1214 | 1 | 81.3985 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 700 | 13.2417 | 3300 | 62.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.5 | 0.5 | 1.7 | 1214 | 81.0748 | 2766 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2745 | 1214 | 1 | 81.695 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.5 | 0.5 | 1.6 | 1214 | 81.8441 | 2740 | S.A.L |  | 8:00 | 2730 | 1214 | 1 | 82.1439 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.6 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.5 | 0.4 | 2.1 | 1214 | 82.7806 | 2709 | S.A.L |  | 9:00 | 2750 | 1214 | 1 | 81.5465 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.6 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.5 | 0.4 | 2.2 | 1214 | 81.9637 | 2736 | S.A.L |  | 10:00 | 2766 | 1214 | 1 | 81.0748 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.4 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.7 | 0.3 | 1.9 | 1214 | 81.1041 | 2765 | S.A.L |  | 11:00 | 2782 | 1214 | 1 | 80.6085 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.4 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.7 | 0.3 | 1.9 | 1214 | 81.5465 | 2750 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2740 | 1214 | 1 | 81.8441 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.4 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.7 | 0.3 | 1.9 | 1214 | 81.428 | 2754 | S.A.L |  | 13:00 | 2781 | 1214 | 1 | 80.6375 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 53.3333 | 5 | 5 | 2.5 | 5.9667 | 1.65 | 1.65 | 0.56667 | 0.69167 | 7.3667 | 6.6667 | 6.6667 | 6.4 | 3.3833 | 0.30833 | 2.2917 | 1214 | 81.4749 |  |  |  | 14:00 | 2709 | 1214 | 1 | 82.7806 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.9 | 2 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3.7 | 0.5 | 5.5 | 1214 | 82.7806 |  |  |  | 15:00 | 2734 | 1214 | 1 | 82.0237 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.4 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3 | 0.1 | 1.6 | 1214 | 80.1475 |  |  |  | 16:00 | 2736 | 1214 | 1 | 81.9637 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2757 | 1214 | 1 | 81.3394 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2765 | 1214 | 1 | 81.1041 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2759 | 1214 | 1 | 81.2805 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.53 | 0.46 | 0.36 | 0.48 | 0.53 | 0.49 | 0.48 |  | 0.41 | 0.35 | 0.37 | 0.41 | 0.48 | 0.3 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-28 |  | 20:00 | 2750 | 1214 | 1 | 81.5465 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2764 | 1214 | 1 | 81.1334 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2754 | 1214 | 1 | 81.428 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2467 | 1491 | 1 | 111.642 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2528 | 1491 | 1 | 108.9481 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 236242.8 | 29690 | [5 empty] | 1135 |  | 590.2 |  | 1464.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 29690 | 39487.7 | 83.788 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2734.2917 | 1237.0833 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 47.2917 |  | 24.5917 |  | 61.0062 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 6
| 8:00 |  |  |  | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.04 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1725.2 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1464.15 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.3027 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 6.1976 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1725.2 |  |  | Consumo Total |  | 1464.15
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 3 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.3027 |  |  | Dosagem Final |  | 6.1976
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 150 | ALTURA |  | ALTURA | 70 |  |  | Volume total (L) | 250734 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | VOLUME | 41295 | VOLUME | 0 | VOLUME | 19439 | VOLUME | 190000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 333476.22 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA | 49 |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 54922.35 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 25853.87 | Peso(Kg) | 252700 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 13607.3
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 18097.709
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 18097.709
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 39487.7
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -21389.991
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3189.35 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -3189.35 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | -3189.35

## 29
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2569 | 1491 | 1 | 107.2094 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.2 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.7 | 0.3 | 1.9 | 1491 | 108.9481 | 2528 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2579 | 1491 | 1 | 106.7937 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.7 | 1 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.6 | 0.3 | 1.9 | 1491 | 106.7937 | 2579 | S.A.L |  | 3:00 | 2611 | 1491 | 1 | 105.4848 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.8 | 1 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.6 | 0.3 | 1.9 | 1491 | 107.5863 | 2560 | S.A.L |  | 4:00 | 2560 | 1491 | 1 | 107.5863 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.8 | 0.9 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.6 | 0.3 | 1.9 | 1491 | 101.3322 | 2718 | S.A.L |  | 5:00 | 2551 | 1491 | 1 | 107.9658 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.8 | 1 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.5 | 0.5 | 2.5 | 1491 | 110.1243 | 2501 | S.A.L |  | 6:00 | 2718 | 1491 | 1 | 101.3322 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.7 | 1 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.5 | 0.5 | 2.5 | 1306 | 93.6519 | 2576 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2592 | 1491 | 1 | 106.258 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.7 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.5 | 0.4 | 1.5 | 1306 | 86.9046 | 2776 | S.A.L |  | 8:00 | 2501 | 1491 | 1 | 110.1243 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.8 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.5 | 0.4 | 1.3 | 1306 | 87.7263 | 2750 | S.A.L |  | 9:00 | 2718 | 1491 | 1 | 101.3322 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.9 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.5 | 0.4 | 0.8 | 1306 | 87.567 | 2755 | S.A.L |  | 10:00 | 2576 | 1306 | 1 | 93.6519 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 1306 | 87.5353 | 2756 | S.A.L |  | 11:00 | 2697 | 1306 | 1 | 89.4502 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.5 | 0.5 | 0.3 | 1306 | 89.054 | 2709 | S.A.L |  | 12:00 | 2776 | 1306 | 1 | 86.9046 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.9 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.5 | 0.5 | 0.3 | 1306 | 89.1198 | 2707 | S.A.L |  | 13:00 | 2731 | 1306 | 1 | 88.3366 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.8083 | 1.1583 | 1.6167 | 0.45833 | 0.5 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.5417 | 0.40833 | 1.4417 | 1383.0833 | 96.3619 |  |  |  | 14:00 | 2750 | 1306 | 1 | 87.7263 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7 | 1.4 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.7 | 0.5 | 2.5 | 1491 | 110.1243 |  |  |  | 15:00 | 2758 | 1306 | 1 | 87.4718 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.5 | 0.3 | 0.3 | 1306 | 86.9046 |  |  |  | 16:00 | 2755 | 1306 | 1 | 87.567 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2783 | 1306 | 1 | 86.686 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2756 | 1306 | 1 | 87.5353 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2752 | 1306 | 1 | 87.6625 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.76 | 0.42 | 0.4 | 0.39 | 0.4 | 0.44 | 0.41 | 0.59 | 0.65 | 0.4 | 0.39 | 0.45 | 0.43 | 0.44 | 0.42 | 0.65 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-29 |  | 20:00 | 2709 | 1306 | 1 | 89.054 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2717 | 1306 | 1 | 88.7918 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2707 | 1306 | 1 | 89.1198 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2679 | 1306 | 1 | 90.0512 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2687 | 1306 | 1 | 89.7831 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 231235.2 | 33009 | [5 empty] | 1135 |  | 539.125 |  | 1452.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 33009 | 43901.97 | 95.1616 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2676.3333 | 1375.375 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 47.2917 |  | 22.4635 |  | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 6
| 8:00 | 75.3 | 51.2 | 42.2 | 0.4 | 0 | 0 | [12 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1674.125 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1452.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.2399 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 6.2828 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1674.125 |  |  | Consumo Total |  | 1452.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 10 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.2399 |  |  | Dosagem Final |  | 6.2828
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 74 | ALTURA | 0 | ALTURA | 151 |  |  | Volume total (L) | 224304.9 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | VOLUME | 20372.2 | VOLUME | 0 | VOLUME | 41932.7 | VOLUME | 162000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 298325.517 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 27095.026 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 55770.491 | Peso(Kg) | 215460 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 43901.97
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -43901.97
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -3189.35 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3126.925 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -6316.275 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 30
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2672 | 1306 | 1 | 90.2871 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.8 | 1.2 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 7.4 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 1306 | 89.7831 | 2687 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2700 | 1306 | 1 | 89.3508 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.7 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3.6 | 0.5 | 0.4 | 1306 | 89.3508 | 2700 | S.A.L |  | 3:00 | 2668 | 1306 | 1 | 90.4225 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3.6 | 0.5 | 0.4 | 1306 | 89.6164 | 2692 | S.A.L |  | 4:00 | 2692 | 1306 | 1 | 89.6164 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3.6 | 0.5 | 0.4 | 1306 | 88.7591 | 2718 | S.A.L |  | 5:00 | 2668 | 1306 | 1 | 90.4225 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.1 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6,86,8 | 6.4 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 1306 | 90.4903 | 2666 | S.A.L |  | 6:00 | 2718 | 1306 | 1 | 88.7591 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.2 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3 | 0.2 | 0.4 | 1306 | 89.2186 | 2704 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2698 | 1306 | 1 | 89.4171 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.8 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 2.5 | 0.1 | 0.7 | 1306 | 89.2186 | 2704 | S.A.L |  | 8:00 | 2666 | 1306 | 1 | 90.4903 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.1 | 1.7 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3 | 0.1 | 0.7 | 1306 | 90.7286 | 2659 | S.A.L |  | 9:00 | 2660 | 1306 | 1 | 90.6944 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.3 | 1.7 | 2 | 0.5 | 0.6 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3.2 | 0.2 | 1 | 1306 | 90.1522 | 2676 | S.A.L |  | 10:00 | 2704 | 1306 | 1 | 89.2186 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.2 | 1.6 | 2 | 0.6 | 0.7 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3.5 | 0.4 | 1 | 1306 | 91.7988 | 2628 | S.A.L |  | 11:00 | 2654 | 1306 | 1 | 90.8995 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7 | 1.5 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3.5 | 0.4 | 0.7 | 1306 | 91.9738 | 2623 | S.A.L |  | 12:00 | 2704 | 1306 | 1 | 89.2186 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.2 | 1.5 | 2.1 | 0.5 | 0.7 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3.5 | 0.5 | 0.7 | 1306 | 91.6245 | 2633 | S.A.L |  | 13:00 | 2691 | 1306 | 1 | 89.6497 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 56.6667 | 5 | 5 | 2.5 | 7 | 1.35 | 1.8 | 0.525 | 0.575 | 7.4 | 6.7917 | 6.7909 | 6.4 | 3.3333 | 0.36667 | 0.61667 | 1306 | 90.2262 |  |  |  | 14:00 | 2659 | 1306 | 1 | 90.7286 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.3 | 1.8 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3.6 | 0.5 | 1 | 1306 | 91.9738 |  |  |  | 15:00 | 2696 | 1306 | 1 | 89.4834 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 1306 | 88.7591 |  |  |  | 16:00 | 2676 | 1306 | 1 | 90.1522 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2715 | 1306 | 1 | 88.8572 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2628 | 1306 | 1 | 91.7988 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2625 | 1306 | 1 | 91.9037 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | * | 0.39 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | 0.41 | 0.43 | 0.49 | * | 0.43 | 0.48 | 0.44 | 0.42 | 0.46 | * | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-30 |  | 20:00 | 2623 | 1306 | 1 | 91.9738 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2624 | 1306 | 1 | 91.9387 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2633 | 1306 | 1 | 91.6245 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2624 | 1306 | 1 | 91.9387 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2627 | 1306 | 1 | 91.8337 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 230490 | 31344 | [5 empty] | 1135 |  | 454 |  | 1452.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 31344 | 41687.52 | 90.445 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2667.7083 | 1306 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 47.2917 |  | 18.9167 |  | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 82.3 | 54.2 | 46.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1452.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.894 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 6.3031 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1452.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 7 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final(mg/l) |  | 6.894 |  |  | Dosagem Final(mg/l) |  | 6.3031
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 3.99
[33 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 0 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [10 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[33 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | CHEIOS | 0 | [5 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 41687.52
[26 empty] | Operando | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -41687.52
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -6316.275 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3041.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -9358.075 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | -9358.075

## 31
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | [16 empty] | 1306 | 91.8337 | 2627 | S.A.L | 0 | 2:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 15 | 1.345 | 1 | 24
2:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 3:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 4:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 5:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 6:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L | 0 | 7:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 8:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 9:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 10:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 11:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 12:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 13:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 108.8333 | #DIV/0! |  |  |  | 14:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306 | #DIV/0! |  |  |  | 15:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 16:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-05-01 |  | 20:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | [18 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 0 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | #DIV/0! | DOSAGEM | #DIV/0! |  | DOSAGEM | #DIV/0! | DOSAGEM | #DIV/0!
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | Dosagem Final(mg/l) |  | #DIV/0! |  |  | Dosagem Final(mg/l) |  | #DIV/0!
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 3.99
[33 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [10 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[33 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | #NAME?
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | CHEIOS | 0 | [5 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[26 empty] | Operando | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | 93632
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -9358.075 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -9358.075 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | -9358.075

## AMOSTRAS SULFATO
AMOSTRAS SULFATO LÍQUIDO COLETADAS
DATA | LAUDO | UNIDADE
2020-11-04 | 0.3291 | TAACURA
2020-11-17 | 3121120 | Tapacurá
2020-11-20 | 3181120 | Tapacurá

## RECEBIMENTO
CONTROLE DA QUANTIDADE RECEBIDA DE PRODUTOS QUÍMICOS
Data
| S.A.L. Informar para qual tanque foi a carreta e digitar na coluna correspondente. OBS: Carreta deve ir para tanque de fibra e só será bombeada para tina em caso de necessidade (serviço, bomba quebrada…). |  |  |  |  | PAC 18 |  | Data | CLORO CARRETA |  | CLORO CILINDRO |  | Data | PERÓXIDO |  | CONTROLE DE ESTOQUES DOS TANQUES DE FIBRA 1 e 2
| DANFE | TANQUE 1 (kg) | TANQUE 2 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg) | DANFE | kg |  | DANFE | kg | DANFE | kg |  | DANFE | kg | DATA |  | TANQUE 1 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg) | TANQUE 2 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg)
1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1899-12-31 | SALDO MÊS ANTERIOR
[8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
[8 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
[8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | SALDO | 0 |  |  | 0
2 | [7 empty] | 6 | 169614 | 19150 |  |  | 6 |  |  | 1900-01-01
[8 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
[8 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
[8 empty] | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 169702 | 17580 |  |  | 10 |  |  |  | SALDO | 0 |  |  | 0
3 | 20842 | 35620 | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  | 1900-01-02
[8 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
[8 empty] | 13 | 170022 | 19060 |  |  | 13
[8 empty] | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | TOTAL | 35620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 35620 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | SALDO | 35620 |  |  | 0
4 | 20850 | 33680 | [5 empty] | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  | 1900-01-03
[8 empty] | 17 |  |  |  |  | 17
[8 empty] | 18 |  |  |  |  | 18
[8 empty] | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | TOTAL | 33680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 33680 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | SALDO | 69300 |  |  | 0
5 | [7 empty] | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  | 1900-01-04
[8 empty] | 22 |  |  |  |  | 22
[8 empty] | 23 |  |  |  |  | 23
[8 empty] | 24 | 170659 | 18970 |  |  | 24 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | SALDO | 69300 |  |  | 0
6 | 20868 | 35790 | [5 empty] | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  | 1900-01-05
| 20871 | 35850 | [5 empty] | 27 |  |  |  |  | 27
[8 empty] | 28 |  |  |  |  | 28
[8 empty] | 29 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | TOTAL | 71640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 71640 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | SALDO | 140940 |  |  | 0
7 | 20878 |  | 33520 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  | 1900-01-06
[8 empty] | Total |  | 74760 |  | 0 | Total |  | 0
[8 empty] | Total Recebido |  | 74760 | [6 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 33520 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 33520 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 140940 |  |  | 33520
8 | [15 empty] | 1900-01-07
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | Total Recebido | SALDO | 140940 |  |  | 33520
9 | 20896 | 33650 | [13 empty] | 1900-01-08
| 20899 |  | 35700
[17 empty] | TOTAL | 33650 | 0 | 0 | 35700 | 0 | 0
| TOTAL | 33650 | 35700 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 174590 |  |  | 69220
10 | [15 empty] | 1900-01-09
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 174590 |  |  | 69220
11 | [15 empty] | 1900-01-10
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 174590 |  |  | 69220
12 | 20934 | 33550 | [13 empty] | 1900-01-11
| 20935 | 33660
| 20936 | 34770
[17 empty] | TOTAL | 101980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 101980 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 276570 |  |  | 69220
13 | 20945 |  | 33310 | [12 empty] | 1900-01-12
| 20950 |  | 33430
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 66740 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 66740 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 276570 |  |  | 135960
14 | [15 empty] | 1900-01-13
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 276570 |  |  | 135960
15 | [15 empty] | 1900-01-14
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 276570 |  |  | 135960
16 | 20970 | 33440 | [13 empty] | 1900-01-15
[17 empty] | TOTAL | 33440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 33440 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 310010 |  |  | 135960
17 | 20972 | 34470 | [13 empty] | 1900-01-16 |  |  |  | 19000 |  |  | 14000
| 20985 | 33490
| 20984 | 34740
| 20991 |  | 35880 | [13 empty] | TOTAL | 102700 | 0 | 19000 | 35880 | 0 | 14000
| TOTAL | 102700 | 35880 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 393710 |  |  | 157840
18 | [15 empty] | 1900-01-17
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 393710 |  |  | 157840
19 | 21016 |  | 34500 | [12 empty] | 1900-01-18
| 21018 | 33710
| 21019 |  | 35670
[17 empty] | TOTAL | 33710 | 0 | 0 | 70170 | 0 | 0
| TOTAL | 33710 | 70170 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 427420 |  |  | 228010
20 | 21035 |  |  | 29210 | [11 empty] | 1900-01-19
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 29210 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 427420 |  |  | 228010
21 | [15 empty] | 1900-01-20 |  |  |  | 46561
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 46561 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 380859 |  |  | 228010
22 | [15 empty] | 1900-01-21
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 380859 |  |  | 228010
23 | [15 empty] | 1900-01-22
[17 empty] | TOTAL | 28930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 409789 |  |  | 228010
24 | 21070 | 28930 | [13 empty] | 1900-01-23
| 21076 | 26840
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 55770 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 409789 |  |  | 228010
25 | [15 empty] | 1900-01-24 | [6 empty] | 33241
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33241
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 409789 |  |  | 194769
26 | [15 empty] | 1900-01-25
[17 empty] | TOTAL | 34700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 444489 |  |  | 194769
27 | 21124 | 34700 | [13 empty] | 1900-01-26
| 21126 | 35600
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 35840 | 0 | 0
| TOTAL | 70300 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 444489 |  |  | 230609
28 | 21133 |  | 35840 | [12 empty] | 1900-01-27 | [5 empty] | 35150
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 35150 | 0
| TOTAL | 0 | 35840 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 444489 |  |  | 195459
29 | [15 empty] | 1900-01-28
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 444489 |  |  | 195459
30 | [15 empty] | 1900-01-29
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 444489 |  |  | 195459
31 | [15 empty] | 1900-01-30
[17 empty] | TOTAL | 572490 | 0 | 0 | 277850 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 1016979 |  |  | 473309
TOTAL DO MÊS |  | 572490 | 277850 | 29210 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | SALDO DO MÊS |  | 0 | 0 | 0 | 35840 | 0 | 0

## Para CCO
Acompanhamento ETA Castelo Branco
Ação Covid-19 – Aumento vazão Sistema Tapacurá
Data | Horários | Bruta |  |  |  | Tratada
|  | Cor | Turbidez | Ferro | Manganês | Cor | Turbidez | Cloro | Ferro | Manganês
|  | Pt Co | NTU | mg/L | mg/L | Pt Co | NTU | mg/L | mg/L | mg/L
1 | 0h | 50 | 6.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 5.3 | 0.7 | 0.06 | 2.5 | 0.4 | 3.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 50 | 5.4 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
2 | 0h | 50 | 5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 4.9 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 3.5 | 0 | 0.03
| 16h | 50 | 4.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
3 | 0h | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 0 | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16h | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 0 | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦
4 | 0h | 50 | 6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.7 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 5.5 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 0.6 | 3.8 | 0.1 | 0.03
| 16h | 50 | 5.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
5 | 0h | 50 | 5.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 5.6 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 0.4 | 3.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 50 | 6.4 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.6 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
6 | 0h | 50 | 7.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.9 | 2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 7.4 | 0.6 | 0.1 | 5 | 0.8 | 2.5 | 0 | 0.03
| 16h | 60 | 6.9 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.9 | 2.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
7 | 0h | 60 | 7.1 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.9 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 6.9 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 0.7 | 3.2 | 0.1 | 0.03
| 16h | 60 | 7.1 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
8 | 0h | 60 | 6.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 6.2 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 60 | 6.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.6 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
9 | 0h | 60 | 6.9 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.7 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 7 | 0.06 | 0.4 | 2.5 | 0.8 | 3.5 | 0.03 | 0
| 16h | 60 | 6.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.9 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
10 | 0h | 60 | 7.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.9 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 6.3 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 0.7 | 3.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 60 | 6.4 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
11 | 0h | 60 | 5.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 6.4 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 0.5 | 3.7 | 0.1 | 0.03
| 16h | 60 | 6.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.6 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
12 | 0h | 60 | 7.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.6 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 7 | 0.6 | 0.06 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 0 | 0.03
| 16h | 60 | 6.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.6 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
13 | 0h | 60 | 6.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 5.6 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 0.5 | 3.6 | 0.1 | 0.03
| 16h | 60 | 5.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
14 | 0h | 60 | 5.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 6.4 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 0.6 | 3.6 | 0.1 | 0.03
| 16h | 60 | 6.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.6 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
15 | 0h | 60 | 7.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.8 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 7.1 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 0.7 | 3.6 | 0 | 0.03
| 16h | 60 | 6.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.6 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
16 | 0h | 60 | 7 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.8 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 6.3 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 0.6 | 3.6 | 0.1 | 0.03
| 16h | 60 | 6.4 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
17 | 0h | 60 | 6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 6 | 0.6 | 0.06 | 2.5 | 0.6 | 3.8 | 0.1 | 0.03
| 16h | 60 | 6.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.6 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
18 | 0h | 60 | 5.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 6.5 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 0.5 | 3.6 | 0.1 | 0.03
| 16h | 60 | 6.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.6 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
19 | 0h | 60 | 6.9 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.6 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 6.65 | 0.6 | 0.06 | 2.5 | 0.7 | 3.5 | 0 | 0.03
| 16h | 60 | 6.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.7 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
20 | 0h | 60 | 6.4 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.7 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 6.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0.6 | 3.6 | 0 | 0
| 16h | 60 | 6.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
21 | 0h | 60 | 6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 5.8 | 0.6 | 0.06 | 2.5 | 0.5 | 3.8 | 0.2 | 0.05
| 16h | 50 | 4.9 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
22 | 0h | 50 | 5.1 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 5.2 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 0.5 | 3.8 | 0.2 | 0.03
| 16h | 50 | 5.1 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
23 | 0h | 60 | 7 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 7 | 0.4 | 0.05 | 2.5 | 0.7 | 2.7 | 0 | 0.03
| 16h | 60 | 6.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.7 | 2.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
24 | 0h | 60 | 7.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.8 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 6.6 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 0.8 | 3 | 0.1 | 0.03
| 16h | 60 | 6.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.7 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
25 | 0h | 60 | 6.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.6 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 5.9 | 0.4 | 0.06 | 2.5 | 0.7 | 3.8 | 0.2 | 0.05
| 16h | 50 | 6.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.6 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
26 | 0h | 50 | 6.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.7 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 6 | 0.6 | 0.06 | 2.5 | 0.7 | 3.8 | 0.1 | 0.03
| 16h | 60 | 7.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.8 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
27 | 0h | 60 | 7.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.7 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 7 | 0.4 | 0.03 | 2.5 | 0.6 | 3 | 0 | 0.03
| 16h | 60 | 7 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
28 | 0h | 60 | 6.9 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.7 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 5.6 | 0.7 | 0.06 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 0.1 | 0.04
| 16h | 50 | 5.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
29 | 0h | 50 | 6.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 6.8 | 0.4 | 0 | 2.5 | 0.4 | 3.5 | 0 | 0
| 16h | 50 | 6.9 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
30 | 0h | 50 | 6.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.6 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 7.1 | 0.6 | 0.06 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 60 | 7.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
31 | 0h | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 0 | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16h | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 0 | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦

## CONTROLE TINAS
Dia | CONSUMO | [7 empty] | ABASTECIMENTO | [9 empty] | 2020-04-01
| TINA 1 |  |  |  | TINA 3 |  |  |  | TINA 1 |  |  |  |  | TINA 3
| INÍCIO |  | FIM |  | INÍCIO |  | FIM |  | TANQUE DE ORIGEM | INÍCIO |  | FIM |  | TANQUE DE ORIGEM | INÍCIO |  | FIM
| HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) |  | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) |  | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | OBSERVAÇÃO
1 | 9:00 | 144 |  |  |  |  | 9:00 | 56 | [5 empty] | TF2 | 9:00 | 56 | 11:00 | 147
2
3
4
5
6 |  |  | 11:30 | 35 | 11:30 | 144 |  |  | TF2 | 11:30 | 35 | 12:20 | 138
7
8
9 |  |  | 9:00 | 18 | ,9:00 | 159 | [7 empty] | TF1 | 9:00 | 18 | 10:40 | 126
10
11
12 |  |  | 12:30 | 17 | 12:30 | 155 |  |  | TF1 | 12:30 | 17 | 14:20 | 160
13
14
15
16
17 | 14:00 | 160 |  |  |  |  | 14:00 | 40 | [5 empty] | TF2+TF1 | 14:00 | 40 | 16:00 | 144
18
19
20
21 | 14:00 | 158 |  |  |  |  | 14:00 | 11 | [5 empty] | TF1 | 14:00 | 11 | 16:00 | 139
22
23
24
25 | 14:00 | 160 |  |  |  |  | 14:00 | 40 | [5 empty] | TF2 | 14:00 | 40 | 16:00 | 130
26
27
28 |  |  | 11:00 | 54 | 11:00 | 145 |  |  | TF2 | 11:00 | 54 | 13:00 | 150
29
30
31

## Parte 1
[6 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [15 empty] | ETA Castello Branco
[22 empty] | 2020-04-01 | 1900-02-18 | 1900-02-18 |  |  |  | 1900-02-18 | 1900-02-18 | 1900-02-18
DIA | COR (Pt - Co) | [8 empty] | TURBIDEZ (em JTU) | [11 empty] | pH
| BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | FILTRADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.2 | 5 | 5.5833 | 1.35 | 0.9 | 1.0708 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.45833 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.3 | 6.3667 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 4.7 | 4.8833 | 1.45 | 0.95 | 1.1583 | 0.5 | 0.4 | 0.43333 | 0.5 | 0.4 | 0.44167 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3
3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
4 | 50 | 50 |  | 5 | 5 | #DIV/0! | 2.5 | 2.5 |  | 7.2 | 5.2 |  | 2.3 | 1 | #DIV/0! | 0.7 | 0.4 |  | 0.7 | 0.4 |  | 7.3 | 7.3 |  | 6.5 | 6.5 | #DIV/0! | 6.3 | 6.3
5 | 50 | 50 | 50 | 7.5 | 5 | 5.9375 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.2 | 5.3 | 6.0583 | 2.3 | 0.95 | 1.4833 | 0.7 | 0.4 | 0.51667 | 0.7 | 0.4 | 0.56667 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
6 | 60 | 50 | 58.3333 | 7.5 | 5 | 6.5625 | 5 | 2.5 | 4.5833 | 8 | 6.9 | 7.3083 | 2.15 | 1.25 | 1.6917 | 0.9 | 0.8 | 0.84167 | 1 | 0.7 | 0.81667 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.65 | 6.5 | 6.575 | 6.8 | 6.3 | 6.55
7 | 60 | 60 | 60 | 7.5 | 5 | 5.8333 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8 | 6.9 | 6.8667 | 1.35 | 1 | 1.15 | 0.9 | 0.5 | 0.65833 | 0.9 | 0.5 | 0.65 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
8 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.9 | 6.2 | 6.3889 | 1.9 | 1.05 | 1.3667 | 0.6 | 0.5 | 0.53333 | 0.7 | 0.5 | 0.61111 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
9 | 60 | 60 | 60 | 6.25 | 5 | 5.5208 | 5 | 2.5 | 3.5417 | 8.1 | 6.3 | 6.9 | 2 | 1.45 | 1.7583 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 1 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
10 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.8 | 5.8 | 6.7167 | 1.75 | 1.25 | 1.4583 | 0.9 | 0.5 | 0.64167 | 1 | 0.5 | 0.73333 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
11 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.1 | 5.8 | 6.475 | 1.55 | 1.2 | 1.3875 | 0.6 | 0.5 | 0.53333 | 0.7 | 0.6 | 0.61667 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
12 | 60 | 60 | 60 | 7.5 | 5 | 5.5208 | 5 | 2.5 | 2.9167 | 7.8 | 6.1 | 6.825 | 2.05 | 1.25 | 1.5155 | 0.9 | 0.5 | 0.58333 | 0.9 | 0.6 | 0.675 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
13 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.6 | 5.1 | 5.8083 | 1.85 | 1.25 | 1.45 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
14 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.3 | 5.6 | 6.4417 | 2.7 | 1.25 | 1.8354 | 0.8 | 0.5 | 0.625 | 0.9 | 0.6 | 0.71667 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
15 | 60 | 60 | 60 | 6.25 | 5 | 5.4167 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.4 | 6.4 | 6.9917 | 2 | 1.65 | 1.8 | 0.8 | 0.5 | 0.675 | 0.9 | 0.6 | 0.775 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
16 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7 | 6 | 5 | 1.7 | 1.4 | 1.5583 | 0.8 | 0.5 | 0.63333 | 1 | 0.7 | 1.4667 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.5
17 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 5.6 | 5.9917 | 1.8 | 1.4 | 1.5814 | 0.6 | 0.5 | 0.55 | 0.9 | 0.6 | 0.65 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
18 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.9 | 5.8 | 6.3517 | 2.15 | 1.6 | 1.8042 | 0.6 | 0.5 | 0.53333 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
19 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.2 | 6.5 | 6.8409 | 1.9 | 1.65 | 1.7875 | 0.7 | 0.6 | 0.68333 | 0.9 | 0.6 | 0.76667 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
20 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.7 | 6 | 6.3667 | 1.8 | 1.5 | 1.625 | 0.8 | 0.5 | 0.59167 | 0.8 | 0.6 | 0.65 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | #DIV/0!
21 | 60 | 50 | 53.3333 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6 | 4.9 | 5.475 | 1.75 | 1.25 | 1.4375 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.4 | 6.4667 | 6.3 | 6.3 | 6.3
22 | 60 | 50 | 51.6667 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.1 | 4.9 | 5.2667 | 1.65 | 1.15 | 1.3292 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.60833 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
23 | 60 | 60 | 60 | 7.5 | 5 | 6.6667 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8.6 | 6.6 | 7.3333 | 1.55 | 1.4 | 2.3542 | 0.8 | 0.5 | 0.675 | 1 | 0.7 | 0.91818 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
24 | 60 | 60 | 60 | 7.5 | 5 | 5.8333 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.5 | 6.4 | 6.725 | 2.55 | 1.65 | 2.0792 | 0.9 | 0.5 | 0.74167 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
25 | 60 | 50 | 53.3333 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.7 | 5.8 | 6.375 | 1.95 | 1.55 | 1.75 | 0.7 | 0.47 | 0.63083 | 0.8 | 0.6 | 0.74167 | 7.5 | 7.3 | 7.4333 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
26 | 60 | 50 | 53.3333 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.2 | 6 | 6.6 | 2.15 | 1.7 | 1.9667 | 0.8 | 0.7 | 0.71818 | 1 | 0.8 | 0.84545 | 7.5 | 7 | 7.4167 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
27 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.8 | 6.8 | 7.1917 | 12.7 | 1.6 | 2.875 | 0.8 | 0.5 | 0.63333 | 1 | 0.8 | 0.875 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 6.8 | 6.5 | 6.7091 | 6.4 | 6.3 | 6.3727
28 | 60 | 50 | 53.3333 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.9 | 5.4 | 5.9667 | 1.9 | 1.5 | 1.65 | 0.7 | 0.5 | 0.56667 | 0.9 | 0.5 | 0.69167 | 7.5 | 7.3 | 7.3667 | 6.8 | 6.6 | 6.6667 | 6.4 | 6.4 | 6.4
29 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7 | 6.6 | 6.8083 | 1.6 | 1.1 | 1.3875 | 0.6 | 0.4 | 0.45833 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4
30 | 60 | 50 | 56.6667 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.3 | 6.3 | 7 | 1.95 | 1.3 | 1.575 | 0.6 | 0.5 | 0.525 | 0.8 | 0.5 | 0.575 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 6.7 | 6.7913 | 6.4 | 6.4 | 6.4
31 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD.
MENSAL | 60 | 0 | 57.1429 | 7.5 | 0 | #DIV/0! | 5 | 0 | 2.6265 | 8.6 | 0 | 6.3764 | 12.7 | 0 | #DIV/0! | 0.9 | 0 | 0.5958 | 1.2 | 0 | 0.71606 | 7.5 | 0 | 7.322 | 6.8 | 0 | #DIV/0! | 6.8 | 0 | #DIV/0!
OBSERVAÇÕES: |  | 11/08 aumento repentino de turbidez.
Dia 22 água filtrada fora dos padrões devido a ajuste de dosagem do PAC-15 | [14 empty] | DATA:_____/_____/_____
( Teste )
| COR AGUA BRUTA |  |  |  | COR ÁGUA TRATADA | [5 empty] | TURBIDEZ AGUA BRUTA |  |  |  | TURBIDEZ AGUA TRATADA | [5 empty] | TURBIDEZ ÁGUA FILTRADA | [8 empty] | Ph DA ÁGUA TRATADA |  |  | Ph DA ÁGUA BRUTA
1 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 9 | 8 | 8.3083 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.33333 | [6 empty] | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2
2 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 8.5 | 6.6 | 7.6167 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.40833 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.35 | [6 empty] | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2
3 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 6.5 | 5.1 | 5.8417 |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.45833 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.38333 | [6 empty] | 6.7 | 6.2 | 6.4083 | 7.2 | 6.7 | 6.9083
4 | 50 | 50 |  |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5.1 | 4.6 | 4.8333 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.475 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7
5 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 4.5 | 4.6667 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.44167 | [6 empty] | 6.4 | 6.2 | 6.3167 | 7.1 | 6.7 | 6.9333
6 | 60 | 50 | 58.3333 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.8 | 3.7 | 4.2 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.4 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.36667 | [6 empty] | 6.5 | 6.1 | 6.2667 | 7.1 | 6.7 | 6.8667
7 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.1 | 3.4 | 3.7333 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.45 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.325 | [6 empty] | 6.4 | 6.1 | 6.275 | 6.8 | 6.7 | 6.7583
8 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 3.8 | 3.5 | 3.6333 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.40833 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.35 | [6 empty] | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 6.8 | 6.8583
9 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.5 | 2.9 | 3.5583 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.425 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.31667 | [6 empty] | 6.6 | 6.4 | 6.5273 | 7 | 6.9 | 6.9636
10 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 28 | 4.7 | 15.2667 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.45 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.40833 | [6 empty] | 6.8 | 6.6 | 6.6167 | 7 | 7 | 7
11 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 23 | 16 | 19.25 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.49167 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.39167 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7 | 7 | 7
12 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 21 | 14.9 | 19.3 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.41667 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.34167 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7.0583
13 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 14 | 9.1 | 10.8417 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.525 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.325 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7.0417
14 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 8.8 | 6.1 | 7.3333 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.475 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.375 | [6 empty] | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 7 | 7.0583
15 | 60 | 50 | 50 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5.9 | 5 | 5.5667 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.375 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.30833 | [6 empty] | 6.7 | 6.6 | 6.6417 | 7.1 | 7 | 7.0417
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| Maximo | Minimo | Média |  |  |  | Maximo | Minimo | Média |  | Maximo | Minimo | Média |  |  | Maximo | Minimo | Média |  |  | Maximo | Minimo | Média | [6 empty] | Maximo | Minimo | Média | Maximo | Minimo | Média
| 60 | 0 | 56.7949 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 28 | 3.8 | 8.2633 |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.44389 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.36111 | [6 empty] | 6.8 | 6.2 | 6.5035 | 7.2 | 6.7 | 6.9726
[7 empty] | Realizada |  | 180 |  | Realizada |  | 180 |  |  | Realizada |  | 180 |  |  | Realizada |  | 180 | [6 empty] | Realizada |  | 180

## Parte 2
[6 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
2020-04-01
DIA | COR (Pt - Co) | [5 empty] | TURBIDEZ (JTU) | [5 empty] | pH | [5 empty] | FERRO (mg/l) |  | MANGANÊS (mg/l)
| DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | BRUTA | TRATADA | BRUTA | TRATADA
| (1ª etapa) |  |  | (2ª etapa) |  |  | (1ª etapa) |  |  | (2ª etapa) |  |  | (1ª etapa) |  |  | ( 2ª etapa)
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 1 | 1.2417 | 6.5 | 6.3 | 6.3667 | 6.5 | 6.3 | 6.3667 | 0.7 | 0.1 | 0.06 | 0.03
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.2 | 0.9 | 1.0167 | 1.7 | 1 | 1.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.03
3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 5 | 5 |  | 5 | 5 |  | 2.2 | 1 |  | 2.4 | 1 |  | 6.5 | 6.5 |  | 6.5 | 6.5 |  | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.03
5 | 7.5 | 5 | 6.0417 | 7.5 | 5 | 5.8333 | 2.2 | 1 | 1.4333 | 2.4 | 0.9 | 1.5333 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.03
6 | 7.5 | 5 | 6.6667 | 7.5 | 5 | 6.4583 | 2.3 | 1.3 | 1.8167 | 2 | 1.2 | 1.5667 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 6.5 | 6.65 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.03
7 | 7.5 | 5 | 5.8333 | 7.5 | 5 | 5.8333 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.03
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.9 | 0.9 | 1.3222 | 1.9 | 1.2 | 1.4111 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.03
9 | 7.5 | 5 | 6.0417 | 5 | 5 | 5 | 2.2 | 1.5 | 1.8833 | 1.8 | 1.4 | 1.6333 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.06 | 0.03 | 0.4 | 0
10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.3 | 1.3 | 1.5417 | 1.6 | 1.2 | 1.375 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | Filt.
11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.5 | 1.2 | 1.5417 | 1.6 | 1.2 | 1.425 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.03
12 | 7.5 | 5 | 5.625 | 7.5 | 5 | 5.4167 | 2.2 | 1.3 | 1.5727 | 1.9 | 1.2 | 1.4583 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | 0 | 0.06 | 0.03
13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.8 | 1.4 | 1.4917 | 1.9 | 1.1 | 1.4083 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.03
14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.4 | 1.4 | 1.8958 | 3 | 1.1 | 1.775 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.03
15 | 7.5 | 5 | 5.8333 | 5 | 5 | 5 | 2.2 | 1.8 | 1.9667 | 1.8 | 1.5 | 1.6333 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.03
16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 1.9 | 1.4 | 2.5 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 6.5 | 6.5 | 0.7 | 6.5 | 6.5 | 7.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.03
17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.4 | 1.5545 | 1.9 | 1.4 | 1.6083 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | 0.12 | 0.06 | 0.03
18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1.6 | 1.7417 | 2.3 | 1.6 | 1.8667 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.8 | 0.1 | 0.8 | 0.03
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.6 | 1.6417 | 1.9 | 1.4 | 1.6083 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.8 | 1.2 | 1.4167 | 1.7 | 1.3 | 1.4583 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.4333 | 0.6 | 0.2 | 0.06 | 0.05
22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.6 | 1.2 | 1.2833 | 1.7 | 1.1 | 1.375 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.03
23 | 7.5 | 5 | 6.6667 | 7.5 | 5 | 6.6667 | 2.9 | 1.3 | 2.2667 | 0.2 | 1.5 | 2.4417 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 0 | 0.05 | 0.03
24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.4 | 1.5 | 2.0417 | 2.7 | 1.8 | 2.1167 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.03
25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.4 | 0.2 | 0.06 | 0.05
26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1.5 | 1.775 | 2.3 | 1.9 | 2.1583 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | 0.1 | 0.06 | 0.03
27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 23 | 1.6 | 3.8167 | 2.4 | 1.6 | 1.9333 | 6.8 | 6.5 | 6.7091 | 6.8 | 6.5 | 6.7091 | 0.4 | 0 | 0.03 | 0.03
28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1.4 | 1.65 | 1.8 | 1.6 | 1.65 | 6.8 | 6.6 | 6.6667 | 6.8 | 6.6 | 6.6667 | 0.7 | 0.1 | 0.06 | 0.04
29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.4 | 0.9 | 1.1583 | 1.8 | 1.3 | 1.6167 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0
30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.8 | 1.1 | 1.35 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7917 | 6.8 | 6.7 | 6.7909 | 0.6 | 0.1 | 0.06 | 0.03
31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.8 | 1.1 | 1.35 | 2.1 | 1.5 | 1.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7917 | 6.8 | 6.7 | 6.7909 | 0.6 | 0.1 | 0.06 | 0.03
MÉDIAS | 7.5 | 0 | 5.0934 | 7.5 | 0 | 6.9037 | 23 | 0 | 1.6044 | 3 | 0 | 1.5826 | 6.8 | 0 | 6.1009 | 6.8 | 0 | 6.3313 | 0.58258 | <0,2 | 0.10387 | 0.026667
OBSERVAÇÕES:
MATRÍCULA

## Parte3
[7 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [12 empty] | ETA CASTELO BRANCO
[20 empty] | 2020-04-01 | 1900-02-18 | 1900-02-18
DIA | ALCALI-NIDADE (mg/l) |  |  | SULFATO |  |  |  | CLORO (PRÉ) |  | CLORO (PÓS) |  | CLORO RESIDUAL (mg / l) |  |  | VAZÃO (l/s) | FILTROS |  | DECANTADORES |  |  | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES COR | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE COR(<=15) | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES TURBIDEZ | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE TURBIDEZ(<=5) | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA FILTRADA ANÁLISES TURBIDEZ | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA FILTRADA DENTRO DOS PADRÕES DE TURBIDEZ(<=0,5) | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA FILTRADA DENTRO DOS PADRÕES TUR > 0,5 e <= 1,0 | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES DE CLORO RESIDUAL (CRL) | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE CLORO RESIDUAL (CRL) (>= 0,5) | AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE PH |  | Análise de Alumínio (VMP 0,2 mg/L)
| BRUTA | DECAN-TADA | TRATA DA | CON-SUMO (Kg) | DOSAGEM (mg/ l) |  |  | CON-SUMO (Kg) | DOSAGEM (mg / l) | COM-SUMO (Kg) | DOSA-GEM (mg / l) |  |  |  |  | Nº DE LAVAGENS | TEMPO DE DURAÇÃO (min) | Nº DE LAVAGENS | NÚMERO DE DESCARGAS | TEMPO DE DURAÇÃO (min) | [9 empty] | AMOSTRAS REALIZADAS DE PH | AMOSTRAS DENTRO DA RECOMENDAÇÃO (>=6,0 < 9,5) | Nº Análise de água Tratada | Resultado da Análise da água Tratada
| MÉD. | MÉD. | MÉD. | TOTAL | MÁX. | MÍN. | MÉD. |  |  |  |  | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 82.3 | 44.2 | 38.2 | 40091.52 | 87.4853 | 84.583 | 86.2045 | 1362 | 5.8567 | 1816 | 7.809 | 3.7 | 3.5 | 3.55 | 2691.5833 | 5 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
2 | 80.3 | 48.2 | 40.3 | 40091.52 | 87.9496 | 84.3677 | 86.5369 | 1362 | 5.8792 | #VALUE! | #VALUE! | 3.7 | 3.5 | 3.6167 | 2681.2917 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
3 | 0 | 0 | 0 | 40091.52 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 1816 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 78.3 | 45.2 | 38.1 | 37529.94 | 84.7499 | 76.2303 | 79.6532 | 1538.2977 | 6.5274 | 1917.8776 | 8.1381 | 3.8 | 3.5 |  | 2727.625 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
5 | 80.3 | 46.2 | 40.2 | 37897.02 | 85.8982 | 76.1755 | 80.9976 | 1558.2755 | 6.6587 | 1638.1833 | 7.0001 | 3.5 | 2 | 3.125 | 2708.5833 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
6 | 0 | 0 | 0 | 43416.52 | 101.3777 | 83.6076 | 90.7309 | 813.4167 | 3.4058 | 2118.6667 | 8.871 | 2.8 | 2 | 2.5 | 2764.25 | 7 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
7 | 78.3 | 45.2 | 40.2 | 47177.76 | 101.3777 | 83.6076 | 90.7309 | 1541.7083 | 6.2401 | 1816 | 7.3503 | 3.8 | 3 | 3.225 | 2859.5417 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
8 | 84.3 | 48.2 | 44.2 | 45709.44 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1571.975 | 6.9365 | 1816 | 8.0133 | 3.8 | 3.5 | 3.5667 | 2861.4091 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | *
9 | 78.3 | 46.2 | 37.2 | 47230.96 | 99.8358 | 91.309 | 95.4295 | 1589 | 6.421 | 1816 | 7.3383 | 3.5 | 3 | 3.225 | 2864.2083 | 6 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
10 | 81.3 | 47.2 | 39.2 | 46816 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1589 | 6.6983 | 1816 | 7.6552 | 3.5 | 3.2 | 3.45 | 2865.0435 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
11 | 80.3 | 46.2 | 37.2 | 47752.32 | 97.5793 | 94.6061 | 96.2332 | 1589 | 6.4042 | 1816 | 7.3191 | 3.8 | 3.5 | 3.6333 | 2871.75 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
12 | 80.3 | 58.2 | 49.2 | 47752.32 | 120.3067 | 91.5048 | 95.6243 | 1589 | 6.3471 | 1816 | 7.2538 | 3.7 | 3.5 | 3.55 | 2897.5833 | 6 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
13 | 78.3 | 47.2 | 40.2 | 47612.67 | 104.4506 | 90.5208 | 93.9575 | 1589 | 6.2682 | 1816 | 7.1637 | 3.8 | 3.2 | 3.5 | 2934.0417 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
14 | 88.3 | 50.2 | 46.2 | 46734.87 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1589 | 6.7489 | 1816 | 7.713 | 3.8 | 3.5 | 3.65 | 2843.5652 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
15 | 82.3 | 54.2 | 48.2 | 47752.32 | 98.0292 | 90.9926 | 93.5932 | 1589 | 6.226 | 1816 | 7.1155 | 3.6 | 3.5 | 3.5833 | 2953.9167 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
16 | 80.3 | 49.2 | 45.2 | 49618.31 | 114.9194 | 92.0841 | 99.6223 | 1655.2083 | 6.6418 | 1816 | 7.287 | 3.6 | 3.5 | 3.5583 | 2884.375 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
17 | 82.3 | 46.2 | 36.1 | 47592.72 | 151.6635 | 47.0322 | 97.2566 | 1995.7083 | 7.9083 | 1816 | 7.1962 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2920.7917 | 6 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
18 | 94.4 | 54.2 | 52.2 | 47592.72 | 99.215 | 95.4996 | 97.1743 | 1950.8411 | 7.9656 | 1853.8333 | 7.5695 | 63.5 | 3 | 8.5275 | 2834.5833 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
19 | 81.3 | 52.2 | 44.2 | 47592.72 | 113.1092 | 96.2001 | 99.4321 | 2043 | 8.5227 | 1816 | 7.5757 | 3.7 | 3.5 | 3.5417 | 2774.4583 | 6 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 1 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 47592.72 | 100.7391 | 96.7407 | 98.5289 | 2043 | 8.4582 | 1816 | 7.5184 | 3.6 | 3.5 | 3.55 | 2795.625 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
21 | 80.3 | 46.2 | 38.2 | 47592.72 | 105.5657 | 97.2531 | 100.1482 | 1957.875 | 8.2378 | 1816 | 7.6409 | 3.8 | 3.6 | 3.7667 | 2750.7917 | 6 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
22 | 84.4 | 50.2 | 48.2 | 40928.09 | 101.8405 | 77.5157 | 89.5942 | 1740.3333 | 7.6171 | 1560.625 | 6.8305 | 3.8 | 3.5 | 3.7167 | 2644.4167 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
23 | 75.3 | 52.2 | 40.2 | 46676.22 | 105.2304 | 77.3763 | 94.3005 | 1617.375 | 6.5317 | 1768.7083 | 7.1429 | 3.5 | 2.7 | 2.775 | 2865.9583 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
24 | 82.3 | 49.2 | 42.3 | 49890.96 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1759.25 | 28.6549 | 1816 | 29.5792 | 3.5 | 3 | 3.1333 | 2842.3333 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
25 | 74.3 | 46.2 | 36.1 | 47592.72 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1816 | #DIV/0! | 1816 | #DIV/0! | 3.8 | 3.5 | 3.7 | #DIV/0! | 5 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
26 | 80.3 | 50.2 | 40.2 | 47592.72 | 109.8607 | 97.5632 | 99.5445 | 1683.5833 | 7.0392 | 1683.5833 | 7.0392 | 3.8 | 3.5 | 3.6417 | 2768.2083 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
27 | 82.3 | 50.2 | 46.2 | 39487.7 | 103.8149 | 79.7485 | 83.788 | 1526.575 | 6.3723 | 1498.2 | 6.2538 | 3 | 3 | 3 | 2772.75 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
28 | 0 | 0 | 0 | 39487.7 | 111.642 | 80.1475 | 83.788 | 1725.2 | 7.3027 | 1464.15 | 6.1976 | 3.7 | 3 | 3.3833 | 2734.2917 | 6 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
29 | 75.3 | 51.2 | 42.2 | 43901.97 | 110.1243 | 86.686 | 95.1616 | 1674.125 | 7.2399 | 1452.8 | 6.2828 | 3.7 | 3.5 | 3.5417 | 2676.3333 | 6 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
30 | 82.3 | 54.2 | 46.2 | 41687.52 | 91.9738 | 88.7591 | 90.445 | 1589 | 6.894 | 1452.8 | 6.3031 | 3.6 | 2.5 | 3.3333 | 2667.7083 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
MÁXIMO | 94.4 | 58.2 | 52.2 | [8 empty] | 63.5
MÍNIMO | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | TOTAIS |  | Amostras Previstas |  |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  |  | 372 |  | 372 |  | 8
MÉDIA | 68 | 41.2323 | 35.3581 | 43499.4906 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 59 |  | 2 | 31 |  | 348 | 348 | 345 | 345 | 345 | 68 | 274 | 360 | 360 | 348 | 327 | 13
OBSERVAÇÕES:
DATA:
[15 empty] | ASSINATURA DO TÉCNICO | [9 empty] | MATRÍCULA
[32 empty] | máx | 0.05
[32 empty] | mín | 0
[32 empty] | med | 0.010345
ALCALINIDADE
| BRUTA | DEC | TRAT
1 | 59.8 | 29.9 | 27.9
2 | 57.8 | 30.9 | 26.9
3 | 63.7 | 39.8 | 37.8
4 | 60.7 | 38.8 | 35.8
5 | 59.8 | 36.8 | 33.8
6 | 61.7 | 31.9 | 31.9
7 | 58.7 | 33.9 | 31.9
8 | 60.7 | 35.8 | 34.9
9 | 61.7 | 33.9 | 27.9
10 | 60.7 | 34.9 | 29.9
11 | 61.7 | 35.8 | 31.9
12 | 57.8 | 33.8 | 29.9
13 | 59.8 | 34.9 | 30.9
14 | 57.7 | 27.8 | 25.8
15 | 60.7 | 33.9 | 29.9
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| MAXIMO | MINIMO | MÉDIA
BRUTA | 63.7 | 57.7 | 60.2
DEC | 39.8 | 27.8 | 34.1867
TRAT | 37.8 | 25.8 | 31.14
ALCALINIDADE
| BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRADADA
| 63.7 | 57.7 | 60.2 | 39.8 | 27.8 | 34.1867 | 37.8 | 25.8 | 31.14

## Parte4 (hidden)
Compesa | [5 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
[21 empty] | 2020-04-01 |  | 2020-04-01
DIA | CONTROLE INDIVIDUAL DE FILTROS-1ª ETAPA
(TURBIDEZ-NTU)
| FILTRO-1 |  |  | FILTRO-2 |  |  | FILTRO-3 |  |  | FILTRO-4 |  |  | FILTRO-5 |  |  | FILTRO-6 |  |  | FILTRO-7 |  |  | FILTRO-8
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÉDIAS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| TURBIDEZ | [8 empty] | FERRO |  |  |  | MANGANÊS
|  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO |  |  |  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO
| FILTRO 01 |  | 0 |  | 0 |  |  | BRUTA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 02 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRATADA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 03 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 04 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 05 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 06 |  | 0 |  | 0

## Parte5 (hidden)
Compesa | [5 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
[21 empty] | 2020-04-01 |  | 2020-04-01
DIA | CONTROLE INDIVIDUAL DE FILTROS-2ª ETAPA
(TURBIDEZ-NTU)
| FILTRO-9 |  |  | FILTRO-10 |  |  | FILTRO-11 |  |  | FILTRO-12 |  |  | FILTRO-13 |  |  | FILTRO-14 |  |  | FILTRO-15 |  |  | FILTRO-16
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
26 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
27 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
28 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
29 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
30 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
MÉDIAS |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
COR
|  |  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO
|  | FILTRO 01 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 02 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 03 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 04 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 05 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 06 |  | #VALUE! |  | #VALUE!

## PROD. QUÍM.
|  | RELATÓRIO MENSAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO | [9 empty] | MÊS/ANO
2020-04-01
GERÊNCIA DE OPERAÇÃO METROPOLITANA - CPR Oeste | [9 empty] | ETA | Castello Branco
DIAS | HORAS DE FUNCIO- NAMENTO | VOLUME TRATADO | PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS | [8 empty] | CLORO
|  | TRATADO | SULFATO |  | P A C |  | CLORO-INTERMED |  | CLORO-PÓS |  | CARVÃO | RESIDUAL
|  |  | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l
1 | 24 | 232552.8 | 40091.52 | 86.2045 | 0 | #DIV/0! | 1362 | 5.8567 | 1816 | 7.809 |  | 3.55
2 | 24 | 231663.6 | 40091.52 | 86.5369 | 0 | #DIV/0! | 1362 | 5.8792 | #VALUE! | #VALUE! |  | 3.6167
3 | 24 | 0 | 40091.52 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 1816 | #DIV/0!
4 | 24 | 235666.8 | 37529.94 | 79.6532 | 0 | #DIV/0! | 1538.2977 | 6.5274 | 1917.8776 | 8.1381
5 | 24 | 234021.6 | 37897.02 | 80.9976 | 0 | #DIV/0! | 1558.2755 | 6.6587 | 1638.1833 | 7.0001 |  | 3.125
6 | 24 | 238831.2 | 43416.52 | 90.7309 | 0 | #DIV/0! | 813.4167 | 3.4058 | 2118.6667 | 8.871 |  | 2.5
7 | 24 | 247064.4 | 47177.76 | 90.7309 | 0 | #DIV/0! | 1541.7083 | 6.2401 | 1816 | 7.3503 |  | 3.225
8 | 24 | 226623.6 | 45709.44 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1571.975 | 6.9365 | 1816 | 8.0133 |  | 3.5667
9 | 24 | 247467.6 | 47230.96 | 95.4295 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.421 | 1816 | 7.3383 |  | 3.225
10 | 24 | 237225.6 | 46816 | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.6983 | 1816 | 7.6552 |  | 3.45
11 | 24 | 248119.2 | 47752.32 | 96.2332 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.4042 | 1816 | 7.3191 |  | 3.6333
12 | 24 | 250351.2 | 47752.32 | 95.6243 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.3471 | 1816 | 7.2538 |  | 3.55
13 | 24 | 253501.2 | 47612.67 | 93.9575 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.2682 | 1816 | 7.1637 |  | 3.5
14 | 24 | 235447.2 | 46734.87 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.7489 | 1816 | 7.713 |  | 3.65
15 | 24 | 255218.4 | 47752.32 | 93.5932 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.226 | 1816 | 7.1155 |  | 3.5833
16 | 24 | 249210 | 49618.31 | 99.6223 | 0 | #DIV/0! | 1655.2083 | 6.6418 | 1816 | 7.287 |  | 3.5583
17 | 24 | 252356.4 | 47592.72 | 97.2566 | 0 | #DIV/0! | 1995.7083 | 7.9083 | 1816 | 7.1962 |  | 3.8
18 | 24 | 244908 | 47592.72 | 97.1743 | 0 | #DIV/0! | 1950.8411 | 7.9656 | 1853.8333 | 7.5695 |  | 8.5275
19 | 24 | 239713.2 | 47592.72 | 99.4321 | 0 | #DIV/0! | 2043 | 8.5227 | 1816 | 7.5757 |  | 3.5417
20 | 24 | 241542 | 47592.72 | 98.5289 | 0 | #DIV/0! | 2043 | 8.4582 | 1816 | 7.5184 |  | 3.55
21 | 24 | 237668.4 | 47592.72 | 100.1482 | 0 | #DIV/0! | 1957.875 | 8.2378 | 1816 | 7.6409 |  | 3.7667
22 | 24 | 228477.6 | 40928.09 | 89.5942 | 0 | #DIV/0! | 1740.3333 | 7.6171 | 1560.625 | 6.8305 |  | 3.7167
23 | 24 | 247618.8 | 46676.22 | 94.3005 | 0 | #DIV/0! | 1617.375 | 6.5317 | 1768.7083 | 7.1429 |  | 2.775
24 | 24 | 61394.4 | 49890.96 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1759.25 | 28.6549 | 1816 | 29.5792 |  | 3.1333
25 | 24 | 0 | 47592.72 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1816 | #DIV/0! | 1816 | #DIV/0! |  | 3.7
26 | 24 | 239173.2 | 47592.72 | 99.5445 | 0 | #DIV/0! | 1683.5833 | 7.0392 | 1683.5833 | 7.0392 |  | 3.6417
27 | 24 | 239565.6 | 39487.7 | 83.788 | 0 | #DIV/0! | 1526.575 | 6.3723 | 1498.2 | 6.2538 |  | 3
28 | 24 | 236242.8 | 39487.7 | 83.788 | 0 | #DIV/0! | 1725.2 | 7.3027 | 1464.15 | 6.1976 |  | 3.3833
29 | 24 | 231235.2 | 43901.97 | 95.1616 | 0 | #DIV/0! | 1674.125 | 7.2399 | 1452.8 | 6.2828 |  | 3.5417
30 | 24 | 230490 | 41687.52 | 90.445 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.894 | 1452.8 | 6.3031 |  | 3.3333
31 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
TOTAL | 720 | 6320797.2 | 1348484.21 |  | 0 |  | #REF! | 0 | #VALUE!
MÉDIA | 24 | 217958.5241 | 45116.9893 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | - | 3.6123
MÁXIMO | 24 | 255218.4 | 49890.96 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | - | 8.5275
MÍNIMO | 24 | 0 | 37529.94 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | - | 2.5
Produtos químicos |  | SULFATO DE ALUMÍNIO |  |  | PAC-18 |  | CLORO | 0 |  |  | CARVÃO
Estoque anterior |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Recebido |  | 572490 |  |  | 0 |  | 74760 | 0
Aplicado |  | 1348484.21 |  |  | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0
Saldo |  | -775994.21 |  |  | 0 |  | #VALUE! | 0
OBSERVAÇÕES:
CLORO RESIDUAL
1 |  | Produtos químicos |  | SULFATO DE ALUMÍNIO | [7 empty] | 3.0833
2 |  | Estoque anterior |  | #VALUE! | [7 empty] | 3.05
3 |  | Recebido |  | 0 | [7 empty] | 2.9917
4 |  | Aplicado |  | 1348484.21 | [7 empty] | 3
5 |  | Saldo |  | #VALUE! | [7 empty] | 3.1333
6 |  | Diferença |  | 97215 | [7 empty] | 3.025
7 | [11 empty] | 3.3667
8 | [11 empty] | 2.9417
9 | [11 empty] | 3.3417
10 | [11 empty] | 3.3167
11 | [11 empty] | 3.1
12 | [11 empty] | 3.2583
13 | [11 empty] | 3.0167
14 | [11 empty] | 3.025
15 | [11 empty] | 3.1583
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
[10 empty] | MAXIMO | MÉDIA | MÍNIMO
[10 empty] | 3.3667 | 3.1206 | 2.9417
[11 empty] | Realizada | 180

## Controle qualidade GQL
|  | GERÊNCIA DE PRODUÇÃO SUL | [18 empty] | RELATÓRIO DE CONTROLE DO PROCESSO DE TRATAMENTO DA ÁGUA | [28 empty] | MÊS/ANO: |  | 2020-04-01
| AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE COR, TURBIDEZ E CRL (ÁGUA TRATADA) | [6 empty] | AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE TURBIDEZ (ÁGUA FILTRADA) |  |  |  | ANÁLISE DE PH ÁGUA TRATADA |  | Alumínio VMP (0,2mg/L) |  | BACTERIOLOGIA (ÁGUA TRATADA) |  |  | COR (pt/Co) | [8 empty] | TURBIDEZ (JTU) | [11 empty] | pH | [5 empty] | ALCALINIDADE (mg/L CaCo3) | [8 empty] | ALUMÍNIO (VMP 0,2mg?L) |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L)
SAA | PREV. | REAL. COR | Dentro dos padrões COR (<= 15) | REAL. TURB. | Dentro dos padrões TUR (<=5,0) | REAL. CRL | Dentro dos padrões CRL (>=0,5) | PREV. | REAL. TURB. | Dentro dos padrões TUR (<=0,5) | Dentro dos padrões TUR > 0,5 e <= 1,0 | PREVISTO PH | DENTRO DOS PADRÕES RECOMENDADOS >=6,0 <9,5 | PREV. | REAL. | PREV. | REAL. | Amostra positiva C.T. | BRUTA |  |  | DECANTADA/CLARIFICADA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA/CLARIFICADA |  |  | TRATADA |  |  | FILTRADA |  |  | BRUTA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | TRATADA
[19 empty] | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN | MÉD. | MAX. | MIN | MED
TAPACURÁ | 372 | 348 | 348 | 345 | 345 | 360 | 360 | 372 | 345 | 68 | 274 | 372 | 327 | 8 | 13 |  |  |  | 60 | 0 | 57.1429 |  |  |  | 5 | 0 | 2.6265 | 8.6 | 0 | 6.3764 |  |  |  | 0.9 | 0 | 0.5958 | 1.2 | 0 | 0.71606 | 7.5 | 0 | 7.322 | 6.8 | 0 | #DIV/0! | 82.3 | 0 | 68 | 58.2 | 0 | 41.2323 | 52.2 | 0 | 35.3581 | 0.05 | 0 | 0.01 | 8.5275 | 2.5 | 3.6226
TOTAL | 372 | 348 | 348 | 345 | 345 | 360 | 360 | 372 | 345 | 68 | 274 | 372 | 327 | 8 | 13
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
C. T. - COLIFORME TOTAL
CRL = Cloro Residual Livre
Obs.: 1- O Nº de coletas para análise de Cor, Turbidez e Cloro Residual deverá ser 1 coleta a cada 2h.
2- O Nº de coletas para análise bacteriológica deverá ser 2xsemana.
OBSERVAÇÔES:

## RelatSISÁGUA
GQL/CTA - CONTROLE DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA (MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA)
Gerência: GPM - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO METROPOLITANA | [10 empty] | Mês: | FEVEREIRO/2016
AMOSTRAS PROVENIENTES DA SAÍDA DO TRATAMENTO
| TURBIDEZ |  |  |  | COR |  |  |  | COLIFORME TOTAL |  | CLORO RESIDUAL TOTAL (1)
ETA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (>5) | MÉDIA MENSAL | MÁXIMA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (>15) | MÉDIA MENSAL | MÁXIMA | REALIZADA | COM PRESENÇA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (<0,5) | MÉDIA MENSAL | MÍNIMO
TAPACURÁ | 345 | 0 | 0.5958 | 0.9 | 348 | 0 | 2.6265 | 5 | NI | NI | 360 | 0 | 3.6226 | 2.5
VÁRZEA DO UNA | [8 empty] | NI | NI
MANOEL DE SENA | [8 empty] | NI | NI
MORENO | [8 empty] | NI | NI
BONANÇA | [8 empty] | NI | NI
MATRIZ DA LUZ | [8 empty] | NI | NI
JANGADINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NI | NI | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 345 | 0 |  |  | 348 | 0 |  |  |  |  | 360 | 0
Obs. (1) - Não é realizada, na rotina, a análise de cloro residual livre
SI - Sistema Integrado |  | NR - Não realizado |  | NI - Não informado

## PQetasGPRs
VOLUME PRODUZIDO E CONSUMO DE PRODUTOS QUÍMICOS
GPM - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO METROPOLITANA | [51 empty] | Mês: | MARÇO/2016
ETA | VOLUME PRODUZIDO (m3/mês) | Horas de Funcionamento | LAVAGEM FILTROS (m3/mês) | COAGULANTES (Kg/mês) | [11 empty] | DESIFETANTES (Kg/mês) | [15 empty] | OXIDANTE |  |  |  | AUXILIAR DE COAGULAÇÃO (Kg/mês) | [11 empty] | SODA CÁUSTICA (Kg/mês) |  |  |  | CARVÃO ATIVADO (Kg/mês)
|  |  |  | SULFATO LÍQUIDO |  |  |  | SULFATO GRANULADO |  |  |  | PAC |  |  |  | CLORO CARRETA |  |  |  | CLORO GASOSO 50 |  |  |  | DICLORO |  |  |  | HIPOCAL |  |  |  | PERÓXIDO |  |  |  | POLIELETRÓLITO NÃO IÔNICO |  |  |  | POLIELETRÓLITO CATIÔNICO |  |  |  | POLIELETRÓLITO ANIÔNICO
|  |  |  | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo
TAPACURÁ | 6320797.2 | 720 |  | 0 | 572490 | 1348484.21 | -775994.21 | [8 empty] | 0 | 74760 | #VALUE! | #VALUE!
VÁRZEA DO UNA
MANOEL DE SENA
MORENO
BONANÇA
MATRIZ DA LUZ
JANGADINHA | 0 | 0 | [5 empty] | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 6320797.2 |  |  | 0 | 572490 | 1348484.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÕES:
Na coluna "Volume Produzido" não deverá estar descontado o volume gasto com lavagem dos filtros.
0

## Ferro e Manganês
2020-04-01 | TAPACURÁ
| Ferro VMP Tratada = 0,3 mg/L |  |  | Manganês VMP Tratada = 0,1 mg/L
| Bruta | Filtrada | Tratada | Bruta | Filtrada | Tratada
1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.03
2 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.06 | 0.03
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03
5 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03
6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.06 | 0.03
7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03
8 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03
9 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0
10 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03
11 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03
12 | 0.6 | 0 | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.03
13 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03
14 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03
15 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.06 | 0.03
16 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03
17 | 0.6 | 0.12 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | 0.03
18 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.8 | 0.03 | 0.03
19 | 0.6 | 0 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.03
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.05 | 0.05
22 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.03
23 | 0.4 | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0.03
24 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03
25 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.05 | 0.05
26 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.03
27 | 0.4 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03
28 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.04
29 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.03
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÁXIMO | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.06 | 0.05
MÍNIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÉDIA | 0.58258 | 0.072581 | 0.071935 | 0.10387 | 0.042903 | 0.026774