## ESCALA
DATA | ESCALA | ESCALA
| 07:00h às 19:00h | 19:00h às 07:00h
2020-04-01 |  |  | DIGITAR PRIMEIRO DIA DO MÊS
2020-04-02
2020-04-03
2020-04-04
2020-04-05
2020-04-06
2020-04-07
2020-04-08
2020-04-09
2020-04-10
2020-04-11
2020-04-12
2020-04-13
2020-04-14
2020-04-15
2020-04-16
2020-04-17
2020-04-18
2020-04-19
2020-04-20
2020-04-21
2020-04-22
2020-04-23
2020-04-24
2020-04-25
2020-04-26
2020-04-27
2020-04-28
2020-04-29
2020-04-30
2020-05-01

## 1
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGU LANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2621 | 1306 | 1 | 92.044 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.2 | 1.6 | 2 | 0.5 | 0.7 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3.5 | 0.2 | 0.7 |  |  |  | S.A.L |  | 2:00 | 2620 | 1306 | 1 | 92.0791 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.6 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3.5 | 0.2 | 0.7 | 1306 | 92.0791 | 2620 | S.A.L |  | 3:00 | 2621 | 1306 | 1 | 92.044 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.8 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3.5 | 0.2 | 0.7 | 1306 | 92.0791 | 2620 | S.A.L |  | 4:00 | 2620 | 1306 | 1 | 92.0791 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.5 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3.5 | 0.2 | 0.7 | 1306 | 91.6941 | 2631 | S.A.L |  | 5:00 | 2664 | 1306 | 1 | 90.5583 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.2 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3 | 0.1 | 1 | 1306 | 92.1494 | 2618 | S.A.L |  | 6:00 | 2631 | 1306 | 1 | 91.6941 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7 | 1.5 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 2.8 | 0.1 | 0.8 | 1306 | 91.3815 | 2640 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2659 | 1306 | 1 | 90.7286 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7 | 1.6 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 2.6 | 0.1 | 0.7 | 1260 | 87.6978 | 2654 | S.A.L |  | 8:00 | 2618 | 1306 | 1 | 92.1494 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.8 | 1.7 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 2.8 | 0.2 | 0.7 | 1260 | 90.3883 | 2575 | S.A.L |  | 9:00 | 2618 | 1306 | 1 | 92.1494 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.3 | 1.6 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1260 | 88.3637 | 2634 | S.A.L |  | 10:00 | 2640 | 1306 | 1 | 91.3815 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.7 | 1.6 | 2 | 0.5 | 0.6 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3 | 0.2 | 0.5 | 1260 | 87.9962 | 2645 | S.A.L |  | 11:00 | 2621 | 1260 | 1 | 88.802 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 8 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3 | 0.2 | 0.5 | 1260 | 88.5992 | 2627 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2654 | 1260 | 1 | 87.6978 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.5 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3 | 0.2 | 0.5 | 1260 | 89.5192 | 2600 | S.A.L |  | 13:00 | 2623 | 1260 | 1 | 88.7343 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.3833 | 1.575 | 1.9583 | 0.525 | 0.6 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3.1 | 0.175 | 0.675 | [5 empty] | 14:00 | 2575 | 1260 | 1 | 90.3883 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 8 | 1.7 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3.5 | 0.2 | 1 | 1306 | 92.1494 |  |  |  | 15:00 | 2636 | 1260 | 1 | 88.2967 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.8 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 2.6 | 0.1 | 0.5 | 1260 | 87.6978 |  |  |  | 16:00 | 2634 | 1260 | 1 | 88.3637 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2639 | 1260 | 1 | 88.1963 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2645 | 1260 | 1 | 87.9962 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2624 | 1260 | 1 | 88.7005 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.86 | 0.5 | 0.43 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | 0.51 | 0.56 | 0.72 | 0.45 | 0.48 | 0.47 | 0.39 | 0.47 | 0.44 | 0.58 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-01 |  | 20:00 | 2627 | 1260 | 1 | 88.5992 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [21 empty] | 21:00 | 2639 | 1260 | 1 | 88.1963 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2600 | 1260 | 1 | 89.5192 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2603 | 1260 | 1 | 89.4161 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2596 | 1260 | 1 | 89.6572 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 226900.8 | 30700 | [5 empty] | 1135 |  | 454 |  | 1505.7667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 30700 | 40831 | 89.978 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2626.1667 | 1279.1667 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 47.2917 |  | 18.9167 |  | 62.7403 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 78.3 | 53.2 | 46.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1505.7667 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.0031 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 6.6362 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1505.7667
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 3 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.0031 |  |  | Dosagem Final |  | 6.6362
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 40831 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 40831
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 40831 |  | DIFERENÇA |  |  | -40831
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3094.7667 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -3094.7667 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | TOTAL | -3094.7667

## 2
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2614 | 1260 | 1 | 89.0398 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.8 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3 | 0.2 | 0.5 | 1260 | 89.6572 | 2596 | S.A.L | 0 | 2653.0833 | 2637 | 1260 | 1 | 88.2632 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.3 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3 | 0.2 | 0.5 | 1260 | 88.2632 | 2637 | S.A.L |  | 2645.125 | 2618 | 1260 | 1 | 88.9037 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3.2 | 0.2 | 0.6 | 1260 | 87.3686 | 2664 | S.A.L |  | 4:00 | 2664 | 1260 | 1 | 87.3686 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.8 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3.2 | 0.2 | 0.6 | 1260 | 88.0628 | 2643 | S.A.L |  | 5:00 | 2598 | 1260 | 1 | 89.5881 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.5 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.2 | 0.1 | 0.8 | 1260 | 88.5318 | 2629 | S.A.L |  | 6:00 | 2643 | 1260 | 1 | 88.0628 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.5 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.2 | 0.1 | 0.8 | 1260 | 89.8302 | 2591 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2623 | 1260 | 1 | 88.7343 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.9 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.2 | 0.2 | 3.2 | 1260 | 89.5881 | 2598 | S.A.L |  | 8:00 | 2629 | 1260 | 1 | 88.5318 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.7 | 1.3 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.2 | 0.2 | 3 | 1260 | 87.5329 | 2659 | S.A.L |  | 9:00 | 2601 | 1260 | 1 | 89.4848 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7 | 1.4 | 2 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.2 | 0.2 | 0.6 | 1260 | 88.0628 | 2643 | S.A.L |  | 10:00 | 2591 | 1260 | 1 | 89.8302 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.1 | 1.4 | 2 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.2 | 0.2 | 0.5 | 1260 | 89.7955 | 2592 | S.A.L |  | 11:00 | 2594 | 1260 | 1 | 89.7263 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.8 | 1.4 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.3 | 0.2 | 0.6 | 1260 | 89.6572 | 2596 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2598 | 1260 | 1 | 89.5881 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.3 | 0.2 | 0.7 | 1260 | 89.108 | 2612 | S.A.L |  | 13:00 | 2621 | 1260 | 1 | 88.802 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 53.3333 | 5 | 5 | 2.5 | 7.0667 | 1.3083 | 1.7833 | 0.48333 | 0.50833 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4667 | 3.1833 | 0.18333 | 1.0333 | 1260 | 88.7882 |  |  |  | 14:00 | 2659 | 1260 | 1 | 87.5329 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.8 | 1.4 | 2 | 0.5 | 0.6 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.3 | 0.2 | 3.2 | 1260 | 89.8302 |  |  |  | 15:00 | 2637 | 1260 | 1 | 88.2632 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3 | 0.1 | 0.5 | 1260 | 87.3686 |  |  |  | 16:00 | 2643 | 1260 | 1 | 88.0628 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2609 | 1260 | 1 | 89.2104 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2592 | 1260 | 1 | 89.7955 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2656 | 1260 | 1 | 87.6318 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.42 | 0.42 | 0.51 | 0.42 | 0.47 | 0.45 | 0.42 |  | 0.5 | 0.58 | 0.48 | 0.29 | 0.47 | 0.54 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-02 |  | 20:00 | 2596 | 1260 | 1 | 89.6572 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2657 | 1260 | 1 | 87.5988 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2612 | 1260 | 1 | 89.108 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2606 | 1260 | 1 | 89.3131 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2639 | 1260 | 1 | 88.1963 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 226573.2 | 30240 | [5 empty] | 974.2083 |  | 454 |  | 1475.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 30240 | 40219.2 | 88.7622 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2622.375 | 1260 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 40.592 |  | 18.9167 |  | 61.4792 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 6
| 8:00 | 74.3 | 52.2 | 36.1 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1428.2083 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1475.5 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.3035 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 6.5122 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1428.2083 |  |  | Consumo Total |  | 1475.5
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 11 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.3035 |  |  | Dosagem Final |  | 6.5122
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 152 | ALTURA | 0 | ALTURA | 76 |  |  | Volume total (L) | 272950.8 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | VOLUME | 41845.6 | VOLUME | 0 | VOLUME | 21105.2 | VOLUME | 210000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade |  | Peso Total (Kg) | 83724.564 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA | 45
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 55654.648 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 28069.916 | Peso(Kg) |  |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 12496.5
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 16620.345
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade |  | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) |  | Peso(Kg) |  |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 16620.345
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 40219.2
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -23598.855
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -3094.7667 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2903.7083 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -5998.475 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 3
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2686 | 1260 | 1 | 86.653 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 1.4 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 1260 | 88.1963 | 2639 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2643 | 1260 | 1 | 88.0628 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.7 | 1.4 | 2 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 1260 | 88.0628 | 2643 | S.A.L |  | 3:00 | 2656 | 1260 | 1 | 87.6318 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.9 | 1.4 | 2 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.2 | 0.2 | 1260 | 88.4309 | 2632 | S.A.L |  | 4:00 | 2632 | 1260 | 1 | 88.4309 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7 | 1.4 | 2 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.2 | 0.2 | 1260 | 88.2297 | 2638 | S.A.L |  | 5:00 | 2615 | 1260 | 1 | 89.0057 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.2 | 1.7 | 2.1 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.2 | 0.2 | 1260 | 89.3131 | 2606 | S.A.L |  | 6:00 | 2638 | 1260 | 1 | 88.2297 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.5 | 1.9 | 2.4 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.1 | 0.1 | 1260 | 89.9691 | 2587 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2618 | 1260 | 1 | 88.9037 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7 | 1.9 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.2 | 0.1 | 1260 | 88.9037 | 2618 | S.A.L |  | 8:00 | 2606 | 1260 | 1 | 89.3131 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.9 | 1.8 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.1 | 0.1 | 1260 | 89.7609 | 2593 | S.A.L |  | 9:00 | 2614 | 1260 | 1 | 89.0398 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.1 | 2 | 2.4 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.1 | 0.2 | 1119 | 79.932 | 2586 | S.A.L |  | 10:00 | 2587 | 1260 | 1 | 89.9691 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.8 | 1.7 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.2 | 0.2 | 1119 | 78.7145 | 2626 | S.A.L |  | 11:00 | 2614 | 1260 | 1 | 89.0398 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.5 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.2 | 0.2 | 1119 | 79.2577 | 2608 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2618 | 1260 | 1 | 88.9037 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 8.1 | 2 | 2.4 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.2 | 0.2 | 1119 | 78.7745 | 2624 | S.A.L |  | 13:00 | 2630 | 1260 | 1 | 88.4981 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 51.6667 | 5 | 5 | 2.5 | 7.1 | 1.7083 | 2.1833 | 0.525 | 0.70833 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.0333 | 0.175 | 0.175 | 1213 | 85.6288 |  |  |  | 14:00 | 2593 | 1260 | 1 | 89.7609 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 8.1 | 2 | 2.4 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 1260 | 89.9691 |  |  |  | 15:00 | 2614 | 1260 | 1 | 89.0398 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 1.4 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.1 | 0.1 | 1119 | 78.7145 |  |  |  | 16:00 | 2586 | 1119 | 1 | 79.932 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2605 | 1119 | 1 | 79.349 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2626 | 1119 | 1 | 78.7145 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2596 | 1119 | 1 | 79.6241 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | * | 0.46 | 0.47 | 0.39 | 0.45 | 0.44 | 0.5 | 0.51 | * | 0.57 | 0.58 | 0.61 | 0.56 | 0.55 | 0.53 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-03 |  | 20:00 | 2608 | 1119 | 1 | 79.2577 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2606 | 1119 | 1 | 79.3186 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2624 | 1119 | 1 | 78.7745 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2579 | 1119 | 1 | 80.149 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2633 | 1119 | 1 | 78.5052 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 226177.2 | 28971 | [5 empty] | 908 |  | 227 |  | 1452.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 28971 | 38531.43 | 85.1711 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2617.7917 | 1207.125 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 37.8333 |  | 9.4583 |  | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 80.3 | 52.2 | 44.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1135 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1452.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 5.0182 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 563.3191 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1135 |  |  | Consumo Total |  | 1452.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 440.0931 |  |  | Dosagem Final |  | 6.4233
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 38531.43
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -38531.43
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -5998.475 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2587.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -8586.275 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 4
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2608 | 1119 | 1 | 79.2577 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 8.3 | 2.8 | 3.6 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.2 | 0.2 | 1119 | 78.5052 | 2633 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2610 | 1260 | 1 | 89.1762 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 8.2 | 3 | 3.8 | 0.7 | 1 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.2 | 0.2 | 1260 | 89.1762 | 2610 | S.A.L |  | 3:00 | 2600 | 1260 | 1 | 89.5192 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 8.5 | 3.3 | 4 | 1 | 1.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.2 | 0.2 | 1260 | 89.7609 | 2593 | S.A.L |  | 4:00 | 2593 | 1260 | 1 | 89.7609 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 8.7 | 5.1 | 6.6 | 2.3 | 2.6 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.2 | 0.2 | 1260 | 89.5881 | 2598 | S.A.L |  | 5:00 | 2585 | 1260 | 1 | 90.0387 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 8.1 | 4.4 | 4.8 | 2 | 2.4 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 947 | 66.7679 | 2620 | S.A.L |  | 6:00 | 2598 | 1260 | 1 | 89.5881 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7.7 | 3.4 | 2.9 | 1.6 | 2.4 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 947 | 66.9212 | 2614 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2616 | 947 | 1 | 66.87 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7.6 | 2.5 | 2.3 | 1.4 | 1.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 1260 | 88.802 | 2621 | S.A.L |  | 8:00 | 2620 | 947 | 1 | 66.7679 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7.4 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 1 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 1260 | 89.9691 | 2587 | S.A.L |  | 9:00 | 2629 | 947 | 1 | 66.5393 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 7.5 | 5 | 2.5 | 7.2 | 1.8 | 2 | 1 | 0.8 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 1260 | 92.766 | 2509 | S.A.L |  | 10:00 | 2614 | 947 | 1 | 66.9212 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.9 | 1.5 | 1.7 | 0.8 | 0.7 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 1236 | 88.7701 | 2572 | S.A.L |  | 11:00 | 2591 | 1260 | 1 | 89.8302 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.2 | 0.2 | 1236 | 88.0851 | 2592 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2621 | 1260 | 1 | 88.802 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.2 | 0.2 | 1236 | 88.2213 | 2588 | S.A.L |  | 13:00 | 2608 | 1260 | 1 | 89.2446 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 51.6667 | 5 | 5 | 2.5 | 7.1 | 1.7083 | 2.1833 | 0.525 | 0.70833 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.0333 | 0.18333 | 1.0333 | 1190.0833 | 84.7778 |  |  |  | 14:00 | 2587 | 1260 | 1 | 89.9691 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 6.9 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.2 | 0.6 | 1260 | 92.766 |  |  |  | 15:00 | 2580 | 1260 | 1 | 90.2132 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 0 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 947 | 66.7679 |  |  |  | 16:00 | 2509 | 1260 | 1 | 92.766 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2615 | 1260 | 1 | 89.0057 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2572 | 1236 | 1 | 88.7701 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2597 | 1236 | 1 | 87.9155 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-04 |  | 20:00 | 2592 | 1236 | 1 | 88.0851 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2605 | 1236 | 1 | 87.6456 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2588 | 1236 | 1 | 88.2213 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2590 | 1236 | 1 | 88.1532 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2592 | 1236 | 1 | 88.0851 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 224352 | 28679 | [5 empty] | 908 |  | 217.5417 |  | 1558.7333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 28679 | 38143.07 | 85.0478 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2596.6667 | 1194.9583 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 37.8333 |  | 9.0642 |  | 64.9472 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 77.3 | 52.2 | 40.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1188.6846 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1646.1783 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 5.2983 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.3375 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1188.6846 |  |  | Consumo Total |  | 1646.1783
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 5 |  |  | 12 |  | 7 |  |  | 1 |  |  |  | 7 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 5.2983 |  |  | Dosagem Final |  | 7.3375
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [18 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH | [15 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 38143.07
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -38143.07
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -8586.275 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2834.8628 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -11421.1378 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 5
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2625 | 1236 | 1 | 86.9778 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.2 | 0.2 | 1236 | 88.0851 | 2592 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2614 | 1236 | 1 | 87.3438 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.7 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.2 | 0.2 | 1236 | 87.3438 | 2614 | S.A.L |  | 3:00 | 2574 | 1236 | 1 | 88.7011 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 1236 | 88.7356 | 2573 | S.A.L |  | 4:00 | 2573 | 1236 | 1 | 88.7356 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 1236 | 88.5635 | 2578 | S.A.L |  | 5:00 | 2580 | 1236 | 1 | 88.4948 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.2 | 0.2 | 0.5 | 1236 | 87.8141 | 2600 | S.A.L |  | 6:00 | 2578 | 1236 | 1 | 88.5635 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.1 | 0.6 | 1236 | 89.4658 | 2552 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2580 | 1236 | 1 | 88.4948 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.1 | 0.5 | 1236 | 90.9266 | 2511 | S.A.L |  | 8:00 | 2600 | 1236 | 1 | 87.8141 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.1 | 0.4 | 1236 | 89.7824 | 2543 | S.A.L |  | 9:00 | 2333 | 1236 | 1 | 97.864 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.1 | 0.4 | 1236 | 92.661 | 2464 | S.A.L |  | 10:00 | 2552 | 1236 | 1 | 89.4658 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.1 | 0.5 | 1236 | 92.5108 | 2468 | S.A.L |  | 11:00 | 2601 | 1236 | 1 | 87.7803 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.1 | 0.5 | 1236 | 91.473 | 2496 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2511 | 1236 | 1 | 90.9266 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.9 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.2 | 0.4 | 1236 | 84.4991 | 2702 | S.A.L |  | 13:00 | 2583 | 1236 | 1 | 88.3921 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5333 | 1.075 | 1.0083 | 0.54167 | 0.5 | 7.3583 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.05 | 0.15 | 0.38333 | 1236 | 89.3217 |  |  |  | 14:00 | 2543 | 1236 | 1 | 89.7824 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.9 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.2 | 0.2 | 0.6 | 1236 | 92.661 |  |  |  | 15:00 | 2467 | 1236 | 1 | 92.5483 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.1 | 0.2 | 1236 | 84.4991 |  |  |  | 16:00 | 2464 | 1236 | 1 | 92.661 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2476 | 1236 | 1 | 92.2119 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2468 | 1236 | 1 | 92.5108 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2477 | 1236 | 1 | 92.1747 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.72 | 0.49 | 0.47 | 0.5 | 0.53 | 0.47 | 0.54 | 0.55 | 0.65 | 0.5 | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.54 | 0.53 | 0.44 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-05 |  | 20:00 | 2496 | 1236 | 1 | 91.473 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2460 | 1236 | 1 | 92.8117 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2702 | 1236 | 1 | 84.4991 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2604 | 1236 | 1 | 87.6792 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2632 | 1236 | 1 | 86.7465 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 219934.8 | 29664 | [5 empty] | 908 |  | 227 |  | 1634.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 29664 | 39453.12 | 89.7772 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2545.5417 | 1236 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 37.8333 |  | 9.4583 |  | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1198.6735 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1634.4 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 5.4501 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.4313 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1198.6735 |  |  | Consumo Total |  | 1634.4
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 5.4501 |  |  | Dosagem Final |  | 7.4313
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 46 | ALTURA | 0 | ALTURA | 151 |  |  | Volume total (L) | 267596.5 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 12663.8 | VOLUME | 0 | VOLUME | 41932.7 | VOLUME | 213000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 355903.345 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 16842.854 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 55770.491 | Peso(Kg) | 283290 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 39453.12
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -39453.12
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -11421.1378 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2833.0735 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -14254.2113 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 6
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2647 | 1236 | 1 | 86.1572 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.1 | 0.4 | 1236 | 86.7465 | 2632 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2664 | 1236 | 1 | 87.3772 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.1 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 1236 | 87.3772 | 2664 | S.A.L |  | 3:00 | 2618 | 1236 | 1 | 86.9778 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.5 | 0.2 | 0.4 | 1236 | 86.5164 | 2669 | S.A.L |  | 4:00 | 2669 | 1236 | 1 | 86.5164 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.2 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 1236 | 86.1572 | 2650 | S.A.L |  | 5:00 | 2652 | 1236 | 1 | 86.9778 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.2 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.5 | 0.2 | 0.4 | 1236 | 86.9778 | 2625 | S.A.L |  | 6:00 | 2650 | 1236 | 1 | 86.1572 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.4 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.5 | 0.2 | 0.4 | 1236 | 86.9778 | 2625 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2613 | 1236 | 1 | 87.3772 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.4 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.5 | 0.2 | 0.4 | 1236 | 87.277 | 2616 | S.A.L |  | 8:00 | 2625 | 1236 | 1 | 86.9778 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.2 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.5 | 0.2 | 0.5 | 1236 | 85.608 | 2667 | S.A.L |  | 9:00 | 2639 | 1236 | 1 | 86.5164 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.2 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.5 | 0.2 | 0.5 | 1236 | 83.8167 | 2724 | S.A.L |  | 10:00 | 2625 | 1236 | 1 | 86.9778 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.3 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.5 | 0.2 | 0.5 | 1233 | 83.8904 | 2715 | S.A.L |  | 11:00 | 2622 | 1236 | 1 | 87.0773 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.2 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.5 | 0.2 | 0.5 | 1233 | 84.1694 | 2706 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2616 | 1236 | 1 | 87.277 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.1 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.5 | 0.2 | 0.5 | 1233 | 84.3565 | 2700 | S.A.L |  | 13:00 | 2689 | 1236 | 1 | 84.9076 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.2083 | 1.1583 | 1.0667 | 0.40833 | 0.44167 | 7.3333 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.4333 | 0.18333 | 0.46667 | 1235.25 | 85.8226 |  |  |  | 14:00 | 2667 | 1236 | 1 | 85.608 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.4 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 1236 | 87.3772 |  |  |  | 15:00 | 2659 | 1236 | 1 | 85.8656 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.1 | 0.4 | 1233 | 83.8167 |  |  |  | 16:00 | 2724 | 1236 | 1 | 83.8167 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2685 | 1233 | 1 | 84.8277 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2715 | 1233 | 1 | 83.8904 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2694 | 1233 | 1 | 84.5444 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-06 |  | 20:00 | 2706 | 1233 | 1 | 84.1694 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2703 | 1233 | 1 | 84.2629 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2700 | 1233 | 1 | 84.3565 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2709 | 1233 | 1 | 84.0762 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2677 | 1233 | 1 | 85.0812 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 230284.8 | 29640 | [5 empty] | 908 |  | 227 |  | 1602.2417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 29640 | 39421.2 | 85.7406 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2665.3333 | 1235 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 37.8333 |  | 9.4583 |  | 66.7601 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 107.1 | 67.5 | 54.6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1135 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1602.2417 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 4.9287 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 6.9577 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1135 |  |  | Consumo Total |  | 1602.2417
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 4.9287 |  |  | Dosagem Final |  | 6.9577
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 39421.2
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -39421.2
0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -14254.2113 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2737.2417 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -16991.453 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 7
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2731 | 1233 | 1 | 86.1572 |  |  | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.7 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.5 | 0.2 | 0.4 | 1233 | 85.0812 | 2677 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2682 | 1233 | 1 | 87.3772 |  |  | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.7 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.2 | 0.3 | 1233 | 87.3772 | 2682 | S.A.L |  | 3:00 | 2682 | 1233 | 1 | 86.9778 |  |  | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.8 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.7 | 0.2 | 0.3 | 1233 | 86.5164 | 2718 | S.A.L |  | 4:00 | 2718 | 1233 | 1 | 86.5164 |  |  | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.8 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 2.5 | 0.2 | 0.4 | 1233 | 86.1572 | 2662 | S.A.L |  | 5:00 | 2698 | 1233 | 1 | 86.9778 |  |  | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 40 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 6 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 7.4 | 7 | 6.9 | 6.6 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 1233 | 86.9778 | 2673 | S.A.L |  | 6:00 | 2662 | 1233 | 1 | 86.1572 |  |  | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 40 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 6 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 7.4 | 7 | 6.9 | 6.6 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 1233 | 86.9778 | 2604 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2675 | 1233 | 1 | 87.3772 |  |  | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 40 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 6 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 7.4 | 7 | 6.9 | 6.6 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 1233 | 87.277 | 2619 | S.A.L |  | 8:00 | 2673 | 1233 | 1 | 86.9778 |  |  | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 40 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 6 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 7.4 | 7 | 6.9 | 6.6 | 2.5 | 0.1 | 1.6 | 1233 | 85.608 | 2641 | S.A.L |  | 9:00 | 2694 | 1233 | 1 | 86.5164 |  |  | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 40 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 6.4 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 7.4 | 7 | 6.9 | 6.6 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 1233 | 83.8167 | 2691 | S.A.L |  | 10:00 | 2604 | 1233 | 1 | 86.9778 |  |  | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 40 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 6.4 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 7.4 | 7 | 6.9 | 6.6 | 2.5 | 0.1 | 0.3 | 1233 | 83.8904 | 2703 | S.A.L |  | 11:00 | 2617 | 1233 | 1 | 87.0773 |  |  | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 40 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 6.9 | 1.9 | 2 | 0.6 | 0.7 | 7.4 | 7 | 6.9 | 6.6 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 1233 | 84.1694 | 2687 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2619 | 1233 | 1 | 87.277 |  |  | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 40 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 6.8 | 1.8 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 7.4 | 7 | 6.9 | 6.6 | 2.5 | 0.1 | 0.4 | 1233 | 84.3565 | 2738 | S.A.L |  | 13:00 | 2638 | 1233 | 1 | 84.9076 |  |  | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 46.6667 | 6.6667 | 6.6667 | 2.5 | 6.4583 | 1.5917 | 1.4917 | 0.44167 | 0.55833 | 7.3667 | 6.9333 | 6.8667 | 6.5667 | 2.725 | 0.13333 | 0.49167 | 1233 | 85.6838 |  |  |  | 14:00 | 2641 | 1233 | 1 | 85.608 |  |  | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 6.9 | 1.9 | 2 | 0.6 | 0.7 | 7.4 | 7 | 6.9 | 6.6 | 3.7 | 0.2 | 1.6 | 1233 | 87.3772 |  |  |  | 15:00 | 2657 | 1233 | 1 | 85.8656 |  |  | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 40 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 1233 | 83.8167 |  |  |  | 16:00 | 2691 | 1233 | 1 | 83.8167 |  |  | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2680 | 1233 | 1 | 84.8277 |  |  | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 2703 | 1233 | 1 | 83.8904 |  |  | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2672 | 1233 | 1 | 84.5444 |  |  | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.46 | 0.43 | 0.49 | 0.49 | 0.52 | 0.48 | 0.57 |  | 0.46 | 0.4 | 0.33 | 0.31 | 0.43 | 0.27 | 0.27 |  |  | DATA | 2020-04-08 |  | 20:00 | 2687 | 1233 | 1 | 84.1694 |  |  | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [21 empty] | 21:00 | 2639 | 1233 | 1 | 84.2629 |  |  | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2738 | 1233 | 1 | 84.3565 |  |  | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2701 | 1233 | 1 | 84.0762 |  |  | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2656 | 1233 | 1 | 85.0812 |  |  | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 230968.8 | 29592 | [5 empty] | 908 |  | 227 |  | 2203.7917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 29592 | 39357.36 | 85.7406 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2673.25 | 1233 |  |  | 0 | 0 |  | 37.8333 |  | 9.4583 |  | 91.8247 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 136.9 | 95.2 | 77.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1135 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2203.7917 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 4.9141 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 9.5415 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1135 |  |  | Consumo Total |  | 2203.7917
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 6 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 4.9141 |  |  | Dosagem Final |  | 9.5415
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 0.1 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA | 67
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 18605.9
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 24745.847
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 24745.847
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 39357.36
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -14611.513
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | 0 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 8
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2716 | 1233 | 1 | 83.8595 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5 | 0.094583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5
0:00 | 40 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 6.7 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 7.4 | 7 | 6.9 | 6.6 | 2.5 | 0.1 | 0.6 | 1233 | 85.0812 | 2656 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2718 | 1233 | 1 | 83.7978 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 40 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 6.6 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 7 | 6.9 | 6.6 | 2.5 | 0.1 | 0.8 | 1233 | 83.7978 | 2718 | S.A.L |  | 3:00 | 2731 | 1233 | 1 | 83.3989 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 40 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 6.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 7 | 6.9 | 6.6 | 2.5 | 0.1 | 1 | 1233 | 84.2317 | 2704 | S.A.L |  | 4:00 | 2704 | 1233 | 1 | 84.2317 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 40 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 6.5 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 7 | 6.9 | 6.6 | 2.5 | 0.1 | 1.1 | 1233 | 84.5444 | 2694 | S.A.L |  | 5:00 | 2696 | 1233 | 1 | 84.4816 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 40 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 6.4 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 7 | 6.9 | 6.6 | 3 | 0.1 | 0.7 | 1233 | 85.5607 | 2662 | S.A.L |  | 6:00 | 2694 | 1233 | 1 | 84.5444 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 40 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 6.5 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 7 | 6.9 | 6.6 | 3 | 0.1 | 0.6 | 1233 | 85.7863 | 2655 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2702 | 1233 | 1 | 84.294 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 6.6 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0,50,5 | 7.4 | 7 | 6.9 | 6.6 | 3 | 0.1 | 0.6 | 1196 | 83.9072 | 2633 | S.A.L |  | 8:00 | 2662 | 1233 | 1 | 85.5607 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 6.6 | 1.9 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 7.4 | 7 | 6.9 | 6.6 | 3 | 0.1 | 0.5 | 1196 | 83.5266 | 2645 | S.A.L |  | 9:00 | 2627 | 1233 | 1 | 86.7006 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 5.9 | 1.8 | 2 | 0.6 | 0.7 | 7.4 | 7 | 7 | 6.6 | 3 | 0.1 | 0.5 | 1196 | 83.6531 | 2641 | S.A.L |  | 10:00 | 2655 | 1233 | 1 | 85.7863 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 5.6 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 7.4 | 7 | 7 | 6.6 | 3 | 0.1 | 0.5 | 1196 | 83.6531 | 2641 | S.A.L |  | 11:00 | 2633 | 1233 | 1 | 86.503 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 5.2 | 2 | 2.1 | 0.6 | 0.7 | 7.4 | 7 | 7 | 6.6 | 3 | 0.1 | 0.7 | 1196 | 98.2338 | 2249 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2633 | 1196 | 1 | 83.9072 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7.9 | 1.9 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 7.7 | 7 | 7 | 6.6 | 3 | 0.1 | 0.7 | 1196 | 84.8743 | 2603 | S.A.L |  | 13:00 | 2646 | 1196 | 1 | 83.495 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 45 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 6.4167 | 1.75 | 1.7917 | 0.53333 | 0.6 | 7.425 | 7 | 6.9333 | 6.6 | 2.8333 | 0.1 | 0.69167 | 1214.5 | 85.5708 |  |  |  | 14:00 | 2645 | 1196 | 1 | 83.5266 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7.9 | 2 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 7.7 | 7 | 7 | 6.6 | 3 | 0.1 | 1.1 | 1233 | 98.2338 |  |  |  | 15:00 | 2641 | 1196 | 1 | 83.6531 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 40 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 5.2 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 7 | 6.9 | 6.6 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 1196 | 83.5266 |  |  |  | 16:00 | 2641 | 1196 | 1 | 83.6531 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2609 | 1196 | 1 | 84.6791 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2641 | 1196 | 1 | 83.6531 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2642 | 1196 | 1 | 83.6214 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | * | 0.51 | 0.46 | 0.48 | 0.5 | 0.54 | 0.49 | 0.52 | * | 0.43 | 0.41 | 0.44 | 0.5 | 0.49 | * | 0.46 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-08 |  | 20:00 | 2249 | 1196 | 1 | 98.2338 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2646 | 1196 | 1 | 83.495 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2603 | 1196 | 1 | 84.8743 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2584 | 1196 | 1 | 85.4984 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2631 | 1196 | 1 | 83.971 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 228056.4 | 29111 | [5 empty] | 908 |  | 227 |  | 2175.5112 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 29111 | 38717.63 | 84.9758 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2639.5417 | 1212.9583 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 37.8333 |  | 9.4583 |  | 90.6463 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1233 |  | Lavados
| 8:00 | 210.8 | 130.5 | 110.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1135 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2175.5112 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 4.9768 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 9.5394 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1135 |  |  | Consumo Total |  | 2175.5112
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 5 |  |  |  | 11 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 4.9768 |  |  | Dosagem Final |  | 9.5394
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 1233 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 339444.9 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | VOLUME | 339444.9 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 451461.717 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 451461.717 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 38717.63
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -38717.63
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | 0 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3310.5113 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -3310.5113 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 9
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2622 | 1196 | 1 | 84.2593 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 5.5 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 7.4 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 3 | 0.1 | 0.7 | 1196 | 83.971 | 2631 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2540 | 1196 | 1 | 86.9794 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 6.6 | 1.8 | 2 | 0.5 | 0.6 | 7.4 | 6.97 | 7 | 6.6 | 3 | 0.1 | 0.7 | 1196 | 86.9794 | 2540 | S.A.L |  | 3:00 | 2621 | 1196 | 1 | 84.2914 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 6.4 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 7.4 | 7 | 7 | 6.6 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 1196 | 86.435 | 2556 | S.A.L |  | 4:00 | 2556 | 1196 | 1 | 86.435 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 6.8 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 7.4 | 7 | 7 | 6.6 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 1196 | 85.2016 | 2593 | S.A.L |  | 5:00 | 2639 | 1196 | 1 | 83.7165 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 5 | 7.5 | 2.5 | 7 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 1196 | 86.435 | 2556 | S.A.L |  | 6:00 | 2593 | 1196 | 1 | 85.2016 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 7.5 | 2.5 | 6.8 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7 | 3.2 | 0.1 | 0.4 | 1196 | 85.9307 | 2571 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2620 | 1196 | 1 | 84.3236 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 7.5 | 2.5 | 6.6 | 1.6 | 2 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7 | 3.2 | 0.1 | 0.4 | 1196 | 82.8376 | 2667 | S.A.L |  | 8:00 | 2556 | 1196 | 1 | 86.435 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 1196 | 86.8768 | 2543 | S.A.L |  | 9:00 | 2528 | 1196 | 1 | 87.3923 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7 | 3 | 0.1 | 0.5 | 1196 | 85.1032 | 2596 | S.A.L |  | 10:00 | 2571 | 1196 | 1 | 85.9307 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7 | 3 | 0.1 | 0.5 | 1196 | 85.6641 | 2579 | S.A.L |  | 11:00 | 2578 | 1196 | 1 | 85.6974 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.1 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7 | 3.2 | 0.1 | 0.6 | 1196 | 85.5315 | 2583 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2667 | 1196 | 1 | 82.8376 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7 | 3.2 | 0.1 | 0.7 | 1196 | 84.3558 | 2619 | S.A.L |  | 13:00 | 2572 | 1196 | 1 | 85.8973 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 56.6667 | 5.8333 | 6.4583 | 2.5 | 6.4 | 1.7 | 1.7667 | 0.54167 | 0.63333 | 7.4667 | 7.1142 | 7.125 | 6.8667 | 3.1333 | 0.1 | 0.54167 | 1196 | 85.4435 |  |  |  | 14:00 | 2543 | 1196 | 1 | 86.8768 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7 | 1.9 | 2 | 0.6 | 0.7 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7 | 3.2 | 0.1 | 0.7 | 1196 | 86.9794 |  |  |  | 15:00 | 2596 | 1196 | 1 | 85.1032 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 7.4 | 6.97 | 7 | 6.6 | 3 | 0.1 | 0.4 | 1196 | 82.8376 |  |  |  | 16:00 | 2596 | 1196 | 1 | 85.1032 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2575 | 1196 | 1 | 85.7972 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 2579 | 1196 | 1 | 85.6641 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2591 | 1196 | 1 | 85.2674 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.61 | 0.6 | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.62 | 0.64 | 0.62 | 0.56 | 0.59 | 0.6 | 0.63 | 0.66 | 0.65 | 0.371 | 0.73 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-09 |  | 20:00 | 2583 | 1196 | 1 | 85.5315 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2566 | 1196 | 1 | 86.0981 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2619 | 1196 | 1 | 84.3558 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2589 | 1196 | 1 | 85.3332 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2543 | 1196 | 1 | 86.8768 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 223354.8 | 28704 | [5 empty] | 908 |  | 227 |  | 2270 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 28704 | 38176.32 | 85.4752 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2585.125 | 1196 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 37.8333 |  | 9.4583 |  | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 4
| 8:00 | 129 | 99.2 | 95.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1135 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2270 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 5.0816 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 10.1632 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1135 |  |  | Consumo Total |  | 2270
12 | 12 | 12 | 11 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 5.0816 |  |  | Dosagem Final |  | 10.1632
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 61 | ALTURA | 0 | ALTURA | 143 |  |  | Volume total (L) | 244504.4 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 16793.3 | VOLUME | 0 | VOLUME | 39711.1 | VOLUME | 188000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 325190.852 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 22335.089 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 52815.763 | Peso(Kg) | 250040 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | ALTURA | 0 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | VOLUME | 0 | Peso(Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [12 empty] | 3
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 38176.32
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -38176.32
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -3310.5113 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3405 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -6715.5113 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 10
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2559 | 1196 | 1 | 86.3336 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 1196 | 86.8768 | 2543 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2617 | 1196 | 1 | 84.4202 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 |  |  | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 1196 | 84.4202 | 2617 | S.A.L |  | 3:00 | 2596 | 1196 | 1 | 85.1032 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 1196 | 85.2345 | 2592 | S.A.L |  | 4:00 | 2592 | 1196 | 1 | 85.2345 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 1196 | 86.2662 | 2561 | S.A.L |  | 5:00 | 2563 | 1196 | 1 | 86.1989 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 20%
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.1 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.2 | 0.1 | 0.4 | 1196 | 85.5646 | 2582 | S.A.L |  | 6:00 | 2561 | 1196 | 1 | 86.2662 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.2 | 0.1 | 0.4 | 1196 | 87.0823 | 2537 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2582 | 1196 | 1 | 85.5646 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.2 | 0.1 | 0.4 | 1196 | 88.6192 | 2493 | S.A.L |  | 8:00 | 2582 | 1196 | 1 | 85.5646 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.1 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.2 | 0.1 | 0.3 | 1196 | 87.2887 | 2531 | S.A.L |  | 9:00 | 2573 | 1196 | 1 | 85.8639 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.2 | 0.1 | 0.3 | 1196 | 86.5704 | 2552 | S.A.L |  | 10:00 | 2537 | 1196 | 1 | 87.0823 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.9 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.2 | 0.1 | 0.3 | 1196 | 86.7063 | 2548 | S.A.L |  | 11:00 | 2548 | 1196 | 1 | 86.7063 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.8 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.5 | 0.1 | 0.4 | 1196 | 86.5704 | 2554 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2493 | 1196 | 1 | 88.6192 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.8 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.5 | 0.1 | 0.4 | 1196 | 89.2277 | 2476 | S.A.L |  | 13:00 | 2538 | 1196 | 1 | 87.048 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.9917 | 1.375 | 1.3083 | 0.44167 | 0.51667 | 7.5 | 6.8667 | 6.8667 | 6.5333 | 3.25 | 0.1 | 0.40833 | 1196 | 86.7023 |  |  |  | 14:00 | 2531 | 1196 | 1 | 87.2887 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7 | 3.5 | 0.1 | 0.5 | 1196 | 89.2277 |  |  |  | 15:00 | 2528 | 1196 | 1 | 87.3923 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.8 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.2 | 0.1 | 0.3 | 1196 | 84.4202 |  |  |  | 16:00 | 2552 | 1196 | 1 | 86.5704 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2545 | 1196 | 1 | 86.8086 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2548 | 1196 | 1 | 86.7063 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2554 | 1196 | 1 | 86.5027 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-10 |  | 20:00 | 2552 | 1196 | 1 | 86.5704 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  | 0.49 | 0.53 | 0.47 | 0.51 | 0.53 | 0.46 | 0.55 |  | 0.44 | 0.48 | 0.43 | 0.49 | 0.42 | 0.46 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2520 | 1196 | 1 | 87.6698 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | 0.49 | 0.53 | 0.47 | 0.51 | 0.53 | 0.46 | 0.55 | #DIV/0! | 0.44 | 0.48 | 0.43 | 0.49 | 0.42 | 0.46 | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2476 | 1196 | 1 | 89.2277 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Observações: | [21 empty] | 23:00 | 2491 | 1196 | 1 | 88.6904 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2533 | 1196 | 1 | 87.2198 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 220215.6 | 28704 | [5 empty] | 908 |  | 227 |  | 2270 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 28704 | 38176.32 | 86.6939 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2548.7917 | 1196 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 37.8333 |  | 9.4583 |  | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 131.9 | 91.3 | 83.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1135 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2270 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 5.154 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 10.3081 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1135 |  |  | Consumo Total |  | 2270
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 10 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 5.154 |  |  | Dosagem Final |  | 10.3081
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 0 | Densidade | 0 | Densidade | 0 | Densidade | 0 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 0 | Densidade | 0 | Densidade | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 38176.32
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -38176.32
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -6715.5113 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3405 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -10120.5113 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 11
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2552 | 1196 | 1 | 86.5704 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.5 | 0.1 | 0.4 | 1196 | 87.2198 | 2533 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2457 | 1196 | 1 | 89.9177 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.1 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.5 | 0.1 | 0.4 | 1196 | 89.9177 | 2457 | S.A.L |  | 3:00 | 2527 | 1196 | 1 | 87.4269 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3 | 0.1 | 0.2 | 1196 | 86.8768 | 2543 | S.A.L |  | 4:00 | 2543 | 1196 | 1 | 86.8768 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 1196 | 86.0981 | 2566 | S.A.L |  | 5:00 | 2556 | 1196 | 1 | 86.435 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 1196 | 86.435 | 2556 | S.A.L |  | 6:00 | 2566 | 1196 | 1 | 86.0981 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3 | 0.1 | 0.5 | 1196 | 87.4961 | 2525 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2587 | 1196 | 1 | 85.3992 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3 | 0.1 | 0.4 | 1196 | 87.3923 | 2528 | S.A.L |  | 8:00 | 2556 | 1196 | 1 | 86.435 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3.2 | 0.1 | 0.4 | 1196 | 88.0541 | 2509 | S.A.L |  | 9:00 | 2508 | 1196 | 1 | 88.0892 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 1196 | 95.3097 | 2318 | S.A.L |  | 10:00 | 2525 | 1196 | 1 | 87.4961 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.2 | 0.1 | 0.6 | 1196 | 87.5655 | 2523 | S.A.L |  | 11:00 | 2480 | 1196 | 1 | 89.0838 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.2 | 0.1 | 0.4 | 1196 | 88.7973 | 2488 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2528 | 1196 | 1 | 87.3923 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.2 | 0.2 | 0.4 | 1196 | 88.9403 | 2484 | S.A.L |  | 13:00 | 2507 | 1196 | 1 | 88.1244 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 58.3333 | 5 | 5 | 2.5 | 5.9333 | 1.3417 | 1.2833 | 0.4 | 0.5 | 7.3917 | 6.8833 | 6.8833 | 6.4833 | 3.1083 | 0.10833 | 0.40833 | 1196 | 88.3419 |  |  |  | 14:00 | 2509 | 1196 | 1 | 88.0541 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 1196 | 95.3097 |  |  |  | 15:00 | 2296 | 1196 | 1 | 96.2229 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 1196 | 86.0981 |  |  |  | 16:00 | 2318 | 1196 | 1 | 95.3097 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2505 | 1196 | 1 | 88.1947 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2523 | 1196 | 1 | 87.5655 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2500 | 1196 | 1 | 88.3711 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.61 | 0.51 | 0.63 | 0.5 | 0.53 | 0.54 | 0.51 | 0.59 | 0.6 | 0.52 | 0.54 | 0.48 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.41 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-11 |  | 20:00 | 2488 | 1196 | 1 | 88.7973 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2482 | 1196 | 1 | 89.012 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2484 | 1196 | 1 | 88.9403 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2522 | 1196 | 1 | 87.6002 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2478 | 1196 | 1 | 89.1557 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 215989.2 | 28704 | [5 empty] | 908 |  | 227 |  | 2270 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 28704 | 38176.32 | 88.4404 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2499.875 | 1196 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 37.8333 |  | 9.4583 |  | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 4
| 8:00 | 133.9 | 102.2 | 87.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1135 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2270 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 5.2549 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 10.5098 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1135 |  |  | Consumo Total |  | 2270
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 5.2549 |  |  | Dosagem Final |  | 10.5098
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 59 | ALTURA | 0 | ALTURA | 110 |  |  | Volume total (L) | 226789.7 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 16242.7 | VOLUME | 0 | VOLUME | 30547 | VOLUME | 180000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 301630.301 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 21602.791 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 40627.51 | Peso(Kg) | 239400 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 38176.32
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -38176.32
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -10120.5113 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3405 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -13525.5113 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 12
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão da ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2492 | 1196 | 1 | 88.6548 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.2 | 0.2 | 0.4 | 1196 | 89.1557 | 2478 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2480 | 1196 | 1 | 89.0838 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.2 | 0.2 | 0.3 | 1196 | 89.0838 | 2480 | S.A.L |  | 3:00 | 2477 | 1196 | 1 | 89.1917 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.2 | 0.2 | 0.3 | 1196 | 89.4082 | 2471 | S.A.L |  | 4:00 | 2471 | 1196 | 1 | 89.4082 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 1196 | 89.5169 | 2468 | S.A.L |  | 5:00 | 2479 | 1196 | 1 | 89.1197 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 1196 | 87.7394 | 2518 | S.A.L |  | 6:00 | 2468 | 1196 | 1 | 89.5169 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.2 | 0.1 | 0.3 | 1196 | 88.2652 | 2503 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2487 | 1196 | 1 | 88.833 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.2 | 0.1 | 0.3 | 1196 | 87.949 | 2512 | S.A.L |  | 8:00 | 2518 | 1196 | 1 | 87.7394 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.3 | 0.1 | 0.4 | 1196 | 88.3711 | 2500 | S.A.L |  | 9:00 | 2481 | 1196 | 1 | 89.0479 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.3 | 0.1 | 0.3 | 1196 | 89.4444 | 2470 | S.A.L |  | 10:00 | 2503 | 1196 | 1 | 88.2652 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.5 | 0.1 | 0.4 | 1196 | 89.9543 | 2456 | S.A.L |  | 11:00 | 2464 | 1196 | 1 | 89.6622 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.5 | 0.1 | 0.4 | 1196 | 89.6622 | 2464 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2512 | 1196 | 1 | 87.949 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.1 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.5 | 0.1 | 0.4 | 1196 | 90.842 | 2432 | S.A.L |  | 13:00 | 2479 | 1196 | 1 | 89.1197 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7333 | 1.1917 | 1.2333 | 0.45833 | 0.53333 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.2917 | 0.125 | 0.325 | 1196 | 89.116 |  |  |  | 14:00 | 2500 | 1196 | 1 | 88.3711 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.5 | 0.2 | 0.4 | 1196 | 90.842 |  |  |  | 15:00 | 2470 | 1196 | 1 | 89.4444 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 1196 | 87.7394 |  |  |  | 16:00 | 2470 | 1196 | 1 | 89.4444 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2480 | 1196 | 1 | 89.0838 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2456 | 1196 | 1 | 89.9543 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2501 | 1196 | 1 | 88.3358 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | * | 5 | 5.2 | 4.9 | 5.3 | 5.2 | 5.4 | 5.5 | * | 5.4 | 5.3 | 5.1 | 5.3 | 5 | 5.3 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-12 |  | 20:00 | 2464 | 1196 | 1 | 89.6622 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2501 | 1196 | 1 | 88.3358 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2432 | 1196 | 1 | 90.842 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2404 | 1196 | 1 | 91.9001 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2420 | 1196 | 1 | 91.2925 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 213872.4 | 28704 | [5 empty] | 908 |  | 227 |  | 2270 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 28704 | 38176.32 | 89.2608 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2475.375 | 1196 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 37.8333 |  | 9.4583 |  | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 148.6 | 96.4 | 82.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1135 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2270 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 5.3069 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 10.6138 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1135 |  |  | Consumo Total |  | 2270
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 5 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 5.3069 |  |  | Dosagem Final |  | 10.6138
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 38176.32
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -38176.32
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -13525.5113 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3405 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -16930.5113 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 13
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s | [21 empty] | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.2 | 0.1 | 0.7 | 1196 | 91.2925 | 2420 | S.A.L | 0 | 2633.0417 | 2416 | 1196 | 1 | 91.4436 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3 | 0.1 | 0.7 | 1196 | 90.8794 | 2431 | S.A.L |  | 2:00 | 2431 | 1196 | 1 | 90.8794 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 1196 | 91.1418 | 2424 | S.A.L |  | 3:00 | 2429 | 1196 | 1 | 90.9542 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | 1196 | 91.6333 | 2411 | S.A.L |  | 4:00 | 2424 | 1196 | 1 | 91.1418 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.5 | 0.2 | 0.9 | 1196 | 90.5442 | 2440 | S.A.L |  | 5:00 | 2428 | 1196 | 1 | 90.9917 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 1196 | 91.7855 | 2407 | S.A.L | 0 | 6:00 | 2411 | 1196 | 1 | 91.6333 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 1196 | 86.2662 | 2561 | S.A.L |  | 7:00 | 2418 | 1196 | 1 | 91.368 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 1196 | 86.435 | 2556 | S.A.L |  | 8:00 | 2440 | 1196 | 1 | 90.5442 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.5 | 0.1 | 1 | 1196 | 88.0541 | 2509 | S.A.L |  | 9:00 | 2397 | 1196 | 1 | 92.1685 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.2 | 0.1 | 1 | 1196 | 89.1557 | 2478 | S.A.L |  | 10:00 | 2407 | 1196 | 1 | 91.7855 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.2 | 0.1 | 0.8 | 1196 | 89.4444 | 2470 | S.A.L | 0 | 11:00 | 2484 | 1196 | 1 | 88.9403 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.2 | 0.1 | 0.8 | 1196 | 88.019 | 2510 | S.A.L |  | 12:00 | 2561 | 1196 | 1 | 86.2662 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 1.275 | 1.2667 | 0.45 | 0.50833 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.3 | 0.10833 | 0.825 | 1196 | 89.5543 |  |  |  | 13:00 | 2504 | 1196 | 1 | 88.2299 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 1196 | 91.7855 |  |  |  | 14:00 | 2556 | 1196 | 1 | 86.435 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 1196 | 86.2662 |  |  |  | 15:00 | 2509 | 1196 | 1 | 88.0541 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 16:00 | 2509 | 1196 | 1 | 88.0541 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 17:00 | 2548 | 1196 | 1 | 86.7063 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 18:00 | 2478 | 1196 | 1 | 89.1557 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.55 | 0.48 | 0.52 | 0.5 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.51 | 0.62 | 0.55 | 0.5 | 0.72 | 0.52 | 0.48 | 0.49 | 0.39 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-13 |  | 19:00 | 2438 | 1196 | 1 | 90.6184 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 20:00 | 2470 | 1196 | 1 | 89.4444 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 21:00 | 2488 | 1196 | 1 | 88.7973 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 22:00 | 2510 | 1196 | 1 | 88.019 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 23:00 | 2531 | 1196 | 1 | 87.2887 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2484 | 1196 | 1 | 88.9403 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 213375.6 | 28704 | [5 empty] | 908 |  | 227 |  | 2137.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 28704 | 38176.32 | 89.4942 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Média | 2469.625 | 1196 |  |  | 0 | 0 |  | 37.8333 |  | 9.4583 |  | 89.066 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| 8:00 | 132 | 97.2 | 89.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | * | [8 empty] | 0 |  | Lavados |  |  | Lavados
| 16:00 | [20 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | CONSUMO | 1135 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2137.5833 | CONSUMO | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [22 empty] | DOSAGEM | 5.3193 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 10.0179 | DOSAGEM | 0
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  |  |  | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1135 |  |  | Consumo Total |  | 2137.5833
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [19 empty] | Dosagem Final |  | 5.3193 |  |  | Dosagem Final |  | 10.0179
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | PAC - 18
[22 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[22 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[14 empty] | 12 |  |  | 12 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 38176.32
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -38176.32
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -16930.5113 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3272.5833 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -20203.0946 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 14
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2475 | 1196 | 1 | 89.2637 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 1196 | 88.9403 | 2484 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2538 | 1196 | 1 | 87.048 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 1196 | 87.048 | 2538 | S.A.L |  | 3:00 | 2514 | 1196 | 1 | 87.879 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.5 | 0.2 | 2 | 1196 | 87.0823 | 2537 | S.A.L |  | 4:00 | 2537 | 1196 | 1 | 87.0823 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.5 | 0.1 | 0.9 | 1196 | 87.879 | 2514 | S.A.L |  | 5:00 | 2538 | 1196 | 1 | 87.048 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 1196 | 88.4065 | 2499 | S.A.L |  | 6:00 | 2514 | 1196 | 1 | 87.879 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 0.5 | 1196 | 86.8086 | 2545 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2477 | 1196 | 1 | 89.1917 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 1.3 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 0.4 | 1196 | 88.2299 | 2504 | S.A.L |  | 8:00 | 2499 | 1196 | 1 | 88.4065 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 0.3 | 1196 | 88.5482 | 2495 | S.A.L |  | 9:00 | 2539 | 1196 | 1 | 87.0137 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 1196 | 89.1197 | 2479 | S.A.L |  | 10:00 | 2545 | 1196 | 1 | 86.8086 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 1196 | 87.984 | 2511 | S.A.L |  | 11:00 | 2495 | 1196 | 1 | 88.5482 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 1196 | 88.9403 | 2484 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2504 | 1196 | 1 | 88.2299 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 1130 | 84.8176 | 2461 | S.A.L |  | 13:00 | 2529 | 1196 | 1 | 87.3578 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7083 | 1.2417 | 1.2 | 0.43333 | 0.5 | 7.3667 | 6.9333 | 6.9333 | 6.4667 | 3.5 | 0.19167 | 0.75833 | 1190.5 | 87.817 |  |  |  | 14:00 | 2495 | 1196 | 1 | 88.5482 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 3.5 | 0.2 | 2 | 1196 | 89.1197 |  |  |  | 15:00 | 2554 | 1196 | 1 | 86.5027 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | 1130 | 84.8176 |  |  |  | 16:00 | 2479 | 1196 | 1 | 89.1197 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2495 | 1196 | 1 | 88.5482 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2511 | 1196 | 1 | 87.984 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2501 | 1196 | 1 | 88.3358 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-14 |  | 20:00 | 2484 | 1196 | 1 | 88.9403 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.56 | 0.51 | 0.49 | 0.54 |  | 0.47 | 0.45 | 0.52 | 0.49 | 0.5 | 0.47 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2232 | 1196 | 1 | 98.982 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2461 | 1130 | 1 | 84.8176 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2444 | 1130 | 1 | 85.4076 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2480 | 1130 | 1 | 84.1678 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 215424 | 28506 | [5 empty] | 908 |  | 227 |  | 2270 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 28506 | 37912.98 | 88.0463 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2493.3333 | 1187.75 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 37.8333 |  | 9.4583 |  | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | [18 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1135 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2270 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 5.2687 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 10.5374 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1135 |  |  | Consumo Total |  | 2270
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 5.2687 |  |  | Dosagem Final |  | 10.5374
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
[22 empty] | ESTOQUE DE CLORO | [12 empty] | 1
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 37912.98
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -37912.98
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -20203.0946 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3405 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -23608.0946 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 15
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Filt. | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2433 | 1130 | 1 | 85.7937 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.6 | 0.1 | 0.3 | 1130 | 84.1678 | 2480 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2470 | 1130 | 1 | 84.5085 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.6 | 0.1 | 0.3 | 1130 | 84.5085 | 2454 | S.A.L |  | 3:00 | 2454 | 1130 | 1 | 85.0595 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.8 | 0.1 | 0.3 | 1130 | 84.2017 | 2460 | S.A.L |  | 4:00 | 2479 | 1130 | 1 | 84.2017 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.8 | 0.1 | 0.3 | 1130 | 84.9903 | 2449 | S.A.L |  | 5:00 | 2460 | 1130 | 1 | 84.8521 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.3 | 3.8 | 0.1 | 0.3 | 1130 | 84.3719 | 2453 | S.A.L |  | 6:00 | 2456 | 1130 | 1 | 84.9903 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 1.1 | 1.2 | 0.33 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.3 | 3.6 | 0.1 | 0.3 | 1130 | 86.3974 | 2397 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2449 | 1130 | 1 | 85.2332 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 1.2 | 1.2 | 0.36 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.3 | 3.6 | 0.1 | 0.3 | 1130 | 85.935 | 2441 | S.A.L |  | 8:00 | 2474 | 1130 | 1 | 84.3719 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.3 | 3.6 | 0.1 | 0.3 | 1130 | 85.0249 | 2454 | S.A.L |  | 9:00 | 2453 | 1130 | 1 | 85.0942 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.3 | 3.6 | 0.1 | 0.3 | 1130 | 86.7565 | 2424 | S.A.L |  | 10:00 | 2416 | 1130 | 1 | 86.3974 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1.31 | 1.42 | 0.38 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.3 | 3.6 | 0.1 | 0.2 | 1130 | 87.8519 | 2484 | S.A.L |  | 11:00 | 2397 | 1130 | 1 | 87.0822 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.3 | 1.38 | 1.49 | 0.37 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.3 | 3.6 | 0.1 | 0.2 | 1130 | 86.3617 | 2458 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2429 | 1130 | 1 | 85.935 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.7 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.3 | 3.6 | 0.2 | 0.2 | 1130 | 87.2278 | 2363 | S.A.L |  | 13:00 | 2441 | 1130 | 1 | 85.5125 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3833 | 1.2658 | 1.2675 | 0.38667 | 0.5 | 7.5 | 6.9833 | 6.9333 | 6.3 | 3.65 | 0.10833 | 0.275 | 1130 | 85.6496 |  |  |  | 14:00 | 2455 | 1130 | 1 | 85.0249 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.3 | 1.5 | 1.49 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.3 | 3.8 | 0.2 | 0.3 | 1130 | 87.8519 |  |  |  | 15:00 | 2454 | 1130 | 1 | 85.0595 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 1.1 | 1.2 | 0.33 | 0.5 | 7.5 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.6 | 0.1 | 0.2 | 1130 | 84.1678 |  |  |  | 16:00 | 2406 | 1130 | 1 | 86.7565 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2424 | 1130 | 1 | 86.1123 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2376 | 1130 | 1 | 87.8519 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2484 | 1130 | 1 | 84.0323 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-15 |  | 20:00 | 2417 | 1130 | 1 | 86.3617 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 0.88 | 0.43 | 0.6 | 0.61 | 0.6 | 0.65 | 0.57 | 0.55 | 0.51 | 0.49 | 0.35 | 0.37 | 0.69 | 0.56 | 0.5 | 0.65 | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2458 | 1130 | 1 | 84.9211 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2393 | 1130 | 1 | 87.2278 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2363 | 1130 | 1 | 88.3352 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2397 | 1130 | 1 | 87.0822 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 210376.8 | 27120 | [5 empty] | 908 |  | 227 |  | 2133.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 27120 | 36069.6 | 85.7416 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2434.9167 | 1130 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 37.8333 |  | 9.4583 |  | 88.9083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 131.9 | 98.2 | 87.3 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1135 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2133.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 5.3951 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 10.1428 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1135 |  |  | Consumo Total |  | 2133.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 5.3951 |  |  | Dosagem Final |  | 10.1428
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 36069.6
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -36069.6
[33 empty] | Percentual da diferença |  |  |  |  | Percentual da diferença
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -23608.0946 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3268.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -26876.8946 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 16
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2386 | 1130 | 1 | 87.4837 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.6 | 1.8 | 1.2 | 0.44 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.3 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 1130 | 87.0822 | 2397 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2382 | 1130 | 1 | 87.6306 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 1.69 | 1.23 | 0.42 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.3 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 1130 | 87.6306 | 2382 | S.A.L |  | 3:00 | 2369 | 1130 | 1 | 88.1115 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.84 | 1.4 | 1.18 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.3 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 1130 | 86.6125 | 2410 | S.A.L |  | 4:00 | 2410 | 1130 | 1 | 86.6125 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.88 | 1.37 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 1130 | 86.901 | 2402 | S.A.L |  | 5:00 | 2425 | 1130 | 1 | 86.0767 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.1 | 0.6 | 1130 | 84.577 | 2468 | S.A.L |  | 6:00 | 2402 | 1130 | 1 | 86.901 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.1 | 0.8 | 1130 | 87.1914 | 2394 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2470 | 1130 | 1 | 84.5085 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.1 | 0.6 | 1130 | 87.778 | 2378 | S.A.L |  | 8:00 | 2468 | 1130 | 1 | 84.577 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | 1130 | 91.6313 | 2278 | S.A.L |  | 9:00 | 2376 | 1130 | 1 | 87.8519 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | 1130 | 144.5541 | 1444 | S.A.L |  | 10:00 | 2394 | 1130 | 1 | 87.1914 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | 1130 | 143.6587 | 1453 | S.A.L |  | 11:00 | 2425 | 1130 | 1 | 86.0767 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.1 | 1.4 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.5 | 0.1 | 0.3 | 1130 | 138.9721 | 1502 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2378 | 1130 | 1 | 87.778 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 9.5 | 1.8 | 2 | 0.4 | 0.7 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.5 | 0.2 | 0.4 | 1195 | 87.2157 | 2531 | S.A.L |  | 13:00 | 2020 | 1130 | 1 | 103.3347 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50.8333 | 5 | 5 | 2.5 | 5.385 | 1.4717 | 1.2842 | 0.405 | 0.525 | 7.5 | 7 | 7 | 6.45 | 3.5583 | 0.14167 | 0.375 | 1135.4167 | 101.1504 |  |  |  | 14:00 | 2278 | 1130 | 1 | 91.6313 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 9.5 | 1.8 | 2 | 0.44 | 0.7 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.2 | 0.8 | 1195 | 144.5541 |  |  |  | 15:00 | 2419 | 1130 | 1 | 86.2902 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.3 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | 1130 | 84.577 |  |  |  | 16:00 | 1444 | 1130 | 1 | 144.5541 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 1468 | 1130 | 1 | 142.1908 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 1453 | 1130 | 1 | 143.6587 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 1421 | 1130 | 1 | 146.8938 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.53 | 0.47 | 0.5 | 0.49 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.51 | 0.41 | 0.52 | 0.5 | 0.54 | 0.52 | 0.55 | 0.53 | 0.42 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-16 |  | 20:00 | 1502 | 1130 | 1 | 138.9721 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 1486 | 1130 | 1 | 140.4684 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2531 | 1195 | 1 | 87.2157 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2513 | 1253 | 1 | 92.1038 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2495 | 1253 | 1 | 92.7683 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 186894 | 27431 | [5 empty] | 908 |  | 227 |  | 2001.3833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 27431 | 36483.23 | 102.1201 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2163.125 | 3081 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 37.8333 |  | 9.4583 |  | 83.391 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 130 | 93.2 | 85.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1135 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2001.3833 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [5 empty] | 3053 | [9 empty] | DOSAGEM | 6.073 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 10.7087 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE |  | 3070 | [9 empty] | Consumo Total |  | 1135 |  |  | Consumo Total |  | 2001.3833
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 10 |  |  |  | 12 | [5 empty] | 3081 | [9 empty] | Dosagem Final |  | 6.073 |  |  | Dosagem Final |  | 10.7087
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO |  | 3090
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 36483.23
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -36483.23
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -26876.8946 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3136.3833 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -30013.2779 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 17
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2474 | 1253 | 1 | 93.5558 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 80 | 5 | 5 | 2.5 | 13.1 | 2.1 | 2.4 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.2 | 0.4 | 1253 | 92.7683 | 2495 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2529 | 1253 | 1 | 91.5211 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 9 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 1253 | 91.5211 | 2529 | S.A.L |  | 3:00 | 2530 | 1253 | 1 | 91.485 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.7 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 1253 | 90.8387 | 2548 | S.A.L |  | 4:00 | 2548 | 1253 | 1 | 90.8387 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 1253 | 93.7073 | 2470 | S.A.L |  | 5:00 | 2433 | 1253 | 1 | 95.1323 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 1253 | 93.5558 | 2474 | S.A.L |  | 6:00 | 2470 | 1253 | 1 | 93.7073 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.7 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.5 | 0.2 | 0.3 | 1253 | 92.6198 | 2499 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2486 | 1253 | 1 | 93.1042 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.8 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.5 | 0.2 | 0.3 | 1253 | 92.9919 | 2489 | S.A.L |  | 8:00 | 2474 | 1253 | 1 | 93.5558 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.7 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.5 | 0.2 | 0.3 | 1253 | 92.5088 | 2502 | S.A.L |  | 9:00 | 2511 | 1253 | 1 | 92.1772 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 1253 | 93.1791 | 2484 | S.A.L |  | 10:00 | 2499 | 1253 | 1 | 92.6198 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.7 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 1253 | 105.3993 | 2196 | S.A.L |  | 11:00 | 2484 | 1253 | 1 | 93.1791 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.7 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 1253 | 96.6821 | 2394 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2489 | 1253 | 1 | 92.9919 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.8 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 1253 | 99.1675 | 2334 | S.A.L |  | 13:00 | 2474 | 1253 | 1 | 93.5558 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 53.3333 | 5 | 5 | 2.5 | 7.3917 | 1.4909 | 1.55 | 0.475 | 0.55833 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.575 | 0.2 | 0.30833 | 1253 | 94.5783 |  |  |  | 14:00 | 2502 | 1253 | 1 | 92.5088 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 80 | 5 | 5 | 2.5 | 13.1 | 1.8 | 2.4 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.2 | 0.4 | 1253 | 105.3993 |  |  |  | 15:00 | 2507 | 1253 | 1 | 92.3243 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.5 | 0.2 | 0.3 | 1253 | 90.8387 |  |  |  | 16:00 | 2484 | 1253 | 1 | 93.1791 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2208 | 1253 | 1 | 104.8265 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2196 | 1253 | 1 | 105.3993 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2398 | 1253 | 1 | 96.5208 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-17 |  | 20:00 | 2394 | 1253 | 1 | 96.6821 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.56 | 0.5 | 0.49 |  | 0.47 | 0.53 | 0.5 | 0.55 | 0.49 | 0.53 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2325 | 1253 | 1 | 99.5514 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2334 | 1253 | 1 | 99.1675 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2386 | 1253 | 1 | 97.0063 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
NÃO FOI REALIZADA ANÁLISE DE FERRO DEVIDO AO RACIONAMENTO DE REAGENTE. | [21 empty] | 24:00 | 2417 | 1253 | 1 | 95.7621 |  | 0 |  | 0 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 210787.2 | 30072 | [5 empty] | 870.1667 |  | 227 |  | 2088.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 30072 | 39995.76 | 95.0147 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2439.6667 | 1253 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 36.2569 |  | 9.4583 |  | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 124 | 94.2 | 84.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1097.1667 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2088.4 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 5.2051 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 9.9076 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1097.1667 |  |  | Consumo Total |  | 2088.4
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 9 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 5.2051 |  |  | Dosagem Final |  | 9.9076
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 39995.76
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -39995.76
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -30013.2779 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3185.5667 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -33198.8446 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 18
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2430 | 1253 | 1 | 95.2498 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 1253 | 95.7621 | 2417 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2428 | 1253 | 1 | 95.3282 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 1253 | 95.3282 | 2428 | S.A.L |  | 3:00 | 2455 | 1253 | 1 | 94.2798 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 1253 | 93.7073 | 2470 | S.A.L |  | 4:00 | 2470 | 1253 | 1 | 93.7073 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.1 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 1253 | 93.8212 | 2467 | S.A.L |  | 5:00 | 2409 | 1253 | 1 | 96.0801 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.82 | 1.24 | 1.26 | 0.44 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 1253 | 94.0882 | 2460 | S.A.L |  | 6:00 | 2467 | 1253 | 1 | 93.8212 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.36 | 1.23 | 1.2 | 0.45 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 1253 | 92.8427 | 2493 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2482 | 1253 | 1 | 93.2542 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.19 | 1.14 | 1.18 | 0.39 | 0.4 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 1253 | 95.0542 | 2435 | S.A.L |  | 8:00 | 2460 | 1253 | 1 | 94.0882 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.64 | 1.21 | 1.25 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 1253 | 94.4722 | 2450 | S.A.L |  | 9:00 | 2447 | 1253 | 1 | 94.588 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.48 | 1.18 | 1.24 | 0.43 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 1253 | 101.0729 | 2290 | S.A.L |  | 10:00 | 2493 | 1253 | 1 | 92.8427 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1.2 | 1.26 | 0.45 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 1253 | 94.5108 | 2449 | S.A.L |  | 11:00 | 2490 | 1253 | 1 | 92.9546 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.48 | 1.22 | 1.24 | 0.46 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 1253 | 93.4802 | 2476 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2435 | 1253 | 1 | 95.0542 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.42 | 1.26 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 1253 | 93.8593 | 2466 | S.A.L |  | 13:00 | 2469 | 1253 | 1 | 93.7452 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.0992 | 1.2233 | 1.1942 | 0.42667 | 0.49167 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 1253 | 94.8333 |  |  |  | 14:00 | 2450 | 1253 | 1 | 94.4722 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.3 | 1.26 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 1253 | 101.0729 |  |  |  | 15:00 | 2281 | 1253 | 1 | 101.4717 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.19 | 1.14 | 1 | 0.39 | 0.4 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 1253 | 92.8427 |  |  |  | 16:00 | 2290 | 1253 | 1 | 101.0729 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2439 | 1253 | 1 | 94.8983 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2449 | 1253 | 1 | 94.5108 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2429 | 1253 | 1 | 95.289 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-18 |  | 20:00 | 2476 | 1253 | 1 | 93.4802 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 0.63 | 0.46 | 0.48 | 0.45 | 0.5 | 0.57 | 0.5 | 0.52 | 0.47 | 0.48 | 0.55 | 0.41 | 0.58 | 0.46 | 0.51 | 0.48 | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2466 | 1253 | 1 | 93.8593 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2466 | 1253 | 1 | 93.8593 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2474 | 1253 | 1 | 93.5558 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2458 | 1253 | 1 | 94.1647 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 211006.8 | 30072 | [5 empty] | 908 |  | 227 |  | 2001.3833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 30072 | 39995.76 | 94.8178 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2442.2083 | 1253 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 37.8333 |  | 9.4583 |  | 83.391 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 126 | 96.4 | 86.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1198.6735 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2001.3833 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 5.6807 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 9.4849 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1198.6735 |  |  | Consumo Total |  | 2001.3833
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 5.6807 |  |  | Dosagem Final |  | 9.4849
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 39995.76
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -39995.76
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -33198.8446 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3200.0568 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -36398.9014 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 19
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2466 | 1253 | 1 | 93.8593 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.48 | 1.28 | 1.2 | 0.47 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.1 | 0.2 | 1253 | 94.1647 | 2458 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2479 | 1253 | 1 | 93.3671 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.62 | 1.33 | 1.19 | 0.45 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.1 | 0.2 | 1253 | 93.3671 | 2479 | S.A.L |  | 3:00 | 2478 | 1253 | 1 | 93.4047 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.67 | 1.42 | 1.2 | 0.44 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.1 | 0.2 | 1253 | 94.588 | 2447 | S.A.L |  | 4:00 | 2447 | 1253 | 1 | 94.588 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.88 | 1.36 | 1.15 | 0.46 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.1 | 0.2 | 1253 | 95.0152 | 2436 | S.A.L |  | 5:00 | 2461 | 1253 | 1 | 94.05 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 1253 | 93.0667 | 2487 | S.A.L |  | 6:00 | 2436 | 1253 | 1 | 95.0152 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 1253 | 95.5249 | 2423 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2476 | 1253 | 1 | 93.4802 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 1253 | 96.0004 | 2411 | S.A.L |  | 8:00 | 2487 | 1253 | 1 | 93.0667 |  | 0 | 2000 | 37.8333 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.1 | 0.2 | 1253 | 93.518 | 2475 | S.A.L |  | 9:00 | 2431 | 1253 | 1 | 95.2106 |  | 0 | 2000 | 37.8333 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.1 | 0.2 | 1253 | 94.8205 | 2441 | S.A.L |  | 10:00 | 2423 | 1253 | 1 | 95.5249 |  | 0 | 2000 | 37.8333 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 1.5 | 1.15 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.3 | 0.1 | 0.3 | 1253 | 94.0882 | 2460 | S.A.L |  | 11:00 | 2481 | 1253 | 1 | 93.2918 |  | 0 | 2000 | 37.8333 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 1.36 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3 | 0.1 | 0.5 | 1253 | 95.1323 | 2433 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2411 | 1253 | 1 | 96.0004 |  | 0 | 2000 | 37.8333 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.2 | 0.1 | 0.8 | 1253 | 94.3567 | 2453 | S.A.L |  | 13:00 | 2465 | 1253 | 1 | 93.8973 |  | 0 | 2000 | 37.8333 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7427 | 1.3208 | 1.2408 | 0.41833 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.4917 | 0.1 | 0.25833 | 1253 | 94.4702 |  |  |  | 14:00 | 2475 | 1253 | 1 | 93.518 |  | 0 | 2000 | 37.8333 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 1.5 | 1.3 | 0.47 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.1 | 0.8 | 1253 | 96.0004 |  |  |  | 15:00 | 2501 | 1253 | 1 | 92.5458 |  | 0 | 2000 | 37.8333 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 1.2 | 1.15 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3 | 0.1 | 0.1 | 1253 | 93.0667 |  |  |  | 16:00 | 2441 | 1253 | 1 | 94.8205 |  | 0 | 2000 | 37.8333 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2497 | 1253 | 1 | 92.694 |  | 0 | 2000 | 37.8333 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2460 | 1253 | 1 | 94.0882 |  | 0 | 2000 | 37.8333 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2447 | 1253 | 1 | 94.588 |  | 0 | 2000 | 37.8333 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.44 | 0.49 | 0.51 | 0.54 | 0.52 | 0.48 | 0.47 | 0.5 | 0.38 | 0.47 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.71 | 0.36 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-19 |  | 20:00 | 2433 | 1253 | 1 | 95.1323 |  | 0 | 2000 | 37.8333 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2437 | 1253 | 1 | 94.9762 |  | 0 | 2000 | 37.8333 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2453 | 1253 | 1 | 94.3567 |  | 0 | 2000 | 37.8333 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
51 | [21 empty] | 23:00 | 2415 | 1253 | 1 | 95.8414 |  | 0 | 2000 | 37.8333 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2438 | 1253 | 1 | 94.9372 |  | 0 | 2000 | 37.8333 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 212176.8 | 30072 | [5 empty] | 908 |  | 66.2083 |  | 2088.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 30072 | 39995.76 | 94.2606 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2455.75 | 1253 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 37.8333 |  | 2.7587 |  | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 4
| 8:00 | 128 | 98.2 | 87.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 974.2083 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2088.4 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 4.5915 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 9.8427 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 974.2083 |  |  | Consumo Total |  | 2088.4
12 | 12 | 12 | 11 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 4.5915 |  |  | Dosagem Final |  | 9.8427
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 71 | ALTURA | 0 | ALTURA | 134 |  |  | Volume total (L) | 227758.1 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 19546.3 | VOLUME | 0 | VOLUME | 37211.8 | VOLUME | 171000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 302918.273 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 25996.579 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 49491.694 | Peso(Kg) | 227430 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 0 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 39995.76
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -39995.76
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -36398.9014 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3062.6083 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -39461.5098 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 20
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2444 | 1253 | 1 | 94.7042 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.5 | 0.1 | 0.8 | 1253 | 94.9372 | 2438 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2447 | 1253 | 1 | 94.588 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.5 | 0.1 | 0.4 | 1253 | 94.588 | 2447 | S.A.L |  | 3:00 | 2430 | 1253 | 1 | 95.2498 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.1 | 0.8 | 1253 | 67.3623 | 3436 | S.A.L |  | 4:00 | 3436 | 1253 | 1 | 67.3623 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.1 | 1 | 1253 | 157.9911 | 1465 | S.A.L |  | 5:00 | 2479 | 1253 | 1 | 93.3671 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.1 | 0.3 | 1253 | 95.8414 | 2415 | S.A.L |  | 6:00 | 1465 | 1253 | 1 | 157.9911 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.1 | 0.3 | 1253 | 95.3675 | 2427 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2414 | 1253 | 1 | 95.8811 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.5 | 0.1 | 0.3 | 1253 | 95.3282 | 2428 | S.A.L |  | 8:00 | 2415 | 1253 | 1 | 95.8414 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.5 | 0.1 | 0.3 | 1253 | 117.1341 | 1976 | S.A.L |  | 9:00 | 2445 | 1253 | 1 | 94.6654 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.1 | 0.3 | 1101 | 82.8766 | 2454 | S.A.L |  | 10:00 | 2427 | 1253 | 1 | 95.3675 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.1 | 0.3 | 1101 | 82.9442 | 2452 | S.A.L |  | 11:00 | 2444 | 1253 | 1 | 94.7042 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.8 | 0.2 | 0.3 | 1101 | 85.0247 | 2392 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2428 | 1253 | 1 | 95.3282 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.8 | 0.2 | 0.3 | 1101 | 84.7413 | 2400 | S.A.L |  | 13:00 | 2018 | 1253 | 1 | 114.6962 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.475 | 1.2917 | 1.2583 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.11667 | 0.45 | 1202.3333 | 96.1781 |  |  |  | 14:00 | 1976 | 1253 | 1 | 117.1341 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.8 | 0.2 | 1 | 1253 | 157.9911 |  |  |  | 15:00 | 2188 | 1253 | 1 | 105.7847 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.5 | 0.1 | 0.3 | 1101 | 67.3623 |  |  |  | 16:00 | 2454 | 1101 | 1 | 82.8766 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2467 | 1101 | 1 | 82.4399 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2452 | 1101 | 1 | 82.9442 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2435 | 1101 | 1 | 83.5233 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-20 |  | 20:00 | 2392 | 1101 | 1 | 85.0247 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2394 | 1101 | 1 | 84.9537 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2400 | 1101 | 1 | 84.7413 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2431 | 1101 | 1 | 83.6607 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2429 | 1101 | 1 | 83.7296 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 206316 | 28704 | [5 empty] | 908 |  | 227 |  | 2088.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 28704 | 38176.32 | 94.44 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2387.9167 | 1196 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 37.8333 |  | 9.4583 |  | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 125 | 95.2 | 85.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1135 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2088.4 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 5.5013 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 10.1223 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1135 |  |  | Consumo Total |  | 2088.4
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 5.5013 |  |  | Dosagem Final |  | 10.1223
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 0 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 38176.32
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -38176.32
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | 0 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3223.4 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -3223.4 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 21
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2424 | 1101 | 1 | 83.9023 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 7 | 7 | 6.5 | 3.8 | 0.2 | 0.3 | 1101 | 83.7296 | 2429 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2403 | 1101 | 1 | 84.6355 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 15 | 1.34 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 7 | 7 | 6.5 | 3.8 | 0.2 | 0.3 | 1101 | 84.6355 | 2403 | S.A.L |  | 3:00 | 2427 | 1101 | 1 | 83.7986 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 7 | 7 | 6.5 | 3.8 | 0.2 | 0.3 | 1101 | 84.9537 | 2394 | S.A.L |  | 4:00 | 2394 | 1101 | 1 | 84.9537 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 7 | 7 | 6.5 | 3.8 | 0.2 | 0.3 | 1101 | 85.0247 | 2392 | S.A.L |  | 5:00 | 2411 | 1101 | 1 | 84.3547 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 7 | 7 | 6.5 | 3.8 | 0.2 | 0.3 | 1101 | 84.9537 | 2394 | S.A.L |  | 6:00 | 2392 | 1101 | 1 | 85.0247 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 7.3 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 1101 | 83.8677 | 2425 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2418 | 1101 | 1 | 84.1105 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.1 | 0.1 | 1101 | 84.812 | 2398 | S.A.L |  | 8:00 | 2394 | 1101 | 1 | 84.9537 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 2 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 7.3 | 7 | 7 | 6.5 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 1101 | 85.6333 | 2375 | S.A.L |  | 9:00 | 2394 | 1101 | 1 | 84.9537 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 2.1 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 7.3 | 7 | 7 | 6.5 | 3 | 0.1 | 0.1 | 1101 | 87.3622 | 2328 | S.A.L |  | 10:00 | 2425 | 1101 | 1 | 83.8677 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 2.2 | 1.6 | 0.5 | 0.9 | 7.3 | 7 | 7 | 6.5 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 1154 | 89.8312 | 2373 | S.A.L |  | 11:00 | 2425 | 1101 | 1 | 83.8677 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.6 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3 | 0.1 | 0.1 | 1154 | 89.1922 | 2390 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2398 | 1101 | 1 | 84.812 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3 | 0.1 | 0.1 | 1154 | 89.7934 | 2374 | S.A.L |  | 13:00 | 2420 | 1101 | 1 | 84.041 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2583 | 1.6417 | 1.4333 | 0.45 | 0.65833 | 7.3333 | 7 | 7 | 6.5 | 3.45 | 0.15 | 0.2 | 1114.25 | 86.1491 |  |  |  | 14:00 | 2375 | 1101 | 1 | 85.6333 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 0.9 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.8 | 0.2 | 0.3 | 1154 | 89.8312 |  |  |  | 15:00 | 2353 | 1101 | 1 | 86.434 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.6 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 7 | 7 | 6.5 | 2.7 | 0.1 | 0.1 | 1101 | 83.7296 |  |  |  | 16:00 | 2328 | 1101 | 1 | 87.3622 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2396 | 1101 | 1 | 84.8828 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2373 | 1154 | 1 | 89.8312 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2408 | 1154 | 1 | 88.5255 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-21 |  | 20:00 | 2390 | 1154 | 1 | 89.1922 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2403 | 1154 | 1 | 88.7097 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2374 | 1154 | 1 | 89.7934 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2374 | 1154 | 1 | 89.7934 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2402 | 1154 | 1 | 88.7466 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 207003.6 | 26795 | [5 empty] | 908 |  | 227 |  | 2046.7833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 26795 | 35637.35 | 86.0908 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2395.875 | 1116.4583 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 37.8333 |  | 9.4583 |  | 85.2826 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 153.8 | 111.1 | 107.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1135 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2046.7833 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 5.483 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 9.8877 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1135 |  |  | Consumo Total |  | 2046.7833
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 5 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 5.483 |  |  | Dosagem Final |  | 9.8877
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.34 | Densidade | 0 | Densidade | 1.34
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 35637.35
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -35637.35
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -3223.4 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3181.7833 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -6405.1833 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 22
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2398 | 1154 | 1 | 88.8947 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3 | 0.1 | 0.1 | 1154 | 88.7466 | 2402 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2375 | 1154 | 1 | 89.7556 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 15 | 1.374 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3 | 0.1 | 0.1 | 1154 | 89.7556 | 2375 | S.A.L |  | 3:00 | 2405 | 1154 | 1 | 88.6359 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 1154 | 88.9689 | 2396 | S.A.L |  | 4:00 | 2396 | 1154 | 1 | 88.9689 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.5 | 0.1 | 0.1 | 1154 | 89.6423 | 2378 | S.A.L |  | 5:00 | 2412 | 1154 | 1 | 88.3787 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 7.3 | 7 | 7 | 6.5 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 1154 | 89.9449 | 2370 | S.A.L |  | 6:00 | 2378 | 1154 | 1 | 89.6423 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 7.3 | 7 | 7 | 6.5 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 1154 | 88.8206 | 2400 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2394 | 1154 | 1 | 89.0432 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 7.3 | 7 | 7 | 6.5 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 1154 | 88.4888 | 2409 | S.A.L |  | 8:00 | 2370 | 1154 | 1 | 89.9449 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 7.3 | 7 | 7 | 6.5 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 1154 | 92.763 | 2298 | S.A.L |  | 9:00 | 2396 | 1154 | 1 | 88.9689 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 7.3 | 7 | 7 | 6.5 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 1154 | 97.4266 | 2188 | S.A.L |  | 10:00 | 2400 | 1154 | 1 | 88.8206 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 0.8 | 7.3 | 7 | 7 | 6.5 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 1154 | 89.0804 | 2393 | S.A.L |  | 11:00 | 2412 | 1154 | 1 | 88.3787 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 7.3 | 7 | 7 | 6.5 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 1154 | 88.9318 | 2397 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2409 | 1154 | 1 | 88.4888 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 7.3 | 7 | 7 | 6.5 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 1164 | 89.3792 | 2385 | S.A.L |  | 13:00 | 2336 | 1154 | 1 | 91.254 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 1.6083 | 1.5417 | 0.45 | 0.775 | 7.3667 | 7 | 7 | 6.5 | 3.1917 | 0.1 | 0.13333 | 1154.8333 | 90.1624 |  |  |  | 14:00 | 2298 | 1154 | 1 | 92.763 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | 1164 | 97.4266 |  |  |  | 15:00 | 2270 | 1154 | 1 | 93.9072 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 7.3 | 7 | 7 | 6.5 | 3 | 0.1 | 0.1 | 1154 | 88.4888 |  |  |  | 16:00 | 2188 | 1154 | 1 | 97.4266 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2313 | 1154 | 1 | 92.1615 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2393 | 1154 | 1 | 89.0804 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2321 | 1154 | 1 | 91.8438 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-22 |  | 20:00 | 2397 | 1154 | 1 | 88.9318 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2375 | 1154 | 1 | 89.7556 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2385 | 1154 | 1 | 89.3792 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2365 | 1164 | 1 | 90.9161 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2364 | 1164 | 1 | 90.9546 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 204300 | 27716 | [5 empty] | 908 |  | 227 |  | 1997.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 27716 | 36862.28 | 90.2623 | 0
[22 empty] | PAC 15 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2364.5833 | 1154.8333 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 37.8333 |  | 9.4583 |  | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 160.7 | 123 | 110.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1135 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1997.6 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 5.5556 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 9.7778 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1135 |  |  | Consumo Total |  | 1997.6
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 5.5556 |  |  | Dosagem Final |  | 9.7778
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.374 | Densidade | 1.374 | Densidade | 1.374 | Densidade | 1.374 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.374 | Densidade | 0 | Densidade | 1.374 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 36862.28
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -36862.28
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -6405.1833 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3132.6 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -9537.7833 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 23
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2373 | 1164 | 1 | 91.2909 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.34 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3 | 0.1 | 0.1 | 1164 | 90.9546 | 2364 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2416 | 1164 | 1 | 89.6661 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.33 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 1164 | 89.6661 | 2416 | S.A.L |  | 3:00 | 2399 | 1164 | 1 | 90.3015 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 1164 | 90.4146 | 2396 | S.A.L |  | 4:00 | 2396 | 1164 | 1 | 90.4146 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 1164 | 91.3679 | 2371 | S.A.L |  | 5:00 | 2392 | 1164 | 1 | 90.5658 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 1164 | 92.4993 | 2342 | S.A.L |  | 6:00 | 2371 | 1164 | 1 | 91.3679 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1.3 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 1164 | 90.0388 | 2406 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2403 | 1164 | 1 | 90.1512 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1.4 | 1.9 | 0.5 | 0.73 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 2.8 | 0.1 | 0.1 | 1164 | 89.7776 | 2413 | S.A.L |  | 8:00 | 2342 | 1164 | 1 | 92.4993 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 0.7 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3 | 0.1 | 0.1 | 1208 | 91.6893 | 2452 | S.A.L |  | 9:00 | 2405 | 1164 | 1 | 90.0762 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 1.4 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3 | 0.1 | 0.1 | 1359 | 93.7801 | 2697 | S.A.L |  | 10:00 | 2406 | 1164 | 1 | 90.0388 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 80 | 5 | 5 | 2.5 | 10.2 | 1.6 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3 | 0.1 | 0.1 | 1359 | 91.8058 | 2755 | S.A.L |  | 11:00 | 2414 | 1164 | 1 | 89.7404 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 80 | 5 | 5 | 2.5 | 11.2 | 1.7 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3 | 0.1 | 0.2 | 1359 | 92.1738 | 2744 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2413 | 1164 | 1 | 89.7776 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 80 | 5 | 5 | 2.5 | 10.3 | 1.7 | 2.4 | 0.5 | 0.9 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3 | 0.2 | 0.3 | 1359 | 91.54 | 2763 | S.A.L |  | 13:00 | 2444 | 1208 | 1 | 91.9895 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 58.3333 | 5 | 5 | 2.5 | 5.9333 | 1.5083 | 1.8917 | 0.5 | 0.79417 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 2.8333 | 0.10833 | 0.125 | 1232.6667 | 91.309 |  |  |  | 14:00 | 2452 | 1208 | 1 | 91.6893 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 80 | 5 | 5 | 2.5 | 11.2 | 1.7 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3 | 0.2 | 0.3 | 1359 | 93.7801 |  |  |  | 15:00 | 2693 | 1359 | 1 | 93.9194 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 1164 | 89.6661 |  |  |  | 16:00 | 2697 | 1359 | 1 | 93.7801 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2709 | 1359 | 1 | 93.3647 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2755 | 1359 | 1 | 91.8058 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2698 | 1359 | 1 | 93.7454 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-23 |  | 20:00 | 2744 | 1359 | 1 | 92.1738 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2762 | 1359 | 1 | 91.5731 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2763 | 1359 | 1 | 91.54 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2752 | 1359 | 1 | 91.9059 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2747 | 1359 | 1 | 92.0732 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 219405.6 | 29974 | [5 empty] | 908 |  | 227 |  | 2073.2667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 29974 | 40165.16 | 91.4771 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2539.4167 | 1248.9167 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 37.8333 |  | 9.4583 |  | 86.3861 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 4
| 8:00 | [18 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1135 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2073.2667 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 5.1731 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 9.4495 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1135 |  |  | Consumo Total |  | 2073.2667
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 5.1731 |  |  | Dosagem Final |  | 9.4495
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 47 | ALTURA | 0 | ALTURA | 142 |  |  | Volume total (L) | 207372.5 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 12939.1 | VOLUME | 0 | VOLUME | 39433.4 | VOLUME | 155000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Peso Total (Kg) | 277879.15 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 17338.394 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 52840.756 | Peso(Kg) | 207700 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.33 | Densidade | 0 | Densidade | 1.33
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 38176.32
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -38176.32
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -9537.7833 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3208.2667 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -12746.05 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 24
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2742 | 1359 | 1 | 91.5527 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 80 | 5 | 5 | 2.5 | 8.9 | 1.6 | 2.3 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.2 | 0.2 | 0.4 | 1359 | 92.0732 | 2747 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2728 | 1359 | 1 | 92.0225 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.345 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 7.6 | 1.5 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.5 | 0.2 | 0.5 | 1359 | 92.0225 | 2728 | S.A.L |  | 3:00 | 2749 | 1359 | 1 | 91.3196 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.8 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.3 | 0.8 | 1359 | 92.6338 | 2710 | S.A.L |  | 4:00 | 2710 | 1359 | 1 | 92.6338 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 1.4 | 2.1 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.6 | 0.3 | 1 | 1359 | 93.7757 | 2677 | S.A.L |  | 5:00 | 2725 | 1359 | 1 | 92.1239 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 30 | 5 | 10 | 2.5 | 5.6 | 1.2 | 2.4 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 1354 | 93.0137 | 2689 | S.A.L |  | 6:00 | 2677 | 1359 | 1 | 93.7757 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 30 | 5 | 10 | 2.5 | 5.6 | 1.4 | 2.7 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.2 | 0.6 | 1354 | 92.3952 | 2707 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2702 | 1354 | 1 | 92.5662 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 30 | 5 | 10 | 2.5 | 5.6 | 1.2 | 2.3 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 1354 | 92.2929 | 2710 | S.A.L |  | 8:00 | 2689 | 1354 | 1 | 93.0137 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 30 | 5 | 10 | 2.5 | 5.6 | 1.2 | 2.3 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 1354 | 92.532 | 2703 | S.A.L |  | 9:00 | 2696 | 1354 | 1 | 92.7722 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 30 | 5 | 10 | 2.5 | 5.6 | 1.3 | 2.4 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 1354 | 93.1523 | 2685 | S.A.L |  | 10:00 | 2707 | 1354 | 1 | 92.3952 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 30 | 5 | 10 | 2.5 | 5.6 | 1.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.3 | 1.3 | 1354 | 93.187 | 2684 | S.A.L |  | 11:00 | 2661 | 1354 | 1 | 93.9924 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 30 | 5 | 10 | 2.5 | 5.5 | 1.3 | 2.4 | 0.5 | 0.4 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.3 | 1.3 | 1354 | 91.9198 | 2721 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2710 | 1354 | 1 | 92.2929 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 30 | 5 | 10 | 2.5 | 5.5 | 1.2 | 2.3 | 0.5 | 0.4 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.3 | 1.3 | 1354 | 91.9198 | 2721 | S.A.L |  | 13:00 | 2709 | 1354 | 1 | 92.327 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 41.6667 | 5 | 8.3333 | 2.5 | 6.2 | 1.35 | 2.3333 | 0.46667 | 0.54167 | 7.5 | 7.1333 | 7 | 6.6333 | 3.6917 | 0.24167 | 1.0333 | 1355.6667 | 92.5765 |  |  |  | 14:00 | 2703 | 1354 | 1 | 92.532 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 80 | 5 | 10 | 2.5 | 8.9 | 1.6 | 2.7 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.3 | 1.3 | 1359 | 93.7757 |  |  |  | 15:00 | 2713 | 1354 | 1 | 92.1909 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 30 | 5 | 5 | 2.5 | 5.5 | 1.2 | 2.1 | 0.4 | 0.4 | 7.5 | 7 | 7 | 6.5 | 3.2 | 0.2 | 0.4 | 1354 | 91.9198 |  |  |  | 16:00 | 2685 | 1354 | 1 | 93.1523 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2705 | 1354 | 1 | 92.4635 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2684 | 1354 | 1 | 93.187 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2676 | 1354 | 1 | 93.4656 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.45 | 0.36 | 0.36 | 0.44 | 0.49 | 0.38 | 0.54 |  | 0.49 | 0.52 | 0.69 | 1.01 | 0.7 | 0.47 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-24 |  | 20:00 | 2721 | 1354 | 1 | 91.9198 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2669 | 1354 | 1 | 93.7107 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2721 | 1354 | 1 | 91.9198 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2683 | 1354 | 1 | 93.2217 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2729 | 1354 | 1 | 91.6504 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 233618.4 | 32526 | [5 empty] | 908 |  | 227 |  | 2111.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 32526 | 43259.58 | 92.5917 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2703.9167 | 1355.25 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 37.8333 |  | 9.4583 |  | 87.9625 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 144.8 | 115.1 | 109.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.05 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1135 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2111.1 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 4.8584 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 9.0365 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1135 |  |  | Consumo Total |  | 2111.1
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 8 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 4.8584 |  |  | Dosagem Final |  | 9.0365
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 141 | ALTURA | 45 | ALTURA | 171000 |  |  | Volume total (L) | 47537325.3 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | VOLUME | 38817.3 | VOLUME | 11808 | VOLUME | 47486700 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 63224642.649 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA | 78
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 51627.009 | Peso(Kg) | 15704.64 | Peso(Kg) | 63157311 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 21660.6
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 28808.598
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.345 | Densidade | 0 | Densidade | 1.345
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 28808.598
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 43259.58
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -14450.982
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -12746.05 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3246.1 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -15992.15 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 25
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2702 | 1354 | 1 | 92.5662 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 30 | 5 | 10 | 2.5 | 5.3 | 1.2 | 2.3 | 0.4 | 0.4 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.3 | 1.3 | 1354 | 91.6504 | 2729 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2696 | 1354 | 1 | 92.7722 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 30 | 5 | 10 | 2.5 | 5.2 | 1.3 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.3 | 1.3 | 1354 | 92.7722 | 2696 | S.A.L |  | 3:00 | 2677 | 1354 | 1 | 93.4307 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 30 | 5 | 10 | 2.5 | 5.1 | 1.4 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.3 | 1.2 | 1354 | 92.6348 | 2700 | S.A.L |  | 4:00 | 2700 | 1354 | 1 | 92.6348 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 30 | 5 | 10 | 2.5 | 5 | 1.4 | 2.1 | 0.4 | 0.4 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.2 | 1.1 | 1354 | 95.7557 | 2612 | S.A.L |  | 5:00 | 2687 | 1354 | 1 | 93.083 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 |  |  | 0.2%
8:00 | 40 | 5 | 7.5 | 2.5 | 5.2 | 1.2 | 2.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.2 | 0.8 | 1354 | 92.9446 | 2691 | S.A.L |  | 6:00 | 2612 | 1354 | 1 | 95.7557 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 40 | 5 | 7.5 | 2.5 | 5.3 | 1.2 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.1 | 0.7 | 1354 | 93.6405 | 2671 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2647 | 1354 | 1 | 94.4896 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 40 | 5 | 7.5 | 2.5 | 5.3 | 1.2 | 2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.1 | 0.6 | 1354 | 87.2278 | 2393 | S.A.L |  | 8:00 | 2691 | 1354 | 1 | 92.9446 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 40 | 5 | 7.5 | 2.5 | 5.4 | 1.2 | 2.1 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.1 | 0.8 | 1354 | 87.3373 | 2390 | S.A.L |  | 9:00 | 2682 | 1354 | 1 | 93.2565 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 40 | 5 | 7.5 | 2.5 | 6 | 1.4 | 2.3 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.1 | 1 | 1130 | 93.7578 | 2579 | S.A.L |  | 10:00 | 2671 | 1354 | 1 | 93.6405 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 7.5 | 2.5 | 6.5 | 1.6 | 2.8 | 0.5 | 0.7 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.7 | 3.6 | 0 | 1 | 1130 | 94.8241 | 2550 | S.A.L |  | 11:00 | 2633 | 1354 | 1 | 94.992 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 7.5 | 10 | 2.5 | 6.6 | 2 | 3.1 | 0.6 | 0.9 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.7 | 3.5 | 0.1 | 1.2 | 1309 | 95.0851 | 2543 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2393 | 1130 | 1 | 87.2278 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 7.5 | 2.5 | 6.6 | 1.8 | 2 | 0.7 | 0.8 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.7 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 1309 | 95.0851 | 2543 | S.A.L |  | 13:00 | 2401 | 1130 | 1 | 86.9372 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 39.1667 | 5.2083 | 8.5417 | 2.5 | 5.625 | 1.4083 | 2.2833 | 0.45833 | 0.54167 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.7 | 3.7333 | 0.16667 | 1.0167 | 1309.1667 | 92.7263 |  |  |  | 14:00 | 2390 | 1130 | 1 | 87.3373 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 7.5 | 10 | 2.5 | 6.6 | 2 | 3.1 | 0.7 | 0.9 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.3 | 1.3 | 1354 | 95.7557 |  |  |  | 15:00 | 2491 | 1309 | 1 | 97.07 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 30 | 5 | 7.5 | 2.5 | 5 | 1.2 | 2 | 0.4 | 0.4 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.7 | 3.5 | 0 | 0.6 | 1130 | 87.2278 |  |  |  | 16:00 | 2579 | 1309 | 1 | 93.7578 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2523 | 1309 | 1 | 95.8388 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 2550 | 1309 | 1 | 94.8241 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2552 | 1309 | 1 | 94.7498 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.52 | 0.49 | 0.54 | 0.53 | 0.5 | 0.5 | 0.53 | 0.62 | 0.44 | 0.53 | 0.54 | 0.53 | 0.55 | 0.362 | 0.5 | 0.32 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-25 |  | 20:00 | 2543 | 1309 | 1 | 95.0851 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2521 | 1309 | 1 | 95.9149 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2543 | 1309 | 1 | 95.0851 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2527 | 1309 | 1 | 95.6871 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2562 | 1309 | 1 | 94.3799 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 223102.8 | 31374 | [5 empty] | 908 |  | 227 |  | 2039.2167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 31374 | 41727.42 | 93.4775 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2582.2083 | 1307.25 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 37.8333 |  | 9.4583 |  | 84.9674 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 4
| 8:00 | 157.7 | 114.1 | 97.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1135 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2039.2167 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 5.0873 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 9.1403 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1135 |  |  | Consumo Total |  | 2039.2167
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 9 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 5.0873 |  |  | Dosagem Final |  | 9.1403
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 68 | ALTURA | 0 | ALTURA | 139 |  |  | Volume total (L) | 57320.7 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | VOLUME | 18720.4 | VOLUME | 0 | VOLUME | 38600.3 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | #VALUE! |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 24898.132 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 51338.399 | Peso(Kg) | #VALUE! |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | #NAME? |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 41727.42
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -41727.42
0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -15992.15 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3174.2167 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -19166.3667 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 26
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2537 | 1309 | 1 | 95.31 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 7.5 | 2.5 | 6.6 | 1.6 | 2 | 0.7 | 0.8 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.7 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 1309 | 94.3799 | 2562 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2543 | 1309 | 1 | 95.0851 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 7.5 | 2.5 | 6.5 | 1.4 | 2 | 0.6 | 0.6 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.7 | 3.5 | 0.3 | 1.3 | 1309 | 95.0851 | 2543 | S.A.L |  | 3:00 | 2513 | 1309 | 1 | 96.2202 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 1.4 | 1.83 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.7 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 1309 | 95.3476 | 2536 | S.A.L |  | 4:00 | 2536 | 1309 | 1 | 95.3476 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3 | 1.4 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 1309 | 96.0291 | 2518 | S.A.L |  | 5:00 | 2508 | 1309 | 1 | 96.412 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.5 | 0.2 | 2.3 | 1309 | 111.2754 | 2173 | S.A.L |  | 6:00 | 2518 | 1309 | 1 | 96.0291 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.1 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.5 | 0.2 | 2.3 | 1309 | 96.1819 | 2514 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2530 | 1309 | 1 | 95.5737 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.1 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.5 | 0.2 | 1.4 | 1309 | 97.6581 | 2476 | S.A.L |  | 8:00 | 2173 | 1309 | 1 | 111.2754 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.5 | 0.2 | 0.4 | 1309 | 101.7683 | 2376 | S.A.L |  | 9:00 | 2158 | 1309 | 1 | 112.0488 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.2 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 1309 | 86.6361 | 2791 | S.A.L |  | 10:00 | 2514 | 1309 | 1 | 96.1819 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 1309 | 87.641 | 2759 | S.A.L |  | 11:00 | 2532 | 1309 | 1 | 95.4982 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.8 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 1309 | 88.4747 | 2733 | S.A.L |  | 12:00 | 2476 | 1309 | 1 | 97.6581 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.6 | 1.2 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 1309 | 87.4508 | 2765 | S.A.L |  | 13:00 | 2527 | 1309 | 1 | 95.6871 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 5 | 5.4167 | 2.5 | 6.1583 | 1.325 | 1.5858 | 0.47273 | 0.54545 | 7.5 | 7.05 | 7 | 6.7 | 3.5 | 0.225 | 1.0583 | 1309 | 94.8273 |  |  |  | 14:00 | 2376 | 1309 | 1 | 101.7683 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 7.5 | 2.5 | 6.6 | 1.6 | 2 | 0.6 | 0.6 | 7.5 | 7.2 | 7 | 6.7 | 3.5 | 0.3 | 2.3 | 1309 | 111.2754 |  |  |  | 15:00 | 2640 | 1309 | 1 | 91.5914 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.6 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 1309 | 86.6361 |  |  |  | 16:00 | 2791 | 1309 | 1 | 86.6361 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2754 | 1309 | 1 | 87.8001 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2759 | 1309 | 1 | 87.641 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2782 | 1309 | 1 | 86.9164 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-26 |  | 20:00 | 2733 | 1309 | 1 | 88.4747 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2760 | 1309 | 1 | 87.6092 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2765 | 1309 | 1 | 87.4508 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2754 | 1355 | 1 | 90.8855 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2739 | 1355 | 1 | 91.3832 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 222904.8 | 31508 | [5 empty] | 908 |  | 227 |  | 1997.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 31508 | 41905.64 | 94.4368 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2579.9167 | 1312.8333 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 37.8333 |  | 9.4583 |  | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 154.7 | 124 | 108.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1135 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1997.6 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA | [6 empty] | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 5.0919 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.9617 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1135 |  |  | Consumo Total |  | 1997.6
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 6 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 5.0919 |  |  | Dosagem Final |  | 8.9617
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 41905.64
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -41905.64
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -19166.3667 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3132.6 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -22298.9667 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 27
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2766 | 1355 | 1 | 90.4912 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.4 | 1.2 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 1355 | 91.3832 | 2739 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2743 | 1355 | 1 | 91.2499 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 1.2 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 1355 | 91.2499 | 2743 | S.A.L |  | 3:00 | 2706 | 1355 | 1 | 92.4976 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.1 | 1.2 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 1355 | 91.1835 | 2745 | S.A.L |  | 4:00 | 2745 | 1355 | 1 | 91.1835 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 1.2 | 1.8 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | 1355 | 90.7866 | 2757 | S.A.L |  | 5:00 | 2766 | 1355 | 1 | 90.4912 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 7.5 | 2.5 | 4.5 | 1.2 | 2 | 0.4 | 0.6 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.2 | 0.2 | 1355 | 90.9846 | 2751 | S.A.L |  | 6:00 | 2757 | 1355 | 1 | 90.7866 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 7.5 | 2.5 | 4.6 | 1.3 | 2 | 0.4 | 0.6 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.1 | 0.2 | 1355 | 90.9515 | 2752 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2756 | 1355 | 1 | 90.8195 |  | 0 | 2300 | 43.5083 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 7.5 | 2.5 | 4.6 | 1.3 | 2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.1 | 0.2 | 1355 | 90.5567 | 2764 | S.A.L |  | 8:00 | 2751 | 1355 | 1 | 90.9846 |  | 0 | 2300 | 43.5083 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 7.5 | 2.5 | 4.8 | 1.3 | 2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.1 | 0.2 | 1355 | 90.1977 | 2775 | S.A.L |  | 9:00 | 2747 | 1355 | 1 | 91.1171 |  | 0 | 2300 | 43.5083 | 500 | 9.4583 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 7.5 | 2.5 | 4.7 | 1.3 | 2 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.1 | 0.2 | 1355 | 91.5838 | 2733 | S.A.L |  | 10:00 | 2752 | 1355 | 1 | 90.9515 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 7.5 | 2.5 | 4.7 | 1.3 | 2 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.1 | 0.2 | 1355 | 91.2499 | 2743 | S.A.L |  | 11:00 | 2755 | 1355 | 1 | 90.8525 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 7.5 | 2.5 | 4.6 | 1.2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.1 | 0.2 | 1355 | 91.5169 | 2735 | S.A.L |  | 12:00 | 2764 | 1355 | 1 | 90.5567 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 7.5 | 2.5 | 4.5 | 1.2 | 2 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.1 | 0.2 | 1355 | 91.6174 | 2732 | S.A.L |  | 13:00 | 2725 | 1355 | 1 | 91.8527 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 5 | 6.6667 | 2.5 | 4.8083 | 1.2417 | 1.9167 | 0.43333 | 0.53333 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.7182 | 0.14167 | 0.2 | 1355 | 91.1051 |  |  |  | 14:00 | 2775 | 1355 | 1 | 90.1977 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 7.5 | 2.5 | 5.4 | 1.3 | 2 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.2 | 0.2 | 1355 | 91.6174 |  |  |  | 15:00 | 2722 | 1355 | 1 | 91.9539 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 1.2 | 1.7 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | 1355 | 90.1977 |  |  |  | 16:00 | 2733 | 1355 | 1 | 91.5838 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2726 | 1355 | 1 | 91.819 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2743 | 1355 | 1 | 91.2499 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2723 | 1355 | 1 | 91.9202 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.4 | 0.42 | 0.7 | 0.63 | 0.55 | 0.62 | 0.57 |  | 0.76 | 0.54 | 0.7 | 0.52 | 0.61 | 0.58 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-27 |  | 20:00 | 2735 | 1355 | 1 | 91.5169 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2705 | 1355 | 1 | 92.5318 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2732 | 1355 | 1 | 91.6174 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2744 | 1355 | 1 | 91.2167 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2558 | 1355 | 1 | 97.8493 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 236264.4 | 32520 | [5 empty] | 925.025 |  | 227 |  | 1918.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 31773 | 42258.09 | 91.3895 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2734.5417 | 1355 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 38.5427 |  | 9.4583 |  | 79.9229 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 140.9 | 111.1 | 97.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1152.025 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1918.15 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 4.876 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.1187 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1152.025 |  |  | Consumo Total |  | 1918.15
12 | 12 | 12 | 11 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 8 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 4.876 |  |  | Dosagem Final |  | 8.1187
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 31 | ALTURA |  | ALTURA | 142 |  |  | Volume total (L) | 199967.7 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | VOLUME | 8534.3 | VOLUME | 0 | VOLUME | 39433.4 | VOLUME | 152000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 265957.041 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA | 28 |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 11350.619 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 52446.422 | Peso(Kg) | 202160 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 7775.6
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 10341.548
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 10341.548
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 42258.09
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -31916.542
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -22298.9667 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3070.175 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -25369.1417 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 28
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2481 | 1355 | 1 | 100.8862 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 7.5 | 2.5 | 4.5 | 1.3 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.1 | 0.2 | 1355 | 97.8493 | 2558 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2709 | 1355 | 1 | 92.3952 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.345 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 7.5 | 2.5 | 4.6 | 1.3 | 2.7 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.1 | 0.2 | 1355 | 92.3952 | 2709 | S.A.L |  | 3:00 | 2696 | 1355 | 1 | 92.8407 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 7.5 | 2.5 | 4.6 | 1.3 | 3 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.7 | 0.1 | 0.2 | 1355 | 92.8752 | 2695 | S.A.L |  | 4:00 | 2695 | 1355 | 1 | 92.8752 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 7.5 | 2.5 | 4.7 | 1.4 | 3.1 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.7 | 0.2 | 0.3 | 1355 | 95.8631 | 2611 | S.A.L |  | 5:00 | 2691 | 1355 | 1 | 93.0132 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1.2 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.3 | 0.1 | 0.3 | 1355 | 92.4976 | 2706 | S.A.L |  | 6:00 | 2611 | 1355 | 1 | 95.8631 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 1.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3 | 0.1 | 0.2 | 1355 | 93.1864 | 2686 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2649 | 1355 | 1 | 94.488 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3 | 0.1 | 0.4 | 1272 | 85.5357 | 2747 | S.A.L |  | 8:00 | 2706 | 1355 | 1 | 92.4976 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3 | 0.1 | 0.6 | 1272 | 86.6716 | 2711 | S.A.L |  | 9:00 | 2686 | 1355 | 1 | 93.1864 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.1 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3 | 0.1 | 0.8 | 1272 | 88.1345 | 2666 | S.A.L |  | 10:00 | 2686 | 1355 | 1 | 93.1864 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.23 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3 | 0.1 | 1 | 1272 | 86.7356 | 2709 | S.A.L |  | 11:00 | 2686 | 1355 | 1 | 93.1864 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3 | 0.1 | 1 | 1272 | 87.1861 | 2695 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2747 | 1272 | 1 | 85.5357 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.3 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3 | 0.2 | 1 | 1355 | 93.6746 | 2672 | S.A.L |  | 13:00 | 2706 | 1272 | 1 | 86.8317 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 5 | 5.8333 | 2.5 | 4.8858 | 1.5 | 2.0417 | 0.53333 | 0.60833 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.275 | 0.11667 | 0.51667 | 1320.4167 | 91.0504 |  |  |  | 14:00 | 2711 | 1272 | 1 | 86.6716 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 7.5 | 2.5 | 5.3 | 1.8 | 3.1 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.2 | 1 | 1355 | 97.8493 |  |  |  | 15:00 | 2718 | 1272 | 1 | 86.4484 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3 | 0.1 | 0.2 | 1272 | 85.5357 |  |  |  | 16:00 | 2666 | 1272 | 1 | 88.1345 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2692 | 1272 | 1 | 87.2833 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2709 | 1272 | 1 | 86.7356 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2690 | 1272 | 1 | 87.3482 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.71 | 0.55 | 0.51 | 0.5 | 0.52 | 0.5 | 0.61 | 0.52 | 0.55 | 0.49 | 0.53 | 0.52 | 0.46 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-28 |  | 20:00 | 2695 | 1272 | 1 | 87.1861 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2666 | 1355 | 1 | 93.8855 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2672 | 1355 | 1 | 93.6746 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2657 | 1355 | 1 | 94.2035 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2635 | 1355 | 1 | 94.99 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 231336 | 31773 | [5 empty] | 908 |  | 227 |  | 1816 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 31773 | 42258.09 | 91.3895 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2677.5 | 1323.875 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 37.8333 |  | 9.4583 |  | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 148.8 | 111.1 | 101.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.063 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1135 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 4.9063 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.8501 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1135 |  |  | Consumo Total |  | 1816
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 5 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 4.9063 |  |  | Dosagem Final |  | 7.8501
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 147 | ALTURA | 0 | ALTURA | 40 |  |  | Volume total (L) | 184577.1 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | VOLUME | 40469.1 | VOLUME | 0 | VOLUME | 11108 | VOLUME | 133000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 245487.543 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 53823.903 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 14773.64 | Peso(Kg) | 176890 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 42258.09
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -42258.09
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2951 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -2951 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | -2951

## 29
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2679 | 1355 | 1 | 93.4299 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3 | 0.2 | 1 | 1355 | 94.99 | 2635 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2651 | 1355 | 1 | 94.4167 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3 | 0.2 | 0.8 | 1355 | 94.4167 | 2651 | S.A.L |  | 3:00 | 2667 | 1355 | 1 | 93.8502 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3 | 0.1 | 0.3 | 1355 | 94.2744 | 2655 | S.A.L |  | 4:00 | 2655 | 1355 | 1 | 94.2744 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3 | 0.1 | 0.3 | 1355 | 95.461 | 2622 | S.A.L |  | 5:00 | 2670 | 1355 | 1 | 93.7448 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 1355 | 94.7383 | 2642 | S.A.L |  | 6:00 | 2622 | 1355 | 1 | 95.461 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 1355 | 95.5338 | 2620 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2628 | 1355 | 1 | 95.243 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 1355 | 93.2906 | 2683 | S.A.L |  | 8:00 | 2642 | 1355 | 1 | 94.7383 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3 | 0.1 | 0.3 | 1355 | 94.0972 | 2660 | S.A.L |  | 9:00 | 2632 | 1355 | 1 | 95.0983 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3 | 0.1 | 0.3 | 1355 | 95.6799 | 2616 | S.A.L |  | 10:00 | 2620 | 1355 | 1 | 95.5338 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 1.4 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.2 | 0.2 | 0.6 | 1355 | 94.7025 | 2643 | S.A.L |  | 11:00 | 2651 | 1355 | 1 | 94.4167 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.6 | 0.2 | 1.4 | 1355 | 95.026 | 2634 | S.A.L |  | 12:00 | 2683 | 1355 | 1 | 93.2906 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 4 | 0.2 | 2 | 1355 | 97.015 | 2580 | S.A.L |  | 13:00 | 2632 | 1355 | 1 | 95.0983 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8083 | 1.4417 | 1.2667 | 0.46667 | 0.61667 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.2 | 0.14167 | 0.63333 | 1355 | 94.9354 |  |  |  | 14:00 | 2660 | 1355 | 1 | 94.0972 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.2 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 4 | 0.2 | 2 | 1355 | 97.015 |  |  |  | 15:00 | 2600 | 1355 | 1 | 96.2687 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3 | 0.1 | 0.2 | 1355 | 93.2906 |  |  |  | 16:00 | 2616 | 1355 | 1 | 95.6799 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2614 | 1355 | 1 | 95.7531 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2643 | 1355 | 1 | 94.7025 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2628 | 1355 | 1 | 95.243 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-29 |  | 20:00 | 2634 | 1355 | 1 | 95.026 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  | 0.53 | 0.58 | 0.6 | 0.54 | 0.59 | 0.56 | 0.55 |  | 0.49 | 0.52 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.48 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2613 | 1355 | 1 | 95.7897 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2580 | 1355 | 1 | 97.015 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2582 | 1355 | 1 | 96.9398 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2578 | 1355 | 1 | 97.0902 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 227448 | 32520 | [5 empty] | 908 |  | 227 |  | 1816 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 32520 | 43251.6 | 95.0917 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2632.5 | 1355 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 37.8333 |  | 9.4583 |  | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 149.8 | 115.1 | 106.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1135 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 4.9902 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.9842 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1135 |  |  | Consumo Total |  | 1816
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 2 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 4.9902 |  |  | Dosagem Final |  | 7.9842
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 43251.6
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -43251.6
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -2951 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2951 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -5902 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 30
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2574 | 1291 | 1 | 92.6482 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 4 | 0.1 | 1.5 | 1355 | 97.0902 | 2578 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2642 | 1291 | 1 | 90.2636 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 4 | 0.1 | 0.8 | 1291 | 90.2636 | 2642 | S.A.L |  | 3:00 | 2586 | 1291 | 1 | 92.2182 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.1 | 0.5 | 1291 | 91.1956 | 2615 | S.A.L |  | 4:00 | 2615 | 1291 | 1 | 91.1956 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.1 | 0.5 | 1291 | 92.7924 | 2570 | S.A.L |  | 5:00 | 2573 | 1291 | 1 | 92.6842 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 3.8 | 2.2 | 1291 | 92.3254 | 2583 | S.A.L |  | 6:00 | 2570 | 1291 | 1 | 92.7924 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 3.8 | 2.2 | 1291 | 91.7217 | 2600 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2585 | 1291 | 1 | 92.2539 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.3 | 3.8 | 1291 | 92.5044 | 2578 | S.A.L |  | 8:00 | 2583 | 1291 | 1 | 92.3254 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.3 | 3.5 | 1291 | 91.0563 | 2619 | S.A.L |  | 9:00 | 2593 | 1291 | 1 | 91.9693 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.3 | 3.8 | 1219 | 86.4733 | 2604 | S.A.L |  | 10:00 | 2600 | 1291 | 1 | 91.7217 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.2 | 3.8 | 1219 | 87.6855 | 2568 | S.A.L |  | 11:00 | 2584 | 1291 | 1 | 92.2896 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.2 | 3.8 | 1219 | 87.0415 | 2587 | S.A.L |  | 12:00 | 2578 | 1291 | 1 | 92.5044 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.2 | 3.8 | 1219 | 86.3738 | 2607 | S.A.L |  | 13:00 | 2588 | 1291 | 1 | 92.147 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.45 | 1.15 | 1.1333 | 0.41667 | 0.50833 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8333 | 0.79167 | 2.5167 | 1272.3333 | 90.5436 |  |  |  | 14:00 | 2619 | 1291 | 1 | 91.0563 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 4 | 3.8 | 3.8 | 1355 | 97.0902 |  |  |  | 15:00 | 2621 | 1291 | 1 | 90.9868 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.1 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.1 | 0.5 | 1219 | 86.3738 |  |  |  | 16:00 | 2604 | 1219 | 1 | 86.4733 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2591 | 1219 | 1 | 86.9071 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2568 | 1219 | 1 | 87.6855 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2577 | 1219 | 1 | 87.3793 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.48 | 0.39 | 0.79 | 0.6 | 0.46 | 0.47 | 0.46 |  | 0.4 | 0.79 | 0.38 | 0.39 | 0.44 | 0.37 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-30 |  | 20:00 | 2587 | 1219 | 1 | 87.0415 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2583 | 1219 | 1 | 87.1763 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2607 | 1219 | 1 | 86.3738 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2525 | 1219 | 1 | 89.1788 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2341 | 1219 | 1 | 96.1881 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 222818.4 | 30336 | [5 empty] | 908 |  | 227 |  | 1763.0333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 30336 | 40346.88 | 90.5608 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2578.9167 | 1264 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 37.8333 |  | 9.4583 |  | 73.4597 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 144.8 | 99.2 | 91.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1135 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1763.0333 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 5.0938 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.9124 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1135 |  |  | Consumo Total |  | 1763.0333
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 10 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final(mg/l) |  | 5.0938 |  |  | Dosagem Final(mg/l) |  | 7.9124
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 126 | ALTURA |  | ALTURA | 45 |  |  | Volume total (L) | 184184.3
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | VOLUME | 34687.8 | VOLUME | 0 | VOLUME | 12496.5 | VOLUME | 137000 |  |  |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 244965.119 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 46134.774 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 16620.345 | Peso(Kg) | 182210 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA | 58 |  |  | Volume total (L) | 3.99
[33 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 16106.6
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 0 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [10 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 21421.778
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[33 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 21421.778
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | CHEIOS | 0 | [5 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 40346.88
[26 empty] | Operando | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -18925.102
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -5902 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2898.0333 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -8800.0333 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | -8800.0333

## 31
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2429 | 1219 | 1 | 92.7033 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.3 | 3.8 | 1219 | 96.1881 | 2341 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2378 | 1219 | 1 | 94.6915 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 15 | 1.345 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.3 | 3.8 | 1219 | 94.6915 | 2378 | S.A.L |  | 3:00 | 2407 | 1219 | 1 | 93.5506 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.4 | 3.8 | 1219 | 92.6271 | 2431 | S.A.L |  | 4:00 | 2431 | 1219 | 1 | 92.6271 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.4 | 3.8 | 1219 | 92.5509 | 2433 | S.A.L |  | 5:00 | 2440 | 1219 | 1 | 92.2854 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.4 | 3.8 | 1219 | 88.6521 | 2540 | S.A.L |  | 6:00 | 2433 | 1219 | 1 | 92.5509 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.4 | 3.8 | 1219 | 87.8909 | 2562 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2572 | 1219 | 1 | 87.5491 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.4 | 3.8 | 1219 | 87.5151 | 2573 | S.A.L |  | 8:00 | 2540 | 1219 | 1 | 88.6521 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.4 | 3.8 | 1219 | 87.9595 | 2560 | S.A.L |  | 9:00 | 2561 | 1219 | 1 | 87.9252 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.4 | 3.8 | 1219 | 86.0437 | 2617 | S.A.L |  | 10:00 | 2562 | 1219 | 1 | 87.8909 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.4 | 3.8 | 1219 | 87.7881 | 2565 | S.A.L |  | 11:00 | 2500 | 1219 | 1 | 90.0706 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.4 | 3.8 | 1219 | 88.757 | 2537 | S.A.L |  | 12:00 | 2573 | 1219 | 1 | 87.5151 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.4 | 3.8 | 1219 | 87.8909 | 2562 | S.A.L |  | 13:00 | 2540 | 1219 | 1 | 88.6521 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.75 | 1 | 1.1167 | 0.4 | 0.475 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.38333 | 3.8 | 1219 | 89.8796 |  |  |  | 14:00 | 2560 | 1219 | 1 | 87.9595 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.9 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.4 | 3.8 | 1219 | 96.1881 |  |  |  | 15:00 | 2581 | 1219 | 1 | 87.2439 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.5 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7.5 | 7 | 7 | 6.7 | 3.8 | 0.3 | 3.8 | 1219 | 86.0437 |  |  |  | 16:00 | 2617 | 1219 | 1 | 86.0437 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2565 | 1219 | 1 | 87.7881 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2565 | 1219 | 1 | 87.7881 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2565 | 1219 | 1 | 87.7881 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-05-01 |  | 20:00 | 2537 | 1219 | 1 | 88.757 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2509 | 1219 | 1 | 89.7475 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2562 | 1219 | 1 | 87.8909 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2564 | 1219 | 1 | 87.8223 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2565 | 1219 | 1 | 87.7881 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 500 | 9.4583 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 218001.6 | 29256 | [5 empty] | 908 |  | 227 |  | 1725.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 29256 | 38910.48 | 89.3034 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2523.1667 | 1219 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 37.8333 |  | 9.4583 |  | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | [18 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1135 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1725.2 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 5.2064 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.9137 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1135 |  |  | Consumo Total |  | 1725.2
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 12 |  |  | 12 |  | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final(mg/l) |  | 5.2064 |  |  | Dosagem Final(mg/l) |  | 7.9137
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 3.99
[33 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [10 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[33 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | #NAME?
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | CHEIOS | 0 | [5 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[26 empty] | Operando | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | 76352.64
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -8800.0333 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2860.2 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -11660.2333 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | -11660.2333

## AMOSTRAS SULFATO
AMOSTRAS SULFATO LÍQUIDO COLETADAS
DATA | LAUDO | UNIDADE

## RECEBIMENTO
CONTROLE DA QUANTIDADE RECEBIDA DE PRODUTOS QUÍMICOS
Data
| S.A.L. Informar para qual tanque foi a carreta e digitar na coluna correspondente. OBS: Carreta deve ir para tanque de fibra e só será bombeada para tina em caso de necessidade (serviço, bomba quebrada…). |  |  |  |  | PAC 18 |  | Data | CLORO CARRETA |  | CLORO CILINDRO |  | Data | PERÓXIDO |  | CONTROLE DE ESTOQUES DOS TANQUES DE FIBRA 1 e 2
| DANFE | TANQUE 1 (kg) | TANQUE 2 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg) | DANFE | kg |  | DANFE | kg | DANFE | kg |  | DANFE | kg | DATA |  | TANQUE 1 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg) | TANQUE 2 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg)
1 | 21154 |  | 34500 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1899-12-31 | SALDO MÊS ANTERIOR
[8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2 | 35795 | 2400
[8 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
[8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 34500 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 34500 | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | SALDO | 0 |  |  | 34500
2 | 21162 | 29250 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 1900-01-01 |  |  | 33320
| 21168 | 34640 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
[8 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
[8 empty] | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | TOTAL | 63890 | 33320 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 63890 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | SALDO | 30570 |  |  | 34500
3 | [7 empty] | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  | 1900-01-02
[8 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
[8 empty] | 13 |  |  |  |  | 13
[8 empty] | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | SALDO | 30570 |  |  | 34500
4 | 21186 | 29110 | [5 empty] | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  | 1900-01-03
[8 empty] | 17 | 172235 | 19840 |  |  | 17
[8 empty] | 18 |  |  |  |  | 18
[8 empty] | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | TOTAL | 29110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 29110 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | SALDO | 59680 |  |  | 34500
5 | 21195 |  | 34460 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  | 1900-01-04
[8 empty] | 22 |  |  |  |  | 22
[8 empty] | 23 |  |  |  |  | 23
[8 empty] | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 34460 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 34460 | 0 | 0 |  | 0 | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | SALDO | 59680 |  |  | 68960
6 | [7 empty] | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  | 1900-01-05
[8 empty] | 27 |  |  |  |  | 27
[8 empty] | 28 |  |  |  |  | 28
[8 empty] | 29 | 173026 | 18670 |  |  | 29 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30 |  |  | 173121 | 3600 | 30 |  |  |  | SALDO | 59680 |  |  | 68960
7 | 21208 |  |  |  | 34690 |  |  | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  | 1900-01-06
[8 empty] | Total |  | 38510 |  | 3600 | Total |  | 2400
[8 empty] | Total Recebido |  | 42110 | [6 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 34690 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 59680 |  |  | 68960
8 | [15 empty] | 1900-01-07
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | Total Recebido | SALDO | 59680 |  |  | 68960
9 | 21229 |  | 35660 | [12 empty] | 1900-01-08
| 21234 |  | 27210
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 62870 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 62870 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 59680 |  |  | 131830
10 | 21241 |  | 35770 | [12 empty] | 1900-01-09
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 35770 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 35770 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 59680 |  |  | 167600
11 | 21250 | 29480 | [13 empty] | 1900-01-10
[17 empty] | TOTAL | 29480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 29480 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 89160 |  |  | 167600
12 | 21262 |  | 34660 | [12 empty] | 1900-01-11
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 34660 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 34660 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 89160 |  |  | 202260
13 | [15 empty] | 1900-01-12
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 89160 |  |  | 202260
14 | 21273 |  | 34760 | [12 empty] | 1900-01-13
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 34760 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 34760 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 89160 |  |  | 237020
15 | 21282 |  | 28930 | [12 empty] | 1900-01-14
| 21291 |  | 35670
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 64600 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 64600 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 89160 |  |  | 301620
16 | 21301 |  | 35720 | [12 empty] | 1900-01-15
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 35720 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 35720 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 89160 |  |  | 337340
17 | 21317 | 33140 | [13 empty] | 1900-01-16
| 21319 | 29440
[17 empty] | TOTAL | 62580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 62580 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 151740 |  |  | 337340
18 | 21328 | 35650 | [13 empty] | 1900-01-17
[17 empty] | TOTAL | 35650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 35650 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 187390 |  |  | 337340
19 | 21336 | 34550 | [13 empty] | 1900-01-18
[17 empty] | TOTAL | 34550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 34550 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 221940 |  |  | 337340
20 | [15 empty] | 1900-01-19
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 34620 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 221940 |  |  | 371960
21 | 21353 |  | 34620 | [12 empty] | 1900-01-20
| 21351 |  | 29300
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 63920 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 221940 |  |  | 371960
22 | [15 empty] | 1900-01-21
[17 empty] | TOTAL | 33040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 254980 |  |  | 371960
23 | 21374 | 33040 | [13 empty] | 1900-01-22
| 21376 | 35610
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 68650 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 254980 |  |  | 371960
24 | 21389 |  |  | 34570 | [11 empty] | 1900-01-23
| 21385 | 17978 |  | 9002
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 17978 | 0 | 43572 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 254980 |  |  | 371960
25 | [15 empty] | 1900-01-24
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 34650 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 254980 |  |  | 406610
26 | 21386 |  | 34650 | [12 empty] | 1900-01-25
| 21392 |  | 34440
| 21396 |  | 33280
[17 empty] | TOTAL | 23960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 102370 | #VALUE! | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 278940 |  |  | 406610
27 | 21409 | 23960 | [13 empty] | 1900-01-26
[17 empty] | TOTAL | 26960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 23960 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 305900 |  |  | 406610
28 | 21409 | 26960 | [13 empty] | 1900-01-27
[17 empty] | TOTAL | 29110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 26960 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 335010 |  |  | 406610
29 | 21410 | 29110 | [13 empty] | 1900-01-28
| 21424 | 29340
[17 empty] | TOTAL | 27020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 58450 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 362030 |  |  | 406610
30 | 21423 | 27020 | [13 empty] | 1900-01-29 | [5 empty] | 34418
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 34418 | 0
| TOTAL | 27020 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 362030 |  |  | 372192
31 | [15 empty] | 1900-01-30
[17 empty] | TOTAL | 478278 | 0 | 0 | 503630 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 840308 |  |  | 875822
TOTAL DO MÊS |  | 478278 | 503630 | #VALUE! | 34690 | 0 | 0 | [8 empty] | SALDO DO MÊS |  | 26960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Para CCO
Acompanhamento ETA Castelo Branco
Ação Covid-19 – Aumento vazão Sistema Tapacurá
Data | Horários | Bruta |  |  |  | Tratada
|  | Cor | Turbidez | Ferro | Manganês | Cor | Turbidez | Cloro | Ferro | Manganês
|  | Pt Co | NTU | mg/L | mg/L | Pt Co | NTU | mg/L | mg/L | mg/L
1 | 0h | 60 | 7.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 7.2 | 0.6 | 0.04 | 2.5 | 0.5 | 3 | 0 | 0.03
| 16h | 60 | 7.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.6 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
2 | 0h | 60 | 7.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 7.5 | 0.6 | 0.06 | 2.5 | 0.5 | 3.2 | 0.2 | 0.04
| 16h | 50 | 7 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
3 | 0h | 50 | 6.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 7.2 | 0.6 | 0.06 | 2.5 | 0.5 | 3 | 0.1 | 0.03
| 16h | 50 | 7.1 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
4 | 0h | 60 | 8.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.7 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 8.1 | 0.6 | 0.06 | 2.5 | 2 | 2.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 60 | 7.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 1 | 2.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
5 | 0h | 60 | 6.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.6 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 6.4 | 0.6 | 0.06 | 2.5 | 0.6 | 3.2 | 0 | 0.03
| 16h | 60 | 6.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
6 | 0h | 60 | 7 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 7.2 | 0.6 | 0.06 | 2.5 | 0.4 | 3.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 60 | 7.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
7 | 0h | 60 | 6.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 40 | 6 | 0.2 | 0.06 | 2.5 | 0.4 | 2.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 40 | 6.4 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 2.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
8 | 0h | 40 | 6.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 2.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 40 | 6.4 | 0.2 | 0.03 | 2.5 | 0.5 | 3 | 0.1 | 0.03
| 16h | 50 | 5.9 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.6 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
9 | 0h | 50 | 5.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.6 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 7 | 0.4 | 0.03 | 2.5 | 0.5 | 3.2 | 0 | 0.03
| 16h | 60 | 6.4 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.6 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
10 | 0h | 60 | 6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 6.1 | 0.6 | 0.06 | 2.5 | 0.5 | 3.2 | 0.1 | 0.03
| 16h | 60 | 6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
11 | 0h | 60 | 6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 6.5 | 0.4 | 0.03 | 2.5 | 0.4 | 2.8 | 0 | 0.03
| 16h | 60 | 6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
12 | 0h | 50 | 4.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 4.5 | 0.4 | 0.03 | 2.5 | 0.4 | 3.2 | 0.1 | 0.03
| 16h | 50 | 4.9 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
13 | 0h | 50 | 4.9 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 4.7 | 0.4 | 0.03 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 0 | 0.03
| 16h | 50 | 4.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
14 | 0h | 50 | 4.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 4.8 | 0 | 0 | 2.5 | 0.4 | 3.5 | 0 | 0
| 16h | 50 | 5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
15 | 0h | 50 | 4.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 4.7 | 0.4 | 0.06 | 2.5 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0.03
| 16h | 50 | 5.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
16 | 0h | 50 | 5.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.44 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 4.8 | 0.4 | 0.06 | 2.5 | 0.4 | 3.6 | 0 | 0.03
| 16h | 50 | 4.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
17 | 0h | 80 | 13.1 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 6.6 | 0.4 | 0.06 | 2.5 | 0.5 | 3.6 | 0.1 | 0.03
| 16h | 50 | 6.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
18 | 0h | 50 | 6.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 4.82 | 0.4 | 0.06 | 2.5 | 0.44 | 3.6 | 0.1 | 0.03
| 16h | 50 | 4.48 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.43 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
19 | 0h | 50 | 4.48 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.47 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 4.7 | 0.4 | 0.06 | 2.5 | 0.4 | 3.6 | 0 | 0.03
| 16h | 50 | 4.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
20 | 0h | 50 | 4.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 4.5 | 0.4 | 0.06 | 2.5 | 0.4 | 3.6 | 0.1 | 0.03
| 16h | 50 | 4.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
21 | 0h | 50 | 4.4 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 4.4 | 0.6 | 0.06 | 2.5 | 0.4 | 3.8 | 0.1 | 0.03
| 16h | 50 | 4.1 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
22 | 0h | 50 | 4 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 4.3 | 0.4 | 0.06 | 2.5 | 0.4 | 3.2 | 0.1 | 0.03
| 16h | 50 | 4.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
23 | 0h | 50 | 4.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 4.1 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 2.5 | 0 | 0
| 16h | 60 | 6.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
24 | 0h | 80 | 8.9 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 30 | 5.6 | 0.4 | 0.08 | 2.5 | 0.4 | 3.8 | 0.1 | 0.05
| 16h | 30 | 5.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
25 | 0h | 30 | 5.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 40 | 5.2 | 0.2 | 0.03 | 2.5 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0.03
| 16h | 40 | 6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
26 | 0h | 50 | 6.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.7 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 6.2 | 0.4 | 0.06 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 50 | 6.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
27 | 0h | 50 | 5.4 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 4.5 | 0.4 | 0.08 | 2.5 | 0.4 | 3.8 | 0.2 | 0.03
| 16h | 50 | 4.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
28 | 0h | 50 | 4.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 4.7 | 0.2 | 0.063 | 2.5 | 0.5 | 3.3 | 0 | 0.03
| 16h | 50 | 5.1 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.6 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
29 | 0h | 50 | 5.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.6 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 4.7 | 0.4 | 0.06 | 2.5 | 0.5 | 3.2 | 0.1 | 0.03
| 16h | 50 | 4.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
30 | 0h | 50 | 4.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 4 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 4.3 | 0.4 | 0.08 | 2.5 | 0.4 | 3.8 | 0.1 | 0.03
| 16h | 50 | 4.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
31 | 0h | 50 | 4.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 4.7 | 0 | 0 | 2.5 | 0.4 | 3.8 | 0 | 0
| 16h | 50 | 4.9 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦

## CONTROLE TINAS
Dia | CONSUMO | [7 empty] | ABASTECIMENTO | [9 empty] | 2020-04-01
| TINA 1 |  |  |  | TINA 3 |  |  |  | TINA 1 |  |  |  |  | TINA 3
| INÍCIO |  | FIM |  | INÍCIO |  | FIM |  | TANQUE DE ORIGEM | INÍCIO |  | FIM |  | TANQUE DE ORIGEM | INÍCIO |  | FIM
| HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) |  | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) |  | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | OBSERVAÇÃO
1
2 |  |  | 12:30 | 61 | 12:30 | 144 |  |  | TF1 | 12:30 | 61 | 14:30 | 152
3
4
5
6
7 | 15:00 | 137 |  |  |  |  | 15:00 | 33 | [5 empty] | carreta | 15:00 | 33 | 17:00 | 126
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25 |  |  | 12:50 | 22 | 12:50 | 142 |  |  | carreta | 12:50 | 22 | 15:00 | 141
26
27 | 7:30 | 149 |  |  |  |  | 7:30 | 25 | [5 empty] | TF1 | 7:30 | 25 | 9:00 | 142
28
29
30 |  |  | 10:00 | 36 | 10:00 | 139 |  |  | TF2 | 10:00 | 36 | 12:00 | 130
31

## Parte 1
[6 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [15 empty] | ETA Castello Branco
[22 empty] | 2020-04-01 | 1900-02-28 | 1900-02-28 |  |  |  | 1900-02-28 | 1900-02-28 | 1900-02-28
DIA | COR (Pt - Co) | [8 empty] | TURBIDEZ (em JTU) | [11 empty] | pH
| BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | FILTRADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8 | 6.8 | 7.3833 | 1.95 | 1.65 | 1.7667 | 0.6 | 0.5 | 0.525 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 6.4
2 | 60 | 50 | 53.3333 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.8 | 6.4 | 7.0667 | 1.7 | 1.4 | 1.5458 | 0.5 | 0.4 | 0.48333 | 0.6 | 0.5 | 0.50833 | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 6.4667
3 | 60 | 50 | 51.6667 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8.1 | 6.5 | 7.1 | 2.2 | 1.65 | 1.9458 | 0.6 | 0.5 | 0.525 | 0.8 | 0.6 | 0.70833 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5
4 | 60 | 60 | 51.6667 | 7.5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.9 | 6.5 | 7.1 | 1.15 | 1.2 | 1.9458 | 0.6 | 0.7 | 0.525 | 0.5 | 0.5 | 0.70833 | 7.4 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5
5 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.9 | 6.2 | 6.5333 | 1.15 | 0.95 | 1.0417 | 0.6 | 0.5 | 0.54167 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7.4 | 7.3 | 7.3583 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5
6 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.4 | 7 | 7.2083 | 1.35 | 0.8 | 1.1125 | 0.5 | 0.4 | 0.40833 | 0.5 | 0.4 | 0.44167 | 7.4 | 7.3 | 7.3333 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5
7 | 60 | 40 | 46.6667 | 7.5 | 5 | 6.6667 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.4 | 7 | 6.4583 | 1.95 | 1.35 | 1.5417 | 0.6 | 0.4 | 0.44167 | 0.7 | 0.5 | 0.55833 | 7.4 | 7.3 | 7.3667 | 6.95 | 6.8 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6.5667
8 | 50 | 40 | 45 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.9 | 5.2 | 6.4167 | 2.05 | 1.5 | 1.7708 | 0.6 | 0.5 | 0.53333 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 7.7 | 7.4 | 7.425 | 7 | 6.95 | 6.9667 | 6.6 | 6.6 | 6.6
9 | 60 | 50 | 56.6667 | 7.5 | 5 | 6.1458 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7 | 5.5 | 6.4 | 1.95 | 1.5 | 1.7333 | 0.6 | 0.5 | 0.54167 | 0.7 | 0.6 | 0.63333 | 7.5 | 7.4 | 7.4667 | 7.2 | 6.985 | 7.1196 | 7 | 6.6 | 6.8667
10 | 60 | 60 | 60 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.2 | 5.8 | 5.9917 | 1.5 | 1.2 | 1.3417 | 0.5 | 0.4 | 0.44167 | 0.6 | 0.5 | 0.51667 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 6.7 | 6.8667 | 7 | 6.3 | 6.5333
11 | 60 | 50 | 58.3333 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.5 | 4.8 | 5.9333 | 1.45 | 1.15 | 1.3125 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3917 | 7.2 | 6.7 | 6.8833 | 6.8 | 6.3 | 6.4833
12 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.2 | 4.4 | 4.7333 | 1.45 | 0.95 | 1.2125 | 0.5 | 0.4 | 0.45833 | 0.6 | 0.4 | 0.53333 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8
13 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 4.1 | 4.5 | 1.5 | 1.1 | 1.2708 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8
14 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5 | 4.3 | 4.7083 | 1.35 | 1.05 | 1.2208 | 0.5 | 0.4 | 0.43333 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3667 | 7.2 | 6.8 | 6.9333 | 6.8 | 6.3 | 6.4667
15 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8.3 | 4.6 | 5.3833 | 1.495 | 1.15 | 1.2667 | 0.4 | 0.33 | 0.38667 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 6.8 | 6.9583 | 6.3 | 6.3 | 6.3
16 | 60 | 50 | 50.8333 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 9.5 | 4.7 | 5 | 1.9 | 1.2 | 1.3779 | 0.44 | 0.4 | 0.405 | 0.7 | 0.5 | 1.2842 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6.3 | 7
17 | 80 | 50 | 53.3333 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13.1 | 6.3 | 7.3917 | 2.1 | 1.3 | 1.5205 | 0.5 | 0.4 | 0.475 | 0.8 | 0.5 | 0.55833 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5
18 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.6 | 4.19 | 5.0992 | 1.28 | 1.07 | 1.2087 | 0.5 | 0.39 | 0.42667 | 0.5 | 0.4 | 0.49167 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5
19 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.9 | 4.6 | 4.7427 | 1.4 | 1.175 | 1.2808 | 0.47 | 0.4 | 0.41833 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5
20 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.7 | 4.3 | 4.475 | 1.45 | 1.1 | 1.275 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5
21 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.7 | 3.6 | 4.2583 | 1.95 | 1.25 | 1.5375 | 0.5 | 0.4 | 0.45 | 0.9 | 0.5 | 0.65833 | 7.5 | 7.3 | 7.3333 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5
22 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.3 | 4 | 4.2 | 1.7 | 1.4 | 1.575 | 0.5 | 0.4 | 0.45 | 0.8 | 0.7 | 0.775 | 7.5 | 7.3 | 7.3667 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5
23 | 80 | 50 | 58.3333 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 11.2 | 4.1 | 5.9333 | 0.95 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.79417 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5
24 | 80 | 30 | 41.6667 | 7.5 | 5 | 6.6667 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8.9 | 5.5 | 6.2 | 2.15 | 1.65 | 1.8417 | 0.5 | 0.4 | 0.46667 | 0.8 | 0.4 | 0.54167 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 7 | 7.0667 | 6.7 | 6.5 | 6.6333
25 | 50 | 30 | 39.1667 | 8.75 | 6.25 | 6.875 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.6 | 5 | 5.625 | 2.55 | 1.6 | 1.8458 | 0.7 | 0.4 | 0.45833 | 0.9 | 0.4 | 0.54167 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 6.7
26 | 50 | 50 | 50 | 6.25 | 5 | 5.2083 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 6.6 | 5.6 | 6.1583 | 1.8 | 1.25 | 1.4554 | 0.6 | 0.4 | 0.47273 | 0.6 | 0.5 | 0.54545 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.1 | 7 | 7.025 | 6.7 | 6.7 | 6.7
27 | 50 | 50 | 50 | 6.25 | 5 | 5.8333 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.4 | 4.5 | 4.8083 | 1.65 | 1.45 | 1.5792 | 0.5 | 0.4 | 0.43333 | 0.6 | 0.5 | 0.53333 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 6.7 | 6.7 | 6.7
28 | 50 | 50 | 50 | 6.25 | 5 | 5.4167 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.3 | 4.5 | 4.8858 | 2.45 | 1.2 | 1.7708 | 0.6 | 0.5 | 0.53333 | 0.8 | 0.5 | 0.60833 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 6.7 | 6.7 | 6.7
29 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 5.2 | 4.7 | 4.8083 | 1.55 | 1.25 | 1.3542 | 0.6 | 0.4 | 0.46667 | 0.8 | 0.5 | 0.61667 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 6.7 | 6.7 | 6.7
30 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.6 | 4.1 | 4.45 | 1.3 | 1 | 1.1417 | 0.5 | 0.4 | 0.41667 | 0.6 | 0.4 | 0.50833 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 6.7 | 6.7 | 6.7
31 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.9 | 4.5 | 4.75 | 1.1 | 0.95 | 1.0583 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.475 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 6.7 | 6.7 | 6.7
| MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD.
MENSAL | 80 | 30 | 51.5556 | 8.75 | 5 | 5.3438 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13.1 | 3.6 | 5.6984 | 2.55 | 0.8 | 1.4831 | 0.7 | 0.33 | 0.46392 | 0.9 | 0.4 | 0.59218 | 7.7 | 7.3 | 7.4436 | 7.2 | 6.7 | 6.9673 | 7 | 6.3 | 6.5872
OBSERVAÇÕES: |  | 11/08 aumento repentino de turbidez.
Dia 22 água filtrada fora dos padrões devido a ajuste de dosagem do PAC-15 | [14 empty] | DATA:_____/_____/_____
( Teste )
| COR AGUA BRUTA |  |  |  | COR ÁGUA TRATADA | [5 empty] | TURBIDEZ AGUA BRUTA |  |  |  | TURBIDEZ AGUA TRATADA | [5 empty] | TURBIDEZ ÁGUA FILTRADA | [8 empty] | Ph DA ÁGUA TRATADA |  |  | Ph DA ÁGUA BRUTA
1 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 9 | 8 | 8.3083 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.33333 | [6 empty] | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2
2 | 60 | 50 | 53.3333 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 8.5 | 6.6 | 7.6167 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.40833 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.35 | [6 empty] | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2
3 | 60 | 50 | 51.6667 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 6.5 | 5.1 | 5.8417 |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.45833 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.38333 | [6 empty] | 6.7 | 6.2 | 6.4083 | 7.2 | 6.7 | 6.9083
4 | 60 | 60 | 51.6667 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5.1 | 4.6 | 4.8333 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.475 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7
5 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 4.5 | 4.6667 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.44167 | [6 empty] | 6.4 | 6.2 | 6.3167 | 7.1 | 6.7 | 6.9333
6 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.8 | 3.7 | 4.2 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.4 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.36667 | [6 empty] | 6.5 | 6.1 | 6.2667 | 7.1 | 6.7 | 6.8667
7 | 60 | 40 | 46.6667 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.1 | 3.4 | 3.7333 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.45 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.325 | [6 empty] | 6.4 | 6.1 | 6.275 | 6.8 | 6.7 | 6.7583
8 | 50 | 40 | 45 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 3.8 | 3.5 | 3.6333 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.40833 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.35 | [6 empty] | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 6.8 | 6.8583
9 | 60 | 50 | 56.6667 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.5 | 2.9 | 3.5583 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.425 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.31667 | [6 empty] | 6.6 | 6.4 | 6.5273 | 7 | 6.9 | 6.9636
10 | 60 | 60 | 60 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 28 | 4.7 | 15.2667 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.45 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.40833 | [6 empty] | 6.8 | 6.6 | 6.6167 | 7 | 7 | 7
11 | 60 | 50 | 58.3333 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 23 | 16 | 19.25 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.49167 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.39167 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7 | 7 | 7
12 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 21 | 14.9 | 19.3 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.41667 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.34167 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7.0583
13 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 14 | 9.1 | 10.8417 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.525 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.325 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7.0417
14 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 8.8 | 6.1 | 7.3333 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.475 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.375 | [6 empty] | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 7 | 7.0583
15 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5.9 | 5 | 5.5667 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.375 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.30833 | [6 empty] | 6.7 | 6.6 | 6.6417 | 7.1 | 7 | 7.0417
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| Maximo | Minimo | Média |  |  |  | Maximo | Minimo | Média |  | Maximo | Minimo | Média |  |  | Maximo | Minimo | Média |  |  | Maximo | Minimo | Média | [6 empty] | Maximo | Minimo | Média | Maximo | Minimo | Média
| 60 | 50 | 53.5556 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 28 | 3.8 | 8.2633 |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.44389 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.36111 | [6 empty] | 6.8 | 6.2 | 6.5035 | 7.2 | 6.7 | 6.9726
[7 empty] | Realizada |  | 180 |  | Realizada |  | 180 |  |  | Realizada |  | 180 |  |  | Realizada |  | 180 | [6 empty] | Realizada |  | 180

## Parte 2
[6 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
2020-04-01
DIA | COR (Pt - Co) | [5 empty] | TURBIDEZ (JTU) | [5 empty] | pH | [5 empty] | FERRO (mg/l) |  | MANGANÊS (mg/l)
| DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | BRUTA | TRATADA | BRUTA | TRATADA
| (1ª etapa) |  |  | (2ª etapa) |  |  | (1ª etapa) |  |  | (2ª etapa) |  |  | (1ª etapa) |  |  | ( 2ª etapa)
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.5 | 1.575 | 2.2 | 1.8 | 1.9583 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.6 | 0 | 0.04 | 0.03
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.4 | 1.2 | 1.3083 | 2 | 1.6 | 1.7833 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.6 | 0.2 | 0.06 | 0.04
3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1.4 | 1.7083 | 2.4 | 1.9 | 2.1833 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.6 | 0.1 | 0.06 | 0.03
4 | 7.5 | 5 | 5 | 7.5 | 5 | 5 | 1.2 | 1.3 | 1.7083 | 1.1 | 1.1 | 2.1833 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.6 | 0.1 | 0.06 | 0.03
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.2 | 1 | 1.075 | 1.1 | 0.9 | 1.0083 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.6 | 0 | 0.06 | 0.03
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.4 | 0.8 | 1.1583 | 1.3 | 0.8 | 1.0667 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.6 | 0.1 | 0.06 | 0.03
7 | 7.5 | 5 | 6.6667 | 7.5 | 5 | 6.6667 | 1.9 | 1.4 | 1.5917 | 2 | 1.3 | 1.4917 | 7 | 6.8 | 6.9333 | 6.9 | 6.8 | 6.8667 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0.03
8 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 2 | 1.6 | 1.75 | 2.1 | 1.4 | 1.7917 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.9 | 6.9333 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0.03
9 | 7.5 | 5 | 5.8333 | 7.5 | 5 | 6.4583 | 1.9 | 1.5 | 1.7 | 2 | 1.5 | 1.7667 | 7.2 | 6.97 | 7.1142 | 7.2 | 7 | 7.125 | 0.4 | 0 | 0.03 | 0.03
10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 | 1.375 | 1.4 | 1.2 | 1.3083 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 7.2 | 0.6 | 0.1 | 0.06 | Filt.
11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.5 | 1.2 | 1.375 | 1.4 | 1.1 | 1.2833 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 6.7 | 7.2 | 0.4 | 0 | 0.03 | 0.03
12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.4 | 1 | 1.1917 | 1.5 | 0.9 | 1.2333 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 0.1 | 0.03 | 0.03
13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.5 | 1.1 | 1.275 | 1.5 | 1.1 | 1.2667 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 0.4 | 0 | 0.03 | 0.03
14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.3 | 1.1 | 1.2417 | 1.4 | 1 | 1.2 | 7.2 | 6.8 | 6.9333 | 7.2 | 6.8 | 6.9333 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.5 | 1.1 | 1.2658 | 1.49 | 1.2 | 1.2675 | 7.2 | 6.8 | 6.9833 | 7 | 6.8 | 6.9333 | 0.4 | 0.1 | 0.06 | 0.03
16 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 1.8 | 1.3 | 2.5 | 2 | 1.1 | 2 | 7 | 7 | 0.7 | 7 | 7 | 7.5 | 0.4 | 0 | 0.06 | 0.03
17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.8 | 1.3 | 1.4909 | 2.4 | 1.3 | 1.55 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.4 | 0.1 | 0.06 | 0.03
18 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.3 | 1.14 | 1.2233 | 1.26 | 1 | 1.1942 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.4 | 0.1 | 0.06 | 0.03
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.5 | 1.1 | 1.2917 | 1.4 | 1.1 | 1.2583 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.4 | 0.1 | 0.06 | 0.03
21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.2 | 1.3 | 1.6417 | 1.7 | 1.2 | 1.4333 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.6 | 0.1 | 0.06 | 0.03
22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.5 | 1.6083 | 1.7 | 1.3 | 1.5417 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.4 | 0.1 | 0.06 | 0.03
23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.3 | 1.5083 | 0.2 | 1.3 | 1.8917 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 1.6 | 1.2 | 1.35 | 2.7 | 2.1 | 2.3333 | 7.2 | 7 | 7.1333 | 7 | 7 | 7 | 0.4 | 0.1 | 0.08 | 0.05
25 | 7.5 | 5 | 5.2083 | 10 | 7.5 | 8.5417 | 2 | 1.2 | 1.4083 | 3.1 | 2 | 2.2833 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7 | 7 | 7 | 0.2 | 0 | 0.03 | 0.03
26 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 5 | 5.4167 | 1.6 | 1.2 | 1.325 | 2 | 1.3 | 1.5858 | 7.2 | 7 | 7.05 | 7 | 7 | 7 | 0.4 | 0.1 | 0.06 | 0.03
27 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 5 | 6.6667 | 1.3 | 1.2 | 1.2417 | 2 | 1.7 | 1.9167 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.4 | 0.2 | 0.08 | 0.03
28 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 5 | 5.8333 | 1.8 | 1.2 | 1.5 | 3.1 | 1.2 | 2.0417 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.2 | 0 | 0.063 | 0.03
29 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.3 | 1.4417 | 1.4 | 1.2 | 1.2667 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.4 | 0.1 | 0.06 | 0.03
30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.3 | 1 | 1.15 | 1.3 | 1 | 1.1333 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.4 | 0.2 | 0.08 | 0.03
31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.3 | 1 | 1.15 | 1.3 | 1 | 1.1333 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0.4 | 0.2 | 0.08 | 0.03
MÉDIAS | 7.5 | 0 | 5.0067 | 10 | 0 | 7.164 | 2.2 | 0 | 1.3913 | 3.1 | 0 | 1.5276 | 7.2 | 0 | 6.537 | 7.2 | 0 | 6.7707 | 0.3871 | <0,2 | 0.050419 | 0.028
OBSERVAÇÕES:
MATRÍCULA

## Parte3
[7 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [12 empty] | ETA CASTELO BRANCO
[20 empty] | 2020-04-01 | 1900-02-28 | 1900-02-28
DIA | ALCALI-NIDADE (mg/l) |  |  | SULFATO |  |  |  | CLORO (PRÉ) |  | CLORO (PÓS) |  | CLORO RESIDUAL (mg / l) |  |  | VAZÃO (l/s) | FILTROS |  | DECANTADORES |  |  | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES COR | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE COR(<=15) | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES TURBIDEZ | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE TURBIDEZ(<=5) | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA FILTRADA ANÁLISES TURBIDEZ | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA FILTRADA DENTRO DOS PADRÕES DE TURBIDEZ(<=0,5) | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA FILTRADA DENTRO DOS PADRÕES TUR > 0,5 e <= 1,0 | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES DE CLORO RESIDUAL (CRL) | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE CLORO RESIDUAL (CRL) (>= 0,5) | AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE PH |  | Análise de Alumínio (VMP 0,2 mg/L)
| BRUTA | DECAN-TADA | TRATA DA | CON-SUMO (Kg) | DOSAGEM (mg/ l) |  |  | CON-SUMO (Kg) | DOSAGEM (mg / l) | COM-SUMO (Kg) | DOSA-GEM (mg / l) |  |  |  |  | Nº DE LAVAGENS | TEMPO DE DURAÇÃO (min) | Nº DE LAVAGENS | NÚMERO DE DESCARGAS | TEMPO DE DURAÇÃO (min) | [9 empty] | AMOSTRAS REALIZADAS DE PH | AMOSTRAS DENTRO DA RECOMENDAÇÃO (>=6,0 < 9,5) | Nº Análise de água Tratada | Resultado da Análise da água Tratada
| MÉD. | MÉD. | MÉD. | TOTAL | MÁX. | MÍN. | MÉD. |  |  |  |  | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 78.3 | 53.2 | 46.2 | 40831 | 92.1494 | 87.6978 | 89.978 | 1589 | 7.0031 | 1505.7667 | 6.6362 | 3.5 | 2.6 | 3.1 | 2626.1667 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.1
2 | 74.3 | 52.2 | 36.1 | 40219.2 | 89.8302 | 87.3686 | 88.7622 | 1428.2083 | 6.3035 | 1475.5 | 6.5122 | 3.3 | 3 | 3.1833 | 2622.375 | 6 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
3 | 80.3 | 52.2 | 44.2 | 38531.43 | 89.9691 | 78.5052 | 85.1711 | 1135 | 440.0931 | 1452.8 | 6.4233 | 3.2 | 3 | 3.0333 | 2617.7917 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | *
4 | 77.3 | 52.2 | 40.2 | 38143.07 | 92.766 | 66.5393 | 85.0478 | 1188.6846 | 5.2983 | 1646.1783 | 7.3375 | 3 | 2.5 | 3.0333 | 2596.6667 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 39453.12 | 97.864 | 84.4991 | 89.7772 | 1198.6735 | 5.4501 | 1634.4 | 7.4313 | 3.2 | 3 | 3.05 | 2545.5417 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | *
6 | 107.1 | 67.5 | 54.6 | 39421.2 | 87.3772 | 83.8167 | 85.7406 | 1135 | 4.9287 | 1602.2417 | 6.9577 | 3.5 | 3 | 3.4333 | 2665.3333 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
7 | 136.9 | 95.2 | 77.4 | 39357.36 | 87.3772 | 83.8167 | 85.7406 | 1135 | 4.9141 | 2203.7917 | 9.5415 | 3.7 | 2.5 | 2.725 | 2673.25 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
8 | 210.8 | 130.5 | 110.4 | 38717.63 | 98.2338 | 83.3989 | 84.9758 | 1135 | 4.9768 | 2175.5112 | 9.5394 | 3 | 2.5 | 2.8333 | 2639.5417 | 0 | 8' | 1233 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
9 | 129 | 99.2 | 95.2 | 38176.32 | 87.3923 | 82.8376 | 85.4752 | 1135 | 5.0816 | 2270 | 10.1632 | 3.2 | 3 | 3.1333 | 2585.125 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | *
10 | 131.9 | 91.3 | 83.3 | 38176.32 | 89.2277 | 84.4202 | 86.6939 | 1135 | 5.154 | 2270 | 10.3081 | 3.5 | 3.2 | 3.25 | 2548.7917 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
11 | 133.9 | 102.2 | 87.2 | 38176.32 | 96.2229 | 85.3992 | 88.4404 | 1135 | 5.2549 | 2270 | 10.5098 | 3.5 | 2.5 | 3.1083 | 2499.875 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | *
12 | 148.6 | 96.4 | 82.3 | 38176.32 | 91.9001 | 87.7394 | 89.2608 | 1135 | 5.3069 | 2270 | 10.6138 | 3.5 | 3.2 | 3.2917 | 2475.375 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
13 | 132 | 97.2 | 89.3 | 38176.32 | 92.1685 | 86.2662 | 89.4942 | 1135 | 5.3193 | 2137.5833 | 10.0179 | 3.5 | 2.8 | 3.3 | 2469.625 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | *
14 | 0 | 0 | 0 | 37912.98 | 98.982 | 84.1678 | 88.0463 | 1135 | 5.2687 | 2270 | 10.5374 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2493.3333 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
15 | 131.9 | 98.2 | 87.3 | 36069.6 | 88.3352 | 84.0323 | 85.7416 | 1135 | 5.3951 | 2133.8 | 10.1428 | 3.8 | 3.6 | 3.65 | 2434.9167 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
16 | 130 | 93.2 | 85.9 | 36483.23 | 146.8938 | 84.5085 | 102.1201 | 1135 | 6.073 | 2001.3833 | 10.7087 | 3.6 | 3.5 | 3.5583 | 2163.125 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | *
17 | 124 | 94.2 | 84.3 | 39995.76 | 105.3993 | 90.8387 | 95.0147 | 1097.1667 | 5.2051 | 2088.4 | 9.9076 | 3.6 | 3.5 | 3.575 | 2439.6667 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
18 | 126 | 96.4 | 86.3 | 39995.76 | 101.4717 | 92.8427 | 94.8178 | 1198.6735 | 5.6807 | 2001.3833 | 9.4849 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2442.2083 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
19 | 128 | 98.2 | 87.3 | 39995.76 | 96.0004 | 92.5458 | 94.2606 | 974.2083 | 4.5915 | 2088.4 | 9.8427 | 3.6 | 3 | 3.4917 | 2455.75 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | *
20 | 125 | 95.2 | 85.3 | 38176.32 | 157.9911 | 67.3623 | 94.44 | 1135 | 5.5013 | 2088.4 | 10.1223 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 2387.9167 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
21 | 153.8 | 111.1 | 107.1 | 35637.35 | 89.8312 | 83.7986 | 86.0908 | 1135 | 5.483 | 2046.7833 | 9.8877 | 3.8 | 2.7 | 3.45 | 2395.875 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
22 | 160.7 | 123 | 110.1 | 36862.28 | 97.4266 | 88.3787 | 90.2623 | 1135 | 5.5556 | 1997.6 | 9.7778 | 3.5 | 3 | 3.1917 | 2364.5833 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 40165.16 | 93.9194 | 89.6661 | 91.4771 | 1135 | 5.1731 | 2073.2667 | 9.4495 | 3 | 2.5 | 2.8333 | 2539.4167 | 4 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
24 | 144.8 | 115.1 | 109.1 | 43259.58 | 93.9924 | 91.3196 | 92.5917 | 1135 | 4.8584 | 2111.1 | 9.0365 | 3.8 | 3.2 | 3.6917 | 2703.9167 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
25 | 157.7 | 114.1 | 97.2 | 41727.42 | 97.07 | 86.9372 | 93.4775 | 1135 | 5.0873 | 2039.2167 | 9.1403 | 3.8 | 3.5 | 3.7333 | 2582.2083 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.15
26 | 154.7 | 124 | 108.1 | 41905.64 | 112.0488 | 86.6361 | 94.4368 | 1135 | 5.0919 | 1997.6 | 8.9617 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2579.9167 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
27 | 140.9 | 111.1 | 97.2 | 42258.09 | 97.8493 | 90.1977 | 91.3895 | 1152.025 | 4.876 | 1918.15 | 8.1187 | 3.8 | 3.5 | 3.7182 | 2734.5417 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
28 | 148.8 | 111.1 | 101.2 | 42258.09 | 100.8862 | 85.5357 | 91.3895 | 1135 | 4.9063 | 1816 | 7.8501 | 3.8 | 3 | 3.275 | 2677.5 | 4 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
29 | 149.8 | 115.1 | 106.1 | 43251.6 | 97.0902 | 93.2906 | 95.0917 | 1135 | 4.9902 | 1816 | 7.9842 | 4 | 3 | 3.2 | 2632.5 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
30 | 144.8 | 99.2 | 91.3 | 40346.88 | 96.1881 | 86.3738 | 90.5608 | 1135 | 5.0938 | 1763.0333 | 7.9124 | 4 | 3.8 | 3.8333 | 2578.9167 | 4 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
31 | 0 | 0 | 0 | 38910.48 | 94.6915 | 86.0437 | 89.3034 | 1135 | 5.2064 | 1725.2 | 7.9137 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2523.1667 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
MÁXIMO | 210.8 | 130.5 | 110.4 | [8 empty] | 4
MÍNIMO | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2.5 |  |  | TOTAIS |  | Amostras Previstas |  |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  |  | 372 |  | 372 |  | 8
MÉDIA | 114.8806 | 83.5 | 73.8774 | 39379.5997 |  |  | 90.1635 | [6 empty] | 3.3444 | 2538.5457 | 42 |  | 1236 | 31 |  | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 232 | 134 | 372 | 372 | 372 | 372 | 12
OBSERVAÇÕES:
DATA:
[15 empty] | ASSINATURA DO TÉCNICO | [9 empty] | MATRÍCULA
[32 empty] | máx | 0.15
[32 empty] | mín | 0
[32 empty] | med | 0.017391
ALCALINIDADE
| BRUTA | DEC | TRAT
1 | 59.8 | 29.9 | 27.9
2 | 57.8 | 30.9 | 26.9
3 | 63.7 | 39.8 | 37.8
4 | 60.7 | 38.8 | 35.8
5 | 59.8 | 36.8 | 33.8
6 | 61.7 | 31.9 | 31.9
7 | 58.7 | 33.9 | 31.9
8 | 60.7 | 35.8 | 34.9
9 | 61.7 | 33.9 | 27.9
10 | 60.7 | 34.9 | 29.9
11 | 61.7 | 35.8 | 31.9
12 | 57.8 | 33.8 | 29.9
13 | 59.8 | 34.9 | 30.9
14 | 57.7 | 27.8 | 25.8
15 | 60.7 | 33.9 | 29.9
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| MAXIMO | MINIMO | MÉDIA
BRUTA | 63.7 | 57.7 | 60.2
DEC | 39.8 | 27.8 | 34.1867
TRAT | 37.8 | 25.8 | 31.14
ALCALINIDADE
| BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRADADA
| 63.7 | 57.7 | 60.2 | 39.8 | 27.8 | 34.1867 | 37.8 | 25.8 | 31.14

## Parte4 (hidden)
Compesa | [5 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
[21 empty] | 2020-04-01 |  | 2020-04-01
DIA | CONTROLE INDIVIDUAL DE FILTROS-1ª ETAPA
(TURBIDEZ-NTU)
| FILTRO-1 |  |  | FILTRO-2 |  |  | FILTRO-3 |  |  | FILTRO-4 |  |  | FILTRO-5 |  |  | FILTRO-6 |  |  | FILTRO-7 |  |  | FILTRO-8
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÉDIAS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| TURBIDEZ | [8 empty] | FERRO |  |  |  | MANGANÊS
|  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO |  |  |  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO
| FILTRO 01 |  | 0 |  | 0 |  |  | BRUTA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 02 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRATADA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 03 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 04 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 05 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 06 |  | 0 |  | 0

## Parte5 (hidden)
Compesa | [5 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
[21 empty] | 2020-04-01 |  | 2020-04-01
DIA | CONTROLE INDIVIDUAL DE FILTROS-2ª ETAPA
(TURBIDEZ-NTU)
| FILTRO-9 |  |  | FILTRO-10 |  |  | FILTRO-11 |  |  | FILTRO-12 |  |  | FILTRO-13 |  |  | FILTRO-14 |  |  | FILTRO-15 |  |  | FILTRO-16
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
26 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
27 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
28 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
29 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
30 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
MÉDIAS |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
COR
|  |  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO
|  | FILTRO 01 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 02 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 03 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 04 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 05 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 06 |  | #VALUE! |  | #VALUE!

## PROD. QUÍM.
|  | RELATÓRIO MENSAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO | [9 empty] | MÊS/ANO
2020-04-01
GERÊNCIA DE OPERAÇÃO METROPOLITANA - CPR Oeste | [9 empty] | ETA | Castello Branco
DIAS | HORAS DE FUNCIO- NAMENTO | VOLUME TRATADO | PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS | [8 empty] | CLORO
|  | TRATADO | SULFATO |  | P A C |  | CLORO-INTERMED |  | CLORO-PÓS |  | CARVÃO | RESIDUAL
|  |  | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l
1 | 24 | 226900.8 | 40831 | 89.978 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 7.0031 | 1505.7667 | 6.6362 |  | 3.1
2 | 24 | 226573.2 | 40219.2 | 88.7622 | 0 | #DIV/0! | 1428.2083 | 6.3035 | 1475.5 | 6.5122 |  | 3.1833
3 | 24 | 226177.2 | 38531.43 | 85.1711 | 0 | #DIV/0! | 1135 | 5.0182 | 1452.8 | 6.4233 |  | 3.0333
4 | 24 | 224352 | 38143.07 | 85.0478 | 0 | #DIV/0! | 1188.6846 | 5.2983 | 1646.1783 | 7.3375 |  | 3.0333
5 | 24 | 219934.8 | 39453.12 | 89.7772 | 0 | #DIV/0! | 1198.6735 | 5.4501 | 1634.4 | 7.4313 |  | 3.05
6 | 24 | 230284.8 | 39421.2 | 85.7406 | 0 | #DIV/0! | 1135 | 4.9287 | 1602.2417 | 6.9577 |  | 3.4333
7 | 24 | 230968.8 | 39357.36 | 85.7406 | 0 | #DIV/0! | 1135 | 4.9141 | 2203.7917 | 9.5415 |  | 2.725
8 | 24 | 228056.4 | 38717.63 | 84.9758 | 0 | #DIV/0! | 1135 | 4.9768 | 2175.5112 | 9.5394 |  | 2.8333
9 | 24 | 223354.8 | 38176.32 | 85.4752 | 0 | #DIV/0! | 1135 | 5.0816 | 2270 | 10.1632 |  | 3.1333
10 | 24 | 220215.6 | 38176.32 | 86.6939 | 0 | #DIV/0! | 1135 | 5.154 | 2270 | 10.3081 |  | 3.25
11 | 24 | 215989.2 | 38176.32 | 88.4404 | 0 | #DIV/0! | 1135 | 5.2549 | 2270 | 10.5098 |  | 3.1083
12 | 24 | 213872.4 | 38176.32 | 89.2608 | 0 | #DIV/0! | 1135 | 5.3069 | 2270 | 10.6138 |  | 3.2917
13 | 24 | 213375.6 | 38176.32 | 89.4942 | 0 | #DIV/0! | 1135 | 5.3193 | 2137.5833 | 10.0179 |  | 3.3
14 | 24 | 215424 | 37912.98 | 88.0463 | 0 | #DIV/0! | 1135 | 5.2687 | 2270 | 10.5374 |  | 3.5
15 | 24 | 210376.8 | 36069.6 | 85.7416 | 0 | #DIV/0! | 1135 | 5.3951 | 2133.8 | 10.1428 |  | 3.65
16 | 24 | 186894 | 36483.23 | 102.1201 | 0 | #DIV/0! | 1135 | 6.073 | 2001.3833 | 10.7087 |  | 3.5583
17 | 24 | 210787.2 | 39995.76 | 95.0147 | 0 | #DIV/0! | 1097.1667 | 5.2051 | 2088.4 | 9.9076 |  | 3.575
18 | 24 | 211006.8 | 39995.76 | 94.8178 | 0 | #DIV/0! | 1198.6735 | 5.6807 | 2001.3833 | 9.4849 |  | 3.6
19 | 24 | 212176.8 | 39995.76 | 94.2606 | 0 | #DIV/0! | 974.2083 | 4.5915 | 2088.4 | 9.8427 |  | 3.4917
20 | 24 | 206316 | 38176.32 | 94.44 | 0 | #DIV/0! | 1135 | 5.5013 | 2088.4 | 10.1223 |  | 3.6
21 | 24 | 207003.6 | 35637.35 | 86.0908 | 0 | #DIV/0! | 1135 | 5.483 | 2046.7833 | 9.8877 |  | 3.45
22 | 24 | 204300 | 36862.28 | 90.2623 | 0 | #DIV/0! | 1135 | 5.5556 | 1997.6 | 9.7778 |  | 3.1917
23 | 24 | 219405.6 | 40165.16 | 91.4771 | 0 | #DIV/0! | 1135 | 5.1731 | 2073.2667 | 9.4495 |  | 2.8333
24 | 24 | 233618.4 | 43259.58 | 92.5917 | 0 | #DIV/0! | 1135 | 4.8584 | 2111.1 | 9.0365 |  | 3.6917
25 | 24 | 223102.8 | 41727.42 | 93.4775 | 0 | #DIV/0! | 1135 | 5.0873 | 2039.2167 | 9.1403 |  | 3.7333
26 | 24 | 222904.8 | 41905.64 | 94.4368 | 0 | #DIV/0! | 1135 | 5.0919 | 1997.6 | 8.9617 |  | 3.5
27 | 24 | 236264.4 | 42258.09 | 91.3895 | 0 | #DIV/0! | 1152.025 | 4.876 | 1918.15 | 8.1187 |  | 3.7182
28 | 24 | 231336 | 42258.09 | 91.3895 | 0 | #DIV/0! | 1135 | 4.9063 | 1816 | 7.8501 |  | 3.275
29 | 24 | 227448 | 43251.6 | 95.0917 | 0 | #DIV/0! | 1135 | 4.9902 | 1816 | 7.9842 |  | 3.2
30 | 24 | 222818.4 | 40346.88 | 90.5608 | 0 | #DIV/0! | 1135 | 5.0938 | 1763.0333 | 7.9124 |  | 3.8333
31 | 24 | 218001.6 | 38910.48 | 89.3034 | 0 | #DIV/0! | 1135 | 5.2064 | 1725.2 | 7.9137 |  | 3.8
TOTAL | 744 | 6572340 | 1220767.59 |  | 0 |  | 34796.6399 | 0 | 60889.4895
MÉDIA | 24 | 219115.1172 | 39345.7279 | 86.8992 | 0 | #DIV/0! | 1159.888 | 0 | 1972.143 | 9.0286 | - | 3.3292
MÁXIMO | 24 | 236264.4 | 43259.58 | 89.978 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 0 | 2270 | 10.7087 | - | 3.8333
MÍNIMO | 24 | 186894 | 35637.35 | 84.9758 | 0 | #DIV/0! | 974.2083 | 0 | 1452.8 | 6.4233 | - | 2.725
Produtos químicos |  | SULFATO DE ALUMÍNIO |  |  | PAC-18 |  | CLORO | 0 |  |  | CARVÃO
Estoque anterior |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Recebido |  | 478278 |  |  | 0 |  | 42110 | 0
Aplicado |  | 1220767.59 |  |  | 0 |  | 60889.4895 | 0 | 0
Saldo |  | -742489.59 |  |  | 0 |  | -18779.4895 | 0
OBSERVAÇÕES:
CLORO RESIDUAL
1 |  | Produtos químicos |  | SULFATO DE ALUMÍNIO | [7 empty] | 3.0833
2 |  | Estoque anterior |  | #VALUE! | [7 empty] | 3.05
3 |  | Recebido |  | 0 | [7 empty] | 2.9917
4 |  | Aplicado |  | 1220767.59 | [7 empty] | 3
5 |  | Saldo |  | #VALUE! | [7 empty] | 3.1333
6 |  | Diferença |  | 97215 | [7 empty] | 3.025
7 | [11 empty] | 3.3667
8 | [11 empty] | 2.9417
9 | [11 empty] | 3.3417
10 | [11 empty] | 3.3167
11 | [11 empty] | 3.1
12 | [11 empty] | 3.2583
13 | [11 empty] | 3.0167
14 | [11 empty] | 3.025
15 | [11 empty] | 3.1583
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
[10 empty] | MAXIMO | MÉDIA | MÍNIMO
[10 empty] | 3.3667 | 3.1206 | 2.9417
[11 empty] | Realizada | 180

## Controle qualidade GQL
|  | GERÊNCIA DE PRODUÇÃO SUL | [18 empty] | RELATÓRIO DE CONTROLE DO PROCESSO DE TRATAMENTO DA ÁGUA | [28 empty] | MÊS/ANO: |  | 2020-04-01
| AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE COR, TURBIDEZ E CRL (ÁGUA TRATADA) | [6 empty] | AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE TURBIDEZ (ÁGUA FILTRADA) |  |  |  | ANÁLISE DE PH ÁGUA TRATADA |  | Alumínio VMP (0,2mg/L) |  | BACTERIOLOGIA (ÁGUA TRATADA) |  |  | COR (pt/Co) | [8 empty] | TURBIDEZ (JTU) | [11 empty] | pH | [5 empty] | ALCALINIDADE (mg/L CaCo3) | [8 empty] | ALUMÍNIO (VMP 0,2mg?L) |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L)
SAA | PREV. | REAL. COR | Dentro dos padrões COR (<= 15) | REAL. TURB. | Dentro dos padrões TUR (<=5,0) | REAL. CRL | Dentro dos padrões CRL (>=0,5) | PREV. | REAL. TURB. | Dentro dos padrões TUR (<=0,5) | Dentro dos padrões TUR > 0,5 e <= 1,0 | PREVISTO PH | DENTRO DOS PADRÕES RECOMENDADOS >=6,0 <9,5 | PREV. | REAL. | PREV. | REAL. | Amostra positiva C.T. | BRUTA |  |  | DECANTADA/CLARIFICADA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA/CLARIFICADA |  |  | TRATADA |  |  | FILTRADA |  |  | BRUTA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | TRATADA
[19 empty] | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN | MÉD. | MAX. | MIN | MED
TAPACURÁ | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 232 | 134 | 372 | 372 | 8 | 12 |  |  |  | 80 | 30 | 51.5556 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 13.1 | 3.6 | 5.6984 |  |  |  | 0.7 | 0.33 | 0.46392 | 0.9 | 0.4 | 0.59218 | 7.7 | 7.3 | 7.4436 | 7 | 6.3 | 6.5872 | 144.8 | 0 | 114.8806 | 130.5 | 0 | 83.5 | 110.4 | 0 | 73.8774 | 0.15 | 0 | 0.016667 | 3.7333 | 2.725 | 3.3118
TOTAL | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 372 | 232 | 134 | 372 | 372 | 8 | 12
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
C. T. - COLIFORME TOTAL
CRL = Cloro Residual Livre
Obs.: 1- O Nº de coletas para análise de Cor, Turbidez e Cloro Residual deverá ser 1 coleta a cada 2h.
2- O Nº de coletas para análise bacteriológica deverá ser 2xsemana.
OBSERVAÇÔES:

## RelatSISÁGUA
GQL/CTA - CONTROLE DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA (MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA)
Gerência: GPM - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO METROPOLITANA | [10 empty] | Mês: | FEVEREIRO/2016
AMOSTRAS PROVENIENTES DA SAÍDA DO TRATAMENTO
| TURBIDEZ |  |  |  | COR |  |  |  | COLIFORME TOTAL |  | CLORO RESIDUAL TOTAL (1)
ETA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (>5) | MÉDIA MENSAL | MÁXIMA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (>15) | MÉDIA MENSAL | MÁXIMA | REALIZADA | COM PRESENÇA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (<0,5) | MÉDIA MENSAL | MÍNIMO
TAPACURÁ | 372 | 0 | 0.46392 | 0.7 | 372 | 0 | 2.5 | 2.5 | NI | NI | 372 | 0 | 3.3118 | 2.725
VÁRZEA DO UNA | [8 empty] | NI | NI
MANOEL DE SENA | [8 empty] | NI | NI
MORENO | [8 empty] | NI | NI
BONANÇA | [8 empty] | NI | NI
MATRIZ DA LUZ | [8 empty] | NI | NI
JANGADINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NI | NI | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 372 | 0 |  |  | 372 | 0 |  |  |  |  | 372 | 0
Obs. (1) - Não é realizada, na rotina, a análise de cloro residual livre
SI - Sistema Integrado |  | NR - Não realizado |  | NI - Não informado

## PQetasGPRs
VOLUME PRODUZIDO E CONSUMO DE PRODUTOS QUÍMICOS
GPM - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO METROPOLITANA | [51 empty] | Mês: | MARÇO/2016
ETA | VOLUME PRODUZIDO (m3/mês) | Horas de Funcionamento | LAVAGEM FILTROS (m3/mês) | COAGULANTES (Kg/mês) | [11 empty] | DESIFETANTES (Kg/mês) | [15 empty] | OXIDANTE |  |  |  | AUXILIAR DE COAGULAÇÃO (Kg/mês) | [11 empty] | SODA CÁUSTICA (Kg/mês) |  |  |  | CARVÃO ATIVADO (Kg/mês)
|  |  |  | SULFATO LÍQUIDO |  |  |  | SULFATO GRANULADO |  |  |  | PAC |  |  |  | CLORO CARRETA |  |  |  | CLORO GASOSO 50 |  |  |  | DICLORO |  |  |  | HIPOCAL |  |  |  | PERÓXIDO |  |  |  | POLIELETRÓLITO NÃO IÔNICO |  |  |  | POLIELETRÓLITO CATIÔNICO |  |  |  | POLIELETRÓLITO ANIÔNICO
|  |  |  | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo
TAPACURÁ | 6572340 | 744 |  | 0 | 478278 | 1220767.59 | -742489.59 | [8 empty] | 0 | 42110 | 60889.4895 | -18779.4895
VÁRZEA DO UNA
MANOEL DE SENA
MORENO
BONANÇA
MATRIZ DA LUZ
JANGADINHA | 0 | 0 | [5 empty] | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 6572340 |  |  | 0 | 478278 | 1220767.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÕES:
Na coluna "Volume Produzido" não deverá estar descontado o volume gasto com lavagem dos filtros.
0

## Ferro e Manganês
2020-04-01 | TAPACURÁ
| Ferro VMP Tratada = 0,3 mg/L |  |  | Manganês VMP Tratada = 0,1 mg/L
| Bruta | Filtrada | Tratada | Bruta | Filtrada | Tratada
1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.04 | 0.03 | 0.03
2 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.04 | 0.04
3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.03
4 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.03
5 | 0.6 | 0 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.03
6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.03
7 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0.03
8 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.03
9 | 0.4 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03
10 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.03
11 | 0.4 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03
12 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.03
13 | 0.4 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.03
16 | 0.4 | 0 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.03
17 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.03
18 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.03
19 | 0.4 | 0 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.03
20 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.03
21 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.03
22 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.03
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.05
25 | 0.2 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.03
26 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.03
27 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.03
28 | 0.2 | 0 | 0 | 0.063 | 0.03 | 0.03
29 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0.03
30 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 0.06 | 0.03
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÁXIMO | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.08 | 0.08 | 0.05
MÍNIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÉDIA | 0.3871 | 0.070968 | 0.064516 | 0.049774 | 0.032903 | 0.028065