## ESCALA
DATA | ESCALA | ESCALA
| 07:00h às 19:00h | 19:00h às 07:00h
2020-04-01 |  |  | DIGITAR PRIMEIRO DIA DO MÊS
2020-04-02
2020-04-03
2020-04-04
2020-04-05
2020-04-06
2020-04-07
2020-04-08
2020-04-09
2020-04-10
2020-04-11
2020-04-12
2020-04-13
2020-04-14
2020-04-15
2020-04-16
2020-04-17
2020-04-18
2020-04-19
2020-04-20
2020-04-21
2020-04-22
2020-04-23
2020-04-24
2020-04-25
2020-04-26
2020-04-27
2020-04-28
2020-04-29
2020-04-30
2020-05-01

## 1
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGU LANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2363 | 377 | 2 | 55.9287 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4500 | 85.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 10 | 7.5 | 2.5 | 8.1 | 2.43 | 2.37 | 0.82 | 0.89 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.2 | 3.5 |  |  |  | PAC 18 |  | 2:00 | 2314 | 377 | 2 | 57.113 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4500 | 85.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 60 | 10 | 7.5 | 2.5 | 8.7 | 2.39 | 2.33 | 0.74 | 0.9 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 377 | 57.113 | 2314 | PAC 18 |  | 3:00 | 2357 | 377 | 2 | 56.071 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4500 | 85.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 10 | 7.5 | 2.5 | 8.9 | 2.38 | 2.28 | 0.61 | 0.87 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.1 | 3.2 | 377 | 56.5267 | 2338 | PAC 18 |  | 4:00 | 2338 | 377 | 2 | 56.5267 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4500 | 85.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 10 | 7.5 | 2.5 | 9.4 | 2.36 | 2.25 | 0.55 | 0.88 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.1 | 3.2 | 377 | 57.0144 | 2318 | PAC 18 |  | 5:00 | 2353 | 377 | 2 | 56.1664 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4500 | 85.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 9 | 2.33 | 2.05 | 0.59 | 0.82 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.2 | 3 | 377 | 55.1584 | 2396 | PAC 18 |  | 6:00 | 2318 | 377 | 2 | 57.0144 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4500 | 85.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 9.1 | 2.3 | 2 | 0.52 | 0.78 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.2 | 2.8 | 377 | 62.8433 | 2103 | PAC 18 | 0 | 7:00 | 2351 | 377 | 2 | 56.2141 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4500 | 85.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 9.4 | 2.18 | 2.17 | 0.55 | 0.79 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.2 | 1.1 | 479 | 70.3756 | 2386 | PAC 18 |  | 8:00 | 2396 | 377 | 2 | 55.1584 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4500 | 85.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 6.49 | 1.87 | 1.73 | 0.53 | 0.83 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.2 | 1.3 | 479 | 73.4863 | 2285 | PAC 18 |  | 9:00 | 2363 | 377 | 2 | 55.9287 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4500 | 85.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 5.18 | 1.86 | 1.43 | 0.55 | 0.69 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.1 | 1.1 | 389 | 71.3212 | 1912 | PAC 18 |  | 10:00 | 2103 | 377 | 2 | 62.8433 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 4.92 | 1.78 | 1.41 | 0.53 | 0.65 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.3 | 0.8 | 389 | 70.6926 | 1929 | PAC 18 |  | 11:00 | 2338 | 479 | 2 | 71.8204 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 4.57 | 1.71 | 1.39 | 0.51 | 0.61 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.6 | 0.5 | 389 | 69.3975 | 1965 | PAC 18 | 0 | 12:00 | 2386 | 479 | 2 | 70.3756 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 4.52 | 1.54 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.6 | 0.6 | 389 | 69.8955 | 1951 | PAC 18 |  | 13:00 | 2300 | 479 | 2 | 73.007 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 56.6667 | 8.9583 | 8.125 | 2.5 | 7.3567 | 2.0942 | 1.9008 | 0.58333 | 0.77583 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6917 | 0.25 | 2.05 | [5 empty] | 14:00 | 2285 | 479 | 2 | 73.4863 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 9.4 | 2.43 | 2.37 | 0.82 | 0.9 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.6 | 3.5 | 479 | 73.4863 |  |  |  | 15:00 | 2016 | 389 | 2 | 67.6419 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 4.52 | 1.54 | 1.39 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.1 | 0.5 | 377 | 55.1584 |  |  |  | 16:00 | 1912 | 389 | 2 | 71.3212 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 1944 | 389 | 2 | 70.1472 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 1929 | 389 | 2 | 70.6926 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 1948 | 389 | 2 | 70.0031 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.68 | 0.56 | 0.71 | 0.66 |  | 0.69 | 0.58 |  | 0.66 | 0.45 | 0.54 | 0.61 | 0.49 |  |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-01 |  | 20:00 | 1965 | 389 | 2 | 69.3975 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [21 empty] | 21:00 | 1969 | 389 | 2 | 69.2565 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 1951 | 389 | 2 | 69.8955 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 1936 | 389 | 2 | 70.437 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 1942 | 389 | 2 | 70.2194 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 187477.2 | 9576 | [5 empty] | 1191.75 |  | 454 |  | 1901.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 9576 | 12084.912 | 64.8611 | 0
[22 empty] | Média | 2169.875 | 399 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 49.6563 |  | 18.9167 |  | 79.2135 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 5
| 8:00 | 162.7 | 150.8 | 146.8 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.18 | 0.12 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1645.75 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1901.125 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.7784 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 10.1406 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1645.75 |  |  | Consumo Total |  | 1901.125
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 8.7784 |  |  | Dosagem Final |  | 10.1406
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA | 89 |  |  | Volume total (L) | 98715.3 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 24715.3 | VOLUME | 74000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 131291.349 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 32871.349 | Peso(Kg) | 98420 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA | 115 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 75659.5 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 31659.5 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 44000 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 95482.289 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 39954.289 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 55528 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | 0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3546.875 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -3546.875 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | TOTAL | -3546.875

## 2
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 1967 | 389 | 2 | 69.327 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 4.52 | 1.54 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.6 | 0.6 | 389 | 70.2194 | 1942 | PAC 18 | 0 | 2653.0833 | 1986 | 389 | 2 | 68.6637 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 7.5 | 2.5 | 4.52 | 1.54 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.6 | 0.6 | 389 | 68.6637 | 1986 | PAC 18 |  | 2645.125 | 1958 | 389 | 2 | 69.6456 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 7.5 | 2.5 | 4.52 | 1.54 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.6 | 0.6 | 389 | 69.2565 | 1969 | PAC 18 |  | 4:00 | 1969 | 389 | 2 | 69.2565 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 7.5 | 2.5 | 4.52 | 1.54 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.6 | 0.6 | 389 | 71.8094 | 1899 | PAC 18 |  | 5:00 | 1976 | 389 | 2 | 69.0112 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 10 | 15 | 2.5 | 5.25 | 1.34 | 2.7 | 0.52 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 406 | 69.665 | 2043 | PAC 18 |  | 6:00 | 1899 | 389 | 2 | 71.8094 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 10 | 1 | 2.5 | 7.4 | 2.3 | 3.43 | 0.67 | 0.79 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.2 | 0.5 | 435 | 73.0674 | 2087 | PAC 18 | 0 | 7:00 | 2062 | 406 | 2 | 69.0231 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 10 | 10 | 2.5 | 11.3 | 2.36 | 2.77 | 0.61 | 0.83 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 511 | 72.8779 | 2458 | PAC 18 |  | 8:00 | 2043 | 406 | 2 | 69.665 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 8.5 | 2.16 | 2.42 | 0.69 | 0.83 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 452 | 73.0863 | 2168 | PAC 18 |  | 9:00 | 2147 | 406 | 2 | 66.2904 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 7.4 | 1.9 | 1.81 | 0.59 | 0.73 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.2 | 1.7 | 452 | 72.8846 | 2174 | PAC 18 |  | 10:00 | 2087 | 435 | 2 | 73.0674 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 7.6 | 1.91 | 1.84 | 0.57 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 482 | 72.4251 | 2333 | PAC 18 |  | 11:00 | 2454 | 511 | 2 | 72.9967 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 7.7 | 1.81 | 1.96 | 0.58 | 0.82 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 482 | 71.1743 | 2374 | PAC 18 | 0 | 12:00 | 2458 | 511 | 2 | 72.8779 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 7.35 | 1.72 | 1.98 | 0.58 | 0.83 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.2 | 1.3 | 482 | 72.5184 | 2330 | PAC 18 |  | 13:00 | 2464 | 511 | 2 | 72.7004 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50.9091 | 8.5417 | 8.8333 | 2.5 | 6.715 | 1.805 | 2.0425 | 0.5675 | 0.71917 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.575 | 0.325 | 1.0333 | 438.1667 | 71.4707 |  |  |  | 14:00 | 2168 | 452 | 2 | 73.0863 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 10 | 15 | 2.5 | 11.3 | 2.36 | 3.43 | 0.69 | 0.83 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.6 | 1.7 | 511 | 73.0863 |  |  |  | 15:00 | 2171 | 452 | 2 | 72.9853 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 1 | 2.5 | 4.52 | 1.34 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 389 | 68.6637 |  |  |  | 16:00 | 2174 | 452 | 2 | 72.8846 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2316 | 482 | 2 | 72.9567 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2333 | 482 | 2 | 72.4251 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2343 | 482 | 2 | 72.116 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-02 |  | 20:00 | 2374 | 482 | 2 | 71.1743 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2327 | 482 | 2 | 72.6119 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2330 | 482 | 2 | 72.5184 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2381 | 482 | 2 | 70.965 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2346 | 482 | 2 | 72.0238 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 189838.8 | 10732 | [5 empty] | 1225.8 |  | 454 |  | 1638.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 10732 | 13543.784 | 71.2534 | 0
[22 empty] | Média | 2197.2083 | 447.1667 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 51.075 |  | 18.9167 |  | 68.2576 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 4
| 8:00 | 164.8 | 150.8 | 148.8 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1679.8 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1638.1833 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.8486 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.6293 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1679.8 |  |  | Consumo Total |  | 1638.1833
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 8.8486 |  |  | Dosagem Final |  | 8.6293
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade |  | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) |  |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade |  | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) |  | Peso(Kg) |  |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 13543.784 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | -13543.784 |  | DIFERENÇA |  |  | 0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -3546.875 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3317.9833 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -6864.8583 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 3
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2317 | 482 | 2 | 72.9252 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 7.4 | 2.1 | 2.4 | 0.61 | 0.89 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 482 | 72.0238 | 2346 | PAC 18 | 0 | 2:00 | 2316 | 482 | 2 | 72.9567 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 7.7 | 2.4 | 2.5 | 0.9 | 1 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.3 | 1.2 | 482 | 72.9567 | 2316 | PAC 18 |  | 3:00 | 2326 | 482 | 2 | 72.6431 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 8.4 | 2.3 | 2.5 | 0.7 | 0.9 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.5 | 1.2 | 482 | 70.5797 | 2394 | PAC 18 |  | 4:00 | 2394 | 482 | 2 | 70.5797 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 9.5 | 2.2 | 2.6 | 0.6 | 0.9 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.3 | 1.2 | 449 | 69.1866 | 2275 | PAC 18 |  | 5:00 | 2275 | 482 | 2 | 74.2716 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 8.5 | 2.29 | 2.41 | 0.5 | 1.02 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.1 | 0.1 | 456 | 68.5184 | 2333 | PAC 18 |  | 6:00 | 2275 | 449 | 2 | 69.1866 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 8.58 | 2.12 | 2.09 | 0.55 | 0.96 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.1 | 0.1 | 456 | 67.9649 | 2352 | PAC 18 | 0 | 7:00 | 2390 | 456 | 2 | 66.8842 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 8.64 | 2.01 | 1.81 | 0.58 | 1 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.1 | 0.5 | 456 | 68.489 | 2334 | PAC 18 |  | 8:00 | 2333 | 456 | 2 | 68.5184 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 8.66 | 1.97 | 1.75 | 0.6 | 0.94 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.1 | 0.5 | 456 | 68.0806 | 2348 | PAC 18 |  | 9:00 | 2341 | 456 | 2 | 68.2842 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 8.71 | 1.85 | 1.65 | 0.54 | 0.92 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.1 | 0.5 | 456 | 81.5578 | 1960 | PAC 18 |  | 10:00 | 2352 | 456 | 2 | 67.9649 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 7.5 | 5 | 2.5 | 6.01 | 1.83 | 1.29 | 0.53 | 0.81 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.2 | 0.6 | 456 | 83.9566 | 1904 | PAC 18 |  | 11:00 | 2330 | 456 | 2 | 68.6066 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.84 | 1.45 | 1.21 | 0.51 | 0.67 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.3 | 0.8 | 456 | 84.0449 | 1902 | PAC 18 | 0 | 12:00 | 2334 | 456 | 2 | 68.489 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.82 | 1.43 | 1.26 | 0.5 | 0.63 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.3 | 1 | 456 | 82.3986 | 1940 | PAC 18 |  | 13:00 | 2294 | 456 | 2 | 69.6832 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 8.9583 | 8.75 | 2.5 | 7.73 | 1.9958 | 1.9558 | 0.59333 | 0.88667 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2333 | 0.225 | 0.76667 | 461.9167 | 74.1465 |  |  |  | 14:00 | 2348 | 456 | 2 | 68.0806 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 9.5 | 2.4 | 2.6 | 0.9 | 1.02 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 482 | 84.0449 |  |  |  | 15:00 | 2090 | 456 | 2 | 76.4848 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.82 | 1.43 | 1.21 | 0.5 | 0.63 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.1 | 0.1 | 449 | 67.9649 |  |  |  | 16:00 | 1960 | 456 | 2 | 81.5578 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 1986 | 456 | 2 | 80.4901 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 1904 | 456 | 2 | 83.9566 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 1917 | 456 | 2 | 83.3872 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 1.62 | 1.02 | 0.98 | 0.96 | 0.95 | 0.8 | 1.04 | 1 | 1.42 | 1.05 | 1.01 | 0.95 | 0.93 | 0.74 | 1.12 | 1.38 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-03 |  | 20:00 | 1902 | 456 | 2 | 84.0449 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 1954 | 456 | 2 | 81.8083 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 1940 | 456 | 2 | 82.3986 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 1942 | 456 | 2 | 82.3138 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 1924 | 456 | 2 | 83.0839 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 187718.4 | 11067 | [5 empty] | 1157.7 |  | 454 |  | 1906.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 11067 | 13966.554 | 74.9417 | 0
[22 empty] | Média | 2172.6667 | 461.125 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 48.2375 |  | 18.9167 |  | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 5
| 8:00 | 165.7 | 152.8 | 143.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0.15 | 0.12 | 0 | 0.15 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1611.7 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1906.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.5857 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 981.8744 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1611.7 |  |  | Consumo Total |  | 1906.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 1 |  |  | 12 |  | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 11 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 829.9176 |  |  | Dosagem Final |  | 10.1578
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 89 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 24501.7 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | VOLUME | 24501.7 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 32587.261 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 32587.261 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 13966.554 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | -13966.554 |  | DIFERENÇA |  |  | 0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -6864.8583 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3518.5 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -10383.3583 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 4
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 1999 | 456 | 2 | 79.9666 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.31 | 1.4 | 1.32 | 0.48 | 0.57 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.3 | 0.6 | 456 | 83.0839 | 1924 | PAC 18 | 0 | 2:00 | 1994 | 456 | 2 | 80.1672 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.12 | 1.39 | 1.33 | 0.47 | 0.54 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.2 | 0.4 | 456 | 80.1672 | 1994 | PAC 18 |  | 3:00 | 1931 | 456 | 2 | 82.7827 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.92 | 1.37 | 1.35 | 0.46 | 0.51 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 456 | 82.1868 | 1945 | PAC 18 |  | 4:00 | 1945 | 456 | 2 | 82.1868 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.81 | 1.22 | 1.23 | 0.46 | 0.52 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 456 | 78.2444 | 2043 | PAC 18 |  | 5:00 | 1972 | 456 | 2 | 81.0615 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.59 | 1.15 | 1.52 | 0.44 | 0.45 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.4 | 0.5 | 454 | 68.8971 | 2310 | PAC 18 |  | 6:00 | 2043 | 456 | 2 | 78.2444 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 10 | 2.5 | 8.04 | 1.46 | 1.95 | 0.42 | 0.55 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 454 | 69.287 | 2297 | PAC 18 | 0 | 7:00 | 1573 | 456 | 2 | 101.6232 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 8.82 | 1.76 | 1.73 | 0.56 | 0.55 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.4 | 0.7 | 454 | 69.4079 | 2293 | PAC 18 |  | 8:00 | 2310 | 454 | 2 | 68.8971 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 8.41 | 1.94 | 1.83 | 0.44 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.8 | 0.2 | 454 | 71.852 | 2215 | PAC 18 |  | 9:00 | 2307 | 454 | 2 | 68.9867 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 8.56 | 1.88 | 1.98 | 0.47 | 0.64 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.3 | 1.5 | 454 | 68.8077 | 2313 | PAC 18 |  | 10:00 | 2297 | 454 | 2 | 69.287 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 8.71 | 1.74 | 1.65 | 0.53 | 0.74 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.2 | 1.3 | 454 | 68.9568 | 2308 | PAC 18 |  | 11:00 | 2292 | 454 | 2 | 69.4381 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 8.78 | 1.77 | 1.76 | 0.52 | 0.74 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.3 | 0.8 | 454 | 67.9847 | 2341 | PAC 18 | 0 | 12:00 | 2293 | 454 | 2 | 69.4079 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 8.42 | 1.74 | 1.8 | 0.51 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.4 | 1 | 454 | 69.8036 | 2280 | PAC 18 |  | 13:00 | 2310 | 454 | 2 | 68.8971 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 8.9583 | 8.75 | 2.5 | 7.73 | 1.9958 | 1.9558 | 0.59333 | 0.88667 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2333 | 0.325 | 1.0333 | 454.6667 | 73.2232 |  |  |  | 14:00 | 2215 | 454 | 2 | 71.852 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 8.38 | 1.93 | 1.83 | 0.58 | 0.78 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.3 | 2.2 | 456 | 83.0839 |  |  |  | 15:00 | 2294 | 454 | 2 | 69.3776 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.81 | 1.15 | 1.23 | 0.42 | 0.45 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 454 | 67.9847 |  |  |  | 16:00 | 2313 | 454 | 2 | 68.8077 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2330 | 454 | 2 | 68.3057 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2308 | 454 | 2 | 68.9568 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2335 | 454 | 2 | 68.1594 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-04 |  | 20:00 | 2341 | 454 | 2 | 67.9847 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2312 | 454 | 2 | 68.8375 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2280 | 454 | 2 | 69.8036 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2368 | 454 | 2 | 67.2096 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2331 | 454 | 2 | 68.2764 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 189694.8 | 10910 | [5 empty] | 1135 |  | 435.0833 |  | 1884.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 10910 | 13768.42 | 73.2715 | 0
[22 empty] | Média | 2195.5417 | 454.5833 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 47.2917 |  | 18.1285 |  | 78.5042 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 168.6 | 162.7 | 148.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0.15 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1658.165 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1989.798 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.7412 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 10.4895 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1658.165 |  |  | Consumo Total |  | 1989.798
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 1 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 8.7412 |  |  | Dosagem Final |  | 10.4895
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [18 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH | [15 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 13768.42 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | -13768.42 |  | DIFERENÇA |  |  | 0
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -10383.3583 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3647.963 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -14031.3214 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 5
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2336 | 454 | 2 | 68.1302 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 8.24 | 1.77 | 1.8 | 0.46 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.2 | 1 | 454 | 68.2764 | 2331 | PAC 18 | 0 | 2:00 | 2343 | 454 | 2 | 67.9267 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 8.33 | 1.93 | 1.83 | 0.51 | 0.73 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.3 | 1.2 | 454 | 67.9267 | 2343 | PAC 18 |  | 3:00 | 2370 | 454 | 2 | 67.1528 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 8.38 | 1.84 | 1.74 | 0.55 | 0.74 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.3 | 1.3 | 454 | 70.2039 | 2267 | PAC 18 |  | 4:00 | 2267 | 454 | 2 | 70.2039 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 8.35 | 1.82 | 1.72 | 0.56 | 0.78 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.2 | 0.8 | 454 | 67.6955 | 2351 | PAC 18 |  | 5:00 | 2402 | 454 | 2 | 66.2582 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 7.99 | 1.69 | 1.63 | 0.58 | 0.62 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.3 | 0.8 | 454 | 66.7865 | 2383 | PAC 18 |  | 6:00 | 2351 | 454 | 2 | 67.6955 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 8.01 | 1.67 | 1.62 | 0.56 | 0.53 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.3 | 0.8 | 454 | 67.1245 | 2371 | PAC 18 | 0 | 7:00 | 2310 | 454 | 2 | 68.8971 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.4 | 1.58 | 1.38 | 0.44 | 0.52 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.2 | 0.6 | 378 | 69.0156 | 1920 | PAC 18 |  | 8:00 | 2383 | 454 | 2 | 66.7865 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.43 | 1.17 | 0.95 | 0.41 | 0.52 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.2 | 0.8 | 378 | 67.7454 | 1956 | PAC 18 |  | 9:00 | 2326 | 454 | 2 | 68.4231 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 40 | 5 | 5 | 2.5 | 3.27 | 1.08 | 0.99 | 0.4 | 0.45 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.2 | 0.8 | 378 | 69.8156 | 1898 | PAC 18 |  | 10:00 | 2371 | 454 | 2 | 67.1245 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 40 | 5 | 5 | 2.5 | 3.23 | 1.05 | 0.97 | 0.41 | 0.44 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.2 | 0.8 | 378 | 68.4806 | 1935 | PAC 18 |  | 11:00 | 1917 | 378 | 2 | 69.1236 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 40 | 5 | 5 | 2.5 | 3.13 | 1.16 | 1.09 | 0.43 | 0.43 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.3 | 2.2 | 378 | 69.5591 | 1905 | PAC 18 | 0 | 12:00 | 1920 | 378 | 2 | 69.0156 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 40 | 5 | 5 | 2.5 | 3.12 | 1.17 | 1.09 | 0.41 | 0.42 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.3 | 2.2 | 378 | 67.6417 | 1959 | PAC 18 |  | 13:00 | 1912 | 378 | 2 | 69.3044 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 46.6667 | 7.0833 | 7.0833 | 2.5 | 5.74 | 1.4942 | 1.4008 | 0.47667 | 0.57333 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6167 | 0.25 | 1.1083 | 416 | 68.356 |  |  |  | 14:00 | 1956 | 378 | 2 | 67.7454 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 8.38 | 1.93 | 1.83 | 0.58 | 0.78 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.3 | 2.2 | 454 | 70.2039 |  |  |  | 15:00 | 1925 | 378 | 2 | 68.8364 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 40 | 5 | 5 | 2.5 | 3.12 | 1.05 | 0.95 | 0.4 | 0.42 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.2 | 0.6 | 378 | 66.7865 |  |  |  | 16:00 | 1898 | 378 | 2 | 69.8156 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 1948 | 378 | 2 | 68.0236 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 1935 | 378 | 2 | 68.4806 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 1920 | 378 | 2 | 69.0156 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.52 | 0.48 | 0.52 | 0.38 |  | 0.49 | 0.5 |  | 0.49 | 0.43 | 0.34 | 0.25 | 0.37 |  |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-05 |  | 20:00 | 1905 | 378 | 2 | 69.5591 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 1951 | 378 | 2 | 67.919 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 1959 | 378 | 2 | 67.6417 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 1924 | 378 | 2 | 68.8721 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 1926 | 378 | 2 | 68.8006 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 181638 | 9832 | [5 empty] | 1203.1 |  | 454 |  | 1740.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 9832 | 12407.984 | 68.3647 | 0
[22 empty] | Média | 2102.2917 | 409.6667 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 50.1292 |  | 18.9167 |  | 72.5139 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 5
| 8:00 | 166.7 | 142.8 | 134.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.12 | 0.08 | 0 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1750.0633 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1740.3333 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 9.6349 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 9.5813 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1750.0633 |  |  | Consumo Total |  | 1740.3333
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 4 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 9.6349 |  |  | Dosagem Final |  | 9.5813
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA | 89 |  |  | Volume total (L) | 98715.3 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 24715.3 | VOLUME | 74000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 131291.349 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 32871.349 | Peso(Kg) | 98420 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA | 110 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 65283 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 30283 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 35000 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 82387.146 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 38217.146 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 44170 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 12407.984 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | -12407.984 |  | DIFERENÇA |  |  | 0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -14031.3214 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3490.3966 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -17521.718 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 6
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 1964 | 378 | 2 | 67.9538 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 40 | 5 | 5 | 2.5 | 3.15 | 1.13 | 1.1 | 0.42 | 0.44 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.2 | 1.7 | 378 | 68.8006 | 1926 | PAC 18 | 0 | 2:00 | 1926 | 378 | 2 | 65.1795 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 40 | 5 | 5 | 2.5 | 3.18 | 1.11 | 1.12 | 0.44 | 0.45 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.3 | 0.2 | 0.9 | 378 | 65.1795 | 1926 | PAC 18 |  | 3:00 | 2012 | 378 | 2 | 57.4133 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 40 | 5 | 5 | 2.5 | 3.21 | 1.08 | 1.15 | 0.47 | 0.49 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.3 | 0.1 | 0.3 | 378 | 56.7495 | 1994 | PAC 18 |  | 4:00 | 1994 | 378 | 2 | 56.7495 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 40 | 5 | 5 | 2.5 | 3.24 | 1.05 | 1.16 | 0.48 | 0.53 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.1 | 0.2 | 378 | 67.9538 | 1950 | PAC 18 |  | 5:00 | 1958 | 378 | 2 | 68.9243 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 40 | 5 | 5 | 2.5 | 7.18 | 1.1 | 2.3 | 0.56 | 0.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.5 | 0.1 | 0.5 | 378 | 57.4133 | 2308 | PAC 18 |  | 6:00 | 1950 | 378 | 2 | 67.9538 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 40 | 5 | 5 | 2.5 | 6.89 | 1.4 | 2.6 | 0.58 | 0.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.7 | 0.1 | 0.5 | 453 | 68.9243 | 2304 | PAC 18 | 0 | 7:00 | 2033 | 378 | 2 | 65.1795 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.36 | 1.6 | 2.8 | 0.59 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.1 | 1 | 453 | 69.5583 | 2283 | PAC 18 |  | 8:00 | 2308 | 378 | 2 | 57.4133 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.59 | 1.5 | 2.7 | 0.58 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.1 | 1.2 | 378 | 68.2338 | 1942 | PAC 18 |  | 9:00 | 2335 | 378 | 2 | 56.7495 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 40 | 5 | 5 | 2.5 | 4.06 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.3 | 0.2 | 1.2 | 378 | 68.516 | 1934 | PAC 18 |  | 10:00 | 2304 | 453 | 2 | 68.9243 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 40 | 5 | 5 | 2.5 | 3.8 | 1.7 | 1.6 | 0.56 | 0.68 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.1 | 1.8 | 453 | 83.4481 | 1903 | PAC 18 |  | 11:00 | 2268 | 453 | 2 | 70.0184 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.4 | 1.5 | 1.4 | 0.61 | 0.69 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.8 | 0.2 | 2 | 453 | 69.4974 | 2285 | PAC 18 | 0 | 12:00 | 2283 | 453 | 2 | 69.5583 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.8 | 2.3 | 2.7 | 0.93 | 0.98 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.1 | 2 | 453 | 53.0754 | 2992 | PAC 18 |  | 13:00 | 2009 | 453 | 2 | 79.0451 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 43.3333 | 5 | 5 | 2.5 | 5.155 | 1.4475 | 1.8442 | 0.56833 | 0.58833 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.0917 | 0.13333 | 1.1083 | 409.25 | 66.4459 |  |  |  | 14:00 | 1942 | 378 | 2 | 68.2338 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.8 | 2.3 | 2.8 | 0.93 | 0.98 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.2 | 2 | 453 | 83.4481 |  |  |  | 15:00 | 1958 | 378 | 2 | 67.6762 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 40 | 5 | 5 | 2.5 | 3.15 | 1.05 | 1.1 | 0.42 | 0.44 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.5 | 0.1 | 0.2 | 378 | 53.0754 |  |  |  | 16:00 | 1934 | 378 | 2 | 68.516 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 1924 | 378 | 2 | 68.8721 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 1903 | 453 | 2 | 83.4481 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 1919 | 453 | 2 | 82.7523 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [10 empty] | 7.3 | [5 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-06 |  | 20:00 | 2285 | 453 | 2 | 69.4974 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2357 | 453 | 2 | 67.3745 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2992 | 453 | 2 | 53.0754 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2313 | 453 | 2 | 68.6561 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2354 | 453 | 2 | 67.4604 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 184410 | 9897 | [5 empty] | 1225.8 |  | 454 |  | 1763.0333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 9897 | 12490.014 | 67.3594 | 0
[22 empty] | Média | 2134.375 | 412.375 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 51.075 |  | 18.9167 |  | 73.4597 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 164.8 | 152.6 | 148.8 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1679.8 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1763.0333 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 9.1091 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 9.5604 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1679.8 |  |  | Consumo Total |  | 1763.0333
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 5 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 9.1091 |  |  | Dosagem Final |  | 9.5604
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 12490.014 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | -12490.014 |  | DIFERENÇA |  |  | 0
0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -17521.718 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3442.8333 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -20964.5513 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 7
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2337 | 453 | 2 | 67.9538 |  |  | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.2 | 2.2 | 2.6 | 0.9 | 1.1 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.1 | 2 | 453 | 67.4604 | 2354 | PAC 12 | 0 | 2:00 | 2309 | 453 | 2 | 65.1795 |  |  | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 12 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.4 | 2.03 | 2.4 | 0.67 | 1 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.1 | 2 | 453 | 65.1795 | 2309 | PAC 12 |  | 3:00 | 2317 | 453 | 2 | 57.4133 |  |  | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.7 | 1.9 | 2.1 | 0.62 | 0.9 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.7 | 0.1 | 2 | 453 | 56.7495 | 2301 | PAC 12 |  | 4:00 | 2301 | 453 | 2 | 56.7495 |  |  | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.8 | 1.9 | 2 | 0.59 | 0.9 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.7 | 0.1 | 2 | 453 | 67.9538 | 2337 | PAC 12 |  | 5:00 | 2297 | 453 | 2 | 68.9243 |  |  | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.03 | 1.63 | 1.41 | 0.52 | 0.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.1 | 0.2 | 453 | 57.4133 | 2141 | PAC 12 |  | 6:00 | 2337 | 453 | 2 | 67.9538 |  |  | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.98 | 1.62 | 1.52 | 0.51 | 0.66 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.1 | 0.2 | 453 | 68.9243 | 1915 | PAC 12 | 0 | 7:00 | 1197 | 453 | 2 | 65.1795 |  |  | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8 | 1.67 | 1.55 | 0.51 | 0.67 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.1 | 0.2 | 453 | 69.5583 | 2308 | PAC 12 |  | 8:00 | 2141 | 453 | 2 | 57.4133 |  |  | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 9.6 | 1.64 | 1.5 | 0.53 | 0.66 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.2 | 0.4 | 453 | 68.2338 | 2092 | PAC 12 |  | 9:00 | 2316 | 453 | 2 | 56.7495 |  |  | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.48 | 1.68 | 1.46 | 0.57 | 0.66 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.2 | 1 | 453 | 68.516 | 2253 | PAC 12 |  | 10:00 | 1915 | 453 | 2 | 68.9243 |  |  | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.06 | 1.61 | 1.48 | 0.52 | 0.65 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.2 | 1.5 | 453 | 83.4481 | 2234 | PAC 12 |  | 11:00 | 2285 | 453 | 2 | 70.0184 |  |  | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.53 | 1.56 | 1.44 | 0.48 | 0.63 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.2 | 2 | 453 | 69.4974 | 2308 | PAC 12 | 0 | 12:00 | 2308 | 453 | 2 | 69.5583 |  |  | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.12 | 1.58 | 1.42 | 0.53 | 0.68 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.2 | 2 | 453 | 53.0754 | 2333 | PAC 12 |  | 13:00 | 2270 | 453 | 2 | 79.0451 |  |  | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.4083 | 1.7517 | 1.74 | 0.57917 | 0.77583 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.95 | 0.14167 | 1.2917 | 453 | 66.3342 |  |  |  | 14:00 | 2092 | 453 | 2 | 68.2338 |  |  | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 9.6 | 2.2 | 2.6 | 0.9 | 1.1 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.2 | 2 | 453 | 83.4481 |  |  |  | 15:00 | 2190 | 453 | 2 | 67.6762 |  |  | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.98 | 1.56 | 1.41 | 0.48 | 0.63 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.7 | 0.1 | 0.2 | 453 | 53.0754 |  |  |  | 16:00 | 2253 | 453 | 2 | 68.516 |  |  | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2061 | 453 | 2 | 68.8721 |  |  | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 2234 | 453 | 2 | 83.4481 |  |  | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2055 | 453 | 2 | 82.7523 |  |  | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [18 empty] | DATA | 2020-04-08 |  | 20:00 | 2308 | 453 | 2 | 69.4974 |  |  | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [21 empty] | 21:00 | 2384 | 453 | 2 | 67.3745 |  |  | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2333 | 453 | 2 | 53.0754 |  |  | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2346 | 453 | 2 | 68.6561 |  |  | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2320 | 453 | 2 | 67.4604 |  |  | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 190461.6 | 10872 | [5 empty] | 1225.8 |  | 454 |  | 1725.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 10872 | 13720.464 | 67.3594 | 0
[22 empty] | Média | 2204.4167 | 453 |  |  | 0 | 0 |  | 51.075 |  | 18.9167 |  | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 168.8 | 152.8 | 146.8 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1679.8 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1725.2 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.8196 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 9.058 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1679.8 |  |  | Consumo Total |  | 1725.2
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 1 |  |  | 12 |  | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 11 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 8.8196 |  |  | Dosagem Final |  | 9.058
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 0.1 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 13720.464 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | -13720.464 |  | DIFERENÇA |  |  | 0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | 0 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 8
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2304 | 453 | 2 | #REF! |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.94 | 1.56 | 1.36 | 0.55 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.2 | 2 | 453 | 67.4604 | 2320 | PAC 18 | 0 | 2:00 | 2347 | 453 | 2 | 67.6616 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.83 | 1.55 | 1.38 | 0.52 | 0.71 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.2 | 2 | 453 | 67.6616 | 2347 | PAC 18 |  | 3:00 | 2394 | 453 | 2 | 66.3332 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.95 | 1.53 | 1.47 | 0.53 | 0.75 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.2 | 2 | 453 | 69.5583 | 2283 | PAC 18 |  | 4:00 | 2283 | 453 | 2 | 69.5583 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7 | 1.54 | 1.52 | 0.53 | 0.73 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.2 | 2 | 453 | 67.1182 | 2366 | PAC 18 |  | 5:00 | 2270 | 453 | 2 | 69.9567 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.32 | 1.69 | 1.49 | 0.58 | 0.74 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.2 | 0.8 | 453 | 67.9802 | 2336 | PAC 18 |  | 6:00 | 2366 | 453 | 2 | 67.1182 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.38 | 1.73 | 1.67 | 0.63 | 0.75 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.1 | 0.6 | 453 | 66.5835 | 2385 | PAC 18 | 0 | 7:00 | 2297 | 453 | 2 | 69.1344 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.28 | 1.65 | 1.6 | 0.58 | 0.71 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.1 | 0.4 | 453 | 66.892 | 2374 | PAC 18 |  | 8:00 | 2336 | 453 | 2 | 67.9802 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.12 | 1.67 | 1.52 | 0.52 | 0.65 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.1 | 0.3 | 453 | 65.6205 | 2420 | PAC 18 |  | 9:00 | 2321 | 453 | 2 | 68.4195 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.98 | 1.65 | 1.48 | 0.5 | 0.67 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.1 | 0.8 | 453 | 64.7377 | 2453 | PAC 18 |  | 10:00 | 2385 | 453 | 2 | 66.5835 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.95 | 1.67 | 1.47 | 0.46 | 0.63 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.1 | 1.5 | 453 | 66.2225 | 2398 | PAC 18 |  | 11:00 | 2282 | 453 | 2 | 69.5888 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.92 | 1.68 | 1.4 | 0.48 | 0.65 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.1 | 2 | 453 | 69.467 | 2286 | PAC 18 | 0 | 12:00 | 2374 | 453 | 2 | 66.892 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.88 | 1.65 | 1.37 | 0.47 | 0.62 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.1 | 2 | 453 | 69.0142 | 2301 | PAC 18 |  | 13:00 | 2403 | 453 | 2 | 66.0848 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.0458 | 1.6308 | 1.4775 | 0.52917 | 0.6925 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.0333 | 0.14167 | 1.3667 | 453 | 67.3597 |  |  |  | 14:00 | 2420 | 453 | 2 | 65.6205 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.38 | 1.73 | 1.67 | 0.63 | 0.75 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.2 | 2 | 453 | 69.5583 |  |  |  | 15:00 | 2381 | 453 | 2 | 66.6954 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.83 | 1.53 | 1.36 | 0.46 | 0.62 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.1 | 0.3 | 453 | 64.7377 |  |  |  | 16:00 | 2453 | 453 | 2 | 64.7377 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2496 | 453 | 2 | 63.6225 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2398 | 453 | 2 | 66.2225 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2317 | 453 | 2 | 68.5376 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-08 |  | 20:00 | 2286 | 453 | 2 | 69.467 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2595 | 453 | 2 | 61.1952 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2301 | 453 | 2 | 69.0142 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2313 | 453 | 2 | 68.6561 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2353 | 453 | 2 | 67.489 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 204030 | 10872 | [5 empty] | 1225.8 |  | 454 |  | 1725.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 10872 | 13720.464 | #REF! | 0
[22 empty] | Média | 2361.4583 | 453 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 51.075 |  | 18.9167 |  | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 5
| 8:00 | 170.6 | 154.7 | 142.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0.15 | 0.12 | 0 | 0.1 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1679.8 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1725.2 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.2331 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.4556 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1679.8 |  |  | Consumo Total |  | 1725.2
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 8.2331 |  |  | Dosagem Final |  | 8.4556
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 122 | ALTURA | 0 | ALTURA | 89 |  |  | Volume total (L) | 58301.9 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 33586.6 | VOLUME | 0 | VOLUME | 24715.3 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 77541.527 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 44670.178 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 32871.349 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 13720.464 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | -13720.464 |  | DIFERENÇA |  |  | 0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | 0 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3405 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -3405 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 9
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2382 | 453 | 2 | 66.6674 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.88 | 1.62 | 1.38 | 0.5 | 0.63 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.1 | 2 | 453 | 67.489 | 2353 | PAC 18 | 0 | 2:00 | 2288 | 453 | 2 | 69.4063 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.91 | 1.58 | 1.42 | 0.52 | 0.66 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.2 | 2 | 453 | 69.4063 | 2288 | PAC 18 |  | 3:00 | 2367 | 453 | 2 | 67.0898 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.02 | 1.55 | 1.44 | 0.49 | 0.67 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.2 | 2 | 453 | 68.2724 | 2326 | PAC 18 |  | 4:00 | 2326 | 453 | 2 | 68.2724 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.13 | 1.45 | 1.54 | 0.48 | 0.71 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.1 | 0.8 | 378 | 67.5382 | 1962 | PAC 18 |  | 5:00 | 2370 | 453 | 2 | 67.0049 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 2.77 | 1.13 | 1.11 | 0.41 | 0.49 | 7.5 | 7.3 | 6.8 | 7 | 3.8 | 0.1 | 4 | 330 | 63.9134 | 1810 | PAC 18 |  | 6:00 | 1962 | 378 | 2 | 67.5382 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 40 | 5 | 5 | 2.5 | 2.65 | 1.09 | 1.13 | 0.42 | 0.47 | 7.5 | 7.3 | 6.8 | 7 | 3.8 | 0.1 | 4 | 378 | 74.3186 | 1783 | PAC 18 | 0 | 7:00 | 1969 | 378 | 2 | 67.2981 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 40 | 5 | 5 | 2.5 | 2.23 | 1.04 | 0.98 | 0.41 | 0.42 | 7.5 | 7.3 | 6.8 | 7 | 3.8 | 0.1 | 4 | 378 | 69.3044 | 1912 | PAC 18 |  | 8:00 | 1810 | 330 | 2 | 63.9134 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 40 | 5 | 5 | 2.5 | 1.97 | 1.01 | 0.95 | 0.4 | 0.46 | 7.5 | 7.3 | 6.8 | 7 | 3.8 | 0.1 | 4 | 378 | 66.4877 | 1993 | PAC 18 |  | 9:00 | 1786 | 330 | 2 | 64.7723 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 40 | 5 | 5 | 2.5 | 2.57 | 0.96 | 0.9 | 0.39 | 0.47 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.6 | 1.2 | 378 | 57.0426 | 2323 | PAC 18 |  | 10:00 | 1783 | 378 | 2 | 74.3186 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.73 | 0.98 | 1.54 | 0.4 | 0.49 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.8 | 0.3 | 378 | 67.6762 | 1958 | PAC 18 |  | 11:00 | 1850 | 378 | 2 | 71.627 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.13 | 0.99 | 2.74 | 0.38 | 0.53 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 1.2 | 0.1 | 446 | 68.0069 | 2299 | PAC 18 | 0 | 12:00 | 1912 | 378 | 2 | 69.3044 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.28 | 1.07 | 2.56 | 0.41 | 0.54 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 1 | 0.2 | 446 | 67.5077 | 2316 | PAC 18 |  | 13:00 | 1926 | 378 | 2 | 68.8006 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 46.6667 | 5 | 5 | 2.5 | 4.8558 | 1.2058 | 1.4742 | 0.43417 | 0.545 | 7.5 | 7.3 | 7.1333 | 7 | 3.6 | 0.38333 | 2.05 | 404.0833 | 67.247 |  |  |  | 14:00 | 1993 | 378 | 2 | 66.4877 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.13 | 1.62 | 2.74 | 0.52 | 0.71 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 1.2 | 4 | 453 | 74.3186 |  |  |  | 15:00 | 2201 | 378 | 2 | 60.2045 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 40 | 5 | 5 | 2.5 | 1.97 | 0.96 | 0.9 | 0.38 | 0.42 | 7.5 | 7.3 | 6.8 | 7 | 3.2 | 0.1 | 0.1 | 330 | 57.0426 |  |  |  | 16:00 | 2323 | 378 | 2 | 57.0426 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2103 | 378 | 2 | 63.01 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 1958 | 378 | 2 | 67.6762 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2296 | 446 | 2 | 68.0957 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.41 | 0.39 | 0.44 | 0.43 |  | 0.41 | 0.35 |  | 0.4 | 0.44 | 0.27 | 0.24 | 0.32 |  |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-09 |  | 20:00 | 2299 | 446 | 2 | 68.0069 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2326 | 446 | 2 | 67.2174 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2316 | 446 | 2 | 67.5077 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2311 | 446 | 2 | 67.6537 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2310 | 446 | 2 | 67.683 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 184201.2 | 9759 | [5 empty] | 1210.6667 |  | 491.8333 |  | 1710.0667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 9759 | 12315.858 | 66.9416 | 0
[22 empty] | Média | 2131.9583 | 406.625 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 50.4444 |  | 20.4931 |  | 71.2528 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 178.6 | 166.7 | 113.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.13 | 0.06 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1702.5 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1710.0667 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 9.2426 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 9.2837 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1702.5 |  |  | Consumo Total |  | 1710.0667
12 | 12 | 12 | 11 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 6 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 9.2426 |  |  | Dosagem Final |  | 9.2837
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA | 89 |  |  | Volume total (L) | 98715.3 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 24715.3 | VOLUME | 74000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 131291.349 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 32871.349 | Peso(Kg) | 98420 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | ALTURA | 0 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | VOLUME | 0 | Peso(Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [12 empty] | 3
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA | 86 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 50675.8 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 23675.8 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 27000 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 63952.8596 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 29878.8596 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 34074 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 12315.858 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | -12315.858 |  | DIFERENÇA |  |  | 0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -3405 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3412.5667 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -6817.5667 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 10
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2321 | 446 | 2 | 0 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.51 | 1.17 | 2.32 | 0.42 | 0.54 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.8 | 2 | 446 | 67.683 | 2310 | PAC 18 | 0 | 2:00 | 2335 | 446 | 2 | 0 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 |  | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.93 | 1.29 | 1.97 | 0.44 | 0.54 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.6 | 2.5 | 446 | 0 | 2335 | PAC 18 |  | 3:00 | 2371 | 446 | 2 | 0 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.15 | 1.52 | 1.74 | 0.46 | 0.54 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.5 | 3 | 446 | 0 | 2359 | PAC 18 |  | 4:00 | 2359 | 446 | 2 | 0 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.37 | 1.65 | 1.53 | 0.47 | 0.54 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.4 | 3.5 | 446 | 0 | 2351 | PAC 18 |  | 5:00 | 2320 | 446 | 2 | 0 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 20%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.4 | 2 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.2 |  | 446 | 0 | 2344 | PAC 18 |  | 6:00 | 2351 | 446 | 2 | 0 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1500 | 28.375 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.3 | 2.5 | 2.3 | 0.4 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.2 |  | 446 | 0 | 2322 | PAC 18 | 0 | 7:00 | 2323 | 446 | 2 | 0 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 2.6 | 2.6 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.2 |  | 446 | 0 | 2305 | PAC 18 |  | 8:00 | 2344 | 446 | 2 | 0 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 2 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 77 | 3.8 | 0.4 |  | 446 | 0 | 2292 | PAC 18 |  | 9:00 | 2325 | 446 | 2 | 0 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.7 | 1.9 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.4 |  | 446 | 0 | 2429 | PAC 18 |  | 10:00 | 2322 | 446 | 2 | 0 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.4 |  | 446 | 0 | 2406 | PAC 18 |  | 11:00 | 2316 | 446 | 2 | 0 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.6 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.2 |  | 446 | 0 | 2440 | PAC 18 | 0 | 12:00 | 2305 | 446 | 2 | 0 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.2 |  | 466 | 0 | 2361 | PAC 18 |  | 13:00 | 2292 | 446 | 2 | 0 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.8133 | 1.8275 | 1.9467 | 0.49917 | 0.62167 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 12.8333 | 3.725 | 0.375 | 2.75 | 447.6667 | 5.6403 |  |  |  | 14:00 | 2292 | 446 | 2 | 0 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.4 | 2.6 | 2.6 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 77 | 3.8 | 0.8 | 3.5 | 466 | 67.683 |  |  |  | 15:00 | 2326 | 446 | 2 | 0 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4 | 1.17 | 1.53 | 0.4 | 0.54 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.2 | 2 | 446 | 0 |  |  |  | 16:00 | 2429 | 446 | 2 | 0 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2410 | 446 | 2 | 0 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2406 | 446 | 2 | 0 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2440 | 466 | 2 | 0 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-10 |  | 20:00 | 2214 | 466 | 2 | 0 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2510 | 466 | 2 | 0 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2361 | 466 | 2 | 0 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Observações: | [21 empty] | 23:00 | 2370 | 466 | 2 | 0 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2342 | 466 | 2 | 0 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 202982.4 | 10824 | [5 empty] | 1305.25 |  | 510.75 |  | 1615.4833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 10824 | 13659.888 | 0 | 0
[22 empty] | Média | 2349.3333 | 451 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 54.3854 |  | 21.2813 |  | 67.3118 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 164.8 | 152.8 | 142.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0 | 0.5 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1615.4833 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.9466 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.9587 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1816 |  |  | Consumo Total |  | 1615.4833
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 8.9466 |  |  | Dosagem Final |  | 7.9587
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 13659.888 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | -13659.888 |  | DIFERENÇA |  |  | 0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -6817.5667 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3431.4833 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -10249.05 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 11
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2384 | 466 | 2 | 68.523 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.41 | 2.31 | 2.42 | 0.6 | 0.91 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 466 | 0 | 2342 | PAC 18 | 0 | 2:00 | 2350 | 466 | 2 | 69.5144 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.82 | 2.22 | 2.32 | 0.61 | 0.86 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.2 | 1 | 466 | 69.5144 | 2350 | PAC 18 |  | 3:00 | 2381 | 466 | 2 | 68.6094 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.47 | 1.9 | 1.94 | 0.59 | 0.81 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.3 | 1 | 466 | 69.0152 | 2367 | PAC 18 |  | 4:00 | 2367 | 466 | 2 | 69.0152 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.41 | 1.96 | 2.06 | 0.58 | 0.79 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.7 | 0.3 | 0.8 | 466 | 77.6421 | 2104 | PAC 18 |  | 5:00 | 2378 | 466 | 2 | 68.6959 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.68 | 1.76 | 1.66 | 0.42 | 0.66 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 454 | 71.497 | 2226 | PAC 18 |  | 6:00 | 2104 | 466 | 2 | 77.6421 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.78 | 1.96 | 1.76 | 0.43 | 0.62 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | 454 | 70.4525 | 2259 | PAC 18 | 0 | 7:00 | 2180 | 466 | 2 | 74.9353 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.7 | 2.02 | 1.88 | 0.45 | 0.63 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 454 | 71.8845 | 2214 | PAC 18 |  | 8:00 | 2226 | 454 | 2 | 71.497 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.02 | 2.08 | 2.1 | 0.44 | 0.65 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.1 | 0.5 | 454 | 70.2349 | 2266 | PAC 18 |  | 9:00 | 2253 | 454 | 2 | 70.6401 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.82 | 2.04 | 2.42 | 0.43 | 0.61 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.1 | 0.5 | 395 | 71.01 | 1950 | PAC 18 |  | 10:00 | 2259 | 454 | 2 | 70.4525 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.74 | 1.66 | 2.42 | 0.44 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.1 | 0.3 | 395 | 71.5974 | 1934 | PAC 18 |  | 11:00 | 2237 | 454 | 2 | 71.1454 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.91 | 1.6 | 2.42 | 0.6 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 395 | 72.0445 | 1922 | PAC 18 | 0 | 12:00 | 2214 | 454 | 2 | 71.8845 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.32 | 1.65 | 1.61 | 0.6 | 0.68 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 395 | 73.7324 | 1878 | PAC 18 |  | 13:00 | 2246 | 454 | 2 | 70.8603 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.9233 | 1.93 | 2.0842 | 0.51583 | 0.70167 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.9083 | 0.15 | 0.575 | 438.3333 |  |  |  |  | 14:00 | 2266 | 454 | 2 | 70.2349 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.47 | 2.31 | 2.42 | 0.61 | 0.91 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 466 | 77.6421 |  |  |  | 15:00 | 1902 | 395 | 2 | 72.802 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.32 | 1.6 | 1.61 | 0.42 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 395 | 0 |  |  |  | 16:00 | 1950 | 395 | 2 | 71.01 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 1928 | 395 | 2 | 71.8203 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 1934 | 395 | 2 | 71.5974 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 1919 | 395 | 2 | 72.1571 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.62 | 0.64 | 0.61 | 0.59 | 0.63 | 0.65 | 0.62 | 0.57 | 0.94 | 0.52 | 0.6 | 0.64 | 0.66 | 0.64 | 0.79 | 0.86 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-11 |  | 20:00 | 1922 | 395 | 2 | 72.0445 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 1881 | 395 | 2 | 73.6148 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 1878 | 395 | 2 | 73.7324 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 1902 | 395 | 2 | 72.802 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 0.52 | 395 | 2 | 266287.3932 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 176621.472 | 10390 | [5 empty] | 1362 |  | 454 |  | 1645.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 10390 | 13112.18 | 11163.8593 | 0
[22 empty] | Média | 2044.23 | 432.9167 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 18.9167 |  | 68.5729 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 172.6 | 158.7 | 144.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0.15 | 0.06 | 0 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1645.75 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 10.2819 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 9.3179 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1816 |  |  | Consumo Total |  | 1645.75
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 10.2819 |  |  | Dosagem Final |  | 9.3179
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 91 | ALTURA | 0 | ALTURA | 89 |  |  | Volume total (L) | 49767.6 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 25052.3 | VOLUME | 0 | VOLUME | 24715.3 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 66190.908 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 33319.559 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 32871.349 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA | 0.66 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 181.698 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 181.698 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 229.3029 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 229.3029 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 13112.18 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) | 0.64 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | -13112.18 |  | DIFERENÇA |  |  | 0
0.79
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -10249.05 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3461.75 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -13710.16 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 12
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão da ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 1926 | 395 | 2 | 71.8948 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 40 | 5 | 5 | 2.5 | 4.01 | 1.55 | 1.45 | 0.44 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 395 | 266287.3932 | 0.52 | PAC 18 | 0 | 2:00 | 1915 | 395 | 2 | 72.3078 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 40 | 5 | 5 | 2.5 | 3.92 | 1.32 | 1.38 | 0.45 | 0.73 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.6 | 0.1 | 0.8 | 395 | 72.3078 | 1915 | PAC 18 |  | 3:00 | 1899 | 395 | 2 | 72.917 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 40 | 5 | 5 | 2.5 | 3.86 | 1.26 | 1.33 | 0.44 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.5 | 0.1 | 1.8 | 395 | 72.9555 | 1898 | PAC 18 |  | 4:00 | 1898 | 395 | 2 | 72.9555 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 40 | 5 | 5 | 2.5 | 3.77 | 1.33 | 1.41 | 0.43 | 0.65 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.5 | 0.1 | 2.5 | 395 | 73.3807 | 1887 | PAC 18 |  | 5:00 | 1911 | 395 | 2 | 72.4592 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.51 | 1.31 | 1.74 | 0.46 | 0.76 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2 | 0.1 | 1.7 | 466 | 72.443 | 2255 | PAC 18 |  | 6:00 | 1887 | 395 | 2 | 73.3807 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.88 | 1.53 | 2.4 | 0.41 | 0.64 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.3 | 0.2 | 0.5 | 466 | 71.6486 | 2280 | PAC 18 | 0 | 7:00 | 1910 | 395 | 2 | 72.4971 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.79 | 1.84 | 2.11 | 0.42 | 0.61 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.5 | 0.2 | 0.5 | 466 | 71.4606 | 2286 | PAC 18 |  | 8:00 | 2255 | 466 | 2 | 72.443 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.73 | 1.83 | 1.84 | 0.48 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.5 | 0.3 | 0.5 | 466 | 69.3668 | 2355 | PAC 18 |  | 9:00 | 2220 | 466 | 2 | 73.5851 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 5100 | 96.475 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.86 | 1.66 | 1.63 | 0.49 | 0.68 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.3 | 1.5 | 466 | 71.2114 | 2294 | PAC 18 |  | 10:00 | 2280 | 466 | 2 | 71.6486 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 5100 | 96.475 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.52 | 1.58 | 1.77 | 0.46 | 0.74 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.3 | 0.5 | 466 | 71.4606 | 2286 | PAC 18 |  | 11:00 | 2254 | 466 | 2 | 72.4751 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 5100 | 96.475 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.94 | 1.59 | 1.6 | 0.46 | 0.67 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.3 | 0.5 | 466 | 72.155 | 2264 | PAC 18 | 0 | 12:00 | 2286 | 466 | 2 | 71.4606 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 5100 | 96.475 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.8 | 1.55 | 1.61 | 0.45 | 0.64 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.3 | 0.5 | 466 | 71.7746 | 2276 | PAC 18 |  | 13:00 | 2351 | 466 | 2 | 69.4849 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 5100 | 96.475 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 46.6667 | 5 | 5 | 2.5 | 6.7158 | 1.5292 | 1.6892 | 0.44917 | 0.67667 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.7583 | 0.2 | 0.95833 | 442.3333 | 22256.4631 |  |  |  | 14:00 | 2355 | 466 | 2 | 69.3668 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 5100 | 96.475 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.94 | 1.84 | 2.4 | 0.49 | 0.76 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.3 | 2.5 | 466 | 266287.3932 |  |  |  | 15:00 | 2431 | 466 | 2 | 67.1982 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 40 | 5 | 5 | 2.5 | 3.77 | 1.26 | 1.33 | 0.41 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2 | 0.1 | 0.2 | 395 | 69.3668 |  |  |  | 16:00 | 2294 | 466 | 2 | 71.2114 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2279 | 466 | 2 | 71.6801 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2286 | 466 | 2 | 71.4606 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2264 | 466 | 2 | 72.155 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.59 | 0.61 | 0.67 | 0.57 |  | 0.62 | 0.54 |  | 0.42 | 0.6 | 0.33 | 0.53 | 0.47 |  |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-12 |  | 20:00 | 2264 | 466 | 2 | 72.155 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2255 | 466 | 2 | 72.443 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2276 | 466 | 2 | 71.7746 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2231 | 466 | 2 | 73.2223 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2254 | 466 | 2 | 72.4751 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 187851.6 | 10687 | [5 empty] | 1362 |  | 454 |  | 1887.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2174.2083 | 445.2917 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 18.9167 |  | 78.6618 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 180.4 | 170.3 | 147.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1887.8833 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 9.6672 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 10.0499 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1816 |  |  | Consumo Total |  | 1887.8833
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 9.6672 |  |  | Dosagem Final |  | 10.0499
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | 0
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -13710.16 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3703.8833 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -17414.0433 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 13
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s | [21 empty] | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.57 | 1.74 | 1.8 | 0.44 | 0.71 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.2 | 0.5 | 466 | 72.4751 | 2254 | PAC 18 | 0 | 2633.0417 | 2244 | 466 | 2 | 72.7981 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.61 | 1.72 | 1.84 | 0.45 | 0.74 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.2 | 0.8 | 466 | 72.8305 | 2243 | PAC 18 |  | 2:00 | 2243 | 466 | 2 | 72.8305 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.74 | 1.76 | 1.86 | 0.47 | 0.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.2 | 1 | 466 | 72.5395 | 2252 | PAC 18 |  | 3:00 | 2280 | 466 | 2 | 71.6486 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 9.04 | 1.83 | 1.8 | 0.5 | 0.82 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.2 | 0.4 | 466 | 71.996 | 2269 | PAC 18 |  | 4:00 | 2252 | 466 | 2 | 72.5395 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.92 | 2.09 | 2.11 | 0.52 | 0.88 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.1 | 0.2 | 466 | 72.0913 | 2266 | PAC 18 |  | 5:00 | 2250 | 466 | 2 | 72.604 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.96 | 1.93 | 2.08 | 0.51 | 0.64 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.1 | 0.3 | 395 | 62.0939 | 2230 | PAC 18 | 0 | 6:00 | 2269 | 466 | 2 | 71.996 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.84 | 1.9 | 2.02 | 0.5 | 0.62 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.1 | 0.5 | 395 | 73.2255 | 1891 | PAC 18 |  | 7:00 | 2226 | 466 | 2 | 73.3867 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.38 | 1.61 | 1.81 | 0.52 | 0.65 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.1 | 0.5 | 395 | 74.8079 | 1851 | PAC 18 |  | 8:00 | 2266 | 466 | 2 | 72.0913 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.89 | 1.44 | 1.1 | 0.48 | 0.58 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 395 | 75.625 | 1831 | PAC 18 |  | 9:00 | 2257 | 466 | 2 | 72.3788 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.73 | 1.4 | 1.12 | 0.46 | 0.55 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 395 | 75.4602 | 1835 | PAC 18 |  | 10:00 | 2230 | 395 | 2 | 62.0939 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.68 | 1.32 | 1.16 | 0.45 | 0.53 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 395 | 73.4196 | 1886 | PAC 18 | 0 | 11:00 | 1859 | 395 | 2 | 74.486 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.59 | 1.34 | 1.14 | 0.45 | 0.55 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.2 | 0.3 | 395 | 71.4865 | 1937 | PAC 18 |  | 12:00 | 1891 | 395 | 2 | 73.2255 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5792 | 1.6733 | 1.6533 | 0.47917 | 0.6725 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.425 | 0.16667 | 0.425 | 424.5833 | 72.3376 |  |  |  | 13:00 | 1880 | 395 | 2 | 73.654 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 9.04 | 2.09 | 2.11 | 0.52 | 0.88 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.3 | 1 | 466 | 75.625 |  |  |  | 14:00 | 1851 | 395 | 2 | 74.8079 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.59 | 1.32 | 1.1 | 0.44 | 0.53 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.1 | 0.2 | 395 | 62.0939 |  |  |  | 15:00 | 1800 | 395 | 2 | 76.9275 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 16:00 | 1831 | 395 | 2 | 75.625 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 17:00 | 1869 | 395 | 2 | 74.0875 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 18:00 | 1835 | 395 | 2 | 75.4602 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.84 | 0.89 | 0.9 | 0.87 | 0.86 | 0.88 | 0.78 | 0.91 | 0.99 | 0.82 | 0.9 | 0.91 | 0.85 | 0.88 | 1.09 | 1.12 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-13 |  | 19:00 | 1871 | 395 | 2 | 74.0083 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 20:00 | 1886 | 395 | 2 | 73.4196 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 21:00 | 1902 | 395 | 2 | 72.802 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 22:00 | 1937 | 395 | 2 | 71.4865 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 23:00 | 1895 | 395 | 2 | 73.0709 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 1876 | 395 | 2 | 73.811 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 175320 | 10119 | [5 empty] | 1362 |  | 454 |  | 1619.2667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 10119 | 12770.178 | 72.9683 | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Média | 2029.1667 | 421.625 |  |  | 0 | 0 |  | 56.75 |  | 18.9167 |  | 67.4694 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| 8:00 | 159.2 | 147.1 | 133 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0 | * | [8 empty] | 0 |  | Lavados | 1 |  | Lavados | 4
| 16:00 | [20 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1619.2667 | CONSUMO | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [22 empty] | DOSAGEM | 10.3582 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 9.2361 | DOSAGEM | 0
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 |  |  |  | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1816 |  |  | Consumo Total |  | 1619.2667
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [19 empty] | Dosagem Final |  | 10.3582 |  |  | Dosagem Final |  | 9.2361
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | ALTURA | 85 | ALTURA | 0 | ALTURA | 89 |  |  | Volume total (L) | 23400.5 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | VOLUME | 23400.5 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 31122.665 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Peso(Kg) | 31122.665 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | PAC - 18
[22 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[22 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[14 empty] | 12 |  |  | 12 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 12770.178 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | -12770.178 |  | DIFERENÇA |  |  | 0
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -17414.0433 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3435.2667 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -20849.31 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 14
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 1924 | 395 | 2 | 71.9696 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 40 | 5 | 5 | 2.5 | 3.61 | 1.44 | 1.12 | 0.47 | 0.54 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.3 | 0.2 | 395 | 73.811 | 1876 | PAC 18 | 0 | 2:00 | 1887 | 395 | 2 | 73.3807 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 40 | 5 | 5 | 2.5 | 3.57 | 1.34 | 1.15 | 0.48 | 0.53 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.4 | 0.3 | 395 | 73.3807 | 1887 | PAC 18 |  | 3:00 | 1907 | 395 | 2 | 72.6111 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 40 | 5 | 5 | 2.5 | 3.54 | 1.35 | 1.16 | 0.48 | 0.57 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.4 | 0.3 | 395 | 72.802 | 1902 | PAC 18 |  | 4:00 | 1902 | 395 | 2 | 72.802 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 40 | 5 | 5 | 2.5 | 3.53 | 1.32 | 1.15 | 0.5 | 0.59 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.5 | 0.3 | 395 | 81.9831 | 1689 | PAC 18 |  | 5:00 | 1888 | 395 | 2 | 73.3419 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.2 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.2 | 0.5 | 466 | 69.2492 | 2359 | PAC 18 |  | 6:00 | 1689 | 395 | 2 | 81.9831 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.3 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 73 | 3.8 | 0.2 | 0.5 | 466 | 72.7009 | 2247 | PAC 18 | 0 | 7:00 | 1962 | 466 | 2 | 83.2614 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.5 | 2.4 | 2.5 | 0.6 | 0.9 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.2 | 0.3 | 466 | 71.2114 | 2294 | PAC 18 |  | 8:00 | 2359 | 466 | 2 | 69.2492 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.9 | 2.5 | 2.6 | 0.6 | 0.9 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.2 | 0.3 | 407 | 67.7153 | 2107 | PAC 18 |  | 9:00 | 2327 | 466 | 2 | 70.2015 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8 | 2.4 | 2.5 | 0.6 | 0.9 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.2 | 0.3 | 407 | 60.6616 | 2352 | PAC 18 |  | 10:00 | 2247 | 466 | 2 | 72.7009 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.4 | 2.4 | 2.5 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 7.3 | 7.03 | 7 | 3.5 | 0.2 | 0.5 | 407 | 63.8086 | 2236 | PAC 18 |  | 11:00 | 2320 | 466 | 2 | 70.4133 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.3 | 2.4 | 2.4 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.2 | 0.5 | 407 | 61.7111 | 2312 | PAC 18 | 0 | 12:00 | 2294 | 466 | 2 | 71.2114 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 11.2 | 2.2 | 2.4 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.2 | 0.5 | 407 | 62.1412 | 2296 | PAC 18 |  | 13:00 | 2327 | 407 | 2 | 61.3133 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 46.6667 | 5 | 5 | 2.5 | 6.5042 | 1.9208 | 1.89 | 0.56083 | 0.7275 | 7.5 | 7.3 | 7.2775 | 12.5 | 3.55 | 0.26667 | 0.375 | 417.75 | 69.2647 |  |  |  | 14:00 | 2107 | 407 | 2 | 67.7153 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 11.2 | 2.5 | 2.6 | 0.6 | 0.9 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 73 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 466 | 81.9831 |  |  |  | 15:00 | 2290 | 407 | 2 | 62.304 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 40 | 5 | 5 | 2.5 | 3.53 | 1.32 | 1.12 | 0.47 | 0.53 | 7.5 | 7.3 | 7.03 | 7 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 395 | 60.6616 |  |  |  | 16:00 | 2352 | 407 | 2 | 60.6616 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2285 | 407 | 2 | 62.4403 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2236 | 407 | 2 | 63.8086 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2340 | 407 | 2 | 60.9727 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.88 | 0.91 | 0.83 | 0.91 | 0.83 | 0.82 | 0.87 | * | 0.83 | 0.84 | 0.71 | 0.74 | 0.8 | 0.78 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-14 |  | 20:00 | 2312 | 407 | 2 | 61.7111 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2331 | 407 | 2 | 61.2081 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2296 | 407 | 2 | 62.1412 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2261 | 466 | 2 | 72.2507 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2307 | 466 | 2 | 70.8101 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 187740 | 10168 | [5 empty] | 1362 |  | 454 |  | 1543.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 10168 | 12832.016 | 68.7693 | 0
[22 empty] | Média | 2172.9167 | 423.6667 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 18.9167 |  | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 0
| 8:00 | 168.6 | 158.7 | 142.8 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1543.6 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 9.673 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.222 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1816 |  |  | Consumo Total |  | 1543.6
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 9.673 |  |  | Dosagem Final |  | 8.222
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 2313 | ALTURA | 0 | ALTURA | 0 |  |  | Volume total (L) | 636768.9 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 636768.9 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 846902.637 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 846902.637 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
[22 empty] | ESTOQUE DE CLORO | [12 empty] | 1
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 12832.016 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | -12832.016 |  | DIFERENÇA |  |  | 0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -20849.31 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3359.6 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -24208.91 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 15
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Filt. | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2318 | 466 | 2 | 70.4741 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.92 | 2.5 | 2.7 | 0.9 | 1.3 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 466 | 70.8101 | 2307 | PAC 18 | 0 | 2:00 | 2313 | 466 | 2 | 70.6264 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.2 | 2.4 | 2.9 | 0.9 | 1.4 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.5 | 0.2 | 466 | 70.6264 | 2338 | PAC 18 |  | 3:00 | 2338 | 466 | 2 | 69.8712 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 9.1 | 2.6 | 2.8 | 1.1 | 1.2 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.3 | 0.8 | 466 | 69.8712 | 2257 | PAC 18 |  | 4:00 | 2338 | 466 | 2 | 69.8712 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 10.6 | 2.6 | 2.2 | 0.7 | 0.9 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.5 | 0.5 | 466 | 72.604 | 2152 | PAC 18 |  | 5:00 | 2257 | 466 | 2 | 72.3788 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 9.85 | 2.16 | 2.13 | 0.7 | 0.72 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 2 | 0.5 | 466 | 69.961 | 2369 | PAC 18 |  | 6:00 | 2250 | 466 | 2 | 72.604 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 9.93 | 2.3 | 2.21 | 0.56 | 0.66 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 1.8 | 0.5 | 466 | 68.9278 | 2497 | PAC 18 | 0 | 7:00 | 2152 | 466 | 2 | 75.9103 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.83 | 2.43 | 2.35 | 0.59 | 0.69 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 1.5 | 0.3 | 435 | 68.5048 | 2200 | PAC 18 |  | 8:00 | 2335 | 466 | 2 | 69.961 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.21 | 2.53 | 2.31 | 0.6 | 0.74 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.5 | 0.3 | 435 | 69.3459 | 2192 | PAC 18 |  | 9:00 | 2369 | 466 | 2 | 68.9569 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.57 | 2.15 | 2 | 0.62 | 0.83 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.3 | 0.3 | 435 | 75.119 | 2032 | PAC 18 |  | 10:00 | 2370 | 466 | 2 | 68.9278 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.53 | 2.36 | 1.96 | 0.66 | 0.85 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.6 | 0.4 | 435 | 75.1561 | 2003 | PAC 18 |  | 11:00 | 2497 | 435 | 2 | 61.07 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.21 | 2.26 | 1.89 | 0.7 | 0.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.6 | 0.4 | 435 | 75.6782 | 1975 | PAC 18 | 0 | 12:00 | 2226 | 435 | 2 | 68.5048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.33 | 2.21 | 1.85 | 0.72 | 0.82 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.7 | 0.5 | 435 | 74.9713 | 2016 | PAC 18 |  | 13:00 | 2200 | 435 | 2 | 69.3144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.94 | 2.375 | 2.275 | 0.72917 | 0.90917 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6167 | 0.81667 | 0.43333 | 450.5 | 71.798 |  |  |  | 14:00 | 2199 | 435 | 2 | 69.3459 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 10.6 | 2.6 | 2.9 | 1.1 | 1.4 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 2 | 0.8 | 466 | 75.6782 |  |  |  | 15:00 | 2192 | 435 | 2 | 69.5674 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.21 | 2.15 | 1.85 | 0.56 | 0.66 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.3 | 0.2 | 435 | 68.5048 |  |  |  | 16:00 | 2030 | 435 | 2 | 75.119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2032 | 435 | 2 | 75.0451 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2029 | 435 | 2 | 75.1561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2003 | 435 | 2 | 76.1316 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.73 | 0.71 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 0.7 | 0.68 | 0.65 | 0.93 | 0.66 | 0.76 | 0.72 | 0.7 | 0.74 | 0.99 | 1.06 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-15 |  | 20:00 | 2015 | 435 | 2 | 75.6782 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 1975 | 435 | 2 | 77.211 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2034 | 435 | 2 | 74.9713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2016 | 435 | 2 | 75.6407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2026 | 435 | 2 | 75.2674 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 189050.4 | 10750 | [5 empty] | 397.25 |  | 132.4167 |  | 450.2167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 10750 | 13566.5 | 71.9835 | 0
[22 empty] | Média | 2188.0833 | 447.9167 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 16.5521 |  | 5.5174 |  | 18.759 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 163.3 | 141.1 | 132.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 529.6667 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 450.2167 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 2.8017 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 2.3815 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 529.6667 |  |  | Consumo Total |  | 450.2167
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 3 |  |  | 12 |  | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 9 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 2.8017 |  |  | Dosagem Final |  | 2.3815
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 109 | ALTURA | 0 | ALTURA | 89 |  |  | Volume total (L) | 54723 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | VOLUME | 30007.7 | VOLUME | 0 | VOLUME | 24715.3 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 39910.241 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 39910.241 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 13566.5 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | -13566.5 |  | DIFERENÇA |  |  | 0
[33 empty] | Percentual da diferença |  |  |  |  | Percentual da diferença
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -24208.91 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 979.8833 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -25188.7933 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 16
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2112 | 435 | 2 | 72.2025 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.12 | 1.78 | 1.63 | 0.63 | 0.74 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.6 | 0.5 | 435 | 75.2674 | 2026 | PAC 12 | 0 | 2:00 | 2100 | 435 | 2 | 72.6151 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 12 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.86 | 1.65 | 1.55 | 0.59 | 0.65 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.7 | 0.4 | 435 | 72.6151 | 2100 | PAC 12 |  | 3:00 | 2048 | 435 | 2 | 74.4588 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.61 | 1.56 | 1.42 | 0.49 | 0.61 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.7 | 0.4 | 435 | 74.8609 | 2037 | PAC 12 |  | 4:00 | 2037 | 435 | 2 | 74.8609 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.49 | 1.52 | 1.38 | 0.48 | 0.59 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 435 | 71.3578 | 2137 | PAC 12 |  | 5:00 | 2035 | 435 | 2 | 74.9345 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 55 | 12.5 | 15 | 2.5 | 8.03 | 2.18 | 3.49 | 0.46 | 0.67 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.3 | 0.5 | 0.4 | 506 | 73.0866 | 2427 | PAC 12 |  | 6:00 | 2137 | 435 | 2 | 71.3578 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 55 | 12.5 | 15 | 2.5 | 7.91 | 1.62 | 2.74 | 0.43 | 0.66 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.3 | 0.4 | 0.4 | 506 | 74.3425 | 2386 | PAC 12 | 0 | 7:00 | 2058 | 506 | 2 | 86.191 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 55 | 12.5 | 15 | 2.5 | 8.01 | 1.7 | 2.41 | 0.45 | 0.65 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.3 | 0.5 | 0.2 | 506 | 73.6327 | 2409 | PAC 12 |  | 8:00 | 2427 | 506 | 2 | 73.0866 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 55 | 12.5 | 15 | 2.5 | 8.18 | 1.86 | 2.21 | 0.4 | 0.69 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.3 | 0.5 | 0.2 | 506 | 72.0476 | 2462 | PAC 12 |  | 9:00 | 2420 | 506 | 2 | 73.298 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 55 | 12.5 | 15 | 2.5 | 8.14 | 1.81 | 1.93 | 0.42 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.3 | 0.5 | 0.2 | 506 | 72.727 | 2439 | PAC 12 |  | 10:00 | 2386 | 506 | 2 | 74.3425 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 |  | 10 | 15 |  |  | 1.77 | 1.9 |  | 0.76 |  | 7.3 | 7.3 |  |  | 0.2 | 0.2 | 506 | 72.9963 | 2430 | PAC 12 |  | 11:00 | 2465 | 506 | 2 | 71.9599 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 |  | 10 | 15 |  |  | 1.66 | 1.84 |  | 0.84 |  | 7.3 | 7.3 |  |  | 0.2 | 0.2 | 506 | 73.0565 | 2428 | PAC 12 | 0 | 12:00 | 2409 | 506 | 2 | 73.6327 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 55 | 10 | 15 | 2.5 | 8.08 | 1.68 | 1.82 | 0.45 | 0.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.3 | 0.2 | 0.2 | 506 | 72.2824 | 2454 | PAC 12 |  | 13:00 | 2471 | 506 | 2 | 71.7852 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 53 | 9.375 | 11.6667 | 2.5 | 6.343 | 1.7325 | 2.0267 | 0.48 | 0.69667 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.45833 | 0.31667 | 482.3333 | 73.1894 |  |  |  | 14:00 | 2462 | 506 | 2 | 72.0476 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 55 | 12.5 | 15 | 2.5 | 8.18 | 2.18 | 3.49 | 0.63 | 0.84 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.7 | 0.5 | 506 | 75.2674 |  |  |  | 15:00 | 2400 | 506 | 2 | 73.9088 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.49 | 1.52 | 1.38 | 0.4 | 0.59 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.3 | 0.2 | 0.2 | 435 | 71.3578 |  |  |  | 16:00 | 2439 | 506 | 2 | 72.727 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2424 | 506 | 2 | 73.177 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2430 | 506 | 2 | 72.9963 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2399 | 506 | 2 | 73.9396 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-16 |  | 20:00 | 2428 | 506 | 2 | 73.0565 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2441 | 506 | 2 | 72.6674 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2454 | 506 | 2 | 72.2824 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2410 | 506 | 2 | 73.6021 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2385 | 506 | 2 | 74.3736 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 200797.2 | 11718 | [5 empty] | 1362 |  | 454 |  | 1543.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 11718 | 14788.116 | 73.7293 | 0
[22 empty] | Média | 2324.0417 | 3081 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 18.9167 |  | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 168.6 | 147.1 | 133 |  |  |  | 0.15 | 0.003 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1543.6 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [5 empty] | 3053 | [9 empty] | DOSAGEM | 9.044 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.6874 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE |  | 3070 | [9 empty] | Consumo Total |  | 1816 |  |  | Consumo Total |  | 1543.6
10 | 10 | 12 | 10 | 0 |  | 0 |  |  | 10 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [5 empty] | 3081 | [9 empty] | Dosagem Final |  | 9.044 |  |  | Dosagem Final |  | 7.6874
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO |  | 3090
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 10 | 0 |  | 10 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 10 |  |  | 10
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 14788.116 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | -14788.116 |  | DIFERENÇA |  |  | 0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -25188.7933 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3359.6 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -28548.3933 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 17
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2385 | 506 | 2 | 74.3736 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 55 | 10 | 15 | 2.5 | 8.06 | 1.6 | 1.79 | 0.44 | 0.78 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.3 | 0.2 | 0.2 | 506 | 74.3736 | 2385 | PAC 12 | 0 | 2:00 | 2397 | 506 | 2 | 74.0013 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 12 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 55 | 10 | 15 | 2.5 | 8.14 | 1.64 | 1.85 | 0.45 | 0.81 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.3 | 0.2 | 0.2 | 506 | 74.0013 | 2397 | PAC 12 |  | 3:00 | 2431 | 506 | 2 | 72.9663 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 55 | 10 | 15 | 2.5 | 8.21 | 1.7 | 1.88 | 0.47 | 0.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.3 | 0.2 | 0.1 | 506 | 73.8165 | 2403 | PAC 12 |  | 4:00 | 2403 | 506 | 2 | 73.8165 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 55 | 10 | 15 | 2.5 | 8.95 | 1.75 | 2.06 | 0.49 | 0.82 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.3 | 0.2 | 0.1 | 506 | 72.9063 | 2433 | PAC 12 |  | 5:00 | 2368 | 506 | 2 | 74.9076 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 55 | 10 | 10 | 2.5 | 8.82 | 1.75 | 1.83 | 0.4 | 0.69 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 506 | 77.7987 | 2280 | PAC 12 |  | 6:00 | 2433 | 506 | 2 | 72.9063 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 55 | 10 | 10 | 2.5 | 8.93 | 1.76 | 1.81 | 0.41 | 0.66 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | 506 | 76.1292 | 2330 | PAC 12 | 0 | 7:00 | 2456 | 506 | 2 | 72.2236 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 55 | 10 | 10 | 2.5 | 9.01 | 1.74 | 1.8 | 0.45 | 0.65 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.8 | 0.1 | 0.3 | 506 | 76.293 | 2325 | PAC 12 |  | 8:00 | 2280 | 506 | 2 | 77.7987 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 10 | 10 | 2.5 | 4.63 | 1.75 | 1.81 | 0.49 | 0.99 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.8 | 0.1 | 0.4 | 385 | 65.1056 | 2073 | PAC 12 |  | 9:00 | 2213 | 506 | 2 | 80.1541 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 10 | 7.5 | 2.5 | 4.76 | 1.52 | 1.33 | 0.465 | 0.69 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.3 | 0.5 | 385 | 66.7477 | 2022 | PAC 12 |  | 10:00 | 2330 | 506 | 2 | 76.1292 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 4.97 | 1.53 | 1.25 | 0.45 | 0.68 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.2 | 0.2 | #REF! | #REF! | 2015 | PAC 12 |  | 11:00 | 2337 | 506 | 2 | 75.9012 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 5.58 | 1.57 | 1.15 | 0.45 | 0.69 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.2 | 0.3 | 385 | 66.3866 | 2033 | PAC 12 | 0 | 12:00 | 2325 | 506 | 2 | 76.293 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 5.23 | 1.52 | 1.16 | 0.46 | 0.69 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.4 | 0.2 | 385 | 66.0293 | 2044 | PAC 12 |  | 13:00 | 2324 | 506 | 2 | 76.3258 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 52.9167 | 9.375 | 10.8333 | 2.5 | 7.1075 | 1.6573 | 1.6433 | 0.45208 | 0.74583 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.1917 | 0.19167 | 0.25 | #REF! | #REF! |  |  |  | 14:00 | 2073 | 385 | 2 | 65.1056 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 55 | 10 | 15 | 2.5 | 9.01 | 1.76 | 2.06 | 0.49 | 0.99 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.4 | 0.5 | #REF! | #REF! |  |  |  | 15:00 | 2015 | 385 | 2 | 66.9796 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 4.63 | 1.52 | 1.15 | 0.4 | 0.65 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | #REF! | #REF! |  |  |  | 16:00 | 2022 | 385 | 2 | 66.7477 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2022 | 385 | 2 | 66.7477 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2015 | 385 | 2 | #REF! |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2017 | 385 | 2 | #REF! |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.61 | 0.53 | 0.64 | 0.55 |  | 0.57 | 0.48 |  | 0.57 | 0.82 | 0.64 | 0.6 | 0.83 |  |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-17 |  | 20:00 | 2033 | 385 | 2 | 66.3866 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2044 | 385 | 2 | 66.0293 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2044 | 385 | 2 | 66.0293 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2040 | 385 | 2 | 66.1588 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
NÃO FOI REALIZADA ANÁLISE DE FERRO DEVIDO AO RACIONAMENTO DE REAGENTE. | [21 empty] | 24:00 | 2085 | 385 | 2 | 64.7309 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 191131.2 | 10813 | [5 empty] | 1362 |  | 454 |  | 1543.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 10813 | 13646.006 | #REF! | 0
[22 empty] | Média | 2212.1667 | 450.5417 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 18.9167 |  | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 179.4 | 114.9 | 191.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1543.6 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 9.5013 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.0761 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1816 |  |  | Consumo Total |  | 1543.6
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 9.5013 |  |  | Dosagem Final |  | 8.0761
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA | 89 |  |  | Volume total (L) | 98715.3 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 24715.3 | VOLUME | 74000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 131291.349 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 32871.349 | Peso(Kg) | 98420 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA | 52 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 14315.6 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 14315.6 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 18066.2872 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 18066.2872 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 13646.006 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | -13646.006 |  | DIFERENÇA |  |  | 0
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -28548.3933 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3359.6 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -31907.9933 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 18
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2035 | 385 | 2 | 66.3213 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 5.01 | 1.48 | 1.15 | 0.45 | 0.68 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.6 | 0.2 | 385 | 64.7309 | 2085 | PAC 18 | 0 | 2:00 | 2032 | 385 | 2 | 66.4192 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 4.87 | 1.43 | 1.15 | 0.43 | 0.68 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.7 | 0.2 | 385 | 66.4192 | 2032 | PAC 18 |  | 3:00 | 2043 | 385 | 2 | 66.0616 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 4.75 | 1.37 | 1.15 | 0.45 | 0.67 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.8 | 0.1 | 385 | 66.6488 | 2025 | PAC 18 |  | 4:00 | 2025 | 385 | 2 | 66.6488 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 4.67 | 1.35 | 1.17 | 0.45 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.8 | 0.1 | 385 | 64.2991 | 2099 | PAC 18 |  | 5:00 | 2071 | 385 | 2 | 65.1685 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 9.5 | 1.4 | 2.2 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.7 | 0.2 | 442 | 65.1579 | 2378 | PAC 18 |  | 6:00 | 2099 | 385 | 2 | 64.2991 |  | 0 | 3000 | #REF! | 1000 | #REF! | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 9.5 | 1.7 | 2.4 | 0.6 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.5 | 0.2 | 442 | 65.1305 | 2379 | PAC 18 | 0 | 7:00 | 1966 | 442 | 2 | 78.8126 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 9.1 | 2 | 2.4 | 0.6 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.5 | 0.2 | 442 | 65.0212 | 2383 | PAC 18 |  | 8:00 | 2378 | 442 | 2 | 65.1579 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 9.1 | 1.9 | 2.4 | 0.6 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.5 | 0.2 | 442 | 65.6827 | 2359 | PAC 18 |  | 9:00 | 2382 | 442 | 2 | 65.0485 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 9.4 | 2.1 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.7 | 0.2 | 442 | 63.685 | 2433 | PAC 18 |  | 10:00 | 2379 | 442 | 2 | 65.1305 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 9.9 | 2.2 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.7 | 0.6 | 442 | 65.6827 | 2359 | PAC 18 |  | 11:00 | 2291 | 442 | 2 | 67.6323 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 10 | 2.3 | 2.5 | 0.8 | 1.1 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.5 | 0.6 | 442 | 64.8308 | 2390 | PAC 18 | 0 | 12:00 | 2383 | 442 | 2 | 65.0212 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 11 | 2.3 | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.2 | 0.8 | 442 | 64.3996 | 2406 | PAC 18 |  | 13:00 | 2345 | 442 | 2 | 66.0749 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 55.8333 | 5.8333 | 5.8333 | 2.5 | 8.0667 | 1.7942 | 1.9767 | 0.58167 | 0.81083 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.6 | 0.3 | 423 | 65.1407 |  |  |  | 14:00 | 2359 | 442 | 2 | 65.6827 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 11 | 2.3 | 2.5 | 0.8 | 1.2 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.8 | 0.8 | 442 | 66.6488 |  |  |  | 15:00 | 2415 | 442 | 2 | 64.1597 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.67 | 1.35 | 1.15 | 0.43 | 0.67 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.2 | 0.1 | 385 | 63.685 |  |  |  | 16:00 | 2433 | 442 | 2 | 63.685 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2351 | 442 | 2 | 65.9062 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2359 | 442 | 2 | 65.6827 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2359 | 442 | 2 | 65.6827 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [12 empty] | 7 |  |  |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-18 |  | 20:00 | 2390 | 442 | 2 | 64.8308 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2371 | 442 | 2 | 65.3503 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2406 | 442 | 2 | 64.3996 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2414 | 442 | 2 | 64.1862 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2369 | 442 | 2 | 65.4055 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 196758 | 10266 | [5 empty] | #REF! |  | #REF! |  | 1543.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 10266 | 12955.692 | 65.9487 | 0
[22 empty] | Média | 2277.2917 | 427.75 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | #REF! |  | #REF! |  | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | [18 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | #REF! | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1543.6 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | #REF! | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.8452 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | #REF! |  |  | Consumo Total |  | 1543.6
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 2 |  |  | 12 |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 10 | [15 empty] | Dosagem Final |  | #REF! |  |  | Dosagem Final |  | 7.8452
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 12955.692 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | -12955.692 |  | DIFERENÇA |  |  | 0
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -31907.9933 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | #REF! |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #REF! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 19
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2418 | 480 | 2 | 69.5892 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 9.93 | 2.24 | 2.3 | 0.95 | 1.1 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.7 | 1.5 | 442 | 65.4055 | 2369 | PAC 18 | 0 | 2:00 | 2390 | 480 | 2 | 70.4045 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 10.4 | 2.2 | 2 | 0.8 | 0.9 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.7 | 1.5 | 480 | 70.4045 | 2390 | PAC 18 |  | 3:00 | 2215 | 480 | 2 | 75.9669 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 11.3 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.2 | 0.2 | 480 | 73.5753 | 2287 | PAC 18 |  | 4:00 | 2287 | 480 | 2 | 73.5753 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 10.4 | 1.9 | 2 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.2 | 0.7 | 480 | 75.2198 | 2237 | PAC 18 |  | 5:00 | 2294 | 480 | 2 | 73.3508 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 9.34 | 1.63 | 1.74 | 0.47 | 0.62 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.12 | 0.6 | 405 | 75.3883 | 2232 | PAC 18 |  | 6:00 | 2237 | 480 | 2 | 75.2198 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 9.95 | 1.68 | 1.68 | 0.48 | 0.64 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 405 | 63.016 | 2253 | PAC 18 | 0 | 7:00 | 2239 | 480 | 2 | 75.1526 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 9.9 | 1.63 | 1.56 | 0.48 | 0.63 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.1 | 4 | 405 | 74.5276 | 1905 | PAC 18 |  | 8:00 | 2232 | 480 | 2 | 75.3883 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.96 | 1.61 | 1.47 | 0.47 | 0.61 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.1 | 0.4 | 405 | 73.6767 | 1927 | PAC 18 |  | 9:00 | 2240 | 480 | 2 | 63.3817 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.52 | 1.24 | 1.3 | 0.49 | 0.59 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.5 | 2.8 | 405 | 77.2443 | 1838 | PAC 18 |  | 10:00 | 2253 | 480 | 2 | 63.016 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.04 | 1.22 | 1.16 | 0.46 | 0.57 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.5 | 1.5 | 405 | 76.0852 | 1866 | PAC 18 |  | 11:00 | 2230 | 480 | 2 | 63.6659 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.13 | 1.36 | 1.21 | 0.49 | 0.61 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.5 | 1 | 405 | 75.8819 | 1871 | PAC 18 | 0 | 12:00 | 1905 | 405 | 2 | 74.5276 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.2 | 1.54 | 1.28 | 0.54 | 0.68 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.6 | 0.8 | 405 | 75.3183 | 1885 | PAC 18 |  | 13:00 | 1882 | 405 | 2 | 75.4384 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 55.8333 | 5 | 5 | 2.5 | 7.6491 | 1.6792 | 1.6333 | 0.5775 | 0.7125 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.65 | 0.36 | 1.4583 | 426.8333 | 72.9786 |  |  |  | 14:00 | 1927 | 405 | 2 | 73.6767 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 11.3 | 2.24 | 2.3 | 0.95 | 1.1 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.7 | 4 | 480 | 77.2443 |  |  |  | 15:00 | 1918 | 405 | 2 | 74.0224 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.04 | 1.22 | 1.16 | 0.46 | 0.57 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.1 | 0.2 | 405 | 63.016 |  |  |  | 16:00 | 1838 | 405 | 2 | 77.2443 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 1814 | 405 | 2 | 78.2663 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 1866 | 405 | 2 | 76.0852 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 1852 | 405 | 2 | 76.6604 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.64 | 0.63 | 0.61 | 0.62 | 0.64 | 0.6 | 0.58 | 0.59 | 0.88 | 0.55 | 0.63 | 0.6 | 0.64 | 0.65 | 0.91 | 0.98 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-19 |  | 20:00 | 1871 | 405 | 2 | 75.8819 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 1900 | 405 | 2 | 74.7237 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 1885 | 405 | 2 | 75.3183 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
51 | [21 empty] | 23:00 | 1907 | 405 | 2 | 74.4494 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 1858 | 405 | 2 | 76.4128 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 178048.8 | 10545 | [5 empty] | 1362 |  | 349.9583 |  | 1543.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 10545 | 13307.79 | 73.3924 | 0
[22 empty] | Média | 2060.75 | 439.375 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 14.5816 |  | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 156.2 | 133.1 | 127 | 0.4 | 0 | 0 | 0.13 | 0.06 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1711.9583 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1543.6 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 9.6151 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.6695 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1711.9583 |  |  | Consumo Total |  | 1543.6
12 | 12 | 12 | 11 | 0 |  | 1 |  |  | 12 |  | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 11 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 9.6151 |  |  | Dosagem Final |  | 8.6695
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 86 | ALTURA | 0 | ALTURA | 89 |  |  | Volume total (L) | 48391.1 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | VOLUME | 23675.8 | VOLUME | 0 | VOLUME | 24715.3 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 64360.163 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 31488.814 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 32871.349 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 13307.79 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | -13307.79 |  | DIFERENÇA |  |  | 0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #REF! |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3255.5583 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #REF! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 20
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 1852 | 405 | 2 | 76.6604 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.12 | 1.28 | 1.12 | 0.46 | 0.53 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.5 | 0.4 | 405 | 76.4128 | 1858 | PAC 18 | 0 | 2:00 | 1860 | 405 | 2 | 76.3306 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.06 | 1.12 | 1.1 | 0.47 | 0.51 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.5 | 0.4 | 405 | 76.3306 | 1860 | PAC 18 |  | 3:00 | 1885 | 405 | 2 | 75.3183 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.91 | 1.04 | 1.02 | 0.45 | 0.52 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.3 | 0.5 | 405 | 75.8819 | 1871 | PAC 18 |  | 4:00 | 1871 | 405 | 2 | 75.8819 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.8 | 1.06 | 1.03 | 0.46 | 0.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 405 | 74.8419 | 1897 | PAC 18 |  | 5:00 | 1849 | 405 | 2 | 76.7847 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.4 | 1.13 | 0.92 | 0.44 | 0.52 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.2 | 3 | 405 | 74.4104 | 1908 | PAC 18 |  | 6:00 | 1897 | 405 | 2 | 74.8419 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.67 | 1.01 | 1 | 0.46 | 0.46 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.4 | 3 | 405 | 74.763 | 1899 | PAC 18 | 0 | 7:00 | 1869 | 405 | 2 | 75.9631 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.6 | 0.98 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.4 | 3 | 405 | 76.126 | 1865 | PAC 18 |  | 8:00 | 1908 | 405 | 2 | 74.4104 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 2000 | 37.8333 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.4 | 1 | 2.2 | 0.42 | 0.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.4 | 2.8 | 466 | 74.0521 | 2206 | PAC 18 |  | 9:00 | 1862 | 405 | 2 | 76.2487 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 2000 | 37.8333 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.85 | 1.5 | 2.05 | 0.44 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.2 | 2.5 | 466 | 74.2878 | 2199 | PAC 18 |  | 10:00 | 1899 | 405 | 2 | 74.763 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.24 | 1.47 | 1.77 | 0.5 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 466 | 67.9812 | 2403 | PAC 18 |  | 11:00 | 1876 | 405 | 2 | 75.6796 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.11 | 1.46 | 1.52 | 0.48 | 0.62 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.2 | 1 | 466 | 67.8401 | 2408 | PAC 18 | 0 | 12:00 | 1865 | 405 | 2 | 76.126 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.15 | 1.44 | 1.48 | 0.46 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.2 | 1 | 466 | 66.8135 | 2445 | PAC 18 |  | 13:00 | 2244 | 466 | 2 | 72.7981 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.6925 | 1.2075 | 1.3508 | 0.46167 | 0.54667 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.55 | 0.30833 | 1.6167 | 430.4167 | 73.3118 |  |  |  | 14:00 | 2206 | 466 | 2 | 74.0521 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.85 | 1.5 | 2.2 | 0.5 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.5 | 3 | 466 | 76.4128 |  |  |  | 15:00 | 2243 | 466 | 2 | 72.8305 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.4 | 0.98 | 0.92 | 0.42 | 0.46 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.2 | 0.3 | 405 | 66.8135 |  |  |  | 16:00 | 2199 | 466 | 2 | 74.2878 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2427 | 466 | 2 | 67.309 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2403 | 466 | 2 | 67.9812 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2384 | 466 | 2 | 68.523 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.49 | 0.55 | 0.63 | 0.91 |  | 0.53 | 0.46 | 0.62 | 0.45 | 0.55 | 0.34 | 0.61 | 0.38 | 0.63 | 0.46 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-20 |  | 20:00 | 2408 | 466 | 2 | 67.8401 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2389 | 466 | 2 | 68.3796 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2445 | 466 | 2 | 66.8135 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2415 | 466 | 2 | 67.6434 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2412 | 466 | 2 | 67.7276 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 182404.8 | 10452 | [5 empty] | 1362 |  | 349.9583 |  | 1418.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 10452 | 13190.424 | 72.7164 | 0
[22 empty] | Média | 2111.1667 | 435.5 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 14.5816 |  | 59.1146 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 165.3 | 151.2 | 145.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.06 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1711.9583 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1418.75 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 9.3855 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.778 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1711.9583 |  |  | Consumo Total |  | 1418.75
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 4 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 9.3855 |  |  | Dosagem Final |  | 7.778
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 13190.424 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | -13190.424 |  | DIFERENÇA |  |  | 0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | 0 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3130.7083 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -3130.7083 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 21
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2437 | 466 | 2 | 67.0328 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 8.51 | 1.9 | 1.61 | 0.5 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.2 | 1 | 466 | 67.7276 | 2412 | PAC 15 | 0 | 2:00 | 2432 | 466 | 2 | 67.1706 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 15 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 8.52 | 1.66 | 1.64 | 0.47 | 0.74 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.2 | 1 | 466 | 67.1706 | 2432 | PAC 15 |  | 3:00 | 2430 | 466 | 2 | 67.2259 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 8.44 | 1.56 | 1.62 | 0.5 | 0.76 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.2 | 1 | 466 | 67.4479 | 2422 | PAC 15 |  | 4:00 | 2422 | 466 | 2 | 67.4479 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 8.38 | 1.5 | 1.65 | 0.48 | 0.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.2 | 1 | 466 | 67.3923 | 2424 | PAC 15 |  | 5:00 | 2424 | 466 | 2 | 67.3923 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 8.39 | 1.47 | 1.5 | 0.43 | 0.58 | 7.5 | 7.3 | 6 | 7 | 3.7 | 0.3 | 4 | 466 | 74.2203 | 2201 | PAC 15 |  | 6:00 | 2424 | 466 | 2 | 67.3923 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 8.41 | 1.46 | 1.51 | 0.42 | 0.59 | 7.5 | 7.3 | 6 | 7 | 3.7 | 0.3 | 4 | 466 | 70.6875 | 2311 | PAC 15 | 0 | 7:00 | 2423 | 466 | 2 | 67.4201 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 8.35 | 1.62 | 1.73 | 0.44 | 0.69 | 7.5 | 7.3 | 6.8 | 7 | 3.7 | 0.6 | 1.5 | 466 | 69.4849 | 2351 | PAC 15 |  | 8:00 | 2201 | 466 | 2 | 74.2203 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 8.33 | 1.65 | 1.78 | 0.46 | 0.71 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.6 | 1.5 | 378 | 57.6883 | 2297 | PAC 15 |  | 9:00 | 2320 | 466 | 2 | 70.4133 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.53 | 1.36 | 1.14 | 0.44 | 0.67 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.3 | 3.7 | 378 | 65.2759 | 2030 | PAC 15 |  | 10:00 | 2311 | 466 | 2 | 70.6875 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.72 | 1.33 | 1.15 | 0.42 | 0.62 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.4 | 1.9 | 378 | 66.0568 | 2006 | PAC 15 |  | 11:00 | 2355 | 466 | 2 | 69.3668 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.81 | 1.28 | 1.17 | 0.4 | 0.58 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.5 | 0.9 | 378 | 65.991 | 2008 | PAC 15 | 0 | 12:00 | 2351 | 466 | 2 | 69.4849 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.85 | 1.27 | 1.18 | 0.41 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.5 | 0.8 | 378 | 65.5666 | 2021 | PAC 15 |  | 13:00 | 2287 | 466 | 2 | 71.4293 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 56.6667 | 5 | 5 | 2.5 | 6.8533 | 1.505 | 1.4733 | 0.4475 | 0.67 | 7.5 | 7.3 | 7.0417 | 7 | 3.5333 | 0.35833 | 1.8583 | 429.3333 | 67.0591 |  |  |  | 14:00 | 2297 | 378 | 2 | 57.6883 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 8.52 | 1.9 | 1.78 | 0.5 | 0.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.6 | 4 | 466 | 74.2203 |  |  |  | 15:00 | 1991 | 378 | 2 | 66.5545 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.53 | 1.27 | 1.14 | 0.4 | 0.58 | 7.5 | 7.3 | 6 | 7 | 3.2 | 0.2 | 0.8 | 378 | 57.6883 |  |  |  | 16:00 | 2030 | 378 | 2 | 65.2759 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2005 | 378 | 2 | 66.0898 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2006 | 378 | 2 | 66.0568 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2023 | 378 | 2 | 65.5017 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.44 | 0.47 | 0.38 | 0,49+ |  | 0.48 | 0.48 |  | 0.42 | 0.36 | 0.33 | 0.43 | 0.39 |  |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-21 |  | 20:00 | 2008 | 378 | 2 | 65.991 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2016 | 378 | 2 | 65.7292 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2021 | 378 | 2 | 65.5666 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2020 | 378 | 2 | 65.599 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2018 | 378 | 2 | 65.664 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 191707.2 | 10216 | [5 empty] | 1362 |  | 378.3333 |  | 1358.2167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 10216 | 12892.592 | 67.1834 | 0
[22 empty] | Média | 2218.8333 | 425.6667 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 15.7639 |  | 56.5924 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 173.4 | 147.2 | 143.1 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.13 | 0.1 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1740.3333 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1358.2167 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 9.0781 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.0848 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1740.3333 |  |  | Consumo Total |  | 1358.2167
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 9.0781 |  |  | Dosagem Final |  | 7.0848
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA | 89 |  |  | Volume total (L) | 98715.3 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 24715.3 | VOLUME | 74000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 131291.349 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 32871.349 | Peso(Kg) | 98420 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA | 91 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 73052.3 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 25052.3 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 48000 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 92192.0026 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 31616.0026 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 60576 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 12892.592 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | -12892.592 |  | DIFERENÇA |  |  | 0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -3130.7083 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3098.55 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -6229.2583 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 22
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2023 | 378 | 2 | 65.5017 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.87 | 1.25 | 1.2 | 0.41 | 0.65 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.5 | 0.7 | 378 | 65.664 | 2018 | PAC 15 | 0 | 2:00 | 2033 | 378 | 2 | 65.1795 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 15 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.89 | 1.23 | 1.21 | 0.4 | 0.69 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.5 | 0.6 | 378 | 65.1795 | 2033 | PAC 15 |  | 3:00 | 2017 | 378 | 2 | 65.6966 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.8 | 1.19 | 1.2 | 0.4 | 0.71 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.5 | 0.5 | 378 | 65.5017 | 2023 | PAC 15 |  | 4:00 | 2023 | 378 | 2 | 65.5017 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.69 | 1.17 | 1.23 | 0.43 | 0.75 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.5 | 0.5 | 378 | 65.6315 | 2019 | PAC 15 |  | 5:00 | 2068 | 378 | 2 | 64.0764 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.13 | 1.25 | 1.34 | 0.45 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 460 | 72.6376 | 2220 | PAC 15 |  | 6:00 | 2019 | 378 | 2 | 65.6315 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.69 | 1.28 | 1.53 | 0.46 | 0.68 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0 | 0 | 460 | 71.6373 | 2251 | PAC 15 | 0 | 7:00 | 1842 | 378 | 2 | 71.9381 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.96 | 1.95 | 2.15 | 0.47 | 0.88 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 460 | 72.0534 | 2238 | PAC 15 |  | 8:00 | 2220 | 460 | 2 | 72.6376 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.19 | 1.75 | 1.63 | 0.47 | 0.87 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.8 | 0 | 0 | 460 | 71.1317 | 2267 | PAC 15 |  | 9:00 | 2251 | 460 | 2 | 71.6373 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.03 | 1.71 | 1.6 | 0.48 | 0.85 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.5 | 0 | 0 | 460 | 72.4744 | 2225 | PAC 15 |  | 10:00 | 2251 | 460 | 2 | 71.6373 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.12 | 1.76 | 1.56 | 0.5 | 0.82 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 460 | 71.5102 | 2255 | PAC 15 |  | 11:00 | 2210 | 460 | 2 | 72.9663 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.17 | 1.82 | 1.54 | 0.51 | 0.84 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.8 | 0.1 | 0.4 | 460 | 72.9993 | 2209 | PAC 15 | 0 | 12:00 | 2238 | 460 | 2 | 72.0534 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.01 | 1.85 | 1.5 | 0.43 | 0.85 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.1 | 0.5 | 460 | 72.1824 | 2234 | PAC 15 |  | 13:00 | 2217 | 460 | 2 | 72.7359 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.3792 | 1.5175 | 1.4742 | 0.45083 | 0.77417 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.20833 | 0.30833 | 432.6667 | 69.8836 |  |  |  | 14:00 | 2267 | 460 | 2 | 71.1317 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.19 | 1.95 | 2.15 | 0.51 | 0.88 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.5 | 0.7 | 460 | 72.9993 |  |  |  | 15:00 | 2265 | 460 | 2 | 71.1945 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.69 | 1.17 | 1.2 | 0.4 | 0.65 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.5 | 0 | 0 | 378 | 65.1795 |  |  |  | 16:00 | 2225 | 460 | 2 | 72.4744 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2205 | 460 | 2 | 73.1318 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2255 | 460 | 2 | 71.5102 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2241 | 460 | 2 | 71.957 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.78 | 0.8 | 0.84 | 0.85 | 0.88 | 0.9 | 0.93 | 0.91 | 1.02 | 0.86 | 0.89 | 0.7 | 0.87 | 0.89 | 1.12 | 1.16 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-22 |  | 20:00 | 2209 | 460 | 2 | 72.9993 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2204 | 460 | 2 | 73.165 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2234 | 460 | 2 | 72.1824 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2198 | 460 | 2 | 73.3647 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2211 | 460 | 2 | 72.9333 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 186933.6 | 10466 | [5 empty] | 1021.5 |  | 170.25 |  | 1203.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 15 (l) - (kg) |  | 10466 | 13208.092 | 70.5516 | 0
[22 empty] | Média | 2163.5833 | 436.0833 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 42.5625 |  | 7.0938 |  | 50.1292 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 5
| 8:00 | 169.3 | 146.2 | 142.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.12 | 0.06 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1191.75 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1203.1 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.3753 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 6.436 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1191.75 |  |  | Consumo Total |  | 1203.1
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.3753 |  |  | Dosagem Final |  | 6.436
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA | 89 |  |  | Volume total (L) | 24715.3 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 24715.3 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 32871.349 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 32871.349 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 13208.092 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | -13208.092 |  | DIFERENÇA |  |  | 0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -6229.2583 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2394.85 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -8624.1083 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 23
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2228 | 460 | 2 | 72.3768 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.34 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.12 | 1.71 | 1.65 | 0.51 | 0.85 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.1 | 1.2 | 460 | 72.9333 | 2211 | PAC 12 | 0 | 2:00 | 2189 | 460 | 2 | 73.6663 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 12 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.06 | 1.64 | 1.61 | 0.52 | 0.86 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.1 | 2.1 | 460 | 73.6663 | 2189 | PAC 12 |  | 3:00 | 2182 | 460 | 2 | 73.9026 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 5.86 | 1.43 | 1.59 | 0.54 | 0.89 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.1 | 3 | 409 | 69.1975 | 2072 | PAC 12 |  | 4:00 | 2072 | 409 | 2 | 69.1975 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.4 | 1.52 | 1.45 | 0.5 | 0.68 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.1 | 3 | 409 | 77.5431 | 1849 | PAC 12 |  | 5:00 | 1889 | 409 | 2 | 75.9011 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.42 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.5 | 1 | 409 | 77.5851 | 1848 | PAC 12 |  | 6:00 | 1849 | 409 | 2 | 77.5431 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.6 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.5 | 1.2 | 409 | 75.9816 | 1887 | PAC 12 | 0 | 7:00 | 1837 | 409 | 2 | 78.0497 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.4 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.5 | 1.2 | 409 | 77.8378 | 1842 | PAC 12 |  | 8:00 | 1848 | 409 | 2 | 77.5851 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.7 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.2 | 1 | 409 | 73.9439 | 1939 | PAC 12 |  | 9:00 | 1867 | 409 | 2 | 76.7955 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.2 | 1 | 409 | 73.9821 | 1938 | PAC 12 |  | 10:00 | 1887 | 409 | 2 | 75.9816 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.2 | 1 | 409 | 74.2118 | 1932 | PAC 12 |  | 11:00 | 1916 | 409 | 2 | 74.8315 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1.7 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 409 | 74.1351 | 1934 | PAC 12 | 0 | 12:00 | 1842 | 409 | 2 | 77.8378 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.7 | 1.8 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.2 | 1.2 | 409 | 73.189 | 1959 | PAC 12 |  | 13:00 | 1953 | 409 | 2 | 73.4138 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.68 | 1.475 | 1.4917 | 0.53917 | 0.69833 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.3833 | 0.24167 | 1.5083 | 417.5 | 74.5172 |  |  |  | 14:00 | 1939 | 409 | 2 | 73.9439 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.12 | 1.8 | 0.2 | 0.6 | 0.89 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.5 | 3 | 460 | 77.8378 |  |  |  | 15:00 | 1938 | 409 | 2 | 73.9821 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.4 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.1 | 1 | 409 | 69.1975 |  |  |  | 16:00 | 1938 | 409 | 2 | 73.9821 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 1973 | 409 | 2 | 72.6697 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 1932 | 409 | 2 | 74.2118 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 1927 | 409 | 2 | 74.4044 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | * | 0.48 | 0.46 | 0.51 | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.52 | * | 0.47 | 0.48 | 0.43 | 0.39 | 0.42 | 0.48 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-23 |  | 20:00 | 1934 | 409 | 2 | 74.1351 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 1913 | 409 | 2 | 74.9489 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 1959 | 409 | 2 | 73.189 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 1969 | 409 | 2 | 72.8173 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 1928 | 409 | 2 | 74.3658 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 168872.4 | 9969 | [5 empty] | 1362 |  | 227 |  | 1543.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 9969 | 12580.878 | 74.5722 | 0
[22 empty] | Média | 1954.5417 | 415.375 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 9.4583 |  | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 182.4 | 161.3 | 145.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1543.6 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 9.4095 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 9.1406 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1543.6
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 9.4095 |  |  | Dosagem Final |  | 9.1406
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 12580.878 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | -12580.878 |  | DIFERENÇA |  |  | 0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -8624.1083 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3132.6 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -11756.7083 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 24
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 1918 | 409 | 2 | 74.7535 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.4 | 1.3 | 1.4 | 0.52 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.5 | 1.3 | 409 | 74.3658 | 1928 | PAC 18 | 0 | 2:00 | 1938 | 409 | 2 | 73.9821 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.6 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.1 | 0.5 | 409 | 73.9821 | 1938 | PAC 18 |  | 3:00 | 1894 | 409 | 2 | 75.7008 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 409 | 73.4138 | 1953 | PAC 18 |  | 4:00 | 1953 | 409 | 2 | 73.4138 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.4 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3 | 0.1 | 1 | 409 | 73.4891 | 1951 | PAC 18 |  | 5:00 | 1952 | 409 | 2 | 73.4514 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.87 | 1.46 | 2.62 | 0.42 | 0.55 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.3 | 0.5 | 466 | 71.7115 | 2278 | PAC 18 |  | 6:00 | 1951 | 409 | 2 | 73.4891 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 9.71 | 1.55 | 2.57 | 0.4 | 0.74 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.4 | 1.2 | 466 | 71.5858 | 2282 | PAC 18 | 0 | 7:00 | 2277 | 466 | 2 | 71.743 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 10.8 | 1.66 | 1.94 | 0.4 | 0.68 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.4 | 1 | 466 | 70.7488 | 2309 | PAC 18 |  | 8:00 | 2278 | 466 | 2 | 71.7115 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 12 | 1.8 | 1.72 | 0.38 | 0.63 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.5 | 1.2 | 466 | 76.911 | 2124 | PAC 18 |  | 9:00 | 2300 | 466 | 2 | 71.0256 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 11.4 | 1.61 | 1.6 | 0.38 | 0.61 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.6 | 1 | 466 | 73.1239 | 2234 | PAC 18 |  | 10:00 | 2282 | 466 | 2 | 71.5858 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 10.7 | 1.45 | 1.51 | 0.37 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.6 | 1 | 466 | 74.6272 | 2189 | PAC 18 |  | 11:00 | 2306 | 466 | 2 | 70.8408 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 9.94 | 1.44 | 1.47 | 0.35 | 0.63 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.6 | 1.2 | 466 | 74.3216 | 2198 | PAC 18 | 0 | 12:00 | 2309 | 466 | 2 | 70.7488 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 9.83 | 1.41 | 1.42 | 0.34 | 0.62 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.7 | 1.2 | 466 | 75.1767 | 2173 | PAC 18 |  | 13:00 | 2267 | 466 | 2 | 72.0595 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 54.1667 | 5 | 5 | 2.5 | 8.6625 | 1.465 | 1.6792 | 0.43833 | 0.655 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.3417 | 0.40833 | 0.94167 | 447 | 73.6214 |  |  |  | 14:00 | 2124 | 466 | 2 | 76.911 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 12 | 1.8 | 2.62 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.7 | 1.3 | 466 | 76.911 |  |  |  | 15:00 | 2183 | 466 | 2 | 74.8323 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1.2 | 1.1 | 0.34 | 0.55 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 409 | 70.7488 |  |  |  | 16:00 | 2234 | 466 | 2 | 73.1239 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2228 | 466 | 2 | 73.3209 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2189 | 466 | 2 | 74.6272 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2148 | 466 | 2 | 76.0516 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-24 |  | 20:00 | 2198 | 466 | 2 | 74.3216 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2218 | 466 | 2 | 73.6514 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2173 | 466 | 2 | 75.1767 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2165 | 466 | 2 | 75.4545 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2209 | 173.4 | 2 | 27.5176 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 186098.4 | 10549.4 | [5 empty] | 1362 |  | 454 |  | 1479.2833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 10549.4 | 13313.3428 | 71.6456 | 0
[22 empty] | Média | 2153.9167 | 439.5583 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 18.9167 |  | 61.6368 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 173.4 | 144.1 | 147.2 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1479.2833 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 9.7583 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.9489 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1816 |  |  | Consumo Total |  | 1479.2833
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 9.7583 |  |  | Dosagem Final |  | 7.9489
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 13313.3428 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | -13313.3428 |  | DIFERENÇA |  |  | 0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -11756.7083 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3295.2833 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -15051.9917 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 25
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2232 | 466 | 2 | 73.1895 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 9.53 | 1.39 | 1.36 | 0.36 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.7 | 1.2 | 173.4 | 27.5176 | 2209 | PAC 18 | 0 | 2:00 | 2219 | 466 | 2 | 73.6182 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 10.8 | 1.38 | 1.38 | 0.38 | 0.56 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 1 | 2 | 466 | 73.6182 | 2219 | PAC 18 |  | 3:00 | 2202 | 466 | 2 | 74.1866 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 12.4 | 1.39 | 1.4 | 0.41 | 0.55 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 1.2 | 2.5 | 466 | 74.4911 | 2193 | PAC 18 |  | 4:00 | 2193 | 466 | 2 | 74.4911 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 14 | 1.36 | 1.44 | 0.43 | 0.53 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 1.4 | 3 | 466 | 110.006 | 1485 | PAC 18 |  | 5:00 | 2186 | 466 | 2 | 74.7296 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 |  |  | 0.2%
8:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 9.92 | 1.44 | 1.18 | 0.33 | 0.56 | 7.5 | 7.3 | 6 | 7 | 3.8 | 0.6 | 5 | 466 | 73.2551 | 2230 | PAC 18 |  | 6:00 | 1485 | 466 | 2 | 110.006 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 9.85 | 1.43 | 1.19 | 0.35 | 0.58 | 7.5 | 7.3 | 6 | 7 | 3.8 | 0.6 | 5 | 466 | 73.8512 | 2212 | PAC 18 | 0 | 7:00 | 2195 | 466 | 2 | 74.4232 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 10.52 | 1.47 | 1.29 | 0.33 | 0.58 | 7.5 | 7.3 | 7 | 7 | 3.8 | 0.3 | 2.5 | 466 | 71.2114 | 2294 | PAC 18 |  | 8:00 | 2230 | 466 | 2 | 73.2551 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 11.2 | 1.53 | 1.44 | 0.32 | 0.56 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.52 | 0.6 | 466 | 72.0913 | 2266 | PAC 18 |  | 9:00 | 2244 | 466 | 2 | 72.7981 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 4.53 | 1.31 | 1.23 | 0.32 | 0.54 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.3 | 0.3 | 466 | 77.0634 | 1906 | PAC 18 |  | 10:00 | 2212 | 466 | 2 | 73.8512 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 3.96 | 1.27 | 1.14 | 0.34 | 0.53 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.5 | 0.2 | 466 | 67.552 | 1863 | PAC 18 |  | 11:00 | 2277 | 466 | 2 | 71.743 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 4.25 | 1.04 | 0.82 | 0.32 | 0.54 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 1.3 | 0.2 | 359 | 67.6974 | 1859 | PAC 18 | 0 | 12:00 | 2294 | 466 | 2 | 71.2114 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 4.22 | 1.04 | 0.83 | 0.33 | 0.53 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 1.3 | 0.2 | #REF! | #REF! | 1886 | PAC 18 |  | 13:00 | 2152 | 466 | 2 | 75.9103 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 56.6667 | 5 | 5 | 2.5 | 8.765 | 1.3375 | 1.225 | 0.35167 | 0.555 | 7.5 | 7.3 | 7.0583 | 7 | 3.725 | 0.81 | 1.8917 | #REF! | #REF! |  |  |  | 14:00 | 2266 | 466 | 2 | 72.0913 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 14 | 1.53 | 1.44 | 0.43 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 1.4 | 5 | #REF! | #REF! |  |  |  | 15:00 | 1864 | 419 | 2 | 78.7998 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 3.96 | 1.04 | 0.82 | 0.32 | 0.53 | 7.5 | 7.3 | 6 | 7 | 3.6 | 0.3 | 0.2 | #REF! | #REF! |  |  |  | 16:00 | 1906 | 419 | 2 | 77.0634 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 1832 | 359 | 2 | 68.6951 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 1863 | 359 | 2 | 67.552 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 1875 | 359 | 2 | 67.1197 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.27 | 0.3 | 0.34 | 0.39 |  | 0.28 | 0.34 |  | 0.28 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.31 |  |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-25 |  | 20:00 | 1859 | 359 | 2 | 67.6974 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 1831 | 359 | 2 | 68.7326 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 1886 | 359 | 2 | #REF! |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 1858 | 359 | 2 | 67.7338 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 1876 | 359 | 2 | 67.0839 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 176533.2 | 10234 | [5 empty] | 1362 |  | 321.5833 |  | 1369.5667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 10234 | 12915.308 | #REF! | 0
[22 empty] | Média | 2043.2083 | 426.4167 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 13.3993 |  | 57.0653 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 163.3 | 139.1 | 131 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1683.5833 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1369.5667 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 9.5369 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.7581 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1683.5833 |  |  | Consumo Total |  | 1369.5667
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 9.5369 |  |  | Dosagem Final |  | 7.7581
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA | 89 |  |  | Volume total (L) | 98715.3 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 24715.3 | VOLUME | 74000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 131291.349 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 32871.349 | Peso(Kg) | 98420 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA | 123 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | #NAME? |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 33861.9 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 93000 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 160099.7178 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 42733.7178 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 117366 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 12915.308 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | -12915.308 |  | DIFERENÇA |  |  | 0
0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -15051.9917 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3053.15 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -18105.1417 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 26
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 1880 | 359 | 2 | 66.9412 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 3.98 | 1.03 | 0.85 | 0.34 | 0.53 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 1.2 | 0.2 | 359 | 67.0839 | 1876 | PAC 18 | 0 | 2:00 | 1864 | 359 | 2 | 67.5158 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 3.57 | 1.03 | 0.87 | 0.35 | 0.54 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 1.2 | 0.2 | 359 | 67.5158 | 1864 | PAC 18 |  | 3:00 | 1909 | 359 | 2 | 65.9243 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 3.34 | 1.02 | 0.9 | 0.36 | 0.54 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 1 | 0.2 | 359 | 67.8068 | 1856 | PAC 18 |  | 4:00 | 1856 | 359 | 2 | 67.8068 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 3.25 | 1.02 | 0.91 | 0.36 | 0.54 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.9 | 0.2 | 359 | 66.7282 | 1886 | PAC 18 |  | 5:00 | 1888 | 359 | 2 | 66.6575 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 40 | 5 | 5 | 2.5 | 3.4 | 1 | 9 | 0.5 | 0.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.5 | 0.1 | 359 | 68.1003 | 1848 | PAC 18 |  | 6:00 | 1886 | 359 | 2 | 66.7282 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 1 | 1.3 | 359 | 68.5454 | 1836 | PAC 18 | 0 | 7:00 | 1863 | 359 | 2 | 67.552 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8 | 1.3 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 1 | 1 | 427 | 67.2449 | 2226 | PAC 18 |  | 8:00 | 1848 | 359 | 2 | 68.1003 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.7 | 1.8 | 3 | 0.5 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.5 | 0.5 | 427 | 67.2449 | 2226 | PAC 18 |  | 9:00 | 1867 | 359 | 2 | 67.4073 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.6 | 2 | 3 | 0.6 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.5 | 1 | 427 | 68.0396 | 2200 | PAC 18 |  | 10:00 | 1836 | 359 | 2 | 68.5454 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.6 | 1.9 | 2.3 | 0.6 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.8 | 1 | 427 | 67.4267 | 2220 | PAC 18 |  | 11:00 | 1839 | 427 | 2 | 81.396 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.8 | 2 | 2.4 | 0.6 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.6 | 0.7 | 427 | 67.0341 | 2233 | PAC 18 |  | 12:00 | 2226 | 427 | 2 | 67.2449 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 8.6 | 1.9 | 2.4 | 0.5 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.8 | 0.2 | 427 | 67.7318 | 2210 | PAC 18 |  | 13:00 | 2089 | 427 | 2 | 71.655 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50.8333 | 5 | 5 | 2.5 | 6.4117 | 1.425 | 2.3775 | 0.49727 | 0.62 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.725 | 0.83333 | 0.55 | 393 | 67.5419 |  |  |  | 14:00 | 2226 | 427 | 2 | 67.2449 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 8.8 | 2 | 9 | 0.6 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 1.2 | 1.3 | 427 | 68.5454 |  |  |  | 15:00 | 2069 | 427 | 2 | 72.3476 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 40 | 5 | 5 | 2.5 | 3.25 | 1 | 0.85 | 0.35 | 0.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.5 | 0.1 | 359 | 66.7282 |  |  |  | 16:00 | 2200 | 427 | 2 | 68.0396 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2217 | 427 | 2 | 67.5179 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2220 | 427 | 2 | 67.4267 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2170 | 427 | 2 | 68.9803 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | * | 43 | 0.48 | 0.53 | * | 0.54 | 0.58 | 1.1 | *0,41 | 0.57 | 0.57 | 0.46 | 0.5 | 0.48 | 1.02 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-26 |  | 20:00 | 2233 | 427 | 2 | 67.0341 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2219 | 427 | 2 | 67.4571 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2210 | 427 | 2 | 67.7318 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2225 | 427 | 2 | 67.2752 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
* | [21 empty] | 24:00 | 2229 | 427 | 2 | 67.1544 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 176648.4 | 9568 | [5 empty] | 1362 |  | 227 |  | 1343.0833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 9568 | 12074.816 | 68.4035 | 0
[22 empty] | Média | 2044.5417 | 398.6667 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 9.4583 |  | 55.9618 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 173.4 | 169.3 | 143.1 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1343.0833 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA | [6 empty] | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.9953 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.6031 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1343.0833
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 1 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 8.9953 |  |  | Dosagem Final |  | 7.6031
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 12074.816 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | -12074.816 |  | DIFERENÇA |  |  | 0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -18105.1417 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2932.0833 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -21037.225 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 27
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2264 | 427 | 2 | 66.1163 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 9.5 | 2.1 | 2.3 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.8 | 0.5 | 427 | 67.1544 | 2229 | PAC 18 | 0 | 2:00 | 2232 | 427 | 2 | 67.0642 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 9.9 | 2 | 2.3 | 0.5 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 427 | 67.0642 | 2232 | PAC 18 |  | 3:00 | 2261 | 427 | 2 | 66.204 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 11.3 | 1.9 | 2.9 | 0.6 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 427 | 67.5484 | 2216 | PAC 18 |  | 4:00 | 2216 | 427 | 2 | 67.5484 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 10.4 | 1.9 | 2.9 | 0.6 | 0.7 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.5 | 0.5 | 427 | 66.9442 | 2236 | PAC 18 |  | 5:00 | 2248 | 427 | 2 | 66.5868 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 9.55 | 1.69 | 1.89 | 0.42 | 0.62 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.3 | 0.7 | 427 | 66.4981 | 2251 | PAC 18 |  | 6:00 | 2236 | 427 | 2 | 66.9442 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 9.57 | 1.68 | 1.86 | 0.43 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 0.3 | 0.7 | 427 | 67.3357 | 2223 | PAC 18 | 0 | 7:00 | 2273 | 427 | 2 | 65.8545 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.14 | 1.52 | 1.23 | 0.5 | 0.51 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.5 | 0.9 | 359 | 77.1136 | 1632 | PAC 18 |  | 8:00 | 2251 | 427 | 2 | 66.4981 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.52 | 1.2 | 0.96 | 0.39 | 0.52 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.3 | 0.8 | 1.5 | 359 | 62.1172 | 2026 | PAC 18 |  | 9:00 | 2221 | 427 | 2 | 67.3963 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.41 | 1.15 | 1.09 | 0.39 | 0.51 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 1 | 1.6 | 359 | 62.9247 | 2000 | PAC 18 |  | 10:00 | 2223 | 427 | 2 | 67.3357 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.35 | 1.3 | 1.01 | 0.42 | 0.51 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 1.1 | 1.3 | 359 | 61.36 | 2051 | PAC 18 |  | 11:00 | 1882 | 359 | 2 | 66.8701 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.68 | 1.25 | 1.03 | 0.42 | 0.51 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 1.1 | 1 | 388 | 67.0027 | 2030 | PAC 18 |  | 12:00 | 1632 | 359 | 2 | 77.1136 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.41 | 1.25 | 1.03 | 0.43 | 0.52 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 1.1 | 1.2 | 388 | 66.5113 | 2045 | PAC 18 |  | 13:00 | 1812 | 359 | 2 | 69.4533 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 7.0608 | 1.5783 | 1.7083 | 0.475 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5182 | 0.70833 | 0.90833 | 397.8333 | 66.6312 |  |  |  | 14:00 | 2026 | 359 | 2 | 62.1172 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 11.3 | 2.1 | 2.9 | 0.6 | 0.8 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 1.1 | 1.6 | 427 | 77.1136 |  |  |  | 15:00 | 1877 | 359 | 2 | 67.0482 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 3.41 | 1.15 | 0.96 | 0.39 | 0.51 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.3 | 0.3 | 0.5 | 359 | 61.36 |  |  |  | 16:00 | 2000 | 359 | 2 | 62.9247 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2028 | 359 | 2 | 62.0559 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2051 | 359 | 2 | 61.36 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 1983 | 388 | 2 | 68.5908 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.55 | 0.39 | 0.53 | 0.64 |  | 0.51 | 0.62 |  | 0.6 | 0.43 | 0.53 | 0.48 | 0.52 |  |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-27 |  | 20:00 | 2030 | 388 | 2 | 67.0027 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2035 | 388 | 2 | 66.8381 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2045 | 388 | 2 | 66.5113 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2044 | 388 | 2 | 66.5438 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2056 | 388 | 2 | 66.1554 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 179733.6 | 9470 | [5 empty] | 1362 |  | 227 |  | 1309.0333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 9470 | 11951.14 | 66.5889 | 0
[22 empty] | Média | 2080.25 | 394.5833 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 9.4583 |  | 54.5431 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 161.3 | 143.1 | 139.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1309.0333 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.8409 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.2832 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1309.0333
12 | 12 | 12 | 11 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 8.8409 |  |  | Dosagem Final |  | 7.2832
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 11951.14 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | -11951.14 |  | DIFERENÇA |  |  | 0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -21037.225 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2898.0333 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -23935.2583 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 28
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2030 | 388 | 2 | 67.0027 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1.23 | 1.05 | 0.44 | 0.52 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 1.1 | 1,21,3 | 388 | 66.1554 | 2056 | PAC 18 | 0 | 2:00 | 2027 | 388 | 2 | 67.1019 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.3 | 1.22 | 1.06 | 0.45 | 0.52 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 1.1 | 1.3 | 388 | 67.1019 | 2027 | PAC 18 |  | 3:00 | 2026 | 388 | 2 | 67.135 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.29 | 1.22 | 1.06 | 0.48 | 0.54 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 1.1 | 1.5 | 388 | 66.7725 | 2037 | PAC 18 |  | 4:00 | 2037 | 388 | 2 | 66.7725 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.21 | 1.21 | 1.08 | 0.48 | 0.55 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.7 | 1.2 | 1.6 | 388 | 61.8253 | 2200 | PAC 18 |  | 5:00 | 2006 | 388 | 2 | 67.8044 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.27 | 1.25 | 1.24 | 0.54 | 0.57 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 1 | 1.4 | 388 | 67.0358 | 2029 | PAC 18 |  | 6:00 | 2200 | 388 | 2 | 61.8253 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.33 | 1.22 | 1.32 | 0.51 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 1 | 1.3 | 388 | 68.2809 | 1992 | PAC 18 | 0 | 7:00 | 2003 | 388 | 2 | 67.9059 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.68 | 1.33 | 1.39 | 0.53 | 0.56 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.7 | 1.3 | 388 | 67.8382 | 2005 | PAC 18 |  | 8:00 | 2029 | 388 | 2 | 67.0358 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 6.74 | 1.47 | 1.63 | 0.5 | 0.54 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.5 | 1.4 | 388 | 68.3495 | 1990 | PAC 18 |  | 9:00 | 2049 | 388 | 2 | 66.3814 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 12 | 1.54 | 1.96 | 0.52 | 0.52 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.4 | 1.4 | 456 | 67.8207 | 2357 | PAC 18 |  | 10:00 | 1992 | 388 | 2 | 68.2809 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 60 | 5 | 5 | 2.5 | 14 | 1.72 | 1.94 | 0.48 | 0.55 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5 | 0.4 | 1.3 | 456 | 66.7168 | 2396 | PAC 18 |  | 11:00 | 2030 | 388 | 2 | 67.0027 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 19 | 1.94 | 1.96 | 0.46 | 0.57 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.6 | 0.7 | 1.3 | 479 | 70.3461 | 2387 | PAC 18 | 0 | 12:00 | 2005 | 388 | 2 | 67.8382 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 22 | 1.92 | 1.95 | 0.44 | 0.59 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 0.6 | 1.4 | 479 | 71.302 | 2355 | PAC 18 |  | 13:00 | 2020 | 388 | 2 | 67.3344 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 55 | 5 | 5 | 2.5 | 8.6767 | 1.4392 | 1.47 | 0.48583 | 0.5525 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.5667 | 0.81667 | 1.3818 | 414.5 | 67.4621 |  |  |  | 14:00 | 1990 | 388 | 2 | 68.3495 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 70 | 5 | 5 | 2.5 | 22 | 1.94 | 1.96 | 0.54 | 0.6 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.8 | 1.2 | 1.6 | 479 | 71.302 |  |  |  | 15:00 | 2405 | 456 | 2 | 66.4671 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 50 | 5 | 5 | 2.5 | 4.21 | 1.21 | 1.05 | 0.44 | 0.52 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7 | 3.2 | 0.4 | 1.3 | 388 | 61.8253 |  |  |  | 16:00 | 2357 | 456 | 2 | 67.8207 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2340 | 456 | 2 | 68.3134 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2396 | 456 | 2 | 66.7168 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2379 | 456 | 2 | 67.1935 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-28 |  | 20:00 | 2387 | 479 | 2 | 70.3461 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  | 0.61 | 0.48 | 0.55 | 0.57 | 0.62 | 0.54 | 0.56 |  | 0.54 | 0.56 | 0.52 | 0.54 | 0.46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2376 | 479 | 2 | 70.6718 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2355 | 479 | 2 | 71.302 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2362 | 479 | 2 | 71.0906 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2343 | 479 | 2 | 71.6671 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 187718.4 | 10107 | [5 empty] | 1362 |  | 227 |  | 1271.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 10107 | 12755.034 | 67.89 | 0
[22 empty] | Média | 2172.6667 | 421.125 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 9.4583 |  | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 166.3 | 143.1 | 141.1 | 0.6 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1271.2 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.4648 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 6.7718 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1271.2
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 8.4648 |  |  | Dosagem Final |  | 6.7718
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 12755.034 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | -12755.034 |  | DIFERENÇA |  |  | 0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2860.2 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -2860.2 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | -2860.2

## 29
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | [16 empty] | 479 | 71.6671 | 2343 | PAC 18 | 0 | 2:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 18 |  | 3:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 18 |  | 4:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 18 |  | 5:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 18 |  | 6:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 18 | 0 | 7:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 18 |  | 8:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 18 |  | 9:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 18 |  | 10:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 18 |  | 11:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 18 |  | 12:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 18 |  | 13:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 39.9167 | #DIV/0! |  |  |  | 14:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | #DIV/0! |  |  |  | 15:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 16:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-29 |  | 20:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | [18 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 0 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | #DIV/0! | DOSAGEM | #DIV/0! |  | DOSAGEM | #DIV/0! | DOSAGEM | #DIV/0!
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | Dosagem Final |  | #DIV/0! |  |  | Dosagem Final |  | #DIV/0!
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | 0
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -2860.2 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -2860.2 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 30
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 18 | 0 | 2:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 18 |  | 3:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 18 |  | 4:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 18 |  | 5:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 18 |  | 6:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 18 | 0 | 7:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 18 |  | 8:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 18 |  | 9:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 18 |  | 10:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 18 |  | 11:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 18 |  | 12:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 18 |  | 13:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 14:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 15:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 16:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-30 |  | 20:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | [18 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 0 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | #DIV/0! | DOSAGEM | #DIV/0! |  | DOSAGEM | #DIV/0! | DOSAGEM | #DIV/0!
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | Dosagem Final(mg/l) |  | #DIV/0! |  |  | Dosagem Final(mg/l) |  | #DIV/0!
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 3.99
[33 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 0 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [10 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 3.786
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[33 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | CHEIOS | 0 | [5 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[26 empty] | Operando | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | 0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -2860.2 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -2860.2 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | -2860.2

## 31
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 15 | 0 | 2:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 15 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 15 |  | 3:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 15 |  | 4:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 15 |  | 5:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 15 |  | 6:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 15 | 0 | 7:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 15 |  | 8:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 15 |  | 9:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 15 |  | 10:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 15 |  | 11:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 15 |  | 12:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | PAC 15 |  | 13:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 14:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 15:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 16:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-05-01 |  | 20:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 |  |  | 2 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | [18 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 0 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | #DIV/0! | DOSAGEM | #DIV/0! |  | DOSAGEM | #DIV/0! | DOSAGEM | #DIV/0!
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | Dosagem Final(mg/l) |  | #DIV/0! |  |  | Dosagem Final(mg/l) |  | #DIV/0!
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 3.99
[33 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [10 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 3.786
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[33 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | #NAME?
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | CHEIOS | 0 | [5 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 13659.888
[26 empty] | Operando | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | 0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -2860.2 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -2860.2 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | -2860.2

## AMOSTRAS SULFATO
AMOSTRAS SULFATO LÍQUIDO COLETADAS
DATA | LAUDO | UNIDADE

## RECEBIMENTO
CONTROLE DA QUANTIDADE RECEBIDA DE PRODUTOS QUÍMICOS
Data
| S.A.L. Informar para qual tanque foi a carreta e digitar na coluna correspondente. OBS: Carreta deve ir para tanque de fibra e só será bombeada para tina em caso de necessidade (serviço, bomba quebrada…). |  |  |  |  | PAC 18 |  | Data | CLORO CARRETA |  | CLORO CILINDRO |  | Data | PERÓXIDO |  | CONTROLE DE ESTOQUES DOS TANQUES DE FIBRA 1 e 2
| DANFE | TANQUE 1 (kg) | TANQUE 2 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg) | DANFE | kg |  | DANFE | kg | DANFE | kg |  | DANFE | kg | DATA |  | TANQUE 1 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg) | TANQUE 2 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg)
1 | 13548 | 40090 | [5 empty] | 1 |  |  | 175032 | 3600 | 1 |  |  | 1899-12-31 | SALDO MÊS ANTERIOR
[8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
[8 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
[8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | TOTAL | 40090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 40090 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | SALDO | 40090 |  |  | 0
2 | [7 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 1900-01-01
[8 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
[8 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
[8 empty] | 9 | 175642 | 18170 |  |  | 9 | 36528 | 1200 |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | SALDO | 40090 |  |  | 0
3 | [7 empty] | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  | 1900-01-02
[8 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
[8 empty] | 13 |  |  |  |  | 13
[8 empty] | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 176043 | 20780 |  |  | 15 |  |  |  | SALDO | 40090 |  |  | 0
4 | [7 empty] | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  | 1900-01-03
[8 empty] | 17 |  |  |  |  | 17
[8 empty] | 18 |  |  |  |  | 18
[8 empty] | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | SALDO | 40090 |  |  | 0
5 | [5 empty] | 13568 | 39920 | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  | 1900-01-04
[8 empty] | 22 |  |  |  |  | 22
[8 empty] | 23 |  |  |  |  | 23
[8 empty] | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39920 | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | SALDO | 40090 |  |  | 0
6 | [7 empty] | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  | 1900-01-05
[8 empty] | 27 | 176862 | 20020 |  |  | 27
[8 empty] | 28 |  |  |  |  | 28
[8 empty] | 29 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | SALDO | 40090 |  |  | 0
7 | [7 empty] | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  | 1900-01-06
[8 empty] | Total |  | 58970 |  | 3600 | Total |  | 1200
[8 empty] | Total Recebido |  | 62570 | [6 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 40090 |  |  | 0
8 | 13577 | 37740 | [13 empty] | 1900-01-07
[17 empty] | TOTAL | 37740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 37740 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | Total Recebido | SALDO | 77830 |  |  | 0
9 | [15 empty] | 1900-01-08
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 77830 |  |  | 0
10 | [15 empty] | 1900-01-09
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 77830 |  |  | 0
11 | [15 empty] | 1900-01-10
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 77830 |  |  | 0
12 | [15 empty] | 1900-01-11
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 77830 |  |  | 0
13 | [15 empty] | 1900-01-12
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 77830 |  |  | 0
14 | [15 empty] | 1900-01-13
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 77830 |  |  | 0
15 | 13594 | 37970 | [13 empty] | 1900-01-14
[17 empty] | TOTAL | 37970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 37970 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 115800 |  |  | 0
16 | [15 empty] | 1900-01-15
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 115800 |  |  | 0
17 | [15 empty] | 1900-01-16
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 115800 |  |  | 0
18 | [15 empty] | 1900-01-17
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 115800 |  |  | 0
19 | [15 empty] | 1900-01-18
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 115800 |  |  | 0
20 | [15 empty] | 1900-01-19
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 115800 |  |  | 0
21 | [15 empty] | 1900-01-20
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 115800 |  |  | 0
22 | [15 empty] | 1900-01-21
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 115800 |  |  | 0
23 | [15 empty] | 1900-01-22
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 115800 |  |  | 0
24 | [5 empty] | 13641 | 36620 | [8 empty] | 1900-01-23
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36620 | [9 empty] | SALDO | 115800 |  |  | 0
25 | [5 empty] | 13648 | 41980 | [8 empty] | 1900-01-24
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 41980 | [9 empty] | SALDO | 115800 |  |  | 0
26 | [15 empty] | 1900-01-25
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 115800 |  |  | 0
27 | [15 empty] | 1900-01-26
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 115800 |  |  | 0
28 | [15 empty] | 1900-01-27
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 115800 |  |  | 0
29 | [15 empty] | 1900-01-28
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 115800 |  |  | 0
30 | [15 empty] | 1900-01-29
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 115800 |  |  | 0
31 | [15 empty] | 1900-01-30
[17 empty] | TOTAL | 115800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 231600 |  |  | 0
TOTAL DO MÊS |  | 115800 | 0 | 0 | 0 | 160500 | 160500 | [8 empty] | SALDO DO MÊS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Para CCO
Acompanhamento ETA Castelo Branco
Ação Covid-19 – Aumento vazão Sistema Tapacurá
Data | Horários | Bruta |  |  |  | Tratada
|  | Cor | Turbidez | Ferro | Manganês | Cor | Turbidez | Cloro | Ferro | Manganês
|  | Pt Co | NTU | mg/L | mg/L | Pt Co | NTU | mg/L | mg/L | mg/L
1 | 0h | 60 | 8.1 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.82 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 9 | 0.5 | 0.18 | 2.5 | 0.59 | 3.8 | 0.1 | 0.03
| 16h | 50 | 5.18 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.55 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
2 | 0h | 50 | 4.52 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 5.25 | 0.6 | 0.2 | 2.5 | 0.52 | 3.2 | 0.1 | 0
| 16h | 50 | 7.4 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.59 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
3 | 0h | 50 | 7.4 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.61 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 8.5 | 0.4 | 0.15 | 2.5 | 0.5 | 3 | 0 | 0
| 16h | 50 | 8.71 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.54 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
4 | 0h | 50 | 4.31 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.48 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 7.59 | 0.4 | 0.15 | 2.5 | 0.44 | 3.2 | 0 | 0
| 16h | 50 | 8.56 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.47 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
5 | 0h | 50 | 8.24 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.46 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 7.99 | 0.4 | 0.12 | 2.5 | 0.58 | 3.8 | 0.1 | 0
| 16h | 40 | 3.27 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
6 | 0h | 40 | 3.15 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.42 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 40 | 7.18 | 0.6 | 0.2 | 2.5 | 0.56 | 2.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 40 | 4.06 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.6 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
7 | 0h | 50 | 8.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.9 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 8.03 | 0.4 | 0.15 | 2.5 | 0.52 | 3 | 0 | 0
| 16h | 50 | 8.48 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.57 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
8 | 0h | 50 | 6.94 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.55 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 7.32 | 0.4 | 0.15 | 2.5 | 0.58 | 3 | 0 | 0
| 16h | 50 | 6.98 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
9 | 0h | 50 | 6.88 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 2.77 | 0.4 | 0.13 | 2.5 | 0.41 | 3.8 | 0.1 | 0
| 16h | 40 | 2.57 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.39 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
10 | 0h | 50 | 6.51 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.42 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 7.4 | 0.4 | 0.15 | 2.5 | 0.5 | 3.8 | 0.1 | 0
| 16h | 50 | 6.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
11 | 0h | 50 | 7.41 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.6 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 7.68 | 0.4 | 0.15 | 2.5 | 0.42 | 2.8 | 0 | 0
| 16h | 50 | 5.82 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.43 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
12 | 0h | 40 | 4.01 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.44 | 2.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 7.51 | 0.4 | 0.15 | 2.5 | 0.46 | 2 | 0.1 | 0
| 16h | 50 | 7.86 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.49 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
13 | 0h | 50 | 8.57 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.44 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 8.92 | 0.6 | 0.2 | 2.5 | 0.52 | 3.5 | 0 | 0
| 16h | 50 | 3.89 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.48 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
14 | 0h | 40 | 3.61 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.47 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 7.2 | 0.4 | 0.15 | 2.5 | 0.6 | 3.8 | 0.1 | 0
| 16h | 50 | 8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.6 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
15 | 0h | 50 | 7.92 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.9 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 9.85 | 0.4 | 0.15 | 2.5 | 0.7 | 3.6 | 0 | 0
| 16h | 50 | 4.57 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.62 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
16 | 0h | 50 | 4.12 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.63 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 55 | 8.03 | 0 | 0.15 | 2.5 | 0.46 | 3.3 | 0 | 0
| 16h | 55 | 8.14 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.42 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
17 | 0h | 55 | 8.06 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.44 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 55 | 8.82 | 0.5 | 0.15 | 2.5 | 0.4 | 2.6 | 0.2 | 0
| 16h | 50 | 4.76 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.465 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
18 | 0h | 50 | 5.01 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.45 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 9.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0.6 | 3.7 | 0 | 0
| 16h | 60 | 9.4 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.6 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
19 | 0h | 60 | 9.93 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.95 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 9.34 | 0.4 | 0.13 | 2.5 | 0.47 | 3.6 | 0 | 0
| 16h | 50 | 4.52 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.49 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
20 | 0h | 50 | 4.12 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.46 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 3.4 | 0.2 | 0.13 | 2.5 | 0.44 | 3.8 | 0.1 | 0
| 16h | 50 | 8.85 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.44 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
21 | 0h | 60 | 8.51 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 8.39 | 0.6 | 0.13 | 2.5 | 0.43 | 3.7 | 0.1 | 0
| 16h | 50 | 3.53 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.44 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
22 | 0h | 50 | 3.87 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.41 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 5.13 | 0.4 | 0.12 | 2.5 | 0.45 | 3.6 | 0 | 0
| 16h | 50 | 8.03 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.48 | 2.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
23 | 0h | 50 | 8.12 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.51 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 3.42 | 0.2 | 0.06 | 2.5 | 0.6 | 3.6 | 0 | 0
| 16h | 50 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
24 | 0h | 50 | 4.4 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.52 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 8.87 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 0.42 | 3.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 60 | 11.4 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.38 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
25 | 0h | 60 | 9.53 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.36 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 55 | 9.92 | 0.8 | 0.08 | 2.5 | 0.33 | 3.8 | 0.1 | 0
| 16h | 55 | 4.53 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.32 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
26 | 0h | 55 | 3.98 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.34 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 40 | 3.4 | 0.4 | 0.1 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 0.1 | 0
| 16h | 50 | 8.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.6 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
27 | 0h | 50 | 9.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.6 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 9.55 | 0.8 | 0.1 | 2.5 | 0.42 | 3.7 | 0.1 | 0
| 16h | 50 | 3.41 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.39 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
28 | 0h | 50 | 4.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.44 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 50 | 4.27 | 0.6 | 0.1 | 2.5 | 0.54 | 3.6 | 0.1 | 0.03
| 16h | 60 | 12 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.52 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
29 | 0h | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 0 | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16h | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 0 | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦
30 | 0h | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 0 | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16h | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 0 | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦
31 | 0h | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 0 | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16h | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 0 | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦

## CONTROLE TINAS
Dia | CONSUMO | [7 empty] | ABASTECIMENTO | [9 empty] | 2020-04-01
| TINA 1 |  |  |  | TINA 3 |  |  |  | TINA 1 |  |  |  |  | TINA 3
| INÍCIO |  | FIM |  | INÍCIO |  | FIM |  | TANQUE DE ORIGEM | INÍCIO |  | FIM |  | TANQUE DE ORIGEM | INÍCIO |  | FIM
| HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) |  | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) |  | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | OBSERVAÇÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## Parte 1
[6 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [15 empty] | ETA Castello Branco
[22 empty] | 2020-04-01 | 1900-02-28 | 1900-02-28 |  |  |  | 1900-02-28 | 1900-02-28 | 1900-02-28
DIA | COR (Pt - Co) | [8 empty] | TURBIDEZ (em JTU) | [11 empty] | pH
| BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | FILTRADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 60 | 50 | 56.6667 | 10 | 7.5 | 8.5417 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 9.4 | 4.52 | 7.3567 | 2.4 | 1.465 | 1.9975 | 0.82 | 0.5 | 0.58333 | 0.9 | 0.6 | 0.77583 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7 | 7
2 | 60 | 50 | 50.9091 | 12.5 | 3 | 8.6875 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 11.3 | 4.52 | 6.715 | 2.895 | 1.37 | 1.9237 | 0.69 | 0.5 | 0.5675 | 0.83 | 0.6 | 0.71917 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7 | 7
3 | 50 | 50 | 50 | 10 | 5 | 8.8542 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 9.5 | 4.82 | 7.73 | 2.5 | 1.32 | 1.9758 | 0.9 | 0.5 | 0.59333 | 1.02 | 0.63 | 0.88667 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7 | 7
4 | 50 | 50 | 50 | 10 | 5 | 8.8542 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8.38 | 3.81 | 7.73 | 1.88 | 1.19 | 1.9758 | 0.58 | 0.42 | 0.59333 | 0.78 | 0.45 | 0.88667 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7 | 7
5 | 50 | 40 | 46.6667 | 10 | 5 | 7.0833 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8.38 | 3.12 | 5.74 | 1.88 | 1 | 1.4475 | 0.58 | 0.4 | 0.47667 | 0.78 | 0.42 | 0.57333 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7 | 7
6 | 50 | 40 | 43.3333 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8.8 | 3.15 | 5.155 | 2.55 | 1.075 | 1.6458 | 0.93 | 0.42 | 0.56833 | 0.98 | 0.44 | 0.58833 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7 | 7
7 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8.8 | 3.15 | 8.4083 | 2.4 | 1.485 | 1.7458 | 0.9 | 0.48 | 0.57917 | 1.1 | 0.63 | 0.77583 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7 | 7
8 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.38 | 6.83 | 7.0458 | 1.7 | 1.445 | 1.5542 | 0.63 | 0.46 | 0.52917 | 0.75 | 0.62 | 0.6925 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7 | 7
9 | 50 | 40 | 46.6667 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.13 | 1.97 | 4.8558 | 2.18 | 0.93 | 1.34 | 0.52 | 0.38 | 0.43417 | 0.71 | 0.42 | 0.545 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.05 | 7.2167 | 7 | 7 | 7
10 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 7.4 | 6.4 | 6.8133 | 2.6 | 1.35 | 1.8871 | 0.6 | 0.4 | 0.49917 | 0.8 | 0.54 | 0.62167 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 77 | 7 | 12.8333
11 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8.47 | 4.32 | 6.9233 | 2.365 | 1.605 | 2.0071 | 0.61 | 0.42 | 0.51583 | 0.91 | 0.6 | 0.70167 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7 | 7
12 | 50 | 40 | 46.6667 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8.94 | 3.77 | 6.7158 | 2.12 | 1.295 | 1.6092 | 0.49 | 0.41 | 0.44917 | 0.76 | 0.6 | 0.67667 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7 | 7
13 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 9.04 | 3.59 | 6.5792 | 2.1 | 1.21 | 1.6633 | 0.52 | 0.44 | 0.45 | 0.88 | 0.53 | 0.55 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7 | 7
14 | 50 | 40 | 46.6667 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 11.2 | 3.53 | 6.5042 | 2.55 | 1.22 | 1.9054 | 0.6 | 0.47 | 0.56083 | 0.9 | 0.53 | 0.7275 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.165 | 7.2887 | 73 | 7 | 12.5
15 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 10.6 | 4.21 | 6.94 | 2.75 | 2 | 2.325 | 1.1 | 0.56 | 0.72917 | 1.4 | 0.66 | 0.90917 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7 | 7
16 | 55 | 50 | 53 | 13.75 | 5 | 10.5208 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8.18 | 3.49 | 15 | 2.835 | 1.45 | 1.8796 | 0.63 | 0.4 | 0.48 | 0.84 | 0.59 | 2.0267 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7 | 7.3
17 | 55 | 50 | 52.9167 | 12.5 | 7.5 | 10.1042 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 9.01 | 4.63 | 7.1075 | 1.91 | 1.335 | 1.6503 | 0.49 | 0.4 | 0.45208 | 0.99 | 0.65 | 0.74583 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7 | 7
18 | 60 | 50 | 55.8333 | 7.5 | 5 | 5.8333 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 11 | 4.67 | 8.0667 | 2.4 | 1.25 | 1.8854 | 0.8 | 0.43 | 0.58167 | 1.2 | 0.67 | 0.81083 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7 | 7
19 | 60 | 50 | 55.8333 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 11.3 | 4.04 | 7.6491 | 2.27 | 1.19 | 1.6562 | 0.95 | 0.46 | 0.5775 | 1.1 | 0.57 | 0.7125 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7 | 7
20 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8.85 | 3.4 | 5.6925 | 1.85 | 0.95 | 1.2792 | 0.5 | 0.42 | 0.46167 | 0.7 | 0.46 | 0.54667 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7 | 7
21 | 60 | 50 | 56.6667 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8.52 | 3.53 | 6.8533 | 1.84 | 1.205 | 1.4892 | 0.5 | 0.4 | 0.4475 | 0.8 | 0.58 | 0.67 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 6.65 | 7.1708 | 7 | 7 | 7
22 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8.19 | 3.69 | 6.3792 | 2.05 | 1.185 | 1.4958 | 0.51 | 0.4 | 0.45083 | 0.88 | 0.65 | 0.77417 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7 | 7
23 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8.12 | 3.4 | 4.68 | 1 | 1.2 | 1.4833 | 0.6 | 0.5 | 0.53917 | 0.89 | 0.6 | 0.69833 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7 | 7
24 | 60 | 50 | 54.1667 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 12 | 4.3 | 8.6625 | 2.21 | 1.15 | 1.5721 | 0.6 | 0.34 | 0.43833 | 0.8 | 0.55 | 0.655 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7 | 7
25 | 60 | 55 | 56.6667 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 14 | 3.96 | 8.765 | 1.485 | 0.93 | 1.2812 | 0.43 | 0.32 | 0.35167 | 0.6 | 0.53 | 0.555 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 6.65 | 7.1792 | 7 | 7 | 7
26 | 55 | 40 | 50.8333 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 8.8 | 3.25 | 6.4117 | 5.5 | 0.925 | 1.9012 | 0.6 | 0.35 | 0.49727 | 0.7 | 0.5 | 0.62 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7 | 7
27 | 50 | 50 | 50 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 11.3 | 3.41 | 7.0608 | 2.5 | 1.055 | 1.6433 | 0.6 | 0.39 | 0.475 | 0.8 | 0.51 | 0.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7 | 7
28 | 70 | 50 | 55 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 22 | 4.21 | 8.6767 | 1.95 | 1.13 | 1.4546 | 0.54 | 0.44 | 0.48583 | 0.6 | 0.52 | 0.5525 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7 | 7 | 7
29 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
30 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
31 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD.
MENSAL | 70 | 0 | #DIV/0! | 13.75 | 0 | #DIV/0! | 2.5 | 0 | #DIV/0! | 22 | 0 | #DIV/0! | 5.5 | 0 | #DIV/0! | 1.1 | 0 | #DIV/0! | 1.4 | 0 | #DIV/0! | 7.5 | 0 | #DIV/0! | 7.3 | 0 | #DIV/0! | 77 | 0 | #DIV/0!
OBSERVAÇÕES: |  | 11/08 aumento repentino de turbidez.
Dia 22 água filtrada fora dos padrões devido a ajuste de dosagem do PAC-15 | [14 empty] | DATA:_____/_____/_____
( Teste )
| COR AGUA BRUTA |  |  |  | COR ÁGUA TRATADA | [5 empty] | TURBIDEZ AGUA BRUTA |  |  |  | TURBIDEZ AGUA TRATADA | [5 empty] | TURBIDEZ ÁGUA FILTRADA | [8 empty] | Ph DA ÁGUA TRATADA |  |  | Ph DA ÁGUA BRUTA
1 | 60 | 50 | 56.6667 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 9 | 8 | 8.3083 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.33333 | [6 empty] | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2
2 | 60 | 50 | 50.9091 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 8.5 | 6.6 | 7.6167 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.40833 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.35 | [6 empty] | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2
3 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 6.5 | 5.1 | 5.8417 |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.45833 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.38333 | [6 empty] | 6.7 | 6.2 | 6.4083 | 7.2 | 6.7 | 6.9083
4 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5.1 | 4.6 | 4.8333 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.475 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7
5 | 50 | 40 | 46.6667 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 4.5 | 4.6667 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.44167 | [6 empty] | 6.4 | 6.2 | 6.3167 | 7.1 | 6.7 | 6.9333
6 | 50 | 40 | 43.3333 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.8 | 3.7 | 4.2 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.4 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.36667 | [6 empty] | 6.5 | 6.1 | 6.2667 | 7.1 | 6.7 | 6.8667
7 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.1 | 3.4 | 3.7333 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.45 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.325 | [6 empty] | 6.4 | 6.1 | 6.275 | 6.8 | 6.7 | 6.7583
8 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 3.8 | 3.5 | 3.6333 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.40833 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.35 | [6 empty] | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 6.8 | 6.8583
9 | 50 | 40 | 46.6667 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.5 | 2.9 | 3.5583 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.425 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.31667 | [6 empty] | 6.6 | 6.4 | 6.5273 | 7 | 6.9 | 6.9636
10 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 28 | 4.7 | 15.2667 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.45 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.40833 | [6 empty] | 6.8 | 6.6 | 6.6167 | 7 | 7 | 7
11 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 23 | 16 | 19.25 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.49167 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.39167 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7 | 7 | 7
12 | 50 | 40 | 46.6667 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 21 | 14.9 | 19.3 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.41667 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.34167 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7.0583
13 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 14 | 9.1 | 10.8417 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.525 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.325 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7.0417
14 | 50 | 40 | 46.6667 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 8.8 | 6.1 | 7.3333 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.475 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.375 | [6 empty] | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 7 | 7.0583
15 | 50 | 50 | 50 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5.9 | 5 | 5.5667 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.375 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.30833 | [6 empty] | 6.7 | 6.6 | 6.6417 | 7.1 | 7 | 7.0417
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| Maximo | Minimo | Média |  |  |  | Maximo | Minimo | Média |  | Maximo | Minimo | Média |  |  | Maximo | Minimo | Média |  |  | Maximo | Minimo | Média | [6 empty] | Maximo | Minimo | Média | Maximo | Minimo | Média
| 60 | 50 | 49.1717 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 28 | 3.8 | 8.2633 |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.44389 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.36111 | [6 empty] | 6.8 | 6.2 | 6.5035 | 7.2 | 6.7 | 6.9726
[7 empty] | Realizada |  | 180 |  | Realizada |  | 180 |  |  | Realizada |  | 180 |  |  | Realizada |  | 180 | [6 empty] | Realizada |  | 180

## Parte 2
[6 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
2020-04-01
DIA | COR (Pt - Co) | [5 empty] | TURBIDEZ (JTU) | [5 empty] | pH | [5 empty] | FERRO (mg/l) |  | MANGANÊS (mg/l)
| DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | BRUTA | TRATADA | BRUTA | TRATADA
| (1ª etapa) |  |  | (2ª etapa) |  |  | (1ª etapa) |  |  | (2ª etapa) |  |  | (1ª etapa) |  |  | ( 2ª etapa)
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 10 | 7.5 | 8.9583 | 10 | 7.5 | 8.125 | 2.43 | 1.54 | 2.0942 | 2.37 | 1.39 | 1.9008 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 0.2 | 0.18 | 0.03
2 | 10 | 5 | 8.5417 | 15 | 1 | 8.8333 | 2.36 | 1.34 | 1.805 | 3.43 | 1.4 | 2.0425 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0
3 | 10 | 5 | 8.9583 | 10 | 5 | 8.75 | 2.4 | 1.43 | 1.9958 | 2.6 | 1.21 | 1.9558 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 0 | 0.15 | 0
4 | 10 | 5 | 8.9583 | 10 | 5 | 8.75 | 1.93 | 1.15 | 1.9958 | 1.83 | 1.23 | 1.9558 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 0 | 0.15 | 0
5 | 10 | 5 | 7.0833 | 10 | 5 | 7.0833 | 1.93 | 1.05 | 1.4942 | 1.83 | 0.95 | 1.4008 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 0.2 | 0.12 | 0
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.3 | 1.05 | 1.4475 | 2.8 | 1.1 | 1.8442 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.03
7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.2 | 1.56 | 1.7517 | 2.6 | 1.41 | 1.74 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 0
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.73 | 1.53 | 1.6308 | 1.67 | 1.36 | 1.4775 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 0 | 0.15 | 0
9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.62 | 0.96 | 1.2058 | 2.74 | 0.9 | 1.4742 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 7.1333 | 0.4 | 0.2 | 0.13 | 0
10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.17 | 1.17 | 1.8275 | 2.6 | 1.53 | 1.9467 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | Filt.
11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.31 | 1.6 | 1.8275 | 2.42 | 1.61 | 2.0842 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 0 | 0.15 | 0
12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.84 | 1.26 | 1.5292 | 2.4 | 1.33 | 1.6892 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 0.1 | 0.15 | 0
13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.09 | 1.32 | 1.6733 | 2.11 | 1.1 | 1.6533 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0
14 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 1.32 | 1.9208 | 2.6 | 1.12 | 1.89 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.03 | 7.2775 | 0.4 | 0.2 | 0.15 | 0
15 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.6 | 2.15 | 2.375 | 2.9 | 1.85 | 2.275 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 0 | 0.15 | 0
16 | 12.5 | 5 | 9.375 | 15 | 5 | 55 | 2.18 | 1.52 | 2.5 | 3.49 | 1.38 | 1.82 | 7.3 | 7.3 | 0.8 | 7.3 | 7.3 | 7.5 | 0 | 0 | 0.15 | 0
17 | 10 | 7.5 | 9.375 | 15 | 7.5 | 10.8333 | 1.76 | 1.52 | 1.6573 | 2.06 | 1.15 | 1.6433 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 0
18 | 7.5 | 5 | 5.8333 | 7.5 | 5 | 5.8333 | 2.3 | 1.35 | 1.7942 | 2.5 | 1.15 | 1.9767 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.5 | 0.98 | 1.2075 | 2.2 | 0.92 | 1.3508 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 0.1 | 0.13 | 0
21 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.9 | 1.27 | 1.505 | 1.78 | 1.14 | 1.4733 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6 | 7.0417 | 0.6 | 0.2 | 0.13 | 0
22 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.95 | 1.17 | 1.5175 | 2.15 | 1.2 | 1.4742 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 0 | 0.12 | 0
23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.8 | 1.1 | 1.475 | 0.2 | 1.3 | 1.4917 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 0 | 0.06 | 0
24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.8 | 1.2 | 1.465 | 2.62 | 1.1 | 1.6792 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.03
25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.53 | 1.04 | 1.3375 | 1.44 | 0.82 | 1.225 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6 | 7.0583 | 0.8 | 0.1 | 0.08 | 0
26 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1.425 | 9 | 0.85 | 2.3775 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0
27 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.1 | 1.15 | 1.5783 | 2.9 | 0.96 | 1.7083 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0
28 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.94 | 1.21 | 1.4392 | 1.96 | 1.05 | 1.47 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 0.01 | 0.1 | 0.03
29 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
MÉDIAS | 12.5 | 0 | #DIV/0! | 15 | 0 | #DIV/0! | 2.6 | 0 | #DIV/0! | 9 | 0 | #DIV/0! | 7.3 | 0 | #DIV/0! | 7.3 | 0 | #DIV/0! | 0.38065 | <0,2 | 0.11613 | 0.004
OBSERVAÇÕES:
MATRÍCULA

## Parte3
[7 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [12 empty] | ETA CASTELO BRANCO
[20 empty] | 2020-04-01 | 1900-02-28 | 1900-02-28
DIA | ALCALI-NIDADE (mg/l) |  |  | SULFATO |  |  |  | CLORO (PRÉ) |  | CLORO (PÓS) |  | CLORO RESIDUAL (mg / l) |  |  | VAZÃO (l/s) | FILTROS |  | DECANTADORES |  |  | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES COR | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE COR(<=15) | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES TURBIDEZ | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE TURBIDEZ(<=5) | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA FILTRADA ANÁLISES TURBIDEZ | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA FILTRADA DENTRO DOS PADRÕES DE TURBIDEZ(<=0,5) | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA FILTRADA DENTRO DOS PADRÕES TUR > 0,5 e <= 1,0 | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES DE CLORO RESIDUAL (CRL) | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE CLORO RESIDUAL (CRL) (>= 0,5) | AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE PH |  | Análise de Alumínio (VMP 0,2 mg/L)
| BRUTA | DECAN-TADA | TRATA DA | CON-SUMO (Kg) | DOSAGEM (mg/ l) |  |  | CON-SUMO (Kg) | DOSAGEM (mg / l) | COM-SUMO (Kg) | DOSA-GEM (mg / l) |  |  |  |  | Nº DE LAVAGENS | TEMPO DE DURAÇÃO (min) | Nº DE LAVAGENS | NÚMERO DE DESCARGAS | TEMPO DE DURAÇÃO (min) | [9 empty] | AMOSTRAS REALIZADAS DE PH | AMOSTRAS DENTRO DA RECOMENDAÇÃO (>=6,0 < 9,5) | Nº Análise de água Tratada | Resultado da Análise da água Tratada
| MÉD. | MÉD. | MÉD. | TOTAL | MÁX. | MÍN. | MÉD. |  |  |  |  | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 162.7 | 150.8 | 146.8 | 0 | 73.4863 | 55.1584 | #DIV/0! | 1645.75 | 8.7784 | 1901.125 | 10.1406 | 3.8 | 3.6 | 3.6917 | 2169.875 | 5 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
2 | 164.8 | 150.8 | 148.8 | 0 | 73.0863 | 66.2904 | #DIV/0! | 1679.8 | 8.8486 | 1638.1833 | 8.6293 | 3.8 | 3.2 | 3.575 | 2197.2083 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
3 | 165.7 | 152.8 | 143.8 | 0 | 84.0449 | 66.8842 | #DIV/0! | 1611.7 | 829.9176 | 1906.8 | 10.1578 | 3.5 | 3 | 3.2333 | 2172.6667 | 5 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.15
4 | 168.6 | 162.7 | 148.8 | 0 | 101.6232 | 67.2096 | #DIV/0! | 1658.165 | 8.7412 | 1989.798 | 10.4895 | 3.2 | 3.2 | 3.2333 | 2195.5417 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
5 | 166.7 | 142.8 | 134.9 | 0 | 70.2039 | 66.2582 | #DIV/0! | 1750.0633 | 9.6349 | 1740.3333 | 9.5813 | 3.8 | 3.5 | 3.6167 | 2102.2917 | 5 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
6 | 164.8 | 152.6 | 148.8 | 0 | 83.4481 | 53.0754 | #DIV/0! | 1679.8 | 9.1091 | 1763.0333 | 9.5604 | 3.5 | 2.5 | 3.0917 | 2134.375 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
7 | 168.8 | 152.8 | 146.8 | 0 | 83.4481 | 53.0754 | #DIV/0! | 1679.8 | 8.8196 | 1725.2 | 9.058 | 3 | 2.7 | 2.95 | 2204.4167 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
8 | 170.6 | 154.7 | 142.8 | 0 | #REF! | #REF! | #DIV/0! | 1679.8 | 8.2331 | 1725.2 | 8.4556 | 3.2 | 3 | 3.0333 | 2361.4583 | 5 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.1
9 | 178.6 | 166.7 | 113.1 | 0 | 74.3186 | 57.0426 | #DIV/0! | 1702.5 | 9.2426 | 1710.0667 | 9.2837 | 3.8 | 3.2 | 3.6 | 2131.9583 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
10 | 164.8 | 152.8 | 142.8 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 1816 | 8.9466 | 1615.4833 | 7.9587 | 3.8 | 3.5 | 3.725 | 2349.3333 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.5
11 | 172.6 | 158.7 | 144.8 | 0 | 266287.3932 | 68.523 | #DIV/0! | 1816 | 10.2819 | 1645.75 | 9.3179 | 3.5 | 2.5 | 2.9083 | 2044.23 | 4 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
12 | 180.4 | 170.3 | 147.1 | 0 | 73.5851 | 67.1982 | #DIV/0! | 1816 | 9.6672 | 1887.8833 | 10.0499 | 3.5 | 2 | 2.7583 | 2174.2083 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
13 | 159.2 | 147.1 | 133 | 0 | 76.9275 | 62.0939 | #DIV/0! | 1816 | 10.3582 | 1619.2667 | 9.2361 | 3.5 | 3.2 | 3.425 | 2029.1667 | 4 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | *
14 | 168.6 | 158.7 | 142.8 | 0 | 83.2614 | 60.6616 | #DIV/0! | 1816 | 9.673 | 1543.6 | 8.222 | 3.8 | 3.2 | 3.55 | 2172.9167 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
15 | 163.3 | 141.1 | 132.1 | 0 | 77.211 | 61.07 | #DIV/0! | 529.6667 | 2.8017 | 450.2167 | 2.3815 | 3.7 | 3.5 | 3.6167 | 2188.0833 | 4 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
16 | 168.6 | 147.1 | 133 | 0 | 86.191 | 71.3578 | #DIV/0! | 1816 | 9.044 | 1543.6 | 7.6874 | 3.8 | 3.3 | 3.5 | 2324.0417 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 0 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0
17 | 179.4 | 114.9 | 191.5 | 0 | #REF! | #REF! | #DIV/0! | 1816 | 9.5013 | 1543.6 | 8.0761 | 3.7 | 2.6 | 3.1917 | 2212.1667 | 4 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8126 | 63.685 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 1543.6 | 7.8452 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2277.2917 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
19 | 156.2 | 133.1 | 127 | 0 | 78.2663 | 63.016 | #DIV/0! | 1711.9583 | 9.6151 | 1543.6 | 8.6695 | 3.8 | 3.6 | 3.65 | 2060.75 | 4 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
20 | 165.3 | 151.2 | 145.1 | 0 | 76.7847 | 66.8135 | #DIV/0! | 1711.9583 | 9.3855 | 1418.75 | 7.778 | 3.8 | 3.2 | 3.55 | 2111.1667 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
21 | 173.4 | 147.2 | 143.1 | 0 | 74.2203 | 57.6883 | #DIV/0! | 1740.3333 | 9.0781 | 1358.2167 | 7.0848 | 3.7 | 3.2 | 3.5333 | 2218.8333 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
22 | 169.3 | 146.2 | 142.1 | 0 | 73.3647 | 64.0764 | #DIV/0! | 1191.75 | 6.3753 | 1203.1 | 6.436 | 3.7 | 2.5 | 3.2 | 2163.5833 | 5 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
23 | 182.4 | 161.3 | 145.2 | 0 | 78.0497 | 69.1975 | #DIV/0! | 1589 | 9.4095 | 1543.6 | 9.1406 | 3.6 | 3 | 3.3833 | 1954.5417 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
24 | 173.4 | 144.1 | 147.2 | 0 | 76.911 | 27.5176 | #DIV/0! | 1816 | 9.7583 | 1479.2833 | 7.9489 | 3.6 | 2.8 | 3.3417 | 2153.9167 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
25 | 163.3 | 139.1 | 131 | 0 | #REF! | #REF! | #DIV/0! | 1683.5833 | 9.5369 | 1369.5667 | 7.7581 | 3.8 | 3.6 | 3.725 | 2043.2083 | 4 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
26 | 173.4 | 169.3 | 143.1 | 0 | 81.396 | 66.6575 | #DIV/0! | 1589 | 8.9953 | 1343.0833 | 7.6031 | 3.8 | 3.5 | 3.725 | 2044.5417 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
27 | 161.3 | 143.1 | 139.1 | 0 | 77.1136 | 61.36 | #DIV/0! | 1589 | 8.8409 | 1309.0333 | 7.2832 | 3.7 | 3.3 | 3.5182 | 2080.25 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
28 | 166.3 | 143.1 | 141.1 | 0 | 71.6671 | 61.8253 | #DIV/0! | 1589 | 8.4648 | 1271.2 | 6.7718 | 3.8 | 3.2 | 3.5667 | 2172.6667 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÁXIMO | 182.4 | 170.3 | 191.5 | [8 empty] | 3.8
MÍNIMO | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | TOTAIS |  | Amostras Previstas |  |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  |  | 372 |  | 372 |  | 8
MÉDIA | 146.8548 | 130.8097 | 124.0548 | 0 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 61 |  | 7 | 31 |  | 334 | 334 | 334 | 334 | 336 | 21 | 307 | 334 | 334 | 334 | 334 | 13
OBSERVAÇÕES:
DATA:
[15 empty] | ASSINATURA DO TÉCNICO | [9 empty] | MATRÍCULA
[32 empty] | máx | 0.5
[32 empty] | mín | 0
[32 empty] | med | 0.034483
ALCALINIDADE
| BRUTA | DEC | TRAT
1 | 59.8 | 29.9 | 27.9
2 | 57.8 | 30.9 | 26.9
3 | 63.7 | 39.8 | 37.8
4 | 60.7 | 38.8 | 35.8
5 | 59.8 | 36.8 | 33.8
6 | 61.7 | 31.9 | 31.9
7 | 58.7 | 33.9 | 31.9
8 | 60.7 | 35.8 | 34.9
9 | 61.7 | 33.9 | 27.9
10 | 60.7 | 34.9 | 29.9
11 | 61.7 | 35.8 | 31.9
12 | 57.8 | 33.8 | 29.9
13 | 59.8 | 34.9 | 30.9
14 | 57.7 | 27.8 | 25.8
15 | 60.7 | 33.9 | 29.9
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| MAXIMO | MINIMO | MÉDIA
BRUTA | 63.7 | 57.7 | 60.2
DEC | 39.8 | 27.8 | 34.1867
TRAT | 37.8 | 25.8 | 31.14
ALCALINIDADE
| BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRADADA
| 63.7 | 57.7 | 60.2 | 39.8 | 27.8 | 34.1867 | 37.8 | 25.8 | 31.14

## Parte4 (hidden)
Compesa | [5 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
[21 empty] | 2020-04-01 |  | 2020-04-01
DIA | CONTROLE INDIVIDUAL DE FILTROS-1ª ETAPA
(TURBIDEZ-NTU)
| FILTRO-1 |  |  | FILTRO-2 |  |  | FILTRO-3 |  |  | FILTRO-4 |  |  | FILTRO-5 |  |  | FILTRO-6 |  |  | FILTRO-7 |  |  | FILTRO-8
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÉDIAS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| TURBIDEZ | [8 empty] | FERRO |  |  |  | MANGANÊS
|  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO |  |  |  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO
| FILTRO 01 |  | 0 |  | 0 |  |  | BRUTA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 02 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRATADA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 03 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 04 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 05 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 06 |  | 0 |  | 0

## Parte5 (hidden)
Compesa | [5 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
[21 empty] | 2020-04-01 |  | 2020-04-01
DIA | CONTROLE INDIVIDUAL DE FILTROS-2ª ETAPA
(TURBIDEZ-NTU)
| FILTRO-9 |  |  | FILTRO-10 |  |  | FILTRO-11 |  |  | FILTRO-12 |  |  | FILTRO-13 |  |  | FILTRO-14 |  |  | FILTRO-15 |  |  | FILTRO-16
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | 1.42 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
26 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
27 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
28 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
29 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
30 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
MÉDIAS |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
COR
|  |  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO
|  | FILTRO 01 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 02 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 03 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 04 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 05 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 06 |  | #VALUE! |  | #VALUE!

## PROD. QUÍM.
|  | RELATÓRIO MENSAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO | [9 empty] | MÊS/ANO
2020-04-01
GERÊNCIA DE OPERAÇÃO METROPOLITANA - CPR Oeste | [9 empty] | ETA | Castello Branco
DIAS | HORAS DE FUNCIO- NAMENTO | VOLUME TRATADO | PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS | [8 empty] | CLORO
|  | TRATADO | SULFATO |  | P A C |  | CLORO-INTERMED |  | CLORO-PÓS |  | CARVÃO | RESIDUAL
|  |  | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l
1 | 24 | 187477.2 | 0 | #DIV/0! | 12084.912 | 64.8611 | 1645.75 | 8.7784 | 1901.125 | 10.1406 |  | 3.6917
2 | 24 | 189838.8 | 0 | #DIV/0! | 13543.784 | 71.2534 | 1679.8 | 8.8486 | 1638.1833 | 8.6293 |  | 3.575
3 | 24 | 187718.4 | 0 | #DIV/0! | 13966.554 | 74.9417 | 1611.7 | 8.5857 | 1906.8 | 10.1578 |  | 3.2333
4 | 24 | 189694.8 | 0 | #DIV/0! | 13768.42 | 73.2715 | 1658.165 | 8.7412 | 1989.798 | 10.4895 |  | 3.2333
5 | 24 | 181638 | 0 | #DIV/0! | 12407.984 | 68.3647 | 1750.0633 | 9.6349 | 1740.3333 | 9.5813 |  | 3.6167
6 | 24 | 184410 | 0 | #DIV/0! | 12490.014 | 67.3594 | 1679.8 | 9.1091 | 1763.0333 | 9.5604 |  | 3.0917
7 | 24 | 190461.6 | 0 | #DIV/0! | 13720.464 | 67.3594 | 1679.8 | 8.8196 | 1725.2 | 9.058 |  | 2.95
8 | 24 | 204030 | 0 | #DIV/0! | 13720.464 | #REF! | 1679.8 | 8.2331 | 1725.2 | 8.4556 |  | 3.0333
9 | 24 | 184201.2 | 0 | #DIV/0! | 12315.858 | 66.9416 | 1702.5 | 9.2426 | 1710.0667 | 9.2837 |  | 3.6
10 | 24 | 202982.4 | 0 | #DIV/0! | 13659.888 | 0 | 1816 | 8.9466 | 1615.4833 | 7.9587 |  | 3.725
11 | 24 | 176621.472 | 0 | #DIV/0! | 13112.18 | 11163.8593 | 1816 | 10.2819 | 1645.75 | 9.3179 |  | 2.9083
12 | 24 | 187851.6 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1816 | 9.6672 | 1887.8833 | 10.0499 |  | 2.7583
13 | 24 | 175320 | 0 | #DIV/0! | 12770.178 | 72.9683 | 1816 | 10.3582 | 1619.2667 | 9.2361 |  | 3.425
14 | 24 | 187740 | 0 | #DIV/0! | 12832.016 | 68.7693 | 1816 | 9.673 | 1543.6 | 8.222 |  | 3.55
15 | 24 | 189050.4 | 0 | #DIV/0! | 13566.5 | 71.9835 | 529.6667 | 2.8017 | 450.2167 | 2.3815 |  | 3.6167
16 | 24 | 200797.2 | 0 | #DIV/0! | 14788.116 | 73.7293 | 1816 | 9.044 | 1543.6 | 7.6874 |  | 3.5
17 | 24 | 191131.2 | 0 | #DIV/0! | 13646.006 | #REF! | 1816 | 9.5013 | 1543.6 | 8.0761 |  | 3.1917
18 | 24 | 196758 | 0 | #DIV/0! | 12955.692 | 65.9487 | #REF! | #REF! | 1543.6 | 7.8452 |  | 3.7
19 | 24 | 178048.8 | 0 | #DIV/0! | 13307.79 | 73.3924 | 1711.9583 | 9.6151 | 1543.6 | 8.6695 |  | 3.65
20 | 24 | 182404.8 | 0 | #DIV/0! | 13190.424 | 72.7164 | 1711.9583 | 9.3855 | 1418.75 | 7.778 |  | 3.55
21 | 24 | 191707.2 | 0 | #DIV/0! | 12892.592 | 67.1834 | 1740.3333 | 9.0781 | 1358.2167 | 7.0848 |  | 3.5333
22 | 24 | 186933.6 | 0 | #DIV/0! | 13208.092 | 70.5516 | 1191.75 | 6.3753 | 1203.1 | 6.436 |  | 3.2
23 | 24 | 168872.4 | 0 | #DIV/0! | 12580.878 | 74.5722 | 1589 | 9.4095 | 1543.6 | 9.1406 |  | 3.3833
24 | 24 | 186098.4 | 0 | #DIV/0! | 13313.3428 | 71.6456 | 1816 | 9.7583 | 1479.2833 | 7.9489 |  | 3.3417
25 | 24 | 176533.2 | 0 | #DIV/0! | 12915.308 | #REF! | 1683.5833 | 9.5369 | 1369.5667 | 7.7581 |  | 3.725
26 | 24 | 176648.4 | 0 | #DIV/0! | 12074.816 | 68.4035 | 1589 | 8.9953 | 1343.0833 | 7.6031 |  | 3.725
27 | 24 | 179733.6 | 0 | #DIV/0! | 11951.14 | 66.5889 | 1589 | 8.8409 | 1309.0333 | 7.2832 |  | 3.5182
28 | 24 | 187718.4 | 0 | #DIV/0! | 12755.034 | 67.89 | 1589 | 8.4648 | 1271.2 | 6.7718 |  | 3.5667
29 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
30 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
31 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
TOTAL | 672 | 5034943.872 | 0 |  | 353538.4468 |  | #REF! | 0 | 43332.173
MÉDIA | 22.3448 | 173618.7542 | 0 | #DIV/0! | 11784.6149 | #REF! | #REF! | 0 | 1444.4058 | #DIV/0! | - | #DIV/0!
MÁXIMO | 24 | 204030 | 0 | #DIV/0! | 14788.116 | #REF! | #REF! | 0 | 1989.798 | #DIV/0! | - | #DIV/0!
MÍNIMO | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #REF! | #REF! | 0 | 0 | #DIV/0! | - | #DIV/0!
Produtos químicos |  | SULFATO DE ALUMÍNIO |  |  | PAC-18 |  | CLORO | 0 |  |  | CARVÃO
Estoque anterior |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Recebido |  | 115800 |  |  | 0 |  | 62570 | 0
Aplicado |  | 0 |  |  | 353538.4468 |  | 43332.173 | 0 | 0
Saldo |  | 115800 |  |  | -353538.4468 |  | 19237.827 | 0
OBSERVAÇÕES:
CLORO RESIDUAL
1 |  | Produtos químicos |  | SULFATO DE ALUMÍNIO | [7 empty] | 3.0833
2 |  | Estoque anterior |  | #VALUE! | [7 empty] | 3.05
3 |  | Recebido |  | 37740 | [7 empty] | 2.9917
4 |  | Aplicado |  | 0 | [7 empty] | 3
5 |  | Saldo |  | #VALUE! | [7 empty] | 3.1333
6 |  | Diferença |  | 97215 | [7 empty] | 3.025
7 | [11 empty] | 3.3667
8 | [11 empty] | 2.9417
9 | [11 empty] | 3.3417
10 | [11 empty] | 3.3167
11 | [11 empty] | 3.1
12 | [11 empty] | 3.2583
13 | [11 empty] | 3.0167
14 | [11 empty] | 3.025
15 | [11 empty] | 3.1583
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
[10 empty] | MAXIMO | MÉDIA | MÍNIMO
[10 empty] | 3.3667 | 3.1206 | 2.9417
[11 empty] | Realizada | 180

## Controle qualidade GQL
|  | GERÊNCIA DE PRODUÇÃO SUL | [18 empty] | RELATÓRIO DE CONTROLE DO PROCESSO DE TRATAMENTO DA ÁGUA | [28 empty] | MÊS/ANO: |  | 2020-04-01
| AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE COR, TURBIDEZ E CRL (ÁGUA TRATADA) | [6 empty] | AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE TURBIDEZ (ÁGUA FILTRADA) |  |  |  | ANÁLISE DE PH ÁGUA TRATADA |  | Alumínio VMP (0,2mg/L) |  | BACTERIOLOGIA (ÁGUA TRATADA) |  |  | COR (pt/Co) | [8 empty] | TURBIDEZ (JTU) | [11 empty] | pH | [5 empty] | ALCALINIDADE (mg/L CaCo3) | [8 empty] | ALUMÍNIO (VMP 0,2mg?L) |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L)
SAA | PREV. | REAL. COR | Dentro dos padrões COR (<= 15) | REAL. TURB. | Dentro dos padrões TUR (<=5,0) | REAL. CRL | Dentro dos padrões CRL (>=0,5) | PREV. | REAL. TURB. | Dentro dos padrões TUR (<=0,5) | Dentro dos padrões TUR > 0,5 e <= 1,0 | PREVISTO PH | DENTRO DOS PADRÕES RECOMENDADOS >=6,0 <9,5 | PREV. | REAL. | PREV. | REAL. | Amostra positiva C.T. | BRUTA |  |  | DECANTADA/CLARIFICADA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA/CLARIFICADA |  |  | TRATADA |  |  | FILTRADA |  |  | BRUTA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | TRATADA
[19 empty] | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN | MÉD. | MAX. | MIN | MED
TAPACURÁ | 372 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 372 | 336 | 21 | 307 | 372 | 334 | 8 | 13 |  |  |  | 70 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 2.5 | 0 | #DIV/0! | 22 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 1.1 | 0 | #DIV/0! | 1.4 | 0 | #DIV/0! | 7.5 | 0 | #DIV/0! | 77 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 146.8548 | 170.3 | 0 | 130.8097 | 191.5 | 0 | 124.0548 | 0.5 | 0 | 0.033333 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | 372 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 334 | 372 | 336 | 21 | 307 | 372 | 334 | 8 | 13
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
C. T. - COLIFORME TOTAL
CRL = Cloro Residual Livre
Obs.: 1- O Nº de coletas para análise de Cor, Turbidez e Cloro Residual deverá ser 1 coleta a cada 2h.
2- O Nº de coletas para análise bacteriológica deverá ser 2xsemana.
OBSERVAÇÔES:

## RelatSISÁGUA
GQL/CTA - CONTROLE DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA (MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA)
Gerência: GPM - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO METROPOLITANA | [10 empty] | Mês: | FEVEREIRO/2016
AMOSTRAS PROVENIENTES DA SAÍDA DO TRATAMENTO
| TURBIDEZ |  |  |  | COR |  |  |  | COLIFORME TOTAL |  | CLORO RESIDUAL TOTAL (1)
ETA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (>5) | MÉDIA MENSAL | MÁXIMA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (>15) | MÉDIA MENSAL | MÁXIMA | REALIZADA | COM PRESENÇA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (<0,5) | MÉDIA MENSAL | MÍNIMO
TAPACURÁ | 334 | 0 | #DIV/0! | 1.1 | 334 | 0 | #DIV/0! | 2.5 | NI | NI | 334 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
VÁRZEA DO UNA | [8 empty] | NI | NI
MANOEL DE SENA | [8 empty] | NI | NI
MORENO | [8 empty] | NI | NI
BONANÇA | [8 empty] | NI | NI
MATRIZ DA LUZ | [8 empty] | NI | NI
JANGADINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NI | NI | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 334 | 0 |  |  | 334 | 0 |  |  |  |  | 334 | 0
Obs. (1) - Não é realizada, na rotina, a análise de cloro residual livre
SI - Sistema Integrado |  | NR - Não realizado |  | NI - Não informado

## PQetasGPRs
VOLUME PRODUZIDO E CONSUMO DE PRODUTOS QUÍMICOS
GPM - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO METROPOLITANA | [51 empty] | Mês: | MARÇO/2016
ETA | VOLUME PRODUZIDO (m3/mês) | Horas de Funcionamento | LAVAGEM FILTROS (m3/mês) | COAGULANTES (Kg/mês) | [11 empty] | DESIFETANTES (Kg/mês) | [15 empty] | OXIDANTE |  |  |  | AUXILIAR DE COAGULAÇÃO (Kg/mês) | [11 empty] | SODA CÁUSTICA (Kg/mês) |  |  |  | CARVÃO ATIVADO (Kg/mês)
|  |  |  | SULFATO LÍQUIDO |  |  |  | SULFATO GRANULADO |  |  |  | PAC |  |  |  | CLORO CARRETA |  |  |  | CLORO GASOSO 50 |  |  |  | DICLORO |  |  |  | HIPOCAL |  |  |  | PERÓXIDO |  |  |  | POLIELETRÓLITO NÃO IÔNICO |  |  |  | POLIELETRÓLITO CATIÔNICO |  |  |  | POLIELETRÓLITO ANIÔNICO
|  |  |  | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo
TAPACURÁ | 5034943.872 | 672 |  | 0 | 115800 | 0 | 115800 | [8 empty] | 0 | 62570 | 43332.173 | 19237.827
VÁRZEA DO UNA
MANOEL DE SENA
MORENO
BONANÇA
MATRIZ DA LUZ
JANGADINHA | 0 | 0 | [5 empty] | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 5034943.872 |  |  | 0 | 115800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353538.4468 | -353538.4468
OBSERVAÇÕES:
Na coluna "Volume Produzido" não deverá estar descontado o volume gasto com lavagem dos filtros.
0

## Ferro e Manganês
2020-04-01 | TAPACURÁ
| Ferro VMP Tratada = 0,3 mg/L |  |  | Manganês VMP Tratada = 0,1 mg/L
| Bruta | Filtrada | Tratada | Bruta | Filtrada | Tratada
1 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.18 | 0.12 | 0.03
2 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0
3 | 0.4 | 0 | 0 | 0.15 | 0.12 | 0
4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.15 | 0.1 | 0
5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.12 | 0.08 | 0
6 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.03
7 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0.1 | 0
8 | 0.4 | 0 | 0 | 0.15 | 0.12 | 0
9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.13 | 0.06 | 0
10 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0
11 | 0.4 | 0 | 0 | 0.15 | 0.06 | 0
12 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0
13 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0
14 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0
15 | 0.4 | 0 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.003 | 0
17 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0.4 | 0 | 0 | 0.13 | 0.06 | 0
20 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.06 | 0
21 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.13 | 0.1 | 0
22 | 0.4 | 0 | 0 | 0.12 | 0.06 | 0
23 | 0.2 | 0 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0
24 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03
25 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0.05 | 0
26 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0
27 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.08 | 0
28 | 0.6 | 0.01 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÁXIMO | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.03
MÍNIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÉDIA | 0.39355 | 0.080968 | 0.054839 | 0.12032 | 0.063323 | 0.003871