## ESCALA
DATA | ESCALA | ESCALA
| 07:00h às 19:00h | 19:00h às 07:00h
2021-05-01 |  |  | DIGITAR PRIMEIRO DIA DO MÊS
2021-05-02
2021-05-03
2021-05-04
2021-05-05
2021-05-06
2021-05-07
2021-05-08
2021-05-09
2021-05-10
2021-05-11
2021-05-12
2021-05-13
2021-05-14
2021-05-15
2021-05-16
2021-05-17
2021-05-18
2021-05-19
2021-05-20
2021-05-21
2021-05-22
2021-05-23
2021-05-24
2021-05-25
2021-05-26
2021-05-27
2021-05-28
2021-05-29
2021-05-30
2021-05-31

## 1
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGU LANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2192 | 1072 | 1 | 90.3386 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 150 | 10 | 10 | 2.5 | 37.5 | 2.83 | 2.33 | 0.52 | 0.82 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.5 | 0.8 | 1 |  |  |  | S.A.L |  | 2:00 | 2170 | 1072 | 1 | 91.2545 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 150 | 10 | 10 | 2.5 | 37 | 2.74 | 2.34 | 0.55 | 0.95 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.3 | 1.2 | 1.1 | 1072 | 91.2545 | 2170 | S.A.L |  | 3:00 | 2196 | 1072 | 1 | 90.1741 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 150 | 10 | 10 | 2.5 | 37.1 | 2.71 | 2.35 | 0.65 | 0.95 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.3 | 1.45 | 1.1 | 1072 | 89.1992 | 2220 | S.A.L |  | 4:00 | 2220 | 1072 | 1 | 89.1992 |  | #DIV/0! | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 150 | 10 | 10 | 2.5 | 36.9 | 2.71 | 2.35 | 0.6 | 0.97 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3 | 1.5 | 1.3 | 1072 | 88.4818 | 2238 | S.A.L |  | 5:00 | 2128 | 1072 | 1 | 93.0556 |  | #DIV/0! | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 150 | 10 | 12.5 | 2.5 | 37.6 | 2.65 | 3.2 | 0.7 | 1.13 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3 | 1.5 | 1.3 | 0 | 0 | 2204 | S.A.L |  | 6:00 | 2238 | 1072 | 1 | 88.4818 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 150 | 50 | 100 | 2.5 | 37.2 | 14.2 | 28.1 | 1.83 | 2.99 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3 | 1.5 | 1.3 | 1350 | 120.8212 | 2064 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2163 | 1310 | 1 | 111.8752 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 150 | 80 | 45 | 2.5 | 38.4 | 20.3 | 12.8 | 1.93 | 3.63 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3 | 1.5 | 1.3 | 1350 | 113.5587 | 2196 | S.A.L |  | 8:00 | 2204 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 150 | 17.5 | 12.5 | 2.5 | 38.9 | 5.63 | 2.83 | 1.84 | 2.12 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3 | 1.5 | 1.3 | 1350 | 113.7141 | 2193 | S.A.L |  | 9:00 | 2190 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 150 | 15 | 10 | 5 | 38.1 | 4.12 | 2.09 | 1.78 | 1.52 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3 | 1.5 | 1.3 | 1350 | 114.4447 | 2179 | S.A.L |  | 10:00 | 2064 | 1350 | 1 | 120.8212 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 150 | 15 | 7.5 | 5 | 38.4 | 3.54 | 1.64 | 1.76 | 1.12 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3 | 1.5 | 1.3 | 1350 | 129.411 | 1927 | S.A.L |  | 11:00 | 2136 | 1350 | 1 | 116.7486 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 150 | 10 | 7.5 | 5 | 37.8 | 2.71 | 1.42 | 1.44 | 1.01 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3 | 1.5 | 1.3 | 1350 | 114.0261 | 2187 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2196 | 1350 | 1 | 113.5587 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 150 | 7.5 | 5 | 5 | 37.1 | 2.09 | 1.55 | 1.39 | 0.75 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3 | 1.5 | 1.3 | 1350 | 114.7607 | 2173 | S.A.L |  | 13:00 | 2197 | 1350 | 1 | 113.5071 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 150 | 20.4167 | 20 | 3.3333 | 37.6667 | 5.5192 | 5.25 | 1.2492 | 1.4967 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.0917 | 1.4125 | 1.2417 | [5 empty] | 14:00 | 2193 | 1350 | 1 | 113.7141 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 150 | 80 | 100 | 5 | 38.9 | 20.3 | 28.1 | 1.93 | 3.63 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.5 | 1.5 | 1.3 | 1350 | 129.411 |  |  |  | 15:00 | 2192 | 1350 | 1 | 113.766 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 150 | 7.5 | 5 | 2.5 | 36.9 | 2.09 | 1.42 | 0.52 | 0.75 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3 | 0.8 | 1 | 0 | 0 |  |  |  | 16:00 | 2179 | 1350 | 1 | 114.4447 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2185 | 1350 | 1 | 114.1304 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 1927 | 1350 | 1 | 129.411 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 1737 | 1350 | 1 | 143.5665 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-01 |  | 20:00 | 2187 | 1350 | 1 | 114.0261 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [21 empty] | 21:00 | 2181 | 1350 | 1 | 114.3398 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2173 | 1350 | 1 | 114.7607 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2151 | 1350 | 1 | 115.9344 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2164 | 1350 | 1 | 115.238 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 185626.8 | 27992 | [5 empty] | 1589 |  | 227 |  | 1362 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 27992 | 37229.36 | 100.9311 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2148.4583 | 1166.3333 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 66.2083 |  | 9.4583 |  | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 3
| 8:00 | 158.4 | 109.6 | 98.6 | 1 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1362 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 9.7831 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.3373 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1816 |  |  | Consumo Total |  | 1362
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 7 |  |  | 12 |  | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 9.7831 |  |  | Dosagem Final |  | 7.3373
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 140 | ALTURA | 0 | ALTURA | 60 |  |  | Volume total (L) | 67204 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | VOLUME | 38542 | VOLUME | 0 | VOLUME | 16662 | VOLUME | 12000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 89381.32 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 51260.86 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 22160.46 | Peso(Kg) | 15960 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 37229.36 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 37229.36
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 37229.36 |  | DIFERENÇA |  |  | -37229.36
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3178 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -3178 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | TOTAL | -3178

## 2
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2201 | 1350 | 1 | 113.3008 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 36.9 | 1.53 | 1.4 | 1.12 | 0.61 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.2 | 0.6 | 1.2 | 1350 | 115.238 | 2164 | S.A.L | 0 | 2653.0833 | 2163 | 1350 | 1 | 115.2913 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 36.3 | 1.48 | 1.34 | 0.95 | 0.55 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.2 | 0.5 | 1 | 1350 | 115.2913 | 2163 | S.A.L |  | 2645.125 | 2200 | 1350 | 1 | 113.3523 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 35.4 | 1.41 | 1.29 | 0.89 | 0.53 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.2 | 0.4 | 0.8 | 1350 | 114.9194 | 2170 | S.A.L |  | 4:00 | 2170 | 1350 | 1 | 114.9194 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 34.8 | 1.27 | 1.23 | 0.75 | 0.51 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.2 | 0.7 | 1.5 | 1350 | 113.4554 | 2198 | S.A.L |  | 5:00 | 2177 | 1350 | 1 | 114.5498 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 35 | 1.4 | 1.2 | 0.64 | 0.52 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.2 | 0.4 | 1.6 | 1350 | 115.3446 | 2162 | S.A.L |  | 6:00 | 2198 | 1350 | 1 | 113.4554 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 35 | 1.4 | 1.2 | 0.63 | 0.51 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.2 | 0.4 | 1.5 | 1350 | 115.2913 | 2163 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2171 | 1350 | 1 | 114.8664 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | #REF! | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 36 | 1.4 | 1.2 | 0.58 | 0.49 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.2 | 0.4 | 1.4 | 1350 | 112.8904 | 2209 | S.A.L |  | 8:00 | 2162 | 1350 | 1 | 115.3446 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 36 | 1.3 | 1.2 | 0.56 | 0.48 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.5 | 0.4 | 1.4 | 1350 | 115.0254 | 2168 | S.A.L |  | 9:00 | 2169 | 1350 | 1 | 114.9723 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 37 | 1.3 | 1.1 | 0.57 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.5 | 0.4 | 1.3 | 1350 | 115.8806 | 2152 | S.A.L |  | 10:00 | 2163 | 1350 | 1 | 115.2913 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 37 | 1.3 | 1.1 | 0.55 | 0.48 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.5 | 0.4 | 1.3 | 1350 | 114.5498 | 2177 | S.A.L |  | 11:00 | 2139 | 1350 | 1 | 116.5849 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 38 | 1.3 | 1.1 | 0.55 | 0.47 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.6 | 0.4 | 1.3 | 1350 | 115.0784 | 2167 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2209 | 1350 | 1 | 112.8904 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 38 | 1.3 | 1.1 | 0.54 | 0.47 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.6 | 0.4 | 1.3 | 1191 | 100.7345 | 2184 | S.A.L |  | 13:00 | 2159 | 1350 | 1 | 115.5049 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 36.2833 | 1.3658 | 1.205 | 0.69417 | 0.51 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.3417 | 0.45 | 1.3 | 1336.75 | 113.6416 |  |  |  | 14:00 | 2168 | 1350 | 1 | 115.0254 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 38 | 1.53 | 1.4 | 1.12 | 0.61 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.6 | 0.7 | 1.6 | 1350 | 115.8806 |  |  |  | 15:00 | 1983 | 1350 | 1 | 125.7564 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 34.8 | 1.27 | 1.1 | 0.54 | 0.47 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.2 | 0.4 | 0.8 | 1191 | 100.7345 |  |  |  | 16:00 | 2152 | 1350 | 1 | 115.8806 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2226 | 1350 | 1 | 112.0283 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2177 | 1350 | 1 | 114.5498 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2181 | 1350 | 1 | 114.3398 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-02 |  | 20:00 | 2167 | 1350 | 1 | 115.0784 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2210 | 1350 | 1 | 112.8394 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2184 | 1191 | 1 | 100.7345 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2139 | 1191 | 1 | 102.8537 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2219 | 1191 | 1 | 99.1456 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 187513.2 | 31923 | [5 empty] | 1362 |  | #REF! |  | 1433.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 31923 | 42457.59 | 113.2732 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2170.2917 | 1330.125 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | #REF! |  | 59.7451 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 149.4 | 104.6 | 95.6 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | #REF! | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1433.8833 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | #REF! | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.6468 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | #REF! |  |  | Consumo Total |  | 1433.8833
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 6 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | #REF! |  |  | Dosagem Final |  | 7.6468
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 50 | ALTURA |  | ALTURA | 60 |  |  | Volume total (L) | 30427 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | VOLUME | 13765 | VOLUME | 0 | VOLUME | 16662 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade |  | Peso Total (Kg) | 40467.91 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 18307.45 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 22160.46 | Peso(Kg) |  |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA | 100 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 94530 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 27530 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 67000 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade |  | Peso Total (Kg) | 34742.86 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 34742.86 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) |  | Peso(Kg) |  |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 42457.59
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -42457.59
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -3178 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | #REF! |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #REF! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 3
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2224 | 1191 | 1 | 98.9227 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 38 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.47 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.6 | 0.6 | 1.3 | 1191 | 99.1456 | 2219 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2192 | 1191 | 1 | 100.3669 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 37 | 1.3 | 1.1 | 0.47 | 0.47 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.6 | 0.8 | 1.3 | 1191 | 100.3669 | 2192 | S.A.L |  | 3:00 | 2168 | 1191 | 1 | 101.4779 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 36 | 1.3 | 1.1 | 0.44 | 0.46 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.6 | 1 | 1.2 | 1191 | 102.6139 | 2144 | S.A.L |  | 4:00 | 2144 | 1191 | 1 | 102.6139 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 35 | 1.3 | 1.1 | 0.41 | 0.46 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.6 | 1 | 1.2 | 1191 | 100.8731 | 2181 | S.A.L |  | 5:00 | 2155 | 1191 | 1 | 102.0901 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 150 | 7.5 | 5 | 2.5 | 36 | 1.4 | 1.1 | 0.45 | 0.52 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.8 | 1.8 | 2.9 | 1191 | 103.3369 | 2129 | S.A.L |  | 6:00 | 2181 | 1191 | 1 | 100.8731 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 150 | 7.5 | 5 | 2.5 | 36 | 1.4 | 1.1 | 0.46 | 0.51 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.8 | 1.8 | 2.9 | 1191 | 98.7008 | 2229 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2168 | 1191 | 1 | 101.4779 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 150 | 7.5 | 5 | 2.5 | 35 | 1.3 | 1.1 | 0.48 | 0.34 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.8 | 1.3 | 0 | 1191 | 100.5963 | 2187 | S.A.L |  | 8:00 | 2129 | 1191 | 1 | 103.3369 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 150 | 7.5 | 5 | 2.5 | 35 | 1.3 | 1.1 | 0.65 | 0.38 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.8 | 1.3 | 0 | 1191 | 103.9717 | 2116 | S.A.L |  | 9:00 | 2178 | 1191 | 1 | 101.012 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 150 | 7.5 | 5 | 2.5 | 34 | 1.5 | 1.1 | 0.55 | 0.43 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.7 | 1.5 | 3.5 | 1191 | 100.1384 | 2197 | S.A.L |  | 10:00 | 2229 | 1191 | 1 | 98.7008 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 150 | 7.5 | 5 | 2.5 | 34 | 1.8 | 1.2 | 0.45 | 0.49 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.7 | 1.7 | 3.7 | 1191 | 99.7299 | 2206 | S.A.L |  | 11:00 | 2221 | 1191 | 1 | 99.0564 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 150 | 7.5 | 5 | 2.5 | 34 | 1.6 | 1.2 | 0.45 | 0.49 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.7 | 1.3 | 3 | 1191 | 99.7299 | 2206 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2187 | 1191 | 1 | 100.5963 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 33 | 1.4 | 1.2 | 0.46 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.7 | 1 | 2.5 | 1191 | 99.6396 | 2208 | S.A.L |  | 13:00 | 2078 | 1191 | 1 | 105.873 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 150 | 6.4583 | 5 | 2.5 | 35.25 | 1.4083 | 1.125 | 0.48083 | 0.46 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.7 | 1.2583 | 1.9583 | 1191 | 100.7369 |  |  |  | 14:00 | 2116 | 1191 | 1 | 103.9717 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 150 | 7.5 | 5 | 2.5 | 38 | 1.8 | 1.2 | 0.65 | 0.52 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.8 | 1.8 | 3.7 | 1191 | 103.9717 |  |  |  | 15:00 | 2264 | 1191 | 1 | 97.175 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 33 | 1.3 | 1.1 | 0.41 | 0.34 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.6 | 0.6 | 0 | 1191 | 98.7008 |  |  |  | 16:00 | 2197 | 1191 | 1 | 100.1384 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2200 | 1191 | 1 | 100.0019 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2206 | 1191 | 1 | 99.7299 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2112 | 1191 | 1 | 104.1686 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.35 | 0.37 | 0.45 | 0.36 |  | 0.35 | 0.34 |  | 0.29 |  |  | 0.28 | 0.44 |  |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-03 |  | 20:00 | 2206 | 1191 | 1 | 99.7299 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2256 | 1191 | 1 | 97.5196 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2208 | 1191 | 1 | 99.6396 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2179 | 1191 | 1 | 100.9657 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2176 | 1191 | 1 | 101.1049 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 188546.4 | 28584 | [5 empty] | 1362 |  | 227 |  | 1369.5667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 28584 | 38016.72 | 100.856 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2182.25 | 1191 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 9.4583 |  | 57.0653 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 2
| 8:00 | 155.3 | 101.5 | 101.5 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 0.04 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1369.5667 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.4276 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 628.5299 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1369.5667
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 10 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 729.2336 |  |  | Dosagem Final |  | 7.2638
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 80 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 53524 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | VOLUME | 22024 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 31500 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 71186.92 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 29291.92 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 41895 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 38016.72
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -38016.72
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #REF! |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2958.5667 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #REF! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 4
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2149 | 1191 | 1 | 102.3751 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 33 | 1.3 | 1.1 | 0.47 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.6 | 0.8 | 2 | 1191 | 101.1049 | 2176 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2102 | 1191 | 1 | 104.6642 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 32 | 1.3 | 1.1 | 0.47 | 0.51 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.6 | 0.8 | 1.5 | 1191 | 104.6642 | 2102 | S.A.L |  | 3:00 | 2173 | 1191 | 1 | 101.2444 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 32 | 1.2 | 1.1 | 0.52 | 0.52 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.6 | 0.6 | 1.4 | 1191 | 104.6144 | 2103 | S.A.L |  | 4:00 | 2103 | 1191 | 1 | 104.6144 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 31 | 1.2 | 1.1 | 0.54 | 0.52 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.6 | 0.6 | 1.4 | 1191 | 105.0641 | 2094 | S.A.L |  | 5:00 | 2202 | 1191 | 1 | 99.9111 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 32 | 1.4 | 1.2 | 0.54 | 0.54 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.2 | 0.5 | 1.2 | 1191 | 101.012 | 2178 | S.A.L |  | 6:00 | 2094 | 1191 | 1 | 105.0641 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 33 | 1.6 | 1.4 | 0.52 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.2 | 0.4 | 0.3 | 1191 | 97.8231 | 2249 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2152 | 1191 | 1 | 102.2324 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 35 | 1.7 | 1.5 | 0.52 | 0.53 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.2 | 0.4 | 0.3 | 1191 | 101.6186 | 2165 | S.A.L |  | 8:00 | 2178 | 1191 | 1 | 101.012 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 34 | 1.6 | 1.5 | 0.54 | 0.54 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.2 | 0.4 | 0 | 1191 | 101.4312 | 2169 | S.A.L |  | 9:00 | 2127 | 1191 | 1 | 103.434 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 35 | 1.6 | 1.3 | 0.54 | 0.53 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.2 | 0.2 | 0 | 1191 | 101.2444 | 2173 | S.A.L |  | 10:00 | 2249 | 1191 | 1 | 97.8231 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 35 | 1.7 | 1.4 | 0.56 | 0.63 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.2 | 0.2 | 1.5 | 1191 | 98.7008 | 2229 | S.A.L |  | 11:00 | 2206 | 1191 | 1 | 99.7299 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 35 | 1.7 | 1.4 | 0.55 | 0.66 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.2 | 0.4 | 2 | 1191 | 97.6494 | 2253 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2165 | 1191 | 1 | 101.6186 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 35 | 1.8 | 1.5 | 0.54 | 0.65 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.2 | 0.5 | 2 | 1191 | 103.5314 | 2125 | S.A.L |  | 13:00 | 2221 | 1191 | 1 | 99.0564 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 150 | 6.4583 | 5 | 2.5 | 35.25 | 1.4083 | 1.125 | 0.48083 | 0.46 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.7 | 0.45 | 1.3 | 1191 | 101.5382 |  |  |  | 14:00 | 2169 | 1191 | 1 | 101.4312 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 52 | 1.7 | 1.6 | 0.55 | 0.71 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.6 | 0.4 | 3 | 1191 | 105.0641 |  |  |  | 15:00 | 2138 | 1191 | 1 | 102.9019 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 0 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 31 | 1.2 | 1.1 | 0.47 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.2 | 0.2 | 0 | 1191 | 97.6494 |  |  |  | 16:00 | 2173 | 1191 | 1 | 101.2444 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2161 | 1191 | 1 | 101.8066 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2229 | 1191 | 1 | 98.7008 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2173 | 1191 | 1 | 101.2444 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-04 |  | 20:00 | 2253 | 1191 | 1 | 97.6494 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2179 | 1191 | 1 | 100.9657 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2125 | 1191 | 1 | 103.5314 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2203 | 1191 | 1 | 99.8657 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2151 | 1191 | 1 | 102.2799 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 187470 | 28584 | [5 empty] | 1362 |  | 217.5417 |  | 1271.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 28584 | 38016.72 | 101.4334 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2169.7917 | 1191 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 9.0642 |  | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 4
| 8:00 | 146.4 | 103.4 | 101.4 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1668.154 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1342.5143 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.8982 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.1612 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1668.154 |  |  | Consumo Total |  | 1342.5143
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 2 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 8.8982 |  |  | Dosagem Final |  | 7.1612
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [18 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH | [15 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 38016.72
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -38016.72
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #REF! |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3010.6683 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #REF! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 5
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2209 | 1191 | 1 | 99.5945 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 38 | 1.7 | 1.5 | 0.55 | 0.68 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.2 | 0.4 | 2.5 | 1191 | 102.2799 | 2151 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2235 | 1191 | 1 | 98.4359 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 42 | 1.5 | 1.5 | 0.53 | 0.71 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3 | 0.3 | 2.8 | 1191 | 98.4359 | 2235 | S.A.L |  | 3:00 | 2207 | 1191 | 1 | 99.6847 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 41 | 1.4 | 1.6 | 0.51 | 0.68 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3 | 0.2 | 3 | 1191 | 100.5963 | 2187 | S.A.L |  | 4:00 | 2187 | 1191 | 1 | 100.5963 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 41 | 1.4 | 1.5 | 0.54 | 0.64 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 2.8 | 0.2 | 3 | 1191 | 100.0474 | 2199 | S.A.L |  | 5:00 | 2248 | 1191 | 1 | 97.8666 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 40 | 1.6 | 1.3 | 0.46 | 0.56 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 2.8 | 0.4 | 1.8 | 1191 | 98.6124 | 2231 | S.A.L |  | 6:00 | 2199 | 1191 | 1 | 100.0474 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 38 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 0.44 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 2.8 | 0.4 | 1.8 | 1191 | 100.0929 | 2198 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2191 | 1191 | 1 | 100.4127 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 40 | 1.6 | 1.1 | 0.43 | 0.44 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 2.7 | 0.4 | 1.6 | 1131 | 108.8129 | 1920 | S.A.L |  | 8:00 | 2231 | 1191 | 1 | 98.6124 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 41 | 1.6 | 1.1 | 0.45 | 0.43 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 2.6 | 0.4 | 1.5 | 1131 | 94.964 | 2200 | S.A.L |  | 9:00 | 2214 | 1191 | 1 | 99.3695 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 44 | 1.6 | 1.1 | 0.42 | 0.44 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 2.8 | 0.4 | 1.5 | 1072 | 93.0556 | 2128 | S.A.L |  | 10:00 | 2198 | 1191 | 1 | 100.0929 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 47 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.46 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3 | 0.3 | 1.6 | 1072 | 89.5218 | 2212 | S.A.L |  | 11:00 | 2230 | 1131 | 1 | 93.6865 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 49 | 1.5 | 1.2 | 0.39 | 0.47 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.2 | 0.3 | 1.6 | 1072 | 89.5218 | 2212 | S.A.L | 0 | 12:00 | 1920 | 1131 | 1 | 108.8129 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 52 | 1.5 | 1.3 | 0.38 | 0.52 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.5 | 0.3 | 1.6 | 1072 | 98.2253 | 2016 | S.A.L |  | 13:00 | 2155 | 1131 | 1 | 96.947 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 42.75 | 1.55 | 1.2917 | 0.455 | 0.53917 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 2.95 | 0.33333 | 2.025 | 1141.3333 | 97.8472 |  |  |  | 14:00 | 2200 | 1131 | 1 | 94.964 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 52 | 1.7 | 1.6 | 0.55 | 0.71 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.5 | 0.4 | 3 | 1191 | 108.8129 |  |  |  | 15:00 | 2243 | 1131 | 1 | 93.1435 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 38 | 1.4 | 1.1 | 0.38 | 0.43 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 2.6 | 0.2 | 1.5 | 1072 | 89.5218 |  |  |  | 16:00 | 2128 | 1072 | 1 | 93.0556 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2243 | 1072 | 1 | 88.2845 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2212 | 1072 | 1 | 89.5218 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2174 | 1072 | 1 | 91.0866 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.47 | 0.41 | 0.53 | 0.58 |  | 0.49 | 0.51 |  | 0.44 | 0.49 | 0.53 | 0.55 | 0.54 |  |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-05 |  | 20:00 | 2212 | 1072 | 1 | 89.5218 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2236 | 1072 | 1 | 88.5609 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2016 | 1072 | 1 | 98.2253 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2159 | 1072 | 1 | 91.7194 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2189 | 1072 | 1 | 90.4624 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 188769.6 | 27213 | [5 empty] | 1201.2083 |  | 227 |  | 1377.1333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 27213 | 36193.29 | 95.946 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2184.8333 | 1133.875 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 50.0503 |  | 9.4583 |  | 57.3806 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 139.4 | 98.6 | 94.6 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1508.3308 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1377.1333 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.9903 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.2953 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1508.3308 |  |  | Consumo Total |  | 1377.1333
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 6 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.9903 |  |  | Dosagem Final |  | 7.2953
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 36193.29
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -36193.29
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #REF! |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2885.4642 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #REF! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 6
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2183 | 1071 | 1 | 88.8758 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 584 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.2 | 0.3 | 1.3 | 1072 | 90.4624 | 2189 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2184 | 1071 | 1 | 91.9747 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 55 | 1.5 | 1.3 | 0.42 | 0.49 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3 | 0.2 | 1.2 | 1071 | 91.9747 | 2184 | S.A.L |  | 3:00 | 2186 | 1071 | 1 | 89.8445 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 57 | 1.5 | 1.4 | 0.44 | 0.49 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 2.7 | 0.2 | 1 | 1071 | 89.8445 | 2227 | S.A.L |  | 4:00 | 2227 | 1071 | 1 | 89.8445 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 58 | 1.5 | 1.4 | 0.45 | 0.48 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 2.5 | 0.1 | 1 | 1071 | 88.8758 | 2226 | S.A.L |  | 5:00 | 2237 | 1071 | 1 | 91.4644 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 250 | 7.5 | 10 | 2.5 | 63 | 2 | 1.65 | 0.35 | 0.47 | 7.4 | 7 | 7 | 6.8 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 1071 | 89.8445 | 2202 | S.A.L |  | 6:00 | 2226 | 1071 | 1 | 88.8758 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 250 | 10 | 10 | 2.5 | 62 | 2.1 | 1.58 | 0.38 | 0.45 | 7.4 | 7 | 7 | 6.8 | 2.5 | 0.6 | 0.2 | 1071 | 91.4644 | 2163 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2151 | 1071 | 1 | 91.9747 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 300 | 5.675 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 250 | 10 | 7.5 | 2.5 | 65 | 2.2 | 1.43 | 0.37 | 0.45 | 7.4 | 7 | 7 | 6.8 | 2.7 | 0.6 | 0.1 | 1071 | 89.5192 | 2210 | S.A.L |  | 8:00 | 2202 | 1071 | 1 | 89.8445 |  | 0 | 2800 | 52.9667 | 300 | 5.675 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 250 | 10 | 7.5 | 2.5 | 70 | 2.2 | 1.45 | 0.36 | 0.46 | 7.4 | 7 | 7 | 6.8 | 2.8 | 0.6 | 0.1 | 1071 | 89.8853 | 2201 | S.A.L |  | 9:00 | 2202 | 1071 | 1 | 89.8445 |  | 0 | 2800 | 52.9667 | 300 | 5.675 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 250 | 10 | 7.5 | 2.5 | 73 | 2.1 | 1.35 | 0.34 | 0.49 | 7.4 | 7 | 7 | 6.8 | 3 | 0.7 | 0.2 | 1071 | 89.6003 | 2208 | S.A.L |  | 10:00 | 2163 | 1071 | 1 | 91.4644 |  | 0 | 2800 | 52.9667 | 300 | 5.675 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 250 | 10 | 7.5 | 2.5 | 70 | 2.9 | 1.41 | 0.43 | 0.52 | 7.4 | 7 | 7 | 6.8 | 3.5 | 0.8 | 4 | 1071 | 91.5067 | 2162 | S.A.L |  | 11:00 | 2178 | 1071 | 1 | 90.8345 |  | 0 | 2800 | 52.9667 | 300 | 5.675 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 250 | 10 | 5 | 2.5 | 68 | 2.6 | 1.39 | 0.34 | 0.54 | 7.4 | 7 | 7 | 6.8 | 3.5 | 1.4 | 3.7 | 1071 | 90.7928 | 2179 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2210 | 1071 | 1 | 89.5192 |  | 0 | 2800 | 52.9667 | 300 | 5.675 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 250 | 10 | 5 | 2.5 | 68 | 2.5 | 1.4 | 0.38 | 0.6 | 7.4 | 7 | 7 | 6.8 | 3.5 | 1.8 | 3.5 | 1071 | 92.4906 | 2139 | S.A.L |  | 13:00 | 2168 | 1071 | 1 | 91.2535 |  | 0 | 2800 | 52.9667 | 300 | 5.675 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 216.6667 | 8.125 | 6.6667 | 2.5 | 107.75 | 2.05 | 1.4217 | 0.38833 | 0.495 | 7.4333 | 7 | 7 | 6.8 | 2.95 | 0.65833 | 1.375 | 1071.0833 | 90.5218 |  |  |  | 14:00 | 2201 | 1071 | 1 | 89.8853 |  | 0 | 2800 | 52.9667 | 1000 | 18.9167 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 250 | 10 | 10 | 2.5 | 584 | 2.9 | 1.65 | 0.45 | 0.6 | 7.5 | 7 | 7 | 6.8 | 3.5 | 1.8 | 4 | 1072 | 92.4906 |  |  |  | 15:00 | 2200 | 1071 | 1 | 89.9261 |  | 0 | 2800 | 52.9667 | 1000 | 18.9167 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 150 | 5 | 5 | 2.5 | 55 | 1.5 | 1.3 | 0.34 | 0.45 | 7.4 | 7 | 7 | 6.8 | 2.5 | 0.1 | 0.1 | 1071 | 88.8758 |  |  |  | 16:00 | 2208 | 1071 | 1 | 89.6003 |  | 0 | 2800 | 52.9667 | 1000 | 18.9167 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2216 | 1071 | 1 | 89.2769 |  | 0 | 2800 | 52.9667 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2162 | 1071 | 1 | 91.5067 |  | 0 | 2800 | 52.9667 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2172 | 1071 | 1 | 91.0854 |  | 0 | 2800 | 52.9667 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.33 | 0.41 | 0.49 | 0.33 |  | 0.42 | 0.41 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.27 |  |  |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-06 |  | 20:00 | 2179 | 1071 | 1 | 90.7928 |  | 0 | 2800 | 52.9667 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2197 | 1071 | 1 | 90.0489 |  | 0 | 2800 | 52.9667 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2139 | 1071 | 1 | 92.4906 |  | 0 | 2800 | 52.9667 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2194 | 1071 | 1 | 90.1721 |  | 0 | 2800 | 52.9667 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2162 | 1071 | 1 | 91.5067 |  | 0 | 2800 | 52.9667 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 189169.2 | 25704 | [5 empty] | 1231.475 |  | 247.8083 |  | 1740.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 25704 | 34186.32 | 90.4961 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2189.4583 | 1071 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 51.3115 |  | 10.3253 |  | 72.5139 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 1
| 8:00 | 113.5 | 91.6 | 87.7 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1479.2833 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1740.3333 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.8199 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 9.1999 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1479.2833 |  |  | Consumo Total |  | 1740.3333
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 9 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.8199 |  |  | Dosagem Final |  | 9.1999
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 137 | ALTURA |  | ALTURA | 80 |  |  | Volume total (L) | 156932.1 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | VOLUME | 37716.1 | VOLUME | 0 | VOLUME | 22216 | VOLUME | 97000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 208719.693 |  | ALTURA | 7 | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 50162.413 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 29547.28 | Peso(Kg) | 129010 |  |  |  | VOLUME | 1927.1 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 2563.043 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 2563.043
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 34186.32
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -31623.277
0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #REF! |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3219.6167 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #REF! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 7
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2195 | 1072 | 1 | 88.8758 |  |  | 2800 | 52.9667 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 250 | 10 | 5 | 2.5 | 66 | 2.4 | 1.38 | 0.45 | 0.67 | 7.4 | 7 | 7 | 6.8 | 3.5 | 2.5 | 3 | 1071 | 91.5067 | 2162 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2162 | 1072 | 1 | 91.9747 |  |  | 2800 | 52.9667 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 66 | 2.2 | 1.38 | 0.47 | 0.85 | 7.4 | 7 | 7 | 6.8 | 3.5 | 3 | 2.8 | 1072 | 91.9747 | 2162 | S.A.L |  | 3:00 | 1240 | 731 | 1 | 89.8445 |  |  | 2800 | 52.9667 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 65 | 1.92 | 1.37 | 0.53 | 0.9 | 7.4 | 7 | 7 | 6.8 | 3.7 | 4 | 2.7 | 731 | 89.8445 | 1330 | S.A.L |  | 4:00 | 1330 | 731 | 1 | 89.8445 |  |  | 2800 | 52.9667 | 500 | 9.4583 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 65 | 1.71 | 1.37 | 0.54 | 0.92 | 7.4 | 7 | 7 | 6.8 | 3.7 | 4 | 2.4 | 1072 | 88.8758 | 2065 | S.A.L |  | 5:00 | 1562 | 731 | 1 | 91.4644 |  |  | 2800 | 52.9667 | 500 | 9.4583 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 70 | 2.02 | 1.75 | 0.54 | 0.7 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.3 | 0.5 | 0.8 | 1072 | 89.8445 | 2147 | S.A.L |  | 6:00 | 2065 | 1072 | 1 | 88.8758 |  |  | 2800 | 52.9667 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 68 | 2 | 1.39 | 0.51 | 0.58 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.3 | 0.5 | 0.8 | 1072 | 91.4644 | 2211 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2147 | 1072 | 1 | 91.9747 |  |  | 2800 | 52.9667 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 65 | 1.96 | 1.12 | 0.52 | 0.52 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.3 | 0.6 | 0.9 | 1072 | 89.5192 | 1489 | S.A.L |  | 8:00 | 2147 | 1072 | 1 | 89.8445 |  |  | 2800 | 52.9667 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 66 | 1.8 | 1.02 | 0.51 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.3 | 0.6 | 1.1 | #REF! | 89.8853 | 1265 | S.A.L |  | 9:00 | 2193 | 1072 | 1 | 89.8445 |  |  | 2800 | 52.9667 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 64 | 1.83 | 0.98 | 0.581 | 0.47 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.3 | 0.8 | 1.3 | 1072 | 89.6003 | 2238 | S.A.L |  | 10:00 | 2211 | 1072 | 1 | 91.4644 |  |  | 2800 | 52.9667 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 66 | 2.13 | 1.28 | 0.46 | 0.56 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.3 | 1 | 1.5 | 1072 | 91.5067 | 2215 | S.A.L |  | 11:00 | 1556 | 1072 | 1 | 90.8345 |  |  | 2800 | 52.9667 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 68 | 2.73 | 1.65 | 0.47 | 0.57 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.3 | 1 | 1.5 | 1191 | 90.7928 | 2223 | S.A.L | 0 | 12:00 | 1489 | 1072 | 1 | 89.5192 |  |  | 2800 | 52.9667 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 71 | 2.08 | 1.45 | 0.48 | 0.56 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.3 | 1 | 1.5 | 1191 | 92.4906 | 2224 | S.A.L |  | 13:00 | 2157 | 1072 | 1 | 91.2535 |  |  | 2800 | 52.9667 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 250 | 5.625 | 5 | 2.5 | 66.6667 | 2.065 | 1.345 | 0.50508 | 0.65 | 7.3333 | 6.8667 | 6.8667 | 6.6667 | 3.4 | 1.625 | 1.6917 | #REF! | 90.6088 |  |  |  | 14:00 | 1265 | 1072 | 1 | 89.8853 |  |  | 2800 | 52.9667 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 250 | 10 | 5 | 2.5 | 71 | 2.73 | 1.75 | 0.581 | 0.92 | 7.4 | 7 | 7 | 6.8 | 3.7 | 4 | 3 | #REF! | 92.4906 |  |  |  | 15:00 | 2203 | 1072 | 1 | 89.9261 |  |  | 2800 | 52.9667 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 64 | 1.71 | 0.98 | 0.45 | 0.47 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.3 | 0.5 | 0.8 | #REF! | 88.8758 |  |  |  | 16:00 | 2238 | 1072 | 1 | 89.6003 |  |  | 2800 | 52.9667 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2198 | 1072 | 1 | 89.2769 |  |  | 2800 | 52.9667 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 2215 | 1072 | 1 | 91.5067 |  |  | 2800 | 52.9667 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2229 | 1072 | 1 | 91.0854 |  |  | 2800 | 52.9667 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.78 | 0.5 | 0.56 | 0.53 | 0.48 | 0.52 | 0.54 | 0.53 | 0.66 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.56 | 0.55 | 0.49 | 0.61 |  |  | DATA | 2021-05-08 |  | 20:00 | 2223 | 1191 | 1 | 90.7928 |  |  | 2800 | 52.9667 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [21 empty] | 21:00 | 2222 | 1191 | 1 | 90.0489 |  |  | 2800 | 52.9667 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2224 | 1191 | 1 | 92.4906 |  |  | 2800 | 52.9667 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2165 | 1191 | 1 | 90.1721 |  |  | 2800 | 52.9667 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2177 | 1191 | 1 | 91.5067 |  |  | 2800 | 52.9667 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 172126.8 | 25300 | [5 empty] | 1271.2 |  | 227 |  | 1343.0833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 25300 | 33649 | 90.4961 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 1992.2083 | 1054.1667 |  |  | 0 | 0 |  | 52.9667 |  | 9.4583 |  | 55.9618 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 2
| 8:00 | 109.6 | 64.7 | 64.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 0 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1498.2 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1343.0833 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.704 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.8029 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1498.2 |  |  | Consumo Total |  | 1343.0833
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 2 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 8.704 |  |  | Dosagem Final |  | 7.8029
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 65 | ALTURA | 0 | ALTURA | 140 |  |  | Volume total (L) | 204772.5 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | VOLUME | 17894.5 | VOLUME | 0 | VOLUME | 38878 | VOLUME | 148000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 0.1 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 272347.425 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 23799.685 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 51707.74 | Peso(Kg) | 196840 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 33649
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -33649
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | 0 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 8
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2195 | 1191 | 1 | 100.2297 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5
0:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 65 | 1.75 | 1.21 | 0.46 | 0.52 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.3 | 1.2 | 1.5 | 1191 | 91.5067 | 2177 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2149 | 1191 | 1 | 102.3751 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 53 | 1.48 | 1.14 | 0.47 | 0.51 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.3 | 1.5 | 1.5 | 1191 | 102.3751 | 2149 | S.A.L |  | 3:00 | 2245 | 1191 | 1 | 97.9974 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 48 | 1.38 | 1.07 | 0.44 | 0.49 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 1191 | 99.6847 | 2207 | S.A.L |  | 4:00 | 2207 | 1191 | 1 | 99.6847 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 45 | 1.28 | 1.03 | 0.45 | 0.4 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.5 | 2 | 1.8 | 947 | 98.0011 | 1785 | S.A.L |  | 5:00 | 2236 | 1191 | 1 | 98.3918 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 160 | 5 | 5 | 2.5 | 47 | 1.5 | 1.1 | 0.39 | 0.43 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.5 | 1.3 | 3 | 947 | 99.0555 | 1766 | S.A.L |  | 6:00 | 1785 | 947 | 1 | 98.0011 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 160 | 5 | 5 | 2.5 | 46 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.44 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.5 | 1.2 | 3 | 1167 | 97.8089 | 2204 | S.A.L | 0 | 7:00 | 1752 | 947 | 1 | 99.847 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 160 | 5 | 5 | 2.5 | 48 | 1.5 | 1.2 | 0.38 | 0.45 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.2 | 1.2 | 3 | 1167 | 98.1652 | 2196 | S.A.L |  | 8:00 | 1766 | 947 | 1 | 99.0555 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 160 | 5 | 5 | 2.5 | 48 | 1.6 | 1.1 | 0.37 | 0.43 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.2 | 1 | 2.5 | 1167 | 98.5241 | 2188 | S.A.L |  | 9:00 | 2172 | 1167 | 1 | 99.2499 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 160 | 5 | 5 | 2.5 | 49 | 1.6 | 1.1 | 0.37 | 0.42 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.5 | 0.8 | 2 | 1167 | 97.6317 | 2208 | S.A.L |  | 10:00 | 2204 | 1167 | 1 | 97.8089 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 160 | 5 | 5 | 2.5 | 48 | 1.5 | 1.1 | 0.39 | 0.43 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.5 | 1 | 2 | 1167 | 98.0313 | 2199 | S.A.L |  | 11:00 | 2183 | 1167 | 1 | 98.7498 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 160 | 5 | 5 | 2.5 | 48 | 1.5 | 1 | 0.38 | 0.44 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.5 | 1.2 | 1.8 | 1167 | 99.433 | 2168 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2196 | 1167 | 1 | 98.1652 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 160 | 5 | 5 | 2.5 | 49 | 1.4 | 1 | 0.38 | 0.44 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.6 | 1.4 | 1.8 | 1167 | 98.7951 | 2182 | S.A.L |  | 13:00 | 2201 | 1167 | 1 | 97.9422 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 190 | 5 | 5 | 2.5 | 49.5 | 1.4992 | 1.0958 | 0.40667 | 0.45 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.4083 | 1.3 | 2.1167 | 1136.3333 | 98.251 |  |  |  | 14:00 | 2188 | 1167 | 1 | 98.5241 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 65 | 1.75 | 1.21 | 0.47 | 0.52 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.6 | 2 | 3 | 1191 | 102.3751 |  |  |  | 15:00 | 2215 | 1167 | 1 | 97.3232 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 160 | 5 | 5 | 2.5 | 45 | 1.28 | 1 | 0.37 | 0.4 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 3.2 | 0.8 | 1.5 | 947 | 91.5067 |  |  |  | 16:00 | 2208 | 1167 | 1 | 97.6317 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2216 | 1167 | 1 | 97.2793 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2199 | 1167 | 1 | 98.0313 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2210 | 1167 | 1 | 97.5434 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-08 |  | 20:00 | 2168 | 1167 | 1 | 99.433 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.5 |  | 0.48 | 0.44 |  | 0.43 | 0.39 | 0.41 | 0.46 | 0.44 |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2224 | 1167 | 1 | 96.9293 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2182 | 1167 | 1 | 98.7951 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 1752 | 1167 | 1 | 123.0427 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 1831 | 1167 | 1 | 117.7339 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 182462.4 | 27468 | [5 empty] | 1362 |  | 227 |  | 1271.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 27468 | 36532.44 | 100.4069 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2111.8333 | 1144.5 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 9.4583 |  | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 2
| 8:00 | 105.6 | 81.7 | 72.7 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1271.2 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.7086 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 6.9669 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1271.2
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 10 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 8.7086 |  |  | Dosagem Final |  | 6.9669
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 93 | ALTURA | 0 | ALTURA | 89 |  |  | Volume total (L) | 50318.2 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | VOLUME | 25602.9 | VOLUME | 0 | VOLUME | 24715.3 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 66923.206 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 34051.857 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 32871.349 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 36532.44
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -36532.44
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | 0 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2860.2 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -2860.2 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 9
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 1848 | 1167 | 1 | 116.6509 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 160 | 5 | 5 | 2.5 | 47 | 1.3 | 1 | 0.37 | 0.44 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.6 | 1.6 | 2 | 1167 | 117.7339 | 1831 | S.A.L | 0 | 2:00 | 1854 | 1167 | 1 | 116.2734 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 160 | 5 | 5 | 2.5 | 46 | 1.2 | 1 | 0.36 | 0.42 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.6 | 1.8 | 2.8 | 1167 | 116.2734 | 1854 | S.A.L |  | 3:00 | 1904 | 1167 | 1 | 113.22 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 160 | 5 | 5 | 2.5 | 48 | 1.1 | 0.9 | 0.36 | 0.41 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.8 | 2 | 3 | 1167 | 120.2291 | 1793 | S.A.L |  | 4:00 | 1793 | 1167 | 1 | 120.2291 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 480 | 5 | 5 | 2.5 | 110 | 1 | 0.9 | 0.35 | 0.4 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.8 | 2.2 | 3 | 1167 | 98.5241 | 2188 | S.A.L |  | 5:00 | 1898 | 1167 | 1 | 113.5779 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 58 | 1.6 | 1 | 0.42 | 0.38 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 4 | 0.8 | 1 | 1167 | 98.6143 | 2186 | S.A.L |  | 6:00 | 2188 | 1167 | 1 | 98.5241 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 58 | 1.6 | 1 | 0.42 | 0.4 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 4 | 0.8 | 0.8 | 1167 | 98.2099 | 2195 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2175 | 1167 | 1 | 99.113 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 56 | 1.5 | 1.2 | 0.42 | 0.48 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 4 | 1.3 | 1.5 | 1167 | 97.8533 | 2203 | S.A.L |  | 8:00 | 2186 | 1167 | 1 | 98.6143 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 54 | 1.47 | 1.38 | 0.42 | 0.67 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 4 | 2 | 1.8 | 1167 | 98.7498 | 2183 | S.A.L |  | 9:00 | 2179 | 1167 | 1 | 98.9311 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 57 | 1.51 | 1.13 | 0.46 | 0.72 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 4 | 1.5 | 1.9 | 1167 | 99.113 | 2175 | S.A.L |  | 10:00 | 2195 | 1167 | 1 | 98.2099 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 60 | 1.55 | 0.95 | 0.55 | 0.91 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 4 | 1.2 | 2 | 1167 | 98.4342 | 2190 | S.A.L |  | 11:00 | 2167 | 1167 | 1 | 99.4789 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 58 | 1.63 | 1.24 | 0.53 | 1.05 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 4 | 0.9 | 1.8 | 1167 | 98.3892 | 2191 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2203 | 1167 | 1 | 97.8533 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 55 | 1.71 | 1.58 | 0.52 | 1.21 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 4 | 0.7 | 1.6 | 1167 | 96.7119 | 2229 | S.A.L |  | 13:00 | 2154 | 1167 | 1 | 100.0793 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 246.6667 | 5 | 5 | 2.5 | 58.9167 | 1.4308 | 1.1067 | 0.43167 | 0.62417 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3667 | 3.9 | 1.4 | 1.9333 | 1167 | 103.2364 |  |  |  | 14:00 | 2183 | 1167 | 1 | 98.7498 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 480 | 5 | 5 | 2.5 | 110 | 1.71 | 1.58 | 0.55 | 1.21 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 4 | 2.2 | 3 | 1167 | 120.2291 |  |  |  | 15:00 | 2203 | 1167 | 1 | 97.8533 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 160 | 5 | 5 | 2.5 | 46 | 1 | 0.9 | 0.35 | 0.38 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.6 | 0.7 | 0.8 | 1167 | 96.7119 |  |  |  | 16:00 | 2175 | 1167 | 1 | 99.113 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2184 | 1167 | 1 | 98.7046 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 2190 | 1167 | 1 | 98.4342 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2245 | 1167 | 1 | 96.0226 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.33 | 0.37 | 0.4 | 0.35 |  | 0.3 | 0.33 |  |  | 0.38 | 0.34 |  | 0.31 |  |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-09 |  | 20:00 | 2191 | 1167 | 1 | 98.3892 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2180 | 1167 | 1 | 98.8857 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2229 | 1167 | 1 | 96.7119 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2202 | 1167 | 1 | 97.8977 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2147 | 1167 | 1 | 100.4056 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 183142.8 | 28008 | [5 empty] | 1259.85 |  | 227 |  | 1271.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 28008 | 37250.64 | 102.1635 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2119.7083 | 1167 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 52.4938 |  | 9.4583 |  | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 2
| 8:00 | 101.6 | 59.8 | 55.8 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.06 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1486.85 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1271.2 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.1185 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 6.941 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1486.85 |  |  | Consumo Total |  | 1271.2
12 | 12 | 12 | 11 | 0 |  | 2 |  |  | 12 |  | 10 |  |  | 7 |  |  |  | 10 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 8.1185 |  |  | Dosagem Final |  | 6.941
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 68 | ALTURA |  | ALTURA | 130 |  |  | Volume total (L) | 169321.4 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | VOLUME | 18720.4 | VOLUME | 0 | VOLUME | 36101 | VOLUME | 114500 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 225197.462 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 24898.132 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 48014.33 | Peso(Kg) | 152285 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | ALTURA | 0 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | VOLUME | 0 | Peso(Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [12 empty] | 3
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 37250.64
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -37250.64
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -2860.2 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2758.05 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -5618.25 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 10
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2137 | 1167 | 1 | 100.8754 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 54 | 1.63 | 1.52 | 0.57 | 1.18 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 4 | 1 | 1.8 | 1167 | 100.4056 | 2147 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2226 | 1167 | 1 | 96.8422 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 51 | 1.51 | 1.39 | 0.65 | 1.05 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 4 | 1.4 | 2 | 1167 | 96.8422 | 2226 | S.A.L |  | 3:00 | 2161 | 1167 | 1 | 99.7551 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 49 | 1.37 | 1.23 | 0.68 | 0.98 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 4 | 1.7 | 2.2 | 1167 | 98.7046 | 2184 | S.A.L |  | 4:00 | 2184 | 1167 | 1 | 98.7046 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 48 | 1.24 | 1.15 | 0.75 | 0.9 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 4 | 1.8 | 2.2 | 1167 | 96.194 | 2241 | S.A.L |  | 5:00 | 2171 | 1167 | 1 | 99.2956 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 20%
8:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 47 | 1.24 | 1.07 | 0.63 | 0.65 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 1.7 | 1167 | 98.7498 | 2183 | S.A.L |  | 6:00 | 2241 | 1167 | 1 | 96.194 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 48 | 1.45 | 1.08 | 0.66 | 0.57 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1.6 | 1167 | 96.9293 | 2224 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2194 | 1167 | 1 | 98.2547 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 49 | 1.52 | 1.01 | 0.64 | 0.59 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 1.6 | 1167 | 98.5692 | 2187 | S.A.L |  | 8:00 | 2183 | 1167 | 1 | 98.7498 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 52 | 1.73 | 1.23 | 0.65 | 0.6 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 1.8 | 1167 | 87.8805 | 2453 | S.A.L |  | 9:00 | 2183 | 1167 | 1 | 98.7498 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 56 | 1.84 | 1.28 | 0.7 | 0.65 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 1167 | 84.3721 | 2555 | S.A.L |  | 10:00 | 2224 | 1167 | 1 | 96.9293 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 58 | 2.01 | 1.45 | 0.71 | 0.61 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.5 | 0.6 | 1.6 | 1167 | 96.6252 | 2231 | S.A.L |  | 11:00 | 2229 | 1167 | 1 | 96.7119 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 54 | 2.12 | 1.48 | 0.68 | 0.7 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.5 | 0.7 | 1.8 | 1167 | 96.6685 | 2209 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2187 | 1167 | 1 | 98.5692 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 45 | 1.9 | 1.36 | 0.64 | 0.64 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.5 | 0.9 | 1.8 | 1131 | 95.7035 | 2183 | S.A.L |  | 13:00 | 2242 | 1167 | 1 | 96.1511 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 50.9167 | 1.63 | 1.2708 | 0.66333 | 0.76 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6667 | 0.84167 | 1.8 | 1164 | 95.6371 |  |  |  | 14:00 | 2453 | 1167 | 1 | 87.8805 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 58 | 2.12 | 1.52 | 0.75 | 1.18 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 4 | 1.8 | 2.2 | 1167 | 100.4056 |  |  |  | 15:00 | 2495 | 1167 | 1 | 86.4011 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 45 | 1.24 | 1.01 | 0.57 | 0.57 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 1131 | 84.3721 |  |  |  | 16:00 | 2555 | 1167 | 1 | 84.3721 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2234 | 1167 | 1 | 96.4954 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2231 | 1167 | 1 | 96.6252 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2209 | 1167 | 1 | 97.5875 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.56 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.57 | 0.55 | 0.58 | * | 0.54 | 0.87 | 0.53 | 0.56 | 0.55 | * | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-10 |  | 20:00 | 2230 | 1167 | 1 | 96.6685 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2179 | 1167 | 1 | 98.9311 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 0.56 | 0.61 | 0.54 | 0.53 | 0.52 | 0.57 | 0.55 | 0.58 | #DIV/0! | 0.54 | 0.87 | 0.53 | 0.56 | 0.55 | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2183 | 1131 | 1 | 95.7035 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Observações: | [21 empty] | 23:00 | 2214 | 1131 | 1 | 94.3635 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2207 | 1131 | 1 | 94.6628 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 193507.2 | 27900 | [5 empty] | 1225.8 |  | 227 |  | 1271.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 27900 | 37107 | 96.0614 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2239.6667 | 1162.5 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 51.075 |  | 9.4583 |  | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 3
| 8:00 | 90.6 | 44.4 | 43.8 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1452.8 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1271.2 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.5077 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 6.5693 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1452.8 |  |  | Consumo Total |  | 1271.2
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 2 |  |  | 12 |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 10 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.5077 |  |  | Dosagem Final |  | 6.5693
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 134 | ALTURA | 0 | ALTURA | 60 |  |  | Volume total (L) | 165552.2 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | VOLUME | 36890.2 | VOLUME | 0 | VOLUME | 16662 | VOLUME | 112000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 220184.426 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 49063.966 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 22160.46 | Peso(Kg) | 148960 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 37107
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -37107
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -5618.25 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2724 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -8342.25 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 11
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2200 | 1131 | 1 | 94.964 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 46 | 1.44 | 1.18 | 0.59 | 0.6 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.5 | 1.2 | 1.8 | 1131 | 94.6628 | 2207 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2218 | 1131 | 1 | 94.1933 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 43 | 1.4 | 1.2 | 0.58 | 0.57 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.6 | 1.2 | 2 | 1131 | 94.1933 | 2218 | S.A.L |  | 3:00 | 2215 | 1131 | 1 | 94.3209 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 44 | 1.36 | 1.13 | 0.56 | 0.54 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.6 | 1.5 | 2 | 1131 | 93.9392 | 2224 | S.A.L |  | 4:00 | 2224 | 1131 | 1 | 93.9392 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 39 | 1.32 | 1.09 | 0.57 | 0.52 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.6 | 1.5 | 2 | 1131 | 91.9141 | 2273 | S.A.L |  | 5:00 | 2202 | 1131 | 1 | 94.8778 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200
8:00 | 160 | 5 | 5 | 2.5 | 37 | 1.7 | 1.2 | 0.49 | 0.51 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.6 | 1 | 2.8 | 1131 | 95.4412 | 2189 | S.A.L |  | 6:00 | 2273 | 1131 | 1 | 91.9141 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 160 | 5 | 5 | 2.5 | 35 | 1.9 | 1.3 | 0.47 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.6 | 0.8 | 2.8 | 1131 | 93.9392 | 2224 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2191 | 1131 | 1 | 95.3541 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 160 | 5 | 5 | 2.5 | 35 | 1.7 | 1.2 | 0.45 | 0.51 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.6 | 0.5 | 3 | 1131 | 93.9815 | 2223 | S.A.L |  | 8:00 | 2189 | 1131 | 1 | 95.4412 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 160 | 5 | 5 | 2.5 | 34 | 1.6 | 1.2 | 0.44 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.6 | 0.4 | 3 | 1131 | 94.5343 | 2210 | S.A.L |  | 9:00 | 2233 | 1131 | 1 | 93.5606 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 160 | 5 | 5 | 2.5 | 34 | 1.4 | 1.2 | 0.42 | 0.47 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.6 | 0.4 | 3 | 1131 | 92.8537 | 2250 | S.A.L |  | 10:00 | 2224 | 1131 | 1 | 93.9392 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 160 | 5 | 5 | 2.5 | 34 | 1.3 | 1.2 | 0.41 | 0.44 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.6 | 0.4 | 3 | 1131 | 92.3203 | 2263 | S.A.L |  | 11:00 | 2192 | 1131 | 1 | 95.3106 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 160 | 5 | 5 | 2.5 | 35 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.43 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.6 | 0.5 | 3 | 1131 | 93.9815 | 2223 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2223 | 1131 | 1 | 93.9815 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 160 | 5 | 5 | 2.5 | 35 | 1.2 | 1.1 | 0.39 | 0.42 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.6 | 0.5 | 3 | 1072 | 89.806 | 2205 | S.A.L |  | 13:00 | 2242 | 1131 | 1 | 93.185 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 190 | 5 | 5 | 2.5 | 37.5833 | 1.46 | 1.175 | 0.48083 | 0.50083 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.5917 | 0.825 | 2.6167 | 1126.0833 | 93.4639 |  |  |  | 14:00 | 2210 | 1131 | 1 | 94.5343 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 46 | 1.9 | 1.3 | 0.59 | 0.6 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.6 | 1.5 | 3 | 1131 | 95.4412 |  |  |  | 15:00 | 2207 | 1131 | 1 | 94.6628 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 160 | 5 | 5 | 2.5 | 34 | 1.2 | 1.09 | 0.39 | 0.42 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.5 | 0.4 | 1.8 | 1072 | 89.806 |  |  |  | 16:00 | 2250 | 1131 | 1 | 92.8537 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2258 | 1131 | 1 | 92.5247 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2263 | 1131 | 1 | 92.3203 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2234 | 1131 | 1 | 93.5187 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-11 |  | 20:00 | 2223 | 1131 | 1 | 93.9815 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2213 | 1131 | 1 | 94.4062 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2205 | 1072 | 1 | 89.806 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2288 | 1072 | 1 | 86.5482 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2240 | 1072 | 1 | 88.4028 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 192301.2 | 26967 | [5 empty] | 1225.8 |  | 227 |  | 1271.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 26967 | 35866.11 | 93.2725 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2225.7083 | 1123.625 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 51.075 |  | 9.4583 |  | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 93.6 | 49.8 | 46.8 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1452.8 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1271.2 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.5548 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 6.6105 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1452.8 |  |  | Consumo Total |  | 1271.2
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 6 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.5548 |  |  | Dosagem Final |  | 6.6105
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 35866.11
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -35866.11
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -8342.25 |  |  | Saldo anterior (kg) | 15
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2724 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -11066.25 |  |  | Saldo(kg) | 15

## 12
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão da ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2239 | 1072 | 1 | 88.4423 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 160 | 5 | 5 | 2.5 | 35 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.44 | 7.3 | 6.8 | 6.38 | 6.3 | 3.6 | 0.7 | 2.5 | 1072 | 88.4028 | 2240 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2174 | 1072 | 1 | 91.0866 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 160 | 5 | 5 | 2.5 | 34 | 1.2 | 1.12 | 0.4 | 0.45 | 7.3 | 6.8 | 6.38 | 6.3 | 3.6 | 0.8 | 2 | 1072 | 91.0866 | 2174 | S.A.L |  | 3:00 | 2216 | 1072 | 1 | 89.3602 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 160 | 5 | 5 | 2.5 | 33 | 1.2 | 1 | 0.41 | 0.46 | 7.3 | 6.8 | 6.38 | 6.3 | 3.6 | 1 | 1.8 | 1072 | 88.6402 | 2234 | S.A.L |  | 4:00 | 2234 | 1072 | 1 | 88.6402 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 160 | 5 | 5 | 2.5 | 33 | 1.2 | 1 | 0.42 | 0.47 | 7.3 | 6.8 | 6.38 | 6.3 | 3.6 | 1 | 1.8 | 1072 | 88.7196 | 2232 | S.A.L |  | 5:00 | 2239 | 1072 | 1 | 88.4423 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 180 | 5 | 5 | 2.5 | 42 | 1.2 | 1 | 0.28 | 0.38 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.7 | 1.3 | 3 | 1072 | 96.2675 | 2057 | S.A.L |  | 6:00 | 2232 | 1072 | 1 | 88.7196 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 180 | 5 | 5 | 2.5 | 42 | 1.2 | 1 | 0.32 | 0.38 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.7 | 1.3 | 3 | 1072 | 90.5451 | 2187 | S.A.L | 0 | 7:00 | 1857 | 1072 | 1 | 106.6356 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 180 | 5 | 5 | 2.5 | 42 | 1.4 | 1 | 0.35 | 0.4 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.7 | 0.6 | 1.9 | 1072 | 90.2974 | 2193 | S.A.L |  | 8:00 | 2057 | 1072 | 1 | 96.2675 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 180 | 5 | 5 | 2.5 | 39 | 1.5 | 1 | 0.29 | 0.35 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.7 | 0.5 | 1.8 | 1072 | 90.7111 | 2183 | S.A.L |  | 9:00 | 2198 | 1072 | 1 | 90.092 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 180 | 5 | 5 | 2.5 | 40 | 1.4 | 1 | 0.37 | 0.42 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.7 | 0.8 | 1.5 | 1072 | 89.3199 | 2217 | S.A.L |  | 10:00 | 2187 | 1072 | 1 | 90.5451 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 180 | 5 | 5 | 2.5 | 42 | 1.3 | 1 | 0.39 | 0.51 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.7 | 1.2 | 1.2 | 1072 | 90.6695 | 2184 | S.A.L |  | 11:00 | 2145 | 1072 | 1 | 92.3181 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 180 | 5 | 5 | 2.5 | 42 | 1.2 | 1 | 0.42 | 0.52 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.7 | 1.1 | 1.1 | 1072 | 89.4409 | 2214 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2193 | 1072 | 1 | 90.2974 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 180 | 5 | 5 | 2.5 | 42 | 1.2 | 1.1 | 0.46 | 0.54 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.7 | 1 | 1.1 | 1072 | 91.2124 | 2171 | S.A.L |  | 13:00 | 2166 | 1072 | 1 | 91.423 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 173.3333 | 5 | 5 | 2.5 | 38.8333 | 1.2667 | 1.0267 | 0.37583 | 0.44333 | 7.3 | 6.8 | 6.66 | 6.3 | 3.6667 | 0.94167 | 1.8917 | 1072 | 90.4428 |  |  |  | 14:00 | 2183 | 1072 | 1 | 90.7111 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 180 | 5 | 5 | 2.5 | 42 | 1.5 | 1.12 | 0.46 | 0.54 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.7 | 1.3 | 3 | 1072 | 96.2675 |  |  |  | 15:00 | 2176 | 1072 | 1 | 91.0029 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 160 | 5 | 5 | 2.5 | 33 | 1.2 | 1 | 0.28 | 0.35 | 7.3 | 6.8 | 6.38 | 6.3 | 3.6 | 0.5 | 1.1 | 1072 | 88.4028 |  |  |  | 16:00 | 2217 | 1072 | 1 | 89.3199 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2200 | 1072 | 1 | 90.0101 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2184 | 1072 | 1 | 90.6695 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2154 | 1072 | 1 | 91.9323 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.33 | 0.33 | 0.38 | 0.3 |  | 0.32 | 0.37 |  | 0.43 | 0.39 | 0.26 | 0.44 | 0.37 |  |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-12 |  | 20:00 | 2214 | 1072 | 1 | 89.4409 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2207 | 1072 | 1 | 89.7246 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2171 | 1072 | 1 | 91.2124 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2143 | 1072 | 1 | 92.4042 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2153 | 1072 | 1 | 91.975 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 187700.4 | 25728 | [5 empty] | 1225.8 |  | 227 |  | 1271.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 25728 | 34218.24 | 91.278 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2172.4583 | 1072 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 51.075 |  | 9.4583 |  | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 1
| 8:00 | 97.6 | 63.7 | 63.7 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.03 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1452.8 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1271.2 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.74 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 6.7725 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1452.8 |  |  | Consumo Total |  | 1271.2
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 9 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.74 |  |  | Dosagem Final |  | 6.7725
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 142 | ALTURA | 0 | ALTURA | 67 |  |  | Volume total (L) | 161698.5 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | VOLUME | 39092.6 | VOLUME | 0 | VOLUME | 18605.9 | VOLUME | 104000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 215059.005 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 51993.158 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 24745.847 | Peso(Kg) | 138320 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 34218.24
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -34218.24
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -11066.25 |  |  | Saldo anterior (kg) | 15
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2724 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -13790.25 |  |  | Saldo(kg) | 15

## 13
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s | [21 empty] | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 180 | 5 | 5 | 2.5 | 41 | 1.2 | 1.1 | 0.49 | 0.54 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.7 | 1.2 | 1.1 | 1072 | 91.975 | 2153 | S.A.L | 0 | 2633.0417 | 2133 | 1072 | 1 | 92.8374 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2:00 | 180 | 5 | 5 | 2.5 | 41 | 1.2 | 1.1 | 0.51 | 0.54 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.7 | 1.3 | 1.1 | 1072 | 93.3627 | 2121 | S.A.L |  | 2:00 | 2121 | 1072 | 1 | 93.3627 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
4:00 | 180 | 5 | 5 | 2.5 | 40 | 1.1 | 1.1 | 0.53 | 0.54 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.7 | 1.4 | 1.1 | 1072 | 89.7653 | 2206 | S.A.L |  | 3:00 | 2133 | 1072 | 1 | 92.8374 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
6:00 | 180 | 5 | 5 | 2.5 | 40 | 1.1 | 1.1 | 0.54 | 0.54 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.7 | 1.4 | 1.1 | 1072 | 90.5866 | 2186 | S.A.L |  | 4:00 | 2206 | 1072 | 1 | 89.7653 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
8:00 | 160 | 5 | 5 | 2.5 | 38 | 1.3 | 1 | 0.52 | 0.55 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.6 | 1.1 | 1.3 | 1072 | 103.7309 | 1909 | S.A.L |  | 5:00 | 2152 | 1072 | 1 | 92.0178 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.2%
10:00 | 160 | 5 | 5 | 2.5 | 39 | 1.3 | 1.1 | 0.53 | 0.56 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.6 | 1 | 1.3 | 1072 | 96.4081 | 2054 | S.A.L | 0 | 6:00 | 2186 | 1072 | 1 | 90.5866 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 220 | 5 | 5 | 2.5 | 52 | 1.5 | 1.3 | 0.55 | 0.57 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.6 | 0.6 | 1 | 1072 | 90.3798 | 2191 | S.A.L |  | 7:00 | 2163 | 1072 | 1 | 91.5498 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 260 | 5 | 5 | 2.5 | 64 | 1.6 | 1.4 | 0.55 | 0.57 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.6 | 3.6 | 0.8 | 1072 | 122.7664 | 1613 | S.A.L |  | 8:00 | 1909 | 1072 | 1 | 103.7309 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 68 | 1.5 | 1.5 | 0.55 | 0.55 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.6 | 3.6 | 1 | 1131 | 116.3904 | 1795 | S.A.L |  | 9:00 | 2044 | 1072 | 1 | 96.8798 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 300 | 5 | 5 | 2.5 | 73 | 1.5 | 1.6 | 0.57 | 0.54 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.6 | 3.6 | 1.3 | 1131 | 140.0274 | 1492 | S.A.L |  | 10:00 | 2054 | 1072 | 1 | 96.4081 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 300 | 5 | 5 | 2.5 | 77 | 1.4 | 1.7 | 0.56 | 0.52 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.8 | 3.8 | 1.8 | 1131 | 277.8203 | 752 | S.A.L | 0 | 11:00 | 2278 | 1072 | 1 | 86.9281 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 320 | 5 | 5 | 2.5 | 80 | 1.3 | 1.8 | 0.56 | 0.51 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.8 | 3.8 | 2 | 617 | 133.7718 | 852 | S.A.L |  | 12:00 | 2191 | 1072 | 1 | 90.3798 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 226.6667 | 5 | 5 | 2.5 | 54.4167 | 1.3333 | 1.3167 | 0.53833 | 0.54417 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.6667 | 2.2 | 1.2417 | 1048.8333 | 120.5821 |  |  |  | 13:00 | 1330 | 1072 | 1 | 148.8889 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 320 | 5 | 5 | 2.5 | 80 | 1.6 | 1.8 | 0.57 | 0.57 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.8 | 3.8 | 2 | 1131 | 277.8203 |  |  |  | 14:00 | 1613 | 1072 | 1 | 122.7664 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 160 | 5 | 5 | 2.5 | 38 | 1.1 | 1 | 0.49 | 0.51 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.6 | 0.6 | 0.8 | 617 | 89.7653 |  |  |  | 15:00 | 2077 | 1072 | 1 | 95.3405 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 16:00 | 1795 | 1131 | 1 | 116.3904 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 17:00 | 1306 | 1131 | 1 | 159.97 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 18:00 | 1492 | 1131 | 1 | 140.0274 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-13 |  | 19:00 | 1389 | 1131 | 1 | 150.411 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  | 0.46 | 0.49 | 0.44 | 0.52 |  | 0.44 | 0.48 |  | 0.43 | 0.47 | 0.44 | 0.51 | 0.46 |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 20:00 | 752 | 1131 | 1 | 277.8203 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 21:00 | 858 | 1131 | 1 | #REF! |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 22:00 | 852 | 617 | 1 | 133.7718 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 23:00 | 1179 | 617 | 1 | 96.6697 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 1151 | 617 | 1 | 99.0214 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 148910.4 | 24717 | [5 empty] | 1225.8 |  | 227 | 900 | 1286.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 24717 | 32873.61 | #REF! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Média | 1723.5 | 1029.875 |  |  | 0 | 0 |  | 51.075 |  | 9.4583 |  | 53.5972 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| 8:00 | [18 empty] | 0 |  | Lavados |  |  | Lavados
| 16:00 | [20 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | CONSUMO | 1452.8 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1286.3333 | CONSUMO | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [22 empty] | DOSAGEM | 9.7562 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.6383 | DOSAGEM | 0
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 |  |  |  | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1452.8 |  |  | Consumo Total |  | 1286.3333
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [19 empty] | Dosagem Final |  | 9.7562 |  |  | Dosagem Final |  | 8.6383
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | PAC - 18
[22 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[22 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[14 empty] | 12 |  |  | 12 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 32873.61
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -32873.61
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -13790.25 |  |  | Saldo anterior (kg) | 15
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2739.1333 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -16529.3833 |  |  | Saldo(kg) | 15

## 14
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 1293 | 774 | 1245 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 450 | 5 | 5 | 2.5 | 142 | 1.4 | 1.9 | 0.59 | 0.58 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.6 | 0 | 0 | 617 | 99.0214 | 1151 | PAC 18 | 0 | 2:00 | 1270 | 774 | 1 | 112.5787 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 600 | 5 | 7.5 | 2.5 | 165 | 1.7 | 2.5 | 0.66 | 0.69 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.6 | 0 | 0 | 774 | 112.5787 | 1270 | S.A.L |  | 3:00 | 1270 | 774 | 1 | 112.5787 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 1000 | 7.5 | 10 | 2.5 | 216 | 2.4 | 2.9 | 0.74 | 0.76 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.8 | 0 | 0 | 774 | 113.1131 | 1264 | S.A.L |  | 4:00 | 1264 | 774 | 1 | 113.1131 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 1100 | 7.5 | 10 | 2.5 | 233 | 2.8 | 3.2 | 0.75 | 0.65 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.8 | 0 | 0 | 809 | 117.1162 | 1276 | S.A.L |  | 5:00 | 1275 | 774 | 1 | 112.1373 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 1200 | 10 | 10 | 2.5 | 273 | 3.7 | 3.8 | 0.8 | 0.95 | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 3.8 | 0 | 1.5 | 809 | 116.7502 | 1280 | S.A.L |  | 6:00 | 1276 | 809 | 1 | 117.1162 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 1400 | 10 | 10 | 2.5 | 400 | 3.8 | 3.9 | 0.95 | 1.09 | 7.3 | 6.2 | 5.5 | 5.5 | 3.8 | 0.1 | 2 | 809 | 114.0765 | 1310 | S.A.L | 0 | 7:00 | 1298 | 809 | 1 | 115.1312 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 1400 | 12.5 | 10 | 5 | 438 | 3.8 | 4.2 | 1.14 | 1.52 | 7.3 | 6 | 5.2 | 5 | 3.8 | 0.1 | 1.6 | 1245 | 119.8432 | 1919 | S.A.L |  | 8:00 | 1280 | 809 | 1 | 116.7502 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 1400 | 12.5 | 10 | 5 | 355 | 3.6 | 3.6 | 1.28 | 1.66 | 7.3 | 6 | 5.2 | 5 | 3.8 | 0.1 | 1.8 | 1489 | 150.3013 | 1830 | S.A.L |  | 9:00 | 1294 | 809 | 1 | #REF! |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 1500 | 12.5 | 12.5 | 5 | 564 | 3.8 | 3.7 | 1.6 | 1.52 | 7.3 | 6 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 0.1 | 1.8 | 148 | 11.0237 | 2480 | S.A.L |  | 10:00 | 1310 | 809 | 1 | 114.0765 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 1400 | 12.5 | 12.5 | 5 | 500 | 3.7 | 3.5 | 1.6 | 1.43 | 7.3 | 6 | 4.5 | 4.5 | 3.8 | 0.2 | 1.6 | 1489 | 111.3568 | 2470 | S.A.L |  | 11:00 | 2077 | 1245 | 1 | 110.7266 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 1450 | 12.5 | 12.5 | 5 | 481 | 3.9 | 3.03 | 1.5 | 1.45 | 7.3 | 6 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 0.2 | 1.5 | 1462 | 137.6472 | 1962 | S.A.L | 0 | 12:00 | 1919 | 1245 | 1 | 119.8432 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 1450 | 12.5 | 12.5 | 5 | 452 | 3.6 | 3.2 | 1.47 | 1.5 | 7.3 | 6 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 0.2 | 1.5 | 1462 | 113.8549 | 2372 | S.A.L |  | 13:00 | 1827 | 1245 | 1 | 125.878 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 1195.8333 | 10.4545 | 10.2083 | 3.75 | 351.5833 | 3.1833 | 3.2858 | 1.09 | 1.15 | 7.3 | 6.35 | 5.6167 | 5.3364 | 3.7333 |  |  | 990.5833 | 109.7236 |  |  |  | 14:00 | 1830 | 1489 | 1 | 150.3013 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 1500 | 12.5 | 12.5 | 5 | 564 | 3.9 | 4.2 | 1.6 | 1.66 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.8 | 0.2 | 2 | 1489 | 150.3013 |  |  |  | 15:00 | 2275 | 1489 | 1 | 120.9017 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 450 | 5 | 5 | 2.5 | 142 | 1.4 | 1.9 | 0.59 | 0.58 | 7.3 | 6 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 0 | 0 | 148 | 11.0237 |  |  |  | 16:00 | 2480 | 148 | 1 | 11.0237 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2525 | 1489 | 1 | 108.9312 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2470 | 1489 | 1 | 111.3568 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2453 | 1489 | 1 | 112.1286 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-14 |  | 20:00 | 1962 | 1462 | 1 | 137.6472 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 1907 | 1462 | 1 | 141.6171 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2372 | 1462 | 1 | 113.8549 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2261 | 1245 | 1 | 101.7157 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2241 | 1245 | 1 | 102.6235 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 156344.4 | 26119 | [5 empty] | 970.425 |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 25345 | 33708.85 | #REF! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 1809.5417 | 1088.2917 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 40.4344 |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 4
| 8:00 | 24.9 | 4.98 | 4.98 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 0.03 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | #REF! | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | #REF! | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | #REF! | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | #REF! | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | #REF! |  |  | Consumo Total |  | #REF!
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 7 |  |  | 12 |  | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | [15 empty] | Dosagem Final |  | #REF! |  |  | Dosagem Final |  | #REF!
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 115 | ALTURA | 0 | ALTURA | 80 |  |  | Volume total (L) | 213875.5 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | VOLUME | 31659.5 | VOLUME | 0 | VOLUME | 22216 | VOLUME | 160000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 284454.415 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 42107.135 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 29547.28 | Peso(Kg) | 212800 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 53500 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 53500 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 67517 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 67517 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 11 |  |  | 4
[22 empty] | ESTOQUE DE CLORO | [12 empty] | 1
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 33708.85
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -33708.85
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -16529.3833 |  |  | Saldo anterior (kg) | 15
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | #REF! |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #REF! |  |  | Saldo(kg) | 15

## 15
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Filt. | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2224 | 1245 | 2 | 196.2418 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 1400 | 12.5 | 10 | 5 | 402 | 4 | 3.2 | 1.3 | 1.5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 5 | 3.6 | 0.2 | 1.5 | 1245 | 102.6235 | 2241 | PAC 18 | 0 | 2:00 | 2261 | 1245 | 2 | 193.0304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 1400 | 12.5 | 10 | 5 | 388 | 3.9 | 3 | 1.3 | 1.4 | 6 | 4.5 | 4.5 | 5 | 3.5 | 0.4 | 1.5 | 1245 | 193.0304 | 2247 | PAC 18 |  | 3:00 | 2247 | 1245 | 2 | 194.2331 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 | Polímero Catiônico
4:00 | 1400 | 12.5 | 10 | 5 | 367 | 3.9 | 2.8 | 1.3 | 1.2 | 6 | 4.5 | 4.5 | 5 | 3.5 | 0.4 | 1.5 | 1245 | 197.3956 | 2216 | PAC 18 |  | 4:00 | 2211 | 1245 | 2 | 197.3956 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 1400 | 12.5 | 10 | 5 | 350 | 4 | 3.2 | 1.3 | 1.2 | 6 | 4.5 | 4.5 | 5 | 3.5 | 0.4 | 1.5 | 1462 | 229.5173 | 2206 | PAC 18 |  | 5:00 | 2216 | 1245 | 2 | 196.9502 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 1200 | 12.5 | 10 | 2.5 | 301 | 3.4 | 2.3 | 0.57 | 0.63 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 3.7 | 0.1 | 1 | 1462 | 226.9762 | 2233 | PAC 18 |  | 6:00 | 2233 | 1462 | 2 | 229.5173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667
10:00 | 1200 | 12.5 | 10 | 2.5 | 300 | 3.2 | 2.2 | 0.55 | 0.62 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 3.7 | 0.1 | 1 | 1462 | 222.2516 | 2219 | PAC 18 | 0 | 7:00 | 2206 | 1462 | 2 | 232.3265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667
12:00 | 1200 | 12.5 | 10 | 2.5 | 282 | 3.2 | 2.2 | 0.49 | 0.55 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 1462 | 233.7037 | 1858 | PAC 18 |  | 8:00 | 2258 | 1462 | 2 | 226.9762 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667
14:00 | 1000 | 12.5 | 10 | 2.5 | 277 | 3.7 | 2.2 | 0.59 | 0.53 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 3.6 | 0.1 | 2.5 | 1462 | 236.9451 | 2165 | PAC 18 |  | 9:00 | 2233 | 1462 | 2 | 229.5173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667
16:00 | 800 | 12.5 | 10 | 2.5 | 272 | 4.2 | 2.3 | 0.55 | 0.72 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 3.6 | 0.1 | 2.1 | 1462 | 233.066 | 2123 | PAC 18 |  | 10:00 | 2306 | 1462 | 2 | 222.2516 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667
18:00 | 800 | 12.5 | 10 | 2.5 | 265 | 4 | 2.2 | 0.53 | 0.94 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 5.3 | 3.6 | 0.1 | 2 | 1462 | 230.9654 | 2128 | PAC 18 |  | 11:00 | 2219 | 1462 | 2 | 230.9654 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 800 | 12.5 | 10 | 2.5 | 244 | 2.9 | 2.5 | 0.57 | 0.62 | 6.5 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 3.6 | 0.9 | 3.5 | 1202 | 238.0609 | 1782 | PAC 18 | 0 | 12:00 | 2193 | 1462 | 2 | 233.7037 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 800 | 12.5 | 10 | 2.5 | 241 | 2.9 | 2.5 | 0.57 | 0.65 | 6.5 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 3.7 | 1 | 3.6 | 1202 | 242.7234 | 1786 | PAC 18 |  | 13:00 | 1858 | 1462 | 2 | 275.8408 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 1116.6667 | 12.5 | 10 | 3.3333 | 307.4167 | 3.6083 | 2.55 | 0.80167 | 0.88 | 6.3333 | 4.5 | 4.55 | 5.2833 | 3.6 | 0.325 | 2.0167 | 1364.4167 | 215.6049 |  |  |  | 14:00 | 2163 | 1462 | 2 | 236.9451 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 1400 | 12.5 | 10 | 5 | 402 | 4.2 | 3.2 | 1.3 | 1.5 | 6.5 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 3.7 | 1 | 3.6 | 1462 | 242.7234 |  |  |  | 15:00 | 2165 | 1462 | 2 | 236.7262 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 800 | 12.5 | 10 | 2.5 | 241 | 2.9 | 2.2 | 0.49 | 0.53 | 6 | 4.5 | 4.5 | 5 | 3.5 | 0.1 | 1 | 1202 | 102.6235 |  |  |  | 16:00 | 2199 | 1462 | 2 | 233.066 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2123 | 1462 | 2 | 241.4094 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2219 | 1462 | 2 | 230.9654 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2128 | 1462 | 2 | 240.8422 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.56 | 0.54 | 0.43 | 1.12 |  | 0.19 | 0.73 |  | 0.96 | 0.34 | 0.34 | 0.26 | 0.43 |  |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-15 |  | 20:00 | 1770 | 1202 | 2 | 238.0609 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 1782 | 1202 | 2 | 236.4578 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 1736 | 1202 | 2 | 242.7234 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 1786 | 1202 | 2 | 235.9282 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 1910 | 1202 | 2 | 220.6114 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 182325.6 | 32703 | [5 empty] | 715.05 |  | 132.4167 |  | 741.5333 |  | 544.8 |  | 94.5833 |  | 529.6667
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 32703 | 41271.186 | 227.1952 | 0
[22 empty] | Média | 2110.25 | 1362.625 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 29.7938 |  | 5.5174 |  | 30.8972 |  | 22.7 |  | 3.941 |  | 22.0694
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 25.9 | 4 | 4 | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.18 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 847.4667 | CONSUMO | 639.3833 |  | CONSUMO | 741.5333 | CONSUMO | 529.6667
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 4.6481 | DOSAGEM | 3.5068 |  | DOSAGEM | 4.0671 | DOSAGEM | 2.9051
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1486.85 |  |  | Consumo Total |  | 1271.2
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 4 |  |  | 12 |  | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 8 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 8.1549 |  |  | Dosagem Final |  | 6.9721
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 39 | ALTURA |  | ALTURA | 141 |  |  | Volume total (L) | 207892.4 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | VOLUME | 10736.7 | VOLUME | 0 | VOLUME | 39155.7 | VOLUME | 158000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 224419.811 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 14279.811 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 210140 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 41271.186 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | -41271.186 |  | DIFERENÇA |  |  | 0
[33 empty] | Percentual da diferença |  |  |  |  | Percentual da diferença
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #REF! |  |  | Saldo anterior (kg) | 15
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 1589 |  |  | Peso(kg) | 1169.05
[22 empty] | Saldo(kg) | #REF! |  |  | Saldo(kg) | -1154.05

## 16
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 1868 | 1202 | 1 | 118.863 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 800 | 12.5 | 10 | 2.5 | 235 | 2.8 | 2.5 | 0.57 | 0.72 | 6.5 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 3.7 | 1 | 3.7 | 1202 | 220.6114 | 1910 | S.A.L | 0 | 2:00 | 1792 | 1202 | 1 | 123.9041 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | #REF! | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 800 | 12.5 | 10 | 2.5 | 228 | 2.7 | 2.5 | 0.57 | 0.81 | 6.5 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 3.8 | 1.1 | 3.8 | 1202 | 123.9041 | 1792 | S.A.L |  | 3:00 | 1802 | 1202 | 1 | 123.2165 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 800 | 12.5 | 10 | 2.5 | 215 | 2.7 | 2.6 | 0.56 | 0.85 | 6.5 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 4 | 1.1 | 3.8 | 1202 | 121.9309 | 1821 | S.A.L |  | 4:00 | 1821 | 1202 | 1 | 121.9309 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 800 | 10 | 10 | 2.5 | 201 | 2.6 | 2.6 | 0.56 | 0.96 | 6.5 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 4 | 1.2 | 4 | 1202 | 121.7303 | 1824 | S.A.L |  | 5:00 | 1785 | 1202 | 1 | 124.39 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 800 | 10 | 10 | 2.5 | 203 | 2.9 | 3 | 0.54 | 0.84 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 1.5 | 1202 | 114.7473 | 1935 | S.A.L |  | 6:00 | 1824 | 1202 | 1 | 121.7303 |  | 0 | 2700 | 51.075 | 500 | 9.4583 | 2800 | 52.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 800 | 10 | 10 | 2.5 | 198 | 3.3 | 2.7 | 0.48 | 0.66 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 0.1 | 1.2 | 1202 | 106.4921 | 2085 | S.A.L | 0 | 7:00 | 1818 | 1202 | 1 | 122.1321 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 800 | 10 | 10 | 2.5 | 196 | 3 | 2.5 | 0.47 | 0.65 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 0 | 1.2 | 704 | 103.0463 | 1262 | S.A.L |  | 8:00 | 1935 | 1202 | 1 | 114.7473 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 800 | 10 | 10 | 2.5 | 190 | 2.9 | 2.3 | 0.47 | 0.64 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 0.3 | 1.5 | 1202 | 114.6289 | 1937 | S.A.L |  | 9:00 | 2096 | 1202 | 1 | 105.9333 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 800 | 10 | 10 | 2.5 | 186 | 2.8 | 2.3 | 0.5 | 0.6 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 0.4 | 4 | 1202 | 115.7041 | 1919 | S.A.L |  | 10:00 | 2085 | 1202 | 1 | 106.4921 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 800 | 10 | 10 | 2.5 | 181 | 2.6 | 2.5 | 0.51 | 0.7 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 1.2 | 4 | 1202 | 113.053 | 1964 | S.A.L |  | 11:00 | 2056 | 1202 | 1 | 107.9942 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 800 | 10 | 10 | 2.5 | 175 | 2.6 | 2.4 | 0.5 | 0.68 | 6.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 1.2 | 4 | 1302 | 108.0451 | 2226 | S.A.L | 0 | 12:00 | 1262 | 704 | 1 | 103.0463 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 800 | 10 | 10 | 2.5 | 171 | 2.4 | 2.9 | 0.52 | 0.64 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 1.2 | 4 | 1302 | 107.9966 | 2227 | S.A.L |  | 13:00 | 1277 | 704 | 1 | 101.8359 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 800 | 10.625 | 10 | 2.5 | 198.25 | 2.775 | 2.5667 | 0.52083 | 0.72917 | 6.4583 | 4.5 | 4.6 | 4.9333 | 3.6917 | 0.74167 | 3.0583 | 1177.1667 | 122.6575 |  |  |  | 14:00 | 1937 | 1202 | 1 | 114.6289 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 800 | 12.5 | 10 | 2.5 | 235 | 3.3 | 3 | 0.57 | 0.96 | 6.5 | 4.5 | 4.8 | 5.8 | 4 | 1.2 | 4 | 1302 | 220.6114 |  |  |  | 15:00 | 2077 | 1202 | 1 | 106.9023 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 800 | 10 | 10 | 2.5 | 171 | 2.4 | 2.3 | 0.47 | 0.6 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 0 | 1.2 | 704 | 103.0463 |  |  |  | 16:00 | 1919 | 1202 | 1 | 115.7041 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 1929 | 1202 | 1 | 115.1043 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 1964 | 1202 | 1 | 113.053 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 1931 | 1302 | 1 | 124.5512 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-16 |  | 20:00 | 2226 | 1302 | 1 | 108.0451 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2096 | 1302 | 1 | 114.7463 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2227 | 1302 | 1 | 107.9966 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2144 | 1302 | 1 | 112.1774 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2130 | 1307 | 1 | 113.3483 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 165603.6 | 28457 | [5 empty] | 1280.6583 |  | #REF! |  | 1169.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 28457 | 37847.81 | 114.2697 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 1916.7083 | 3081 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 53.3608 |  | #REF! |  | 48.7104 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 31.9 | 0 | 0 | 3.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0.03 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | #REF! | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1169.05 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [5 empty] | 3053 | [9 empty] | DOSAGEM | #REF! | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.0593 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE |  | 3070 | [9 empty] | Consumo Total |  | #REF! |  |  | Consumo Total |  | 1169.05
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [5 empty] | 3081 | [9 empty] | Dosagem Final |  | #REF! |  |  | Dosagem Final |  | 7.0593
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO |  | 3090
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 37847.81
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -37847.81
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #REF! |  |  | Saldo anterior (kg) | -1154.05
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | #REF! |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #REF! |  |  | Saldo(kg) | -1154.05

## 17
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2136 | 1307 | 1 | 113.0299 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 700 | 10 | 10 | 2.5 | 165 | 2.6 | 2.8 | 0.54 | 0.68 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 0.6 | 1.5 | 1307 | 113.3483 | 2130 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2122 | 1307 | 1 | 113.7757 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 700 | 10 | 10 | 2.5 | 161 | 2.5 | 2.5 | 0.51 | 0.7 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 0.8 | 1.5 | 1307 | 113.7757 | 2122 | S.A.L |  | 3:00 | 1893 | 1307 | 1 | 127.5393 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 700 | 10 | 10 | 2.5 | 153 | 2.5 | 2.4 | 0.5 | 0.71 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 1307 | 115.1321 | 2097 | S.A.L |  | 4:00 | 2097 | 1307 | 1 | 115.1321 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 700 | 10 | 10 | 2.5 | 149 | 2.5 | 2.4 | 0.52 | 0.74 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 1307 | 107.8784 | 2238 | S.A.L |  | 5:00 | 2122 | 1307 | 1 | 113.7757 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 700 | 10 | 10 | 2.5 | 138 | 2.8 | 2.6 | 0.525 | 0.81 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 1 | 1.2 | 1307 | 113.1889 | 2133 | S.A.L |  | 6:00 | 2238 | 1307 | 1 | 107.8784 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 700 | 10 | 10 | 5 | 142 | 3 | 2.6 | 0.64 | 0.88 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 0 | 1.4 | 1307 | 114.0444 | 2117 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2186 | 1307 | 1 | 110.4446 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 700 | 10 | 10 | 5 | 139 | 3.1 | 2.3 | 0.71 | 0.91 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 0 | 1.4 | 1191 | 147.0616 | 1496 | S.A.L |  | 8:00 | 2133 | 1307 | 1 | 113.1889 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 700 | 10 | 10 | 5 | 136 | 3 | 2.1 | 0.7 | 0.9 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 0.2 | 1.4 | 1191 | 217.1808 | 1013 | S.A.L |  | 9:00 | 2094 | 1307 | 1 | 115.297 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 700 | 10 | 10 | 2.5 | 138 | 1.9 | 2.2 | 0.69 | 0.81 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 0.1 | 2.4 | 1191 | 146.1822 | 1505 | S.A.L |  | 10:00 | 2117 | 1307 | 1 | 114.0444 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 700 | 10 | 10 | 2.5 | 144 | 1.9 | 2.4 | 0.56 | 0.66 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.7 | 3.2 | 3.2 | 1191 | 144.4545 | 1523 | S.A.L |  | 11:00 | 2126 | 1191 | 1 | 103.4827 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 600 | 10 | 10 | 5 | 103 | 2.4 | 2.4 | 0.82 | 0.89 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4 | 3.6 | 3.6 | 1191 | 111.6772 | 1970 | S.A.L | 0 | 12:00 | 1496 | 1191 | 1 | 147.0616 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2000 | 37.8333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 600 | 10 | 10 | 2.5 | 89 | 2.3 | 1.6 | 0.69 | 0.78 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.5 | 2 | 3 | 1191 | 121.8185 | 1806 | S.A.L |  | 13:00 | 1046 | 1191 | 1 | 210.329 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2000 | 37.8333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 683.3333 | 10 | 10 | 3.3333 | 138.0833 | 2.5364 | 2.3583 | 0.61708 | 0.78917 | 6.0833 | 4.6667 | 4.6667 | 4.625 | 3.1583 | 1.1583 | 1.9167 | 1249 | 130.4785 |  |  |  | 14:00 | 1013 | 1191 | 1 | 217.1808 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2000 | 37.8333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 700 | 10 | 10 | 5 | 165 | 3.1 | 2.8 | 0.82 | 0.91 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 4 | 3.6 | 3.6 | 1307 | 217.1808 |  |  |  | 15:00 | 1014 | 1191 | 1 | 216.9666 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 600 | 10 | 10 | 2.5 | 89 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 0.66 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 2.5 | 0 | 1.2 | 1191 | 107.8784 |  |  |  | 16:00 | 1505 | 1191 | 1 | 146.1822 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 1445 | 1191 | 1 | 152.252 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 1523 | 1191 | 1 | 144.4545 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2400 | 45.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 1942 | 1191 | 1 | 113.2874 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.72 | 0.5 | 0.91 | 1 | 0.55 | xxx | 0.46 | 0.9 | 0.4 | 0.46 | 0.77 | 0.56 | 0.53 | 0.48 | 1.54 | 3.57 | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-17 |  | 20:00 | 1970 | 1191 | 1 | 111.6772 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 1796 | 1191 | 1 | 122.4968 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 1806 | 1191 | 1 | 121.8185 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 1803 | 1191 | 1 | 122.0212 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 1787 | 1191 | 1 | 123.1137 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 156276 | 29744 | [5 empty] | 1240.9333 |  | 227 |  | 1184.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 29744 | 39559.52 | 133.1846 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 1808.75 | 1239.3333 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 51.7056 |  | 9.4583 |  | 49.341 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1445 |  | Lavados
| 8:00 | 39.8 | 0 | 0 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.15 | 0.1 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1467.9333 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1184.1833 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 9.3932 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.5775 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1467.9333 |  |  | Consumo Total |  | 1184.1833
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 9.3932 |  |  | Dosagem Final |  | 7.5775
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 1523 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 419281.9 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 419281.9 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 557644.927 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 557644.927 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 39559.52
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -39559.52
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #REF! |  |  | Saldo anterior (kg) | -1154.05
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2652.1167 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #REF! |  |  | Saldo(kg) | -1154.05

## 18
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 1818 | 1191 | 1 | 121.0144 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 600 | 10 | 10 | 2.5 | 88 | 2 | 1.8 | 0.58 | 0.8 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.5 | 2 | 2.5 | 1191 | 123.1137 | 1787 | S.A.L | 0 | 2:00 | 1744 | 1191 | 1 | 126.1492 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 600 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 86 | 1.9 | 2 | 0.54 | 0.9 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.7 | 2 | 2 | 1191 | 126.1492 | 1744 | S.A.L |  | 3:00 | 1730 | 1191 | 1 | 127.17 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 500 | 5 | 7.5 | 2.5 | 87 | 1.3 | 1.7 | 0.53 | 1 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4 | 1.5 | 2 | 920 | 101.4594 | 1675 | S.A.L |  | 4:00 | 1675 | 920 | 1 | 101.4594 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 500 | 5 | 7.5 | 2.5 | 88 | 1.3 | 1.7 | 0.53 | 1 | 6.5 | 5.5 | 5.7 | 5 | 4 | 1.5 | 2 | 920 | 95.7433 | 1775 | S.A.L |  | 5:00 | 1747 | 920 | 1 | 97.2779 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 500 | 5 | 7.5 | 2.5 | 83.47 | 1.5 | 1.69 | 0.5 | 0.63 | 6.8 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 4.4 | 1.5 | 2 | 1100 | 108.8347 | 1867 | S.A.L |  | 6:00 | 1775 | 920 | 1 | 95.7433 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 500 | 5 | 7.5 | 2.5 | 80.3 | 1.59 | 1.79 | 0.45 | 0.6 | 6.8 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 4.4 | 1.4 | 2 | 1100 | 99.2645 | 2047 | S.A.L | 0 | 7:00 | 1714 | 920 | 1 | 99.1508 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 500 | 5 | 7.5 | 2.5 | 79.6 | 1.63 | 1.68 | 0.46 | 0.65 | 6.8 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 4.4 | 1.2 | 2.2 | 920 | 108.3139 | 1569 | S.A.L |  | 8:00 | 1867 | 920 | 1 | 108.8347 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 500 | 5 | 7.5 | 2.5 | 78.2 | 1.71 | 1.7 | 0.47 | 0.62 | 6.8 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 4.2 | 1.5 | 2.2 | 920 | 95.7433 | 1775 | S.A.L |  | 9:00 | 1972 | 1100 | 1 | #REF! |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 500 | 5 | 7.5 | 2.5 | 82.4 | 1.73 | 1.79 | 0.5 | 0.64 | 6.8 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 4 | 1.5 | 2.5 | 920 | 88.4667 | 1921 | S.A.L |  | 10:00 | 2047 | 1100 | 1 | 99.2645 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 500 | 5 | 7.5 | 2.5 | 87.8 | 1.76 | 1.77 | 0.52 | 0.65 | 6.8 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 4 | 1.8 | 2.5 | 1380 | 107.5144 | 2371 | S.A.L |  | 11:00 | 1587 | 920 | 1 | 107.0853 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 500 | 5 | 7.5 | 2.5 | 94.1 | 1.77 | 1.69 | 0.54 | 0.6 | 6.8 | 5.8 | 5.5 | 5 | 4 | 1.8 | 2.5 | 1155 | 93.6585 | 2278 | S.A.L | 0 | 12:00 | 1569 | 920 | 1 | 108.3139 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 500 | 5 | 7.5 | 2.5 | 92.2 | 1.84 | 1.71 | 0.53 | 0.66 | 6.8 | 5.8 | 5.5 | 5 | 4 | 2 | 2.8 | 1155 | 95.2474 | 2240 | S.A.L |  | 13:00 | 15.9 | 4 | 1.8 | FALSE |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 516.6667 | 5.625 | 7.7083 | 2.5 | 85.5892 | 1.6692 | 1.7517 | 0.5125 | 0.72917 | 6.7 | 5.7 | 5.6417 | 5.25 | 4.05 | 1.6091 | 2.2667 | 1072.6667 | 103.6258 |  |  |  | 14:00 | 1775 | 920 | 1 | 95.7433 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 600 | 10 | 10 | 2.5 | 94.1 | 2 | 2 | 0.58 | 1 | 6.8 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 4.4 | 2 | 2.8 | 1380 | 126.1492 |  |  |  | 15:00 | 1597 | 920 | 1 | 106.4148 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 500 | 5 | 7.5 | 2.5 | 78.2 | 1.3 | 1.68 | 0.45 | 0.6 | 6.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.5 | 1.2 | 2 | 920 | 88.4667 |  |  |  | 16:00 | 1921 | 920 | 1 | 88.4667 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2516 | 1380 | 1 | 101.3182 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2371 | 1380 | 1 | 107.5144 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2392 | 1380 | 1 | 106.5705 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-18 |  | 20:00 | 2278 | 1155 | 1 | 93.6585 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2205 | 1155 | 1 | 96.7593 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2240 | 1155 | 1 | 95.2474 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2273 | 1155 | 1 | 93.8646 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2224 | 1155 | 1 | 95.9326 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 162190.44 | 24892 | [5 empty] | 1131.2167 |  | 227 |  | 1203.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 24888 | 33101.04 | #REF! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 1877.2042 | 1037.1667 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 47.134 |  | 9.4583 |  | 50.1292 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 1
| 8:00 | 57.8 | 15.9 | 4 | 1.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.06 | 0.08 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1434.4126 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1203.1 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.844 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.4178 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1434.4126 |  |  | Consumo Total |  | 1203.1
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 8.844 |  |  | Dosagem Final |  | 7.4178
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA | 89 |  |  | Volume total (L) | 98715.3 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 24715.3 | VOLUME | 74000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 131291.349 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 32871.349 | Peso(Kg) | 98420 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA | 87 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 60951.1 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 23951.1 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 37000 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 76920.2882 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 30226.2882 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 46694 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 33101.04
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -33101.04
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #REF! |  |  | Saldo anterior (kg) | -1154.05
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2637.5126 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #REF! |  |  | Saldo(kg) | -1154.05

## 19
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2272 | 1155 | 1 | 93.9059 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 500 | 5 | 5 | 2.5 | 94.3 | 1.86 | 1.72 | 0.53 | 0.66 | 6.8 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4 | 1.8 | 2.8 | 1155 | 95.9326 | 2224 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2230 | 1155 | 1 | 95.6745 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 500 | 5 | 5 | 2.5 | 93.1 | 1.98 | 1.56 | 0.52 | 0.7 | 6.8 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.8 | 1.6 | 2.5 | 1155 | 95.6745 | 2230 | S.A.L |  | 3:00 | 2198 | 1155 | 1 | 97.0674 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 500 | 5 | 5 | 2.5 | 92.6 | 1.94 | 1.46 | 0.54 | 0.64 | 6.8 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.8 | 1.5 | 2 | 1155 | 95.12 | 2243 | S.A.L |  | 4:00 | 2243 | 1155 | 1 | 95.12 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 500 | 5 | 5 | 2.5 | 91.7 | 1.92 | 1.42 | 0.51 | 0.62 | 6.8 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.8 | 1.5 | 2 | 1344 | 95.2474 | 2240 | S.A.L |  | 5:00 | 2333 | 1155 | 1 | 91.4506 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 500 | 5 | 5 | 2.5 | 88 | 2 | 1.7 | 0.52 | 0.61 | 7 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.8 | 0.5 | 2 | 1344 | 94.2793 | 2263 | S.A.L |  | 6:00 | 2240 | 1155 | 1 | 95.2474 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 500 | 5 | 5 | 2.5 | 85 | 1.9 | 1.7 | 0.53 | 0.64 | 7 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.6 | 0.5 | 2 | 1344 | 92.5677 | 2682 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2196 | 1155 | 1 | 97.1558 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 500 | 5 | 5 | 2.5 | 83 | 1.9 | 1.8 | 0.52 | 0.67 | 7 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.6 | 0.5 | 1.8 | 1344 | 93.5091 | 2655 | S.A.L |  | 8:00 | 2263 | 1155 | 1 | 94.2793 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 500 | 5 | 5 | 2.5 | 82 | 1.9 | 1.8 | 0.51 | 0.7 | 7 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.6 | 0.5 | 2 | 1344 | 92.1212 | 2695 | S.A.L |  | 9:00 | 2363 | 1344 | 1 | 105.0642 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 450 | 5 | 5 | 2.5 | 81 | 1.8 | 1.7 | 0.51 | 0.73 | 7 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.8 | 0.5 | 1.8 | 1344 | 93.3333 | 2660 | S.A.L |  | 10:00 | 2682 | 1344 | 1 | 92.5677 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 450 | 5 | 5 | 2.5 | 81 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 0.74 | 7 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.8 | 0.4 | 1.8 | 1344 | 95.5975 | 2597 | S.A.L |  | 11:00 | 2701 | 1344 | 1 | 91.9166 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 80 | 1.7 | 1.6 | 0.49 | 0.78 | 7 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.8 | 0.4 | 1.8 | 1344 | 99.9061 | 2485 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2655 | 1344 | 1 | 93.5091 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 79 | 1.7 | 1.5 | 0.48 | 0.77 | 7 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.8 | 0.4 | 1.8 | 1344 | 106.0969 | 2340 | S.A.L |  | 13:00 | 2650 | 1344 | 1 | 93.6855 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 475 | 5 | 5 | 2.5 | 85.1273 | 1.8667 | 1.63 | 0.51333 | 0.68833 | 6.9455 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.7667 | 0.84167 | 2.025 | 1296.75 | 95.7821 |  |  |  | 14:00 | 2695 | 1344 | 1 | 92.1212 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 500 | 5 | 5 | 2.5 | 93.1 | 2 | 1.8 | 0.54 | 0.78 | 7 | 5.5 | 5.5 | 5 | 4 | 1.8 | 2.8 | 1344 | 106.0969 |  |  |  | 15:00 | 2682 | 1344 | 1 | 92.5677 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 79 | 1.7 | 1.42 | 0.48 | 0.61 | 6.8 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.6 | 0.4 | 1.8 | 1155 | 92.1212 |  |  |  | 16:00 | 2660 | 1344 | 1 | 93.3333 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 1985 | 1344 | 1 | 125.0714 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2597 | 1344 | 1 | 95.5975 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2517 | 1344 | 1 | 98.6359 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-19 |  | 20:00 | 2485 | 1344 | 1 | 99.9061 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  | 0.59 | 0.61 | 0.64 | 0.82 |  | 0.55 | 0.7 |  | 0.56 | 0.62 | 0.54 | 0.51 | 0.55 |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2422 | 1344 | 1 | 102.5048 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2340 | 1344 | 1 | 106.0969 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
51 | [21 empty] | 23:00 | 2331 | 1344 | 1 | 106.5065 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 |  | 1344 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 200664 | 30744 | [5 empty] | 1180.4 |  | 227 |  | 1180.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 30744 | 40889.52 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2423.4783 | 1281 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 49.1833 |  | 9.4583 |  | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 34.9 | 9 | 5 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 0.06 | 0.06 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1407.4 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1180.4 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.0137 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.8825 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1407.4 |  |  | Consumo Total |  | 1180.4
12 | 12 | 12 | 11 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.0137 |  |  | Dosagem Final |  | 5.8825
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 40889.52
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -40889.52
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #REF! |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2587.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #REF! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 20
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2178 | 1344 | 1 | 113.9884 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 80 | 1.6 | 1.5 | 0.46 | 0.74 | 7 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.8 | 0.5 | 1.8 | 1344 | #DIV/0! | 0 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2166 | 1344 | 1 | 114.6199 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 82 | 1.6 | 1.4 | 0.47 | 0.71 | 7 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.8 | 0.6 | 1.8 | 1344 | 114.6199 | 2166 | S.A.L |  | 3:00 | 2173 | 1344 | 1 | 114.2507 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 82 | 1.5 | 1.3 | 0.48 | 0.7 | 7 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.8 | 0.8 | 1.8 | 1344 | 114.7258 | 2164 | S.A.L |  | 4:00 | 2164 | 1344 | 1 | 114.7258 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 83 | 1.5 | 1.3 | 0.48 | 0.68 | 7 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.8 | 0.8 | 1.8 | 1344 | 115.6881 | 2146 | S.A.L |  | 5:00 | 2169 | 1344 | 1 | 114.4613 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 |  |  | 0.2%
8:00 | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 81 | 2 | 1.5 | 0.43 | 0.68 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5 | 4 | 0.4 | 1.7 | 1344 | 106.9193 | 2322 | S.A.L |  | 6:00 | 2146 | 1344 | 1 | 115.6881 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 81 | 2.7 | 1.7 | 0.44 | 0.68 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5 | 4 | 0.3 | 1.7 | 1344 | 102.6319 | 2419 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2370 | 1344 | 1 | 104.7539 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 76 | 1.7 | 1.9 | 0.57 | 0.75 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5 | 3.8 | 0.3 | 1.4 | 1494 | 108.3955 | 2546 | S.A.L |  | 8:00 | 2322 | 1344 | 1 | 106.9193 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 75 | 1.7 | 1.8 | 0.58 | 0.84 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5 | 3.8 | 0.3 | 1.4 | 1494 | 99.5222 | 2773 | S.A.L |  | 9:00 | 2373 | 1344 | 1 | 104.6214 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 70 | 2.7 | 1.8 | 0.57 | 0.97 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 1494 | 99.738 | 2767 | S.A.L |  | 10:00 | 2419 | 1344 | 1 | 102.6319 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 70 | 2.6 | 1.8 | 0.57 | 0.99 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5 | 3.8 | 0.2 | 1.3 | 1494 | 99.129 | 2784 | S.A.L |  | 11:00 | 2662 | 1494 | 1 | 103.6721 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 71 | 2.2 | 1.9 | 0.57 | 1.09 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | 1494 | 98.4219 | 2804 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2546 | 1494 | 1 | 108.3955 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 71 | 1.8 | 2.1 | 0.56 | 1.11 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | 1494 | 100.2088 | 2754 | S.A.L |  | 13:00 | 2645 | 1494 | 1 | 104.3384 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 76.8333 | 1.9667 | 1.6667 | 0.515 | 0.82833 | 7.2 | 5.7 | 5.7 | 5 | 3.8 | 0.4 | 1.55 | 1419 | #DIV/0! |  |  |  | 14:00 | 2773 | 1494 | 1 | 99.5222 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 83 | 2.7 | 2.1 | 0.58 | 1.11 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5 | 4 | 0.8 | 1.8 | 1494 | #DIV/0! |  |  |  | 15:00 | 2802 | 1494 | 1 | 98.4921 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 70 | 1.5 | 1.3 | 0.43 | 0.68 | 7 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.6 | 0.2 | 1.3 | 1344 | #DIV/0! |  |  |  | 16:00 | 2767 | 1494 | 1 | 99.738 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2893 | 1494 | 1 | 95.3941 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2784 | 1494 | 1 | 99.129 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2800 | 1494 | 1 | 98.5625 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.38 | 1.54 | 1.53 | 0.53 |  | 1.28 | 0.91 |  | 0.49 | 0.77 | 0.48 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-20 |  | 20:00 | 2804 | 1494 | 1 | 98.4219 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2765 | 1494 | 1 | 99.8101 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2754 | 1494 | 1 | 100.2088 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2799 | 1494 | 1 | 98.5977 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2879 | 1494 | 1 | 95.8579 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 220150.8 | 34356 | [5 empty] | 1180.4 |  | 227 |  | 1180.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 34356 | 45693.48 | 104.45 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2548.0417 | 1431.5 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 49.1833 |  | 9.4583 |  | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 51.8 | 9.9 | 6 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1407.4 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1180.4 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.3929 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.3618 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1407.4 |  |  | Consumo Total |  | 1180.4
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 2 |  |  | 12 |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 10 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.3929 |  |  | Dosagem Final |  | 5.3618
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 138 | ALTURA |  | ALTURA | 56 |  |  | Volume total (L) | 184542.6 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | VOLUME | 37991.4 | VOLUME | 0 | VOLUME | 15551.2 | VOLUME | 131000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 245441.658 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 50528.562 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 20683.096 | Peso(Kg) | 174230 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 45693.48
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -45693.48
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | 0 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2587.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -2587.8 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 21
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2780 | 1494 | 1 | 99.2716 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 71 | 2.1 | 2.3 | 0.65 | 1.05 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5 | 3.6 | 1.3 | 1.3 | 1494 | 95.8579 | 2879 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2739 | 1494 | 1 | 100.7576 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 15 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 70 | 2.3 | 2.4 | 0.68 | 1.01 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5 | 3.6 | 2.1 | 1.3 | 1494 | 100.7576 | 2739 | S.A.L |  | 3:00 | 2739 | 1494 | 1 | 100.7576 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 70 | 2.4 | 2.4 | 0.73 | 0.95 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5 | 3.6 | 2.3 | 1.3 | 1494 | 97.9677 | 2817 | S.A.L |  | 4:00 | 2817 | 1494 | 1 | 97.9677 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 70 | 2.4 | 2.5 | 0.85 | 0.82 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5 | 3.6 | 2.4 | 1.3 | 1494 | 99.4863 | 2774 | S.A.L |  | 5:00 | 2870 | 1494 | 1 | 96.1585 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 400 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 69 | 2.9 | 3.7 | 0.9 | 1 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5 | 2.8 | 0.7 | 0.5 | 1635 | 107.3279 | 2814 | S.A.L |  | 6:00 | 2774 | 1494 | 1 | 99.4863 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 400 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 68 | 3.3 | 4.6 | 0.9 | 1 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5 | 2.8 | 0.5 | 0.4 | 1635 | 104.1451 | 2900 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2783 | 1635 | 1 | 108.5235 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 400 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 70 | 3.1 | 6.1 | 0.9 | 1 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5 | 3 | 0.5 | 0.5 | 1635 | 103.2903 | 2924 | S.A.L |  | 8:00 | 2814 | 1635 | 1 | 107.3279 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 400 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 72 | 3.2 | 7.2 | 0.9 | 1.1 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5 | 2.8 | 0.3 | 3 | 1635 | 111.1597 | 2717 | S.A.L |  | 9:00 | 2814 | 1635 | 1 | 107.3279 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 400 | 7.5 | 12.5 | 2.5 | 73 | 3.5 | 8.4 | 1.1 | 1.3 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5 | 3 | 0.4 | 2 | 1489 | 100.3105 | 2742 | S.A.L |  | 10:00 | 2900 | 1635 | 1 | 104.1451 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 400 | 7.5 | 12.5 | 2.5 | 75 | 3.4 | 8.6 | 1.3 | 1.2 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5 | 3 | 0.4 | 1.5 | 1489 | 98.7617 | 2785 | S.A.L |  | 11:00 | 2825 | 1635 | 1 | 106.91 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 400 | 7.5 | 10 | 2.5 | 76 | 3.3 | 3.9 | 1.5 | 1.3 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 3 | 0.4 | 0.7 | 1489 | 98.0925 | 2804 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2924 | 1635 | 1 | 103.2903 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 400 | 7.5 | 10 | 2.5 | 75 | 3.2 | 2.9 | 1.3 | 1.6 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 3 | 0.4 | 1 | 1489 | 99.2249 | 2772 | S.A.L |  | 13:00 | 2819 | 1635 | 1 | 107.1376 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 400 | 6.6667 | 7.9167 | 2.5 | 71.5833 | 2.925 | 4.5833 | 0.97583 | 1.1108 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5.0333 | 3.15 | 0.975 | 1.2333 | 1539.3333 | 101.3652 |  |  |  | 14:00 | 2717 | 1635 | 1 | 111.1597 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 400 | 7.5 | 12.5 | 2.5 | 76 | 3.5 | 8.6 | 1.5 | 1.6 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 3.6 | 2.4 | 3 | 1635 | 111.1597 |  |  |  | 15:00 | 2799 | 1635 | 1 | 107.9031 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 68 | 2.1 | 2.3 | 0.65 | 0.82 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5 | 2.8 | 0.3 | 0.4 | 1489 | 95.8579 |  |  |  | 16:00 | 2742 | 1489 | 1 | 100.3105 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2808 | 1489 | 1 | 97.9528 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2785 | 1489 | 1 | 98.7617 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2814 | 1489 | 1 | 97.7439 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.54 | 0.64 | 0.73 | 0.88 | 1.16 | 0.99 | 0.76 | * | 0.67 | 0.72 | 0.61 | * | * | * | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-21 |  | 20:00 | 2804 | 1489 | 1 | 98.0925 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2806 | 1489 | 1 | 98.0226 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 5005 | 94.6779 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2772 | 1489 | 1 | 99.2249 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2910 | 1489 | 1 | 94.5194 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2787 | 1489 | 1 | 98.6908 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 242431.2 | 37080 | [5 empty] | 1180.4 |  | 312.2196 |  | 1316.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 37080 | 49316.4 | 101.7268 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2805.9167 | 1545 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 49.1833 |  | 13.0091 |  | 54.8583 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 2
| 8:00 | 55.3 | 8.9 | 6 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0.05 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1492.6196 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1316.6 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.1569 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.4308 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1492.6196 |  |  | Consumo Total |  | 1316.6
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 7 |  |  | 12 |  | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.1569 |  |  | Dosagem Final |  | 5.4308
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 49316.4
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -49316.4
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -2587.8 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2809.2196 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -5397.0196 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 22
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2836 | 1489 | 1 | 96.9857 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 300500 | 5684.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 400 | 7.5 | 12.5 | 2.5 | 70 | 3.2 | 3.5 | 1.2 | 1.6 | 7.3 | 6 | 6 | 6 | 3.3 | 0.5 | 1 | 1489 | 98.6908 | 2787 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2865 | 1489 | 1 | 96.004 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 15 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 400 | 7.5 | 10 | 2.5 | 72 | 3.3 | 3.6 | 1.1 | 1.4 | 7.2 | 6 | 6 | 6 | 3.5 | 0.5 | 1.2 | 1489 | 96.004 | 2865 | S.A.L |  | 3:00 | 2796 | 1489 | 1 | 98.3732 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 400 | 7.5 | 10 | 2.5 | 72 | 2.9 | 3.7 | 1.1 | 1.3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3.5 | 0.7 | 0.7 | 1489 | 100.1644 | 2746 | S.A.L |  | 4:00 | 2746 | 1489 | 1 | 100.1644 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 400 | 5 | 7.5 | 2.5 | 69 | 2.4 | 3.5 | 1.2 | 1.4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3.5 | 0.7 | 0.4 | 1489 | 99.2965 | 2770 | S.A.L |  | 5:00 | 2830 | 1489 | 1 | 97.1913 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 67 | 2.5 | 2.1 | 0.84 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3.3 | 0.5 | 0.2 | 1489 | 96.004 | 2865 | S.A.L |  | 6:00 | 2770 | 1489 | 1 | 99.2965 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 68 | 2.5 | 2 | 0.82 | 2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3.3 | 0.6 | 0 | 1489 | 122.9555 | 2237 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2856 | 1489 | 1 | 96.3065 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 400 | 7.5 | 5 | 2.5 | 65 | 3.1 | 2 | 0.81 | 1.2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3.3 | 0.5 | 0 | 1489 | 95.6035 | 2877 | S.A.L |  | 8:00 | 2865 | 1489 | 1 | 96.004 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 400 | 7.5 | 5 | 2.5 | 63 | 3.1 | 1.9 | 0.79 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3.3 | 0.4 | 0.2 | 1414 | 89.9439 | 2904 | S.A.L |  | 9:00 | 2960 | 1489 | 1 | 92.9228 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 400 | 7.5 | 5 | 2.5 | 63 | 3.3 | 2.3 | 0.84 | 1.2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3.3 | 0.5 | 0.6 | 1414 | 89.5431 | 2917 | S.A.L |  | 10:00 | 2237 | 1489 | 1 | 122.9555 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 400 | 7.5 | 5 | 2.5 | 62 | 2.8 | 2.4 | 0.84 | 1.1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3.3 | 0.6 | 1.2 | 1414 | 88.9636 | 2936 | S.A.L |  | 11:00 | 2284 | 1489 | 1 | 120.4253 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 400 | 7.5 | 5 | 2.5 | 64 | 2.4 | 2.2 | 0.91 | 1.2 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.3 | 0.8 | 1.8 | 1414 | 93.0521 | 2807 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2877 | 1489 | 1 | 95.6035 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 400 | 7.5 | 5 | 2.5 | 63 | 2.4 | 2.3 | 0.93 | 1.3 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.3 | 1 | 2 | 1414 | 90.1924 | 2896 | S.A.L |  | 13:00 | 2896 | 1489 | 1 | 94.9763 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 400 | 6.875 | 6.6667 | 2.5 | 66.5 | 2.825 | 2.625 | 0.94833 | 1.3083 | 7.0417 | 6 | 6 | 5.9667 | 3.35 | 0.60833 | 0.775 | 1457.75 | 96.7012 |  |  |  | 14:00 | 2904 | 1414 | 1 | 89.9439 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 400 | 7.5 | 12.5 | 2.5 | 72 | 3.3 | 3.7 | 1.2 | 2 | 7.3 | 6 | 6 | 6 | 3.5 | 1 | 2 | 1489 | 122.9555 |  |  |  | 15:00 | 2875 | 1414 | 1 | 90.8512 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 62 | 2.4 | 1.9 | 0.79 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.3 | 0.4 | 0 | 1414 | 88.9636 |  |  |  | 16:00 | 2917 | 1414 | 1 | 89.5431 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2911 | 1414 | 1 | 89.7277 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2936 | 1414 | 1 | 88.9636 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2942 | 1414 | 1 | 88.7822 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-22 |  | 20:00 | 2807 | 1414 | 1 | 93.0521 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  | 0.45 | 0.47 | 0.41 | 0.45 |  | 0.48 | 0.43 |  | 0.42 | 0.49 | 0.5 | 0.4 | 0.48 |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2864 | 1414 | 1 | 91.2001 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2896 | 1414 | 1 | 90.1924 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2924 | 1414 | 1 | 89.3287 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2925 | 1414 | 1 | 89.2982 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 243788.4 | 34911 | [5 empty] | 1180.4 |  | 5902 |  | 1362 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 34911 | 46431.63 | 95.7538 | 0
[22 empty] | PAC 15 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2821.625 | 1454.625 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 49.1833 |  | 245.9167 |  | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 50.8 | 13 | 9 | 2.2 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0.06 | 0.03 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 7082.4 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1362 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 29.0514 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.5868 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 7082.4 |  |  | Consumo Total |  | 1362
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 10 |  |  | 12 |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 29.0514 |  |  | Dosagem Final |  | 5.5868
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 2600 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 2600 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 3458 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 3458 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 10
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 46431.63
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -46431.63
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -5397.0196 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 8444.4 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -13841.4196 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 23
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2923 | 1414 | 1 | 90.0312 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.34 | 0.5 | 0
0:00 | 400 | 7.5 | 5 | 2.5 | 63 | 2.8 | 2.4 | 0.96 | 1.43 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.3 | 1 | 2.2 | 1414 | 89.2982 | 2925 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2955 | 1414 | 1 | 89.0562 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 400 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 62 | 2.6 | 2.6 | 0.93 | 1.43 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 | 1.2 | 2.2 | 1414 | 89.0562 | 2955 | S.A.L |  | 3:00 | 2906 | 1414 | 1 | 90.5578 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 400 | 7.5 | 5 | 2.5 | 63 | 2.5 | 2.4 | 0.94 | 1.43 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 | 1.2 | 2.5 | 1414 | 88.4873 | 2974 | S.A.L |  | 4:00 | 2974 | 1414 | 1 | 88.4873 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 400 | 7.5 | 5 | 2.5 | 61 | 2.5 | 2.3 | 0.95 | 1.43 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 | 1.5 | 2.5 | 1414 | 88.2795 | 2981 | S.A.L |  | 5:00 | 2965 | 1414 | 1 | 88.7559 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 400 | 7.5 | 5 | 2.5 | 62 | 2.4 | 2 | 0.92 | 1.12 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 | 1 | 2.3 | 1414 | 89.0864 | 2954 | S.A.L |  | 6:00 | 2981 | 1414 | 1 | 88.2795 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 400 | 7.5 | 5 | 2.5 | 62 | 2.2 | 1.7 | 0.75 | 0.96 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 | 0.8 | 2 | 1523 | 97.2041 | 2916 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2993 | 1414 | 1 | 87.9255 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 400 | 7.5 | 5 | 2.5 | 61 | 2 | 1.5 | 0.7 | 0.87 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 | 0.7 | 2 | 1523 | 96.7727 | 2929 | S.A.L |  | 8:00 | 2954 | 1414 | 1 | 89.0864 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 61 | 2 | 1.5 | 0.7 | 0.84 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 | 0.6 | 2.5 | 1523 | 98.5218 | 2877 | S.A.L |  | 9:00 | 2963 | 1523 | 1 | 95.6622 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 62 | 1.9 | 1.4 | 0.71 | 0.8 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 | 0.5 | 2.8 | 1523 | 98.2827 | 2884 | S.A.L |  | 10:00 | 2916 | 1523 | 1 | 97.2041 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 62 | 1.9 | 1.4 | 0.71 | 0.75 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.6 | 0.6 | 3 | 1523 | 96.5749 | 2935 | S.A.L |  | 11:00 | 2906 | 1523 | 1 | 97.5386 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 61 | 1.8 | 1.3 | 0.72 | 0.71 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.6 | 0.7 | 3.2 | 1523 | 100.4064 | 2823 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2929 | 1523 | 1 | 96.7727 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 61 | 1.8 | 1.3 | 0.72 | 0.67 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.6 | 0.7 | 3.2 | 1444 | 95.9459 | 2801 | S.A.L |  | 13:00 | 2891 | 1523 | 1 | 98.0447 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 400 | 6.4583 | 5.2083 | 2.5 | 61.75 | 2.2 | 1.8167 | 0.80917 | 1.0367 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5083 | 0.875 | 2.5333 | 1471 | 93.993 |  |  |  | 14:00 | 2877 | 1523 | 1 | 98.5218 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 400 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 63 | 2.8 | 0.2 | 0.96 | 1.43 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.6 | 1.5 | 3.2 | 1523 | 100.4064 |  |  |  | 15:00 | 2928 | 1523 | 1 | 96.8057 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 61 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0.67 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.3 | 0.5 | 2 | 1414 | 88.2795 |  |  |  | 16:00 | 2884 | 1523 | 1 | 98.2827 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2930 | 1523 | 1 | 96.7397 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2935 | 1523 | 1 | 96.5749 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2863 | 1523 | 1 | 99.0036 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-23 |  | 20:00 | 2823 | 1523 | 1 | 100.4064 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  | 0.57 | 0.61 | 0.64 | 0.68 |  | 0.59 | 0.67 |  | 0.48 | 0.51 | 0.46 | 0.52 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2840 | 1523 | 1 | 99.8054 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2801 | 1444 | 1 | 95.9459 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2782 | 1444 | 1 | 96.6012 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2819 | 1444 | 1 | 95.3333 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 251056.8 | 35443 | [5 empty] | 1180.4 |  | 227 |  | 1362 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 35443 | 47493.62 | 94.6426 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2905.75 | 1476.7917 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 49.1833 |  | 9.4583 |  | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 43.8 | 9 | 6 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.06 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1407.4 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1362 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 5.6059 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.4251 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1407.4 |  |  | Consumo Total |  | 1362
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 5 |  |  | 12 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 5.6059 |  |  | Dosagem Final |  | 5.4251
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 37107
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -37107
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -13841.4196 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2769.4 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -16610.8196 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 24
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2758 | 1444 | 1 | 96.7146 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 360 | 5 | 5 | 2.5 | 60 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 0.65 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.6 | 0.7 | 3.2 | 1444 | 95.3333 | 2819 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2721 | 1444 | 1 | 98.0297 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.345 | 1 | 24
2:00 | 330 | 5 | 5 | 2.5 | 60 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.64 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.6 | 0.6 | 3.2 | 1444 | 98.0297 | 2721 | S.A.L |  | 3:00 | 2707 | 1444 | 1 | 98.5367 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 300 | 5 | 5 | 2.5 | 59 | 1.4 | 1.5 | 0.72 | 0.64 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.6 | 0.6 | 3.2 | 1444 | 99.049 | 2693 | S.A.L |  | 4:00 | 2693 | 1444 | 1 | 99.049 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 58 | 1.3 | 1.5 | 0.71 | 0.63 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.6 | 0.6 | 3.2 | 1444 | 100.5803 | 2652 | S.A.L |  | 5:00 | 2707 | 1444 | 1 | 98.5367 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 58 | 1.3 | 1.4 | 0.78 | 0.62 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 | 0.4 | 0.7 | 1444 | 99.1594 | 2690 | S.A.L |  | 6:00 | 2652 | 1444 | 1 | 100.5803 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 58 | 1.3 | 1.4 | 0.76 | 0.62 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 | 0.3 | 0.7 | 1444 | 96.1914 | 2773 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2698 | 1444 | 1 | 98.8654 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 58 | 1.3 | 1 | 0.61 | 0.55 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 | 0.3 | 0 | 1444 | 106.3976 | 2507 | S.A.L |  | 8:00 | 2690 | 1444 | 1 | 99.1594 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 59 | 1.3 | 1 | 0.54 | 0.51 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 | 0.3 | 0 | 1444 | 98.0658 | 2720 | S.A.L |  | 9:00 | 2755 | 1444 | 1 | 96.8199 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 65 | 2.2 | 2.3 | 0.64 | 0.72 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0.7 | 0.2 | 1444 | 91.0682 | 2929 | S.A.L |  | 10:00 | 2773 | 1444 | 1 | 96.1914 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 62 | 2.2 | 2.3 | 0.62 | 0.65 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0.7 | 0.2 | 1444 | 98.5003 | 2708 | S.A.L |  | 11:00 | 2512 | 1444 | 1 | 106.1859 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 57 | 1.5 | 2.5 | 0.74 | 0.78 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 | 0.6 | 2.5 | 1444 | 92.2334 | 2892 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2507 | 1444 | 1 | 106.3976 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 55 | 1.5 | 2.5 | 0.75 | 0.81 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 | 0.5 | 2.4 | 1444 | 91.5056 | 2915 | S.A.L |  | 13:00 | 2506 | 1444 | 1 | 106.4401 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 292.5 | 5 | 5 | 2.5 | 59.0833 | 1.5333 | 1.6833 | 0.68917 | 0.65167 | 7.2 | 6.2 | 6.2 | 5.9333 | 3.5583 | 0.525 | 1.625 | 1444 | 97.1762 |  |  |  | 14:00 | 2720 | 1444 | 1 | 98.0658 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 360 | 5 | 5 | 2.5 | 65 | 2.2 | 2.5 | 0.78 | 0.81 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 | 0.7 | 3.2 | 1444 | 106.3976 |  |  |  | 15:00 | 2867 | 1444 | 1 | 93.0376 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 55 | 1.3 | 1 | 0.54 | 0.51 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.3 | 0.3 | 0 | 1444 | 91.0682 |  |  |  | 16:00 | 2929 | 1444 | 1 | 91.0682 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2650 | 1444 | 1 | 100.6562 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2708 | 1444 | 1 | 98.5003 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2941 | 1444 | 1 | 90.6967 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.99 | 0.6 | 0.54 | 1.29 |  | 0.34 |  |  | 1.38 | 0.58 | 0.88 |  | 1.38 |  |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-24 |  | 20:00 | 2892 | 1444 | 1 | 92.2334 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2896 | 1444 | 1 | 92.106 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2915 | 1444 | 1 | 91.5056 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2887 | 1444 | 1 | 92.3931 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2895 | 1444 | 1 | 92.1378 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 237524.4 | 34656 | [5 empty] | 1180.4 |  | 227 |  | 1362 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 34656 | 46092.48 | 97.2461 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2749.125 | 1444 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 49.1833 |  | 9.4583 |  | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 3
| 8:00 | 65.7 | 25.9 | 17.9 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1407.4 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1362 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 5.9253 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.7341 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1407.4 |  |  | Consumo Total |  | 1362
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 5.9253 |  |  | Dosagem Final |  | 5.7341
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 145 | ALTURA |  | ALTURA | 29 |  |  | Volume total (L) | 137971.8 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 39918.5 | VOLUME | 0 | VOLUME | 8053.3 | VOLUME | 90000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 183502.494 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 53091.605 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 10710.889 | Peso(Kg) | 119700 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.345
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 8
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 46092.48
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -46092.48
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -16610.8196 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2769.4 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -19380.2196 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 25
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2880 | 1444 | 1 | 92.6177 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 54 | 1.5 | 2.5 | 0.73 | 0.85 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 | 0.5 | 2.4 | 1444 | 92.1378 | 2895 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2886 | 1444 | 1 | 92.4251 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 52 | 1.5 | 2.6 | 0.72 | 0.89 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 | 0.4 | 2.4 | 1444 | 92.4251 | 2886 | S.A.L |  | 3:00 | 2863 | 1444 | 1 | 93.1676 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 51 | 1.5 | 2.6 | 0.72 | 0.93 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 | 0.4 | 2.4 | 1444 | 92.1696 | 2894 | S.A.L |  | 4:00 | 2894 | 1444 | 1 | 92.1696 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 50 | 1.5 | 2.7 | 0.71 | 0.94 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0.4 | 2.4 | 1444 | 93.6583 | 2848 | S.A.L |  | 5:00 | 2888 | 1444 | 1 | 92.3611 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 |  |  | 0.2%
8:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 47 | 1.8 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0.4 | 2 | 1444 | 91.537 | 2914 | S.A.L |  | 6:00 | 2848 | 1444 | 1 | 93.6583 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 47 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 | 0.4 | 1.8 | 1444 | 93.4287 | 2855 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2862 | 1444 | 1 | 93.2002 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 52 | 1.8 | 2 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 | 0.4 | 2.3 | 1444 | 93.0052 | 2868 | S.A.L |  | 8:00 | 2914 | 1444 | 1 | 91.537 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 51 | 2 | 1.9 | 0.9 | 1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 | 0.5 | 2 | 1444 | 93.4942 | 2853 | S.A.L |  | 9:00 | 2898 | 1444 | 1 | 92.0424 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 52 | 2.1 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 | 0.4 | 1 | 1444 | 95.8458 | 2783 | S.A.L |  | 10:00 | 2855 | 1444 | 1 | 93.4287 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 51 | 1.9 | 1.9 | 1.2 | 1.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0.4 | 0.8 | 1444 | 91.6314 | 2911 | S.A.L |  | 11:00 | 2832 | 1444 | 1 | 94.1875 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 50 | 1.8 | 1.9 | 1 | 1.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0.5 | 0.7 | 1444 | 91.6314 | 2911 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2868 | 1444 | 1 | 93.0052 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 53 | 2.1 | 2.1 | 1 | 1.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0.7 | 2 | 1444 | 91.4742 | 2916 | S.A.L |  | 13:00 | 2917 | 1444 | 1 | 91.4429 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 50.8333 | 1.7833 | 2.15 | 0.84 | 1.0592 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.4333 | 0.45 | 1.85 | 1444 | 92.7032 |  |  |  | 14:00 | 2853 | 1444 | 1 | 93.4942 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 54 | 2.1 | 2.7 | 1.2 | 1.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 | 0.7 | 2.4 | 1444 | 95.8458 |  |  |  | 15:00 | 2858 | 1444 | 1 | 93.3306 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 47 | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 0.85 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 | 0.4 | 0.7 | 1444 | 91.4742 |  |  |  | 16:00 | 2783 | 1444 | 1 | 95.8458 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2862 | 1444 | 1 | 93.2002 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 2911 | 1444 | 1 | 91.6314 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2707 | 1444 | 1 | 98.5367 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.49 | 0.85 | 0.94 | 0.84 | 0.98 | * | 0.8 | 0.6 | * | 1.36 | 0.96 | 1 | * | * | * | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-25 |  | 20:00 | 2911 | 1444 | 1 | 91.6314 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 0 | [15 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2891 | 1444 | 1 | 92.2653 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2916 | 1444 | 1 | 91.4742 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2873 | 1444 | 1 | 92.8433 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2895 | 1444 | 1 | 92.1378 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 247914 | 34656 | [5 empty] | 1180.4 |  | 227 |  | 1362 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 34656 | 46092.48 | 92.9848 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2869.375 | 1444 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 49.1833 |  | 9.4583 |  | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 71.7 | 28.2 | 20.1 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0.06 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1407.4 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1362 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 5.677 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.4938 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1407.4 |  |  | Consumo Total |  | 1362
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 4 |  |  | 12 |  | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 8 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 5.677 |  |  | Dosagem Final |  | 5.4938
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | #NAME? |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 46092.48
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -46092.48
0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -19380.2196 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2769.4 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -22149.6196 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 26
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2912 | 411444 | 1 | 26099.8798 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 51 | 2 | 1.9 | 0.9 | 1.1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0.7 | 1 | 1444 | 92.1378 | 2895 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2931 | 1444 | 1 | 91.0061 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 50 | 1.8 | 1.7 | 1 | 1.1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0.7 | 1.5 | 1444 | 91.0061 | 2931 | S.A.L |  | 3:00 | 2882 | 1444 | 1 | 92.5534 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 48 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0.5 | 2 | 1444 | 101.5375 | 2627 | S.A.L |  | 4:00 | 2627 | 1444 | 1 | 101.5375 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 48 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 1.1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0.5 | 2 | 1444 | 92.0742 | 2897 | S.A.L |  | 5:00 | 2625 | 1444 | 1 | 101.6148 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 280 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 48 | 2.3 | 2.6 | 0.9 | 1.02 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0.6 | 2.2 | 1444 | 93.9221 | 2840 | S.A.L |  | 6:00 | 2897 | 1444 | 1 | 92.0742 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 280 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 48 | 1.9 | 2.5 | 0.7 | 0.93 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0.6 | 0 | 1444 | 93.0376 | 2867 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2867 | 1444 | 1 | 93.0376 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 280 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 51 | 2.3 | 2.2 | 0.8 | 0.91 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0.6 | 0 | 1444 | 91.8839 | 2903 | S.A.L |  | 8:00 | 2840 | 1444 | 1 | 93.9221 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 280 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 53 | 2.4 | 2.2 | 0.8 | 0.92 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0.8 | 0 | 1444 | 92.106 | 2896 | S.A.L |  | 9:00 | 2895 | 1444 | 1 | 92.1378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 280 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 51 | 2.3 | 2.2 | 0.8 | 0.96 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0.6 | 0.2 | 1444 | 91.6944 | 2909 | S.A.L |  | 10:00 | 2867 | 1444 | 1 | 93.0376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 280 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 50 | 2.4 | 2.3 | 0.8 | 0.98 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 | 0.6 | 0.6 | 1334 | 84.1022 | 2930 | S.A.L |  | 11:00 | 2885 | 1444 | 1 | 92.4572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 280 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 50 | 2.4 | 2.5 | ,,9 | 1.12 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 | 0.5 | 0.8 | 1334 | 84.1309 | 2929 | S.A.L |  | 12:00 | 2903 | 1444 | 1 | 91.8839 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 280 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 48 | 2.7 | 2.9 | 0.9 | 1.32 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 | 0.4 | 1.2 | 1569 | 98.682 | 2937 | S.A.L |  | 13:00 | 2921 | 1444 | 1 | 91.3177 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 280 | 6.6667 | 6.6667 | 2.5 | 49.6667 | 2.1833 | 2.1917 | 0.85 | 1.0327 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.45 | 0.59167 | 0.95833 | 1436.0833 | 92.1929 |  |  |  | 14:00 | 2896 | 1444 | 1 | 92.106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 280 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 53 | 2.7 | 2.9 | 1 | 1.32 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0.8 | 2.2 | 1569 | 101.5375 |  |  |  | 15:00 | 2906 | 1444 | 1 | 91.789 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 48 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 0.91 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 | 0.4 | 0 | 1334 | 84.1022 |  |  |  | 16:00 | 2909 | 1444 | 1 | 91.6944 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2932 | 1334 | 1 | 84.0448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2930 | 1334 | 1 | 84.1022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2931 | 1334 | 1 | 84.0735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-26 |  | 20:00 | 2929 | 1334 | 1 | 84.1309 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2915 | 1334 | 1 | 84.535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2937 | 1569 | 1 | 98.682 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2882 | 1569 | 1 | 100.5653 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2907 | 1569 | 1 | 99.7004 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 248853.6 | 444481 | [5 empty] | 344.2833 |  | 66.2083 |  | 397.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 444481 | 591159.73 | 1175.9118 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2880.25 | 18520.0417 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 14.3451 |  | 2.7587 |  | 16.5521 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 3
| 8:00 | 67.7 | 29.9 | 18.9 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 410.4917 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 397.25 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA | [6 empty] | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 1.6495 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 1.5963 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 410.4917 |  |  | Consumo Total |  | 397.25
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 5 |  |  | 12 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 6 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 1.6495 |  |  | Dosagem Final |  | 1.5963
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA | 89 |  |  | Volume total (L) | 127715.3 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 24715.3 | VOLUME | 103000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 169861.349 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 32871.349 | Peso(Kg) | 136990 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA | 27 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 7433.1 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 7433.1 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 9380.5722 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 9380.5722 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 591159.73
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -591159.73
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -22149.6196 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 807.7417 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -22957.3612 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 27
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2924 | 1569 | 1 | 99.1208 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 46 | 2.3 | 1.8 | 0.75 | 0.95 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 | 0.4 | 1.5 | 1569 | 99.7004 | 2907 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2904 | 1569 | 1 | 99.8034 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 45 | 1.6 | 1.6 | 0.68 | 0.83 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 | 0.6 | 2 | 1569 | 99.8034 | 2904 | S.A.L |  | 3:00 | 2933 | 1569 | 1 | 98.8166 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 45 | 1.4 | 1.5 | 0.63 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 | 0.5 | 2 | 1569 | 98.9516 | 2929 | S.A.L |  | 4:00 | 2929 | 1569 | 1 | 98.9516 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 43 | 1.3 | 1.5 | 0.61 | 0.71 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 | 0.5 | 2.5 | 1569 | 98.5813 | 2940 | S.A.L |  | 5:00 | 2941 | 1569 | 1 | 98.5478 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 44 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.78 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 | 0.5 | 2.2 | 1569 | 99.0869 | 2925 | S.A.L |  | 6:00 | 2940 | 1569 | 1 | 98.5813 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 44 | 1.5 | 1.8 | 0.62 | 0.79 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 | 0.5 | 0 | 1569 | 98.8166 | 2933 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2932 | 1569 | 1 | 98.8503 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 44 | 1.7 | 1.9 | 0.64 | 0.83 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 | 0.4 | 0 | 1569 | 98.2472 | 2950 | S.A.L |  | 8:00 | 2925 | 1569 | 1 | 99.0869 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 45 | 1.8 | 2 | 0.66 | 0.84 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.8 | 0.4 | 0 | 1569 | 99.3586 | 2917 | S.A.L |  | 9:00 | 2917 | 1569 | 1 | 99.3586 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 0 | 0 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 45 | 1.6 | 2 | 0.63 | 0.79 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.8 | 0.4 | 0 | 1569 | 99.2906 | 2919 | S.A.L |  | 10:00 | 2933 | 1569 | 1 | 98.8166 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 0 | 0 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 46 | 1.5 | 1.9 | 0.61 | 0.74 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 1569 | 97.2908 | 2979 | S.A.L |  | 11:00 | 2915 | 1569 | 1 | 99.4268 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 0 | 0 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 45 | 1.4 | 1.9 | 0.6 | 0.68 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 | 0.5 | 1 | 1569 | 109.5348 | 2646 | S.A.L |  | 12:00 | 2950 | 1569 | 1 | 98.2472 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 0 | 0 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 46 | 1.4 | 2 | 0.58 | 0.65 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 | 0.6 | 1.5 | 1648 | 103.6507 | 2937 | S.A.L |  | 13:00 | 2928 | 1569 | 1 | 98.9854 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 0 | 0 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 250 | 5.2083 | 5 | 2.5 | 44.8333 | 1.575 | 1.7917 | 0.63417 | 0.7825 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.0818 | 0.48333 | 1.1 | 1575.5833 | 100.1928 |  |  |  | 14:00 | 2917 | 1569 | 1 | 99.3586 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 0 | 0 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 46 | 2.3 | 2 | 0.75 | 0.95 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 | 0.6 | 2.5 | 1648 | 109.5348 |  |  |  | 15:00 | 2905 | 1569 | 1 | 99.7691 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 0 | 0 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 43 | 1.3 | 1.5 | 0.58 | 0.65 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.8 | 0.4 | 0 | 1569 | 97.2908 |  |  |  | 16:00 | 2919 | 1569 | 1 | 99.2906 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 0 | 0 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2933 | 1569 | 1 | 98.8166 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 0 | 0 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2979 | 1569 | 1 | 97.2908 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2682 | 1569 | 1 | 108.0646 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-27 |  | 20:00 | 2646 | 1569 | 1 | 109.5348 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  | 0.68 | 0.71 | 0.66 | 0.74 |  | 0.61 | 0.67 |  | 0.73 | 0.66 | 0.76 | 0.78 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2907 | 1569 | 1 | 99.7004 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2937 | 1648 | 1 | 103.6507 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2923 | 1648 | 1 | 104.1472 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2890 | 1648 | 1 | 105.3364 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 250952.4 | 37893 | [5 empty] | 1180.4 |  | 141.875 |  | 1399.8333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 39552 | 52604.16 | 104.9385 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2904.5417 | 1578.875 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 49.1833 |  | 5.9115 |  | 58.3264 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados
| 8:00 | 61.8 | 23.9 | 17.9 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1322.275 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1399.8333 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 5.269 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.5781 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1322.275 |  |  | Consumo Total |  | 1399.8333
12 | 12 | 12 | 11 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 5.269 |  |  | Dosagem Final |  | 5.5781
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 52604.16
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -52604.16
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -22957.3612 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2722.1083 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -25679.4696 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 28
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2856 | 1648 | 1 | 106.5904 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 46 | 1.4 | 1.9 | 0.57 | 0.65 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 | 0.5 | 1.5 | 1648 | 105.3364 | 2890 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2903 | 1648 | 1 | 104.8647 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.345 | 1 | 24
2:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 48 | 1.4 | 1.8 | 0.58 | 0.63 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 | 0.5 | 1.5 | 1648 | 104.8647 | 2903 | S.A.L |  | 3:00 | 2833 | 1648 | 1 | 107.4558 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 47 | 1.4 | 1.7 | 0.58 | 0.62 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 | 0.4 | 1.5 | 1648 | 108.9557 | 2794 | S.A.L |  | 4:00 | 2794 | 1648 | 1 | 108.9557 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 49 | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 0.62 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 | 0.4 | 1.5 | 1648 | 110.4179 | 2757 | S.A.L |  | 5:00 | 2723 | 1648 | 1 | 111.7966 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 200 | 5 | 5 | 2.5 | 47 | 1.8 | 2.1 | 0.45 | 0.55 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 1648 | 103.5098 | 2941 | S.A.L |  | 6:00 | 2757 | 1648 | 1 | 110.4179 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 200 | 5 | 5 | 2.5 | 47 | 2 | 2.4 | 0.59 | 0.58 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 1648 | 104.2185 | 2921 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2832 | 1648 | 1 | 107.4937 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 200 | 5 | 7.5 | 2.5 | 53 | 2.2 | 2.6 | 0.63 | 0.86 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 1648 | 102.6027 | 2967 | S.A.L |  | 8:00 | 2941 | 1648 | 1 | 103.5098 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 280 | 5 | 7.5 | 2.5 | 69 | 2.4 | 2.8 | 0.65 | 0.92 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 1648 | 101.8816 | 2988 | S.A.L |  | 9:00 | 2938 | 1648 | 1 | 103.6155 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 67 | 1.9 | 1.9 | 0.61 | 1.2 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 3 | 0.8 | 0 | 1648 | 103.9693 | 2928 | S.A.L |  | 10:00 | 2921 | 1648 | 1 | 104.2185 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 75 | 1.7 | 2.1 | 0.68 | 0.81 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 3.5 | 0.8 | 1 | 1648 | 103.3341 | 2946 | S.A.L |  | 11:00 | 2922 | 1648 | 1 | 104.1828 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 82 | 1.6 | 2.3 | 0.75 | 0.68 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 3.7 | 0.9 | 1.7 | 1648 | 102.0524 | 2983 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2967 | 1648 | 1 | 102.6027 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 86 | 1.6 | 2.3 | 0.73 | 0.72 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 3.7 | 1 | 1.7 | 1648 | 102.3612 | 2974 | S.A.L |  | 13:00 | 2953 | 1648 | 1 | 103.0891 |  | 0 | 2600 | 49.1833 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 250 | 5 | 5.4167 | 2.5 | 59.6667 | 1.7333 | 2.1333 | 0.61833 | 0.73667 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.1333 | 3.0917 | 0.49167 | 0.91667 | 1648 | 104.4587 |  |  |  | 14:00 | 2988 | 1648 | 1 | 101.8816 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 280 | 5 | 7.5 | 2.5 | 86 | 2.4 | 2.8 | 0.75 | 1.2 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 3.7 | 1 | 1.7 | 1648 | 110.4179 |  |  |  | 15:00 | 2937 | 1648 | 1 | 103.6507 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 200 | 5 | 5 | 2.5 | 46 | 1.4 | 1.7 | 0.45 | 0.55 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.6 | 0.1 | 0 | 1648 | 101.8816 |  |  |  | 16:00 | 2928 | 1648 | 1 | 103.9693 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2943 | 1648 | 1 | 103.4394 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2946 | 1648 | 1 | 103.3341 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2887 | 1648 | 1 | 105.4459 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3500 | 66.2083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.38 | 0.64 | 0.68 | 0.59 |  | 0.55 | 0.6 |  | 0.5 | 0.4 | 0.41 | 0.4 | 0.61 |  |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-28 |  | 20:00 | 2983 | 1648 | 1 | 102.0524 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2927 | 1648 | 1 | 104.0049 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2974 | 1648 | 1 | 102.3612 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2922 | 1648 | 1 | 104.1828 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2888 | 1648 | 1 | 105.4094 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 250786.8 | 39552 | [5 empty] | 1320.3833 |  | 227 |  | 1456.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 39552 | 52604.16 | 104.9385 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2902.625 | 1648 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 55.016 |  | 9.4583 |  | 60.691 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 3
| 8:00 | 67.7 | 25.9 | 19.9 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1547.3833 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1456.5833 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.1701 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.8081 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1547.3833 |  |  | Consumo Total |  | 1456.5833
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 1 |  |  | 12 |  | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 11 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.1701 |  |  | Dosagem Final |  | 5.8081
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 145 | ALTURA |  | ALTURA | 15 |  |  | Volume total (L) | 221084 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | VOLUME | 39918.5 | VOLUME | 0 | VOLUME | 4165.5 | VOLUME | 177000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 294041.72 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 53091.605 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 5540.115 | Peso(Kg) | 235410 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 52604.16
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -52604.16
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3003.9667 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -3003.9667 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | -3003.9667

## 29
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2952 | 1648 | 1 | 103.1241 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 500 | 9.4583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 91 | 1.7 | 2.2 | 0.68 | 0.74 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 3.7 | 1.2 | 1.7 | 1648 | 105.4094 | 2888 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2946 | 1648 | 1 | 103.3341 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 95 | 1.7 | 2.2 | 0.65 | 0.77 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 3.7 | 1.2 | 1.7 | 1648 | 103.3341 | 2946 | S.A.L |  | 3:00 | 2847 | 1648 | 1 | 106.9274 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 97 | 1.7 | 2 | 0.63 | 0.81 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 3.7 | 1.4 | 1.7 | 1648 | 104.7925 | 2905 | S.A.L |  | 4:00 | 2905 | 1648 | 1 | 104.7925 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 90 | 1.8 | 1.9 | 0.62 | 0.83 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 3.7 | 1.4 | 1.7 | 1648 | 105.5922 | 2883 | S.A.L |  | 5:00 | 2940 | 1648 | 1 | 103.545 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 83 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 1.3 | 7.3 | 66.3 | 6.3 | 6.2 | 3.5 | 1 | 1.5 | 1648 | 104.4688 | 2914 | S.A.L |  | 6:00 | 2883 | 1648 | 1 | 105.5922 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 82 | 2.4 | 2.4 | 0.85 | 1.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 1648 | 105.5556 | 2884 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2852 | 1648 | 1 | 106.7399 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 280 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 78 | 2.5 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0.5 | 1.8 | 1648 | 104.9732 | 2900 | S.A.L |  | 8:00 | 2914 | 1648 | 1 | 104.4688 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 280 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 75 | 2.4 | 2.3 | 0.8 | 1.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0.5 | 2 | 1648 | 105.6288 | 2882 | S.A.L |  | 9:00 | 2931 | 1648 | 1 | 103.8629 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 280 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 71 | 2.5 | 2.4 | 0.9 | 1.2 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0.5 | 1.7 | 1648 | 102.6373 | 2966 | S.A.L |  | 10:00 | 2884 | 1648 | 1 | 105.5556 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 280 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 74 | 2.1 | 2.4 | 0.8 | 1.2 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0.5 | 1.7 | 1648 | 104.076 | 2925 | S.A.L |  | 11:00 | 2882 | 1648 | 1 | 105.6288 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 72 | 2 | 2.2 | 0.8 | 1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 3.5 | 1.2 | 1.5 | 1648 | 104.7925 | 2905 | S.A.L |  | 12:00 | 2900 | 1648 | 1 | 104.9732 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 73 | 1.9 | 2 | 0.6 | 0.69 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 3.5 | 1.2 | 2 | 1648 | 105.8124 | 2877 | S.A.L |  | 13:00 | 2913 | 1648 | 1 | 104.5047 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 280 | 5.8333 | 5.8333 | 2.5 | 81.75 | 2.05 | 2.2167 | 0.74417 | 1.07 | 7.3 | 11.3 | 6.3 | 6.1333 | 3.5667 | 0.925 | 1.7083 | 1648 | 104.7561 |  |  |  | 14:00 | 2882 | 1648 | 1 | 105.6288 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 280 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 97 | 2.5 | 2.4 | 0.9 | 1.5 | 7.3 | 66.3 | 6.3 | 6.2 | 3.7 | 1.4 | 2 | 1648 | 105.8124 |  |  |  | 15:00 | 2876 | 1648 | 1 | 105.8492 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 71 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 0.69 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 1648 | 102.6373 |  |  |  | 16:00 | 2966 | 1648 | 1 | 102.6373 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2934 | 1648 | 1 | 103.7567 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2925 | 1648 | 1 | 104.076 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2955 | 1648 | 1 | 103.0194 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | * | 0.57 | 0.72 | 0.85 | 0.82 | * | 2 | 6 | 0.9 | 0.62 | 0.66 | 0.77 | 0.76 | 0.65 | * | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-29 |  | 20:00 | 2905 | 1648 | 1 | 104.7925 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2873 | 1648 | 1 | 105.9597 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2877 | 1648 | 1 | 105.8124 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 |  | 1648 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 |  | 1648 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 230191.2 | 39552 | [5 empty] | 1362 |  | 227 |  | 1314.7083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 39552 | 52604.16 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2906.4545 | 1648 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 9.4583 |  | 54.7795 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 63.7 | 25.9 | 19.9 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1314.7083 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.903 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.7114 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1314.7083
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 6 |  |  | 12 |  | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 6 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.903 |  |  | Dosagem Final |  | 5.7114
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 52604.16
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -52604.16
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -3003.9667 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2903.7083 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -5907.675 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 30
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2861 | 1648 | 1 | 106.4041 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 27030000 | 511317.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 70 | 1.9 | 1.7 | 0.7 | 1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 3.5 | 0.5 | 1.7 | 1648 | #DIV/0! | 0 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2861 | 1648 | 1 | 106.4041 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 68 | 2 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 3.5 | 0.7 | 1.7 | 1648 | 106.4041 | 2861 | S.A.L |  | 3:00 | 2826 | 1648 | 1 | 107.7219 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 66 | 2 | 1.7 | 0.8 | 1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 3.5 | 0.7 | 1.7 | 1648 | 106.6277 | 2855 | S.A.L |  | 4:00 | 2855 | 1648 | 1 | 106.6277 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 65 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 3 | 0.8 | 1.5 | 1648 | 105.2636 | 2892 | S.A.L |  | 5:00 | 2820 | 1648 | 1 | 107.9511 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 63 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 3 | 0.5 | 1.2 | 1648 | 102.8106 | 2961 | S.A.L |  | 6:00 | 2892 | 1648 | 1 | 105.2636 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 62 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 3 | 0.5 | 1.2 | 1648 | 103.4746 | 2942 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2945 | 1648 | 1 | 103.3692 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 62 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1648 | 103.7214 | 2935 | S.A.L |  | 8:00 | 2961 | 1648 | 1 | 102.8106 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 63 | 2 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.8 | 0.6 | 1.8 | 1648 | 103.264 | 2948 | S.A.L |  | 9:00 | 2860 | 1648 | 1 | 106.4413 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 63 | 2.2 | 2 | 0.8 | 1.2 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.8 | 0.6 | 2.23 | 1648 | 106.1815 | 2867 | S.A.L |  | 10:00 | 2942 | 1648 | 1 | 103.4746 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 65 | 2.4 | 2.2 | 0.8 | 1.2 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1648 | 103.5802 | 2939 | S.A.L |  | 11:00 | 2872 | 1648 | 1 | 105.9966 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 67 | 2.5 | 2.3 | 0.9 | 1.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 | 0.6 | 2 | 1569 | 98.3138 | 2948 | S.A.L |  | 12:00 | 2935 | 1648 | 1 | 103.7214 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 67 | 2.7 | 2.4 | 0.9 | 1.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 | 0.6 | 2 | 1569 | 101.2327 | 2863 | S.A.L |  | 13:00 | 2895 | 1648 | 1 | 105.1545 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 68.5 | 2.3 | 1.825 | 0.78333 | 1.0917 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 3.125 | 0.59167 | 1.6692 | 1634.8333 | #DIV/0! |  |  |  | 14:00 | 2948 | 1648 | 1 | 103.264 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 70 | 2.7 | 2.4 | 0.9 | 1.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 3.5 | 0.8 | 2.23 | 1648 | #DIV/0! |  |  |  | 15:00 | 2898 | 1648 | 1 | 105.0456 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 280 | 5 | 5 | 2.5 | 62 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.8 | 0.5 | 1.2 | 1569 | #DIV/0! |  |  |  | 16:00 | 2867 | 1648 | 1 | 106.1815 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2903 | 1648 | 1 | 104.8647 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2939 | 1648 | 1 | 103.5802 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2851 | 1569 | 1 | 101.6588 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.97 | 1.3 | 0.9 | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 1.02 | 0.99 | 1.4 | 1.16 | 0.98 | 0.97 | 1.01 | 1.14 | 0.95 | 0.96 | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-30 |  | 20:00 | 2948 | 1569 | 1 | 98.3138 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2932 | 1569 | 1 | 98.8503 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2863 | 1569 | 1 | 101.2327 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2892 | 1569 | 1 | 100.2176 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | #REF! | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2872 | 1805 | 1 | 116.0946 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | #REF! | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 249976.8 | 39314 | [5 empty] | 1362 |  | #REF! |  | 512668.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 39314 | 52287.62 | 104.6102 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2893.25 | 1638.0833 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | #REF! |  | 21361.1729 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 56.8 | 22 | 18 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | #REF! | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 512668.15 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | #REF! | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 2050.8629 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | #REF! |  |  | Consumo Total |  | 512668.15
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 6 |  |  | 12 |  | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 6 | [15 empty] | Dosagem Final(mg/l) |  | #REF! |  |  | Dosagem Final(mg/l) |  | 2050.8629
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 3.99
[33 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 0 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [10 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 3.786
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[33 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | CHEIOS | 0 | [5 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 52287.62
[26 empty] | Operando | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -52287.62
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -5907.675 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | #REF! |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #REF! |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | #REF!

## 31
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2287 | 1805 | 1 | 145.7908 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 300 | 7.5 | 5 | 2.5 | 75 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 1.4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3.2 | 1 | 2 | 1805 | 116.0946 | 2872 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2823 | 1805 | 1 | 118.1097 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 15 | 1.345 | 1 | 24
2:00 | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 85 | 1.78 | 1.5 | 0.9 | 1.3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3.3 | 1.2 | 1.5 | 1805 | 118.1097 | 2823 | S.A.L |  | 3:00 | 2729 | 1805 | 1 | 122.1779 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 99 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 1.2 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3.3 | 1.5 | 1.2 | 1805 | 121.0688 | 2754 | S.A.L |  | 4:00 | 2754 | 1805 | 1 | 121.0688 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 450 | 5 | 5 | 2.5 | 114 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3.6 | 1.5 | 1.8 | 1883 | 131.8045 | 2639 | S.A.L |  | 5:00 | 2780 | 1883 | 1 | 125.1194 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 900 | 7.5 | 5 | 2.5 | 225 | 3.4 | 1.8 | 0.76 | 0.64 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3.2 | 1.2 | 1.3 | 1883 | 127.6916 | 2724 | S.A.L |  | 6:00 | 2639 | 1883 | 1 | 131.8045 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 900 | 7.5 | 5 | 2.5 | 228 | 3.2 | 1.9 | 0.77 | 0.64 | 7 | 0.59111 | 6 | 6 | 3.2 | 1 | 0 | 1883 | 138.7443 | 2507 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2814 | 1883 | 1 | 123.6077 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 900 | 7.5 | 5 | 2.5 | 236 | 3.1 | 2.1 | 0.62 | 0.81 | 7 | 6 | 6 | 6 | 1 | 0.8 | 0 | 1883 | 157.1767 | 2213 | S.A.L |  | 8:00 | 2724 | 1883 | 1 | 127.6916 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 0 | 0 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 900 | 7.5 | 5 | 2.5 | 240 | 3.6 | 1.8 | 0.61 | 0.74 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0.8 | 0.7 | 0 | 1883 | 121.4073 | 2865 | S.A.L |  | 9:00 | 2251 | 1883 | 1 | 154.5233 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 0 | 0 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 900 | 7.5 | 5 | 2.5 | 265 | 3.4 | 1.7 | 0.62 | 0.7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0.7 | 0.7 | 0 | 1883 | 124.4925 | 2794 | S.A.L |  | 10:00 | 2507 | 1883 | 1 | 138.7443 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 0 | 0 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 1000 | 7.5 | 5 | 2.5 | 293 | 3.2 | 1.9 | 0.64 | 0.74 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 1883 | 126.946 | 2740 | S.A.L |  | 11:00 | 2343 | 1883 | 1 | 148.4558 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 0 | 0 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 1000 | 7.5 | 5 | 2.5 | 314 | 3.1 | 2.1 | 0.66 | 0.8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0.6 | 0.5 | 2 | 1883 | 127.1316 | 2736 | S.A.L |  | 12:00 | 2213 | 1883 | 1 | 157.1767 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 0 | 0 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 1000 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 324 | 3 | 2.9 | 0.67 | 0.8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 0.5 | 2.7 | 1883 | 121.1536 | 2871 | S.A.L |  | 13:00 | 2783 | 1883 | 1 | 124.9845 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 0 | 0 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 754.1667 | 6.875 | 5.2083 | 2.5 | 208.1667 | 2.7483 | 1.85 | 0.72083 | 0.88917 | 7 | 5.5493 | 6 | 6 | 2.0083 | 0.93333 | 1.1083 | 1863.5 | 127.6517 |  |  |  | 14:00 | 2865 | 1883 | 1 | 121.4073 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 0 | 0 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 1000 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 324 | 3.6 | 2.9 | 0.9 | 1.4 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3.6 | 1.5 | 2.7 | 1883 | 157.1767 |  |  |  | 15:00 | 2776 | 1883 | 1 | 125.2997 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 0 | 0 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 300 | 5 | 5 | 2.5 | 75 | 1.4 | 1.3 | 0.61 | 0.64 | 7 | 0.59111 | 6 | 6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 1805 | 116.0946 |  |  |  | 16:00 | 2794 | 1883 | 1 | 124.4925 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 0 | 0 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2834 | 1883 | 1 | 122.7353 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2740 | 1883 | 1 | 126.946 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2856 | 1883 | 1 | 121.7899 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-31 |  | 20:00 | 2736 | 1883 | 1 | 127.1316 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  | 1.37 | 1.19 | 1.27 | 1.05 | 0.95 | 0.93 | 1.03 |  | 0.7 | 0.63 | 0.59 | 0.66 | 0.57 |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2870 | 1883 | 1 | 121.1958 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2871 | 1883 | 1 | 121.1536 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2784 | 1883 | 1 | 124.9396 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2803 | 1883 | 1 | 124.0927 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3200 | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 232473.6 | 44880 | [5 empty] | 1362 |  | 141.875 |  | 1452.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 44880 | 59690.4 | 129.185 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2690.6667 | 1870 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 5.9115 |  | 60.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 45.9 | 9 | 5 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1503.875 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1452.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.469 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 6.2493 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1503.875 |  |  | Consumo Total |  | 1452.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 12 |  |  | 12 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 9 | [15 empty] | Dosagem Final(mg/l) |  | 6.469 |  |  | Dosagem Final(mg/l) |  | 6.2493
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 3.99
[33 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [10 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 3.786
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[33 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | #NAME?
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | CHEIOS | 0 | [5 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[26 empty] | Operando | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | 74214
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #REF! |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2956.675 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #REF! |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | #REF!

## AMOSTRAS SULFATO
AMOSTRAS SULFATO LÍQUIDO COLETADAS
DATA | LAUDO | UNIDADE
2021-05-28 | 3240521 | Tapacurá

## RECEBIMENTO
CONTROLE DA QUANTIDADE RECEBIDA DE PRODUTOS QUÍMICOS
Data
| S.A.L. Informar para qual tanque foi a carreta e digitar na coluna correspondente. OBS: Carreta deve ir para tanque de fibra e só será bombeada para tina em caso de necessidade (serviço, bomba quebrada…). |  |  |  |  | PAC 18 |  | Data | CLORO CARRETA |  | CLORO CILINDRO |  | Data | PERÓXIDO |  | CONTROLE DE ESTOQUES DOS TANQUES DE FIBRA 1 e 2
| DANFE | TANQUE 1 (kg) | TANQUE 2 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg) | DANFE | kg |  | DANFE | kg | DANFE | kg |  | DANFE | kg | DATA |  | TANQUE 1 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg) | TANQUE 2 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg)
1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1899-12-31 | SALDO MÊS ANTERIOR
[8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
[8 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
[8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | SALDO | 0 |  |  | 0
2 | [7 empty] | 6 | 181002 | 25000 |  |  | 6 |  |  | 1900-01-01
[8 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
[8 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
[8 empty] | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | SALDO | 0 |  |  | 0
3 | 22579 | 35730 | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  | 1900-01-02 |  | 41580 | 105.6
| 22584 | 34580 | [5 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
[8 empty] | 13 |  |  |  |  | 13
[8 empty] | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | TOTAL | 70310 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 70310 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15 | 181619 | 20230 |  |  | 15 |  |  |  | SALDO | 70204.4 |  |  | 0
4 | 22587 | 29340 | [5 empty] | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  | 1900-01-03
| 22588 | 27120 | [5 empty] | 17 |  |  |  |  | 17
| 22596 | 35700 | [5 empty] | 18 |  |  |  |  | 18
| 22612 | 34500 | 26960 |  |  | 22615 |  | 19 | 181775 | 17990 |  |  | 19 |  |  |  | TOTAL | 126660 | 0 | 0 | 26960 | 0 | 0
| TOTAL | 126660 | 26960 | 0 | 0 |  | 0 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | SALDO | 196864.4 |  |  | 26960
5 | [7 empty] | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  | 1900-01-04
[8 empty] | 22 |  |  |  |  | 22
[8 empty] | 23 |  |  |  |  | 23
[8 empty] | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | SALDO | 196864.4 |  |  | 26960
6 | 22645 |  | 34730 |  |  |  |  | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  | 1900-01-05
| 22648 | 27170 | [5 empty] | 27 |  |  |  |  | 27
[8 empty] | 28 |  |  |  |  | 28
[8 empty] | 29 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | TOTAL | 27170 | 0 | 0 | 34730 | 0 | 0
| TOTAL | 27170 | 34730 | 0 | 0 |  | 0 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | SALDO | 224034.4 |  |  | 61690
7 | 22655 |  | 34690 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  | 1900-01-06
| 22657 |  | 34760
| 22667 |  | 34790 |  |  |  |  | Total |  | 63220 |  | 0 | Total |  | 0
[8 empty] | Total Recebido |  | 63220 | [6 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 104240 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 104240 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 224034.4 |  |  | 165930
8 | 22682 | 34720 | [13 empty] | 1900-01-07
[17 empty] | TOTAL | 34720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 34720 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | Total Recebido | SALDO | 258754.4 |  |  | 165930
9 | [15 empty] | 1900-01-08
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 258754.4 |  |  | 165930
10 | 22668 | 34460 | [13 empty] | 1900-01-09
[17 empty] | TOTAL | 34460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 34460 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 293214.4 |  |  | 165930
11 | 22707 | 34610 | [13 empty] | 1900-01-10
| 22708 | 34490
[17 empty] | TOTAL | 69100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 69100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 362314.4 |  |  | 165930
12 | [15 empty] | 1900-01-11
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 362314.4 |  |  | 165930
13 | 22731 |  | 27160 | [12 empty] | 1900-01-12
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 27160 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 27160 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 362314.4 |  |  | 193090
14 | 22745 |  | 38720 | [12 empty] | 1900-01-13
| 2271 |  | 34770
| 22754 |  | 34530
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 108020 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 108020 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 362314.4 |  |  | 301110
15 | 22773 | 39880 | [13 empty] | 1900-01-14
[17 empty] | TOTAL | 39880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 39880 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 402194.4 |  |  | 301110
16 | [15 empty] | 1900-01-15
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 402194.4 |  |  | 301110
17 | [15 empty] | 1900-01-16
| 22774 | 36680
[17 empty] | TOTAL | 36680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 36680 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 438874.4 |  |  | 301110
18 | 22774 | 35680 | [13 empty] | 1900-01-17
| 22782 | 27100
| 22785 | 39840
[17 empty] | TOTAL | 102620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 102620 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 541494.4 |  |  | 301110
19 | 22812 |  | 39890 | [12 empty] | 1900-01-18
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 39890 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 39890 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 541494.4 |  |  | 341000
20 | [15 empty] | 1900-01-19
[17 empty] | TOTAL | 39680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 581174.4 |  |  | 341000
21 | 22832 | 39680 | [13 empty] | 1900-01-20
| 22833 | 34810
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 74490 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 581174.4 |  |  | 341000
22 | [15 empty] | 1900-01-21
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 581174.4 |  |  | 341000
23 | [15 empty] | 1900-01-22
[17 empty] | TOTAL | 33450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 614624.4 |  |  | 341000
24 | 22844 | 33450 | [13 empty] | 1900-01-23
| 22845 | 34510
[17 empty] | TOTAL | 39610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 67960 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 654234.4 |  |  | 341000
25 | 22860 | 39610 | [13 empty] | 1900-01-24
| 22858 | 34500
| 22868 | 35840
[17 empty] | TOTAL | 35700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 109950 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 689934.4 |  |  | 341000
26 | 22874 | 35700 | [13 empty] | 1900-01-25
| 22882 | 39560
| 22884 | 33010
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 39760 | 0 | 0
| TOTAL | 108270 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 689934.4 |  |  | 380760
27 | 22886 |  | 39760 | [12 empty] | 1900-01-26
[17 empty] | TOTAL | 34790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 39760 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 724724.4 |  |  | 380760
28 | 22896 | 34790 | [13 empty] | 1900-01-27
| 22902 | 32810
[17 empty] | TOTAL | 34450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 67600 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 759174.4 |  |  | 380760
29 | 22908 | 34450 | [13 empty] | 1900-01-28
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 34450 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 759174.4 |  |  | 380760
30 | [15 empty] | 1900-01-29
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 759174.4 |  |  | 380760
31 | [15 empty] | 1900-01-30
[17 empty] | TOTAL | 1004320 | 0 | 0 | 380760 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 1763494.4 |  |  | 761520
TOTAL DO MÊS |  | 1004320 | 380760 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | SALDO DO MÊS |  | 34790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Para CCO
Acompanhamento ETA Castelo Branco
Ação Covid-19 – Aumento vazão Sistema Tapacurá
Data | Horários | Bruta |  |  |  | Tratada
|  | Cor | Turbidez | Ferro | Manganês | Cor | Turbidez | Cloro | Ferro | Manganês
|  | Pt Co | NTU | mg/L | mg/L | Pt Co | NTU | mg/L | mg/L | mg/L
1 | 0h | 150 | 37.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.52 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 150 | 37.6 | 1 | 0.15 | 2.5 | 0.7 | 3 | 0 | 0.03
| 16h | 150 | 38.1 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 1.78 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
2 | 0h | 150 | 36.9 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 1.12 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 150 | 35 | 1.2 | 0.2 | 2.5 | 0.64 | 3.2 | 0.1 | 0.03
| 16h | 150 | 37 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.57 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
3 | 0h | 150 | 38 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 150 | 36 | 1.4 | 0.17 | 2.5 | 0.45 | 3.8 | 0.2 | 0
| 16h | 150 | 34 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.55 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
4 | 0h | 150 | 33 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.47 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 150 | 32 | 1.2 | 0.15 | 2.5 | 0.54 | 3.2 | 0 | 0.03
| 16h | 150 | 35 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.54 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
5 | 0h | 150 | 38 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.55 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 150 | 40 | 1.2 | 0.2 | 2.5 | 0.46 | 2.8 | 0.1 | 0.03
| 16h | 150 | 44 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.42 | 2.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
6 | 0h | 150 | 584 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 250 | 63 | 2.2 | 0.3 | 2.5 | 0.35 | 2.5 | 0.2 | 0.03
| 16h | 250 | 73 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.34 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
7 | 0h | 250 | 66 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.45 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 250 | 70 | 1.4 | 0.3 | 2.5 | 0.54 | 3.3 | 0 | 0
| 16h | 250 | 64 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.581 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
8 | 0h | 250 | 65 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.46 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 160 | 47 | 2 | 0.3 | 2.5 | 0.39 | 3.5 | 0.2 | 0.03
| 16h | 160 | 49 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.37 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
9 | 0h | 160 | 47 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.37 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 250 | 58 | 2.8 | 0.25 | 2.5 | 0.42 | 4 | 0.2 | 0
| 16h | 250 | 57 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.46 | 4 | ¦ ¦ | ¦ ¦
10 | 0h | 250 | 54 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.57 | 4 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 250 | 47 | 1.4 | 0.3 | 2.5 | 0.63 | 3.5 | 0 | 0.03
| 16h | 250 | 56 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.7 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
11 | 0h | 250 | 46 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.59 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 160 | 37 | 1.8 | 0.3 | 2.5 | 0.49 | 3.6 | 0.1 | 0.03
| 16h | 160 | 34 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.42 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
12 | 0h | 160 | 35 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.4 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 180 | 42 | 2.8 | 0.15 | 2.5 | 0.28 | 3.7 | 0.2 | 0
| 16h | 180 | 40 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.37 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
13 | 0h | 180 | 41 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.49 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 160 | 38 | 0 | 0 | 2.5 | 0.52 | 3.6 | 0 | 0
| 16h | 280 | 68 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.55 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
14 | 0h | 450 | 142 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.59 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 1200 | 273 | 2 | 0.3 | 2.5 | 0.8 | 3.8 | 0 | 0.03
| 16h | 1500 | 564 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 1.6 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
15 | 0h | 1400 | 402 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 1.3 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 1200 | 301 | 4 | 0.3 | 2.5 | 0.57 | 3.7 | 0.2 | 0.18
| 16h | 800 | 272 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.55 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
16 | 0h | 800 | 235 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.57 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 800 | 203 | 3.4 | 0.3 | 2.5 | 0.54 | 3.6 | 0 | 0.03
| 16h | 800 | 186 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
17 | 0h | 700 | 165 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.54 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 700 | 138 | 2.2 | 0.8 | 2.5 | 0.525 | 2.5 | 0.2 | 0.1
| 16h | 700 | 138 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.69 | 2.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
18 | 0h | 600 | 88 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.58 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 500 | 83.47 | 1.8 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 4.4 | 0 | 0.08
| 16h | 500 | 82.4 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.5 | 4 | ¦ ¦ | ¦ ¦
19 | 0h | 500 | 94.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.53 | 4 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 500 | 88 | 1.8 | 0.45 | 2.5 | 0.52 | 3.8 | 0.1 | 0.06
| 16h | 450 | 81 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.51 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
20 | 0h | 400 | 80 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.46 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 400 | 81 | 2.8 | 0.1 | 2.5 | 0.43 | 4 | 0.2 | 0.05
| 16h | 400 | 70 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.57 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
21 | 0h | 400 | 71 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.65 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 400 | 69 | 2.4 | 0.1 | 2.5 | 0.9 | 2.8 | 0.2 | 0.05
| 16h | 400 | 73 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 1.1 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
22 | 0h | 400 | 70 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 1.2 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 400 | 67 | 2.2 | 0.25 | 2.5 | 0.84 | 3.3 | 0 | 0.03
| 16h | 400 | 63 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.84 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
23 | 0h | 400 | 63 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.96 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 400 | 62 | 2 | 0.2 | 2.5 | 0.92 | 3.5 | 0.2 | 0.06
| 16h | 400 | 62 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.71 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
24 | 0h | 360 | 60 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.7 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 280 | 58 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.78 | 3.6 | 0.2 | 0.06
| 16h | 280 | 65 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.64 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
25 | 0h | 280 | 54 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.73 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 280 | 47 | 2.6 | 0.1 | 2.5 | 0.7 | 3.5 | 0.2 | 0.06
| 16h | 280 | 52 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.9 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
26 | 0h | 280 | 51 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.9 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 280 | 48 | 1.6 | 0.2 | 2.5 | 0.9 | 3.5 | 0 | 0.03
| 16h | 280 | 51 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.8 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
27 | 0h | 250 | 46 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.75 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 250 | 44 | 2.2 | 0.15 | 2.5 | 0.6 | 3.2 | 0.1 | 0.03
| 16h | 250 | 45 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.63 | 2.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
28 | 0h | 250 | 46 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.57 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 200 | 47 | 2.2 | 0.15 | 2.5 | 0.45 | 2.6 | 0.2 | 0.03
| 16h | 280 | 67 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.61 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
29 | 0h | 280 | 91 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.68 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 280 | 83 | 2.2 | 0.15 | 2.5 | 0.8 | 3.5 | 0.2 | 0.03
| 16h | 280 | 71 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.9 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
30 | 0h | 280 | 70 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.7 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 280 | 63 | 1.8 | 0.2 | 2.5 | 0.7 | 3 | 0 | 0.03
| 16h | 280 | 63 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.8 | 2.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
31 | 0h | 300 | 75 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.9 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 900 | 225 | 2.6 | 0.3 | 2.5 | 0.76 | 3.2 | 0.2 | 0.03
| 16h | 900 | 265 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.62 | 0.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦

## CONTROLE TINAS
Dia | CONSUMO | [7 empty] | ABASTECIMENTO | [9 empty] | 2021-05-01
| TINA 1 |  |  |  | TINA 3 |  |  |  | TINA 1 |  |  |  |  | TINA 3
| INÍCIO |  | FIM |  | INÍCIO |  | FIM |  | TANQUE DE ORIGEM | INÍCIO |  | FIM |  | TANQUE DE ORIGEM | INÍCIO |  | FIM
| HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) |  | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) |  | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | OBSERVAÇÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## Parte 1
[6 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [15 empty] | ETA Castello Branco
[22 empty] | 2021-05-01 | 1900-05-29 | 1900-05-29 |  |  |  | 1900-05-29 | 1900-05-29 | 1900-05-29
DIA | COR (Pt - Co) | [8 empty] | TURBIDEZ (em JTU) | [11 empty] | pH
| BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | FILTRADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 150 | 150 | 150 | 90 | 6.25 | 20.2083 | 5 | 2.5 | 3.3333 | 38.9 | 36.9 | 37.6667 | 24.2 | 1.755 | 5.3846 | 1.93 | 0.52 | 1.2492 | 3.63 | 0.75 | 1.4967 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.8
2 | 150 | 150 | 150 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 38 | 34.8 | 36.2833 | 1.465 | 1.185 | 1.2854 | 1.12 | 0.54 | 0.69417 | 0.61 | 0.47 | 0.51 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.8
3 | 150 | 150 | 150 | 6.25 | 5 | 5.7292 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 38 | 33 | 35.25 | 1.5 | 1.2 | 1.2667 | 0.65 | 0.41 | 0.48083 | 0.52 | 0.34 | 0.46 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.8
4 | 150 | 150 | 150 | 5 | 5 | 5.7292 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 52 | 31 | 35.25 | 1.65 | 1.15 | 1.2667 | 0.55 | 0.47 | 0.48083 | 0.71 | 0.5 | 0.46 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.8
5 | 150 | 150 | 150 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 52 | 38 | 42.75 | 1.65 | 1.25 | 1.4208 | 0.55 | 0.38 | 0.455 | 0.71 | 0.43 | 0.53917 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7 | 7 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.8
6 | 250 | 150 | 216.6667 | 10 | 5 | 7.3958 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 584 | 55 | 107.75 | 2.275 | 1.4 | 1.7358 | 0.45 | 0.34 | 0.38833 | 0.6 | 0.45 | 0.495 | 7.5 | 7.4 | 7.4333 | 7 | 7 | 7 | 6.8 | 6.8 | 6.8
7 | 250 | 250 | 250 | 7.5 | 5 | 5.3125 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 584 | 55 | 66.6667 | 2.24 | 1.345 | 1.705 | 0.581 | 0.45 | 0.50508 | 0.92 | 0.47 | 0.65 | 7.4 | 7.3 | 7.3333 | 7 | 6.8 | 6.8667 | 6.8 | 6.6 | 6.6667
8 | 250 | 160 | 190 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 65 | 45 | 49.5 | 1.48 | 1.14 | 1.2975 | 0.47 | 0.37 | 0.40667 | 0.52 | 0.4 | 0.45 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.6
9 | 480 | 160 | 246.6667 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 110 | 46 | 58.9167 | 1.645 | 0.95 | 1.2687 | 0.55 | 0.35 | 0.43167 | 1.21 | 0.38 | 0.62417 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.3667
10 | 250 | 250 | 250 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 58 | 45 | 50.9167 | 1.82 | 1.125 | 1.4504 | 0.75 | 0.57 | 0.66333 | 1.18 | 0.57 | 0.76 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.3
11 | 250 | 160 | 190 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 46 | 34 | 37.5833 | 1.6 | 1.145 | 1.3175 | 0.59 | 0.39 | 0.48083 | 0.6 | 0.42 | 0.50083 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3
12 | 180 | 160 | 173.3333 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 42 | 33 | 38.8333 | 1.31 | 1.1 | 1.1467 | 0.46 | 0.28 | 0.37583 | 0.54 | 0.35 | 0.44333 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 6.59 | 6.73 | 6.3 | 6.3 | 6.3
13 | 320 | 160 | 226.6667 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 80 | 38 | 54.4167 | 1.7 | 1.05 | 1.325 | 0.57 | 0.49 | 0.56 | 0.57 | 0.51 | 0.51 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6.3
14 | 1500 | 450 | 1195.8333 | 12.5 | 5 | 10.3314 | 5 | 2.5 | 3.75 | 564 | 142 | 351.5833 | 4.05 | 1.65 | 3.2346 | 1.6 | 0.59 | 1.09 | 1.66 | 0.58 | 1.15 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 5.25 | 5.9833 | 6.3 | 4.5 | 5.3364
15 | 1400 | 800 | 1116.6667 | 11.25 | 11.25 | 11.25 | 5 | 2.5 | 3.3333 | 402 | 241 | 307.4167 | 3.7 | 2.55 | 3.0792 | 1.3 | 0.49 | 0.80167 | 1.5 | 0.53 | 0.88 | 6.5 | 6 | 6.3333 | 4.65 | 4.5 | 4.525 | 5.8 | 5 | 5.2833
16 | 800 | 800 | 800 | 11.25 | 10 | 10.3125 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 235 | 171 | 10 | 3.15 | 2.35 | 2.6708 | 0.57 | 0.47 | 0.52083 | 0.96 | 0.6 | 2.5667 | 6.5 | 6 | 6.4583 | 4.65 | 4.5 | 4.55 | 5.8 | 4.5 | 4.5
17 | 700 | 600 | 683.3333 | 10 | 10 | 10 | 5 | 2.5 | 3.3333 | 165 | 89 | 138.0833 | 2.95 | 1.75 | 2.4473 | 0.82 | 0.5 | 0.61708 | 0.91 | 0.66 | 0.78917 | 6.5 | 6 | 6.0833 | 5.5 | 4.5 | 4.6667 | 5.5 | 4.5 | 4.625
18 | 600 | 500 | 516.6667 | 10 | 6.25 | 6.6667 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 94.1 | 78.2 | 85.5892 | 2 | 1.49 | 1.7104 | 0.58 | 0.45 | 0.5125 | 1 | 0.6 | 0.72917 | 6.8 | 6.5 | 6.7 | 5.8 | 5.5 | 5.6708 | 5.5 | 5 | 5.25
19 | 500 | 400 | 475 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 93.1 | 79 | 85.1273 | 1.9 | 1.56 | 1.7483 | 0.54 | 0.48 | 0.51333 | 0.78 | 0.61 | 0.68833 | 7 | 6.8 | 6.9455 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 5 | 5
20 | 400 | 400 | 400 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 83 | 70 | 76.8333 | 2.4 | 1.4 | 1.8167 | 0.58 | 0.43 | 0.515 | 1.11 | 0.68 | 0.82833 | 7.3 | 7 | 7.2 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 5 | 5 | 5
21 | 400 | 400 | 400 | 10 | 5 | 7.2917 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 76 | 68 | 71.5833 | 6.05 | 2.2 | 3.7542 | 1.5 | 0.65 | 0.97583 | 1.6 | 0.82 | 1.1108 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 5 | 5.0333
22 | 400 | 400 | 400 | 10 | 5 | 6.7708 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 72 | 62 | 66.5 | 3.5 | 2.15 | 2.725 | 1.2 | 0.79 | 0.94833 | 2 | 1 | 1.3083 | 7.3 | 7 | 7.0417 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.8 | 5.9667
23 | 400 | 400 | 400 | 7.5 | 5 | 5.8333 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 63 | 61 | 61.75 | 1.5 | 1.55 | 2.0083 | 0.96 | 0.7 | 0.80917 | 1.43 | 0.67 | 1.0367 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5.8 | 5.8 | 5.8
24 | 360 | 280 | 292.5 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 65 | 55 | 59.0833 | 2.35 | 1.15 | 1.6083 | 0.78 | 0.54 | 0.68917 | 0.81 | 0.51 | 0.65167 | 7.3 | 7 | 7.2 | 6.3 | 6 | 6.2 | 6 | 5.8 | 5.9333
25 | 280 | 280 | 280 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 54 | 47 | 50.8333 | 2.4 | 1.65 | 1.9667 | 1.2 | 0.7 | 0.84 | 1.4 | 0.85 | 1.0592 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6 | 6
26 | 280 | 280 | 280 | 7.5 | 5 | 6.6667 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 53 | 48 | 49.6667 | 2.8 | 1.7 | 2.1875 | 1 | 0.7 | 0.85 | 1.32 | 0.91 | 1.0327 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6 | 6
27 | 250 | 250 | 250 | 6.25 | 5 | 5.1042 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 46 | 43 | 44.8333 | 2.15 | 1.4 | 1.6833 | 0.75 | 0.58 | 0.63417 | 0.95 | 0.65 | 0.7825 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6 | 6
28 | 280 | 200 | 250 | 6.25 | 5 | 5.2083 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 86 | 46 | 59.6667 | 2.6 | 1.55 | 1.9333 | 0.75 | 0.45 | 0.61833 | 1.2 | 0.55 | 0.73667 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6 | 6.1333
29 | 280 | 280 | 280 | 7.5 | 5 | 5.8333 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 97 | 71 | 81.75 | 2.45 | 1.8 | 2.1333 | 0.9 | 0.6 | 0.74417 | 1.5 | 0.69 | 1.07 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 36.3 | 6.3 | 8.8 | 6.2 | 6 | 6.1333
30 | 280 | 280 | 280 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 70 | 62 | 68.5 | 2.55 | 1.55 | 2.0625 | 0.9 | 0.7 | 0.78333 | 1.4 | 0.9 | 1.0917 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 6 | 6.1
31 | 1000 | 300 | 754.1667 | 7.5 | 5 | 6.0417 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 324 | 75 | 208.1667 | 3.25 | 1.35 | 2.2992 | 0.9 | 0.61 | 0.72083 | 1.4 | 0.64 | 0.88917 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3.2956 | 5.7746 | 6 | 6 | 6
| MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD.
MENSAL | 1500 | 150 | 359.7778 | 90 | 5 | 6.6881 | 5 | 2.5 | 2.625 | 584 | 31 | 77.3528 | 24.2 | 0.95 | 2.0214 | 1.93 | 0.28 | 0.65449 | 3.63 | 0.34 | 0.84704 | 7.5 | 6 | 7.181 | 36.3 | 4.5 | 6.3464 | 6.8 | 4.5 | 5.9909
OBSERVAÇÕES: |  | 11/08 aumento repentino de turbidez.
Dia 22 água filtrada fora dos padrões devido a ajuste de dosagem do PAC-15 | [14 empty] | DATA:_____/_____/_____
( Teste )
| COR AGUA BRUTA |  |  |  | COR ÁGUA TRATADA | [5 empty] | TURBIDEZ AGUA BRUTA |  |  |  | TURBIDEZ AGUA TRATADA | [5 empty] | TURBIDEZ ÁGUA FILTRADA | [8 empty] | Ph DA ÁGUA TRATADA |  |  | Ph DA ÁGUA BRUTA
1 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 9 | 8 | 8.3083 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.33333 | [6 empty] | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2
2 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 8.5 | 6.6 | 7.6167 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.40833 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.35 | [6 empty] | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2
3 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 6.5 | 5.1 | 5.8417 |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.45833 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.38333 | [6 empty] | 6.7 | 6.2 | 6.4083 | 7.2 | 6.7 | 6.9083
4 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5.1 | 4.6 | 4.8333 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.475 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7
5 | 150 | 150 | 150 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 4.5 | 4.6667 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.44167 | [6 empty] | 6.4 | 6.2 | 6.3167 | 7.1 | 6.7 | 6.9333
6 | 250 | 150 | 216.6667 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.8 | 3.7 | 4.2 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.4 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.36667 | [6 empty] | 6.5 | 6.1 | 6.2667 | 7.1 | 6.7 | 6.8667
7 | 250 | 250 | 250 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.1 | 3.4 | 3.7333 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.45 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.325 | [6 empty] | 6.4 | 6.1 | 6.275 | 6.8 | 6.7 | 6.7583
8 | 250 | 160 | 190 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 3.8 | 3.5 | 3.6333 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.40833 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.35 | [6 empty] | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 6.8 | 6.8583
9 | 480 | 160 | 246.6667 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.5 | 2.9 | 3.5583 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.425 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.31667 | [6 empty] | 6.6 | 6.4 | 6.5273 | 7 | 6.9 | 6.9636
10 | 250 | 250 | 250 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 28 | 4.7 | 15.2667 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.45 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.40833 | [6 empty] | 6.8 | 6.6 | 6.6167 | 7 | 7 | 7
11 | 250 | 160 | 190 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 23 | 16 | 19.25 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.49167 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.39167 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7 | 7 | 7
12 | 180 | 160 | 173.3333 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 21 | 14.9 | 19.3 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.41667 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.34167 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7.0583
13 | 320 | 160 | 226.6667 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 14 | 9.1 | 10.8417 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.525 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.325 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7.0417
14 | 1500 | 450 | 1195.8333 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 8.8 | 6.1 | 7.3333 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.475 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.375 | [6 empty] | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 7 | 7.0583
15 | 1400 | 50 | 50 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5.9 | 5 | 5.5667 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.375 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.30833 | [6 empty] | 6.7 | 6.6 | 6.6417 | 7.1 | 7 | 7.0417
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| Maximo | Minimo | Média |  |  |  | Maximo | Minimo | Média |  | Maximo | Minimo | Média |  |  | Maximo | Minimo | Média |  |  | Maximo | Minimo | Média | [6 empty] | Maximo | Minimo | Média | Maximo | Minimo | Média
| 1500 | 150 | 249.2778 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 28 | 3.8 | 8.2633 |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.44389 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.36111 | [6 empty] | 6.8 | 6.2 | 6.5035 | 7.2 | 6.7 | 6.9726
[7 empty] | Realizada |  | 180 |  | Realizada |  | 180 |  |  | Realizada |  | 180 |  |  | Realizada |  | 180 | [6 empty] | Realizada |  | 180

## Parte 2
[6 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
2021-05-01
DIA | COR (Pt - Co) | [5 empty] | TURBIDEZ (JTU) | [5 empty] | pH | [5 empty] | FERRO (mg/l) |  | MANGANÊS (mg/l)
| DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | BRUTA | TRATADA | BRUTA | TRATADA
| (1ª etapa) |  |  | (2ª etapa) |  |  | (1ª etapa) |  |  | (2ª etapa) |  |  | (1ª etapa) |  |  | ( 2ª etapa)
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 80 | 7.5 | 20.4167 | 100 | 5 | 20 | 20.3 | 2.09 | 5.5192 | 28.1 | 1.42 | 5.25 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1 | 0.2 | 0.15 | 0.03
2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.53 | 1.27 | 1.3658 | 1.4 | 1.1 | 1.205 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.03
3 | 7.5 | 5 | 6.4583 | 5 | 5 | 5 | 1.8 | 1.3 | 1.4083 | 1.2 | 1.1 | 1.125 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.4 | 0.2 | 0.17 | 0
4 | 5 | 5 | 6.4583 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.2 | 1.4083 | 1.6 | 1.1 | 1.125 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.2 | 0.2 | 0.15 | 0.03
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.7 | 1.4 | 1.55 | 1.6 | 1.1 | 1.2917 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0.03
6 | 10 | 5 | 8.125 | 10 | 5 | 6.6667 | 2.9 | 1.5 | 2.05 | 1.65 | 1.3 | 1.4217 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 2.2 | 0.2 | 0.3 | 0.03
7 | 10 | 5 | 5.625 | 5 | 5 | 5 | 2.73 | 1.71 | 2.065 | 1.75 | 0.98 | 1.345 | 7 | 6.8 | 6.8667 | 7 | 6.8 | 6.8667 | 1.4 | 0 | 0.3 | 0
8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.75 | 1.28 | 1.4992 | 1.21 | 1 | 1.0958 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 2 | 0.2 | 0.3 | 0.03
9 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.71 | 1 | 1.4308 | 1.58 | 0.9 | 1.1067 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 2.8 | 0.2 | 0.25 | 0
10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.24 | 1.24 | 1.63 | 1.52 | 1.01 | 1.2708 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 1.4 | 0.2 | 0.3 | Filt.
11 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.9 | 1.2 | 1.63 | 1.3 | 1.09 | 1.175 | 6.8 | 6.8 | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 1.8 | 0.2 | 0.3 | 0.03
12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.5 | 1.2 | 1.2667 | 1.12 | 1 | 1.0267 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.38 | 6.66 | 2.8 | 0.2 | 0.15 | 0
13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.6 | 1.1 | 1.3333 | 1.8 | 1 | 1.3167 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 12.5 | 5 | 10.4545 | 12.5 | 5 | 10.2083 | 3.9 | 1.4 | 3.1833 | 4.2 | 1.9 | 3.2858 | 6.8 | 6 | 6.35 | 6.8 | 4.5 | 5.6167 | 2 | 0 | 0.3 | 0.03
15 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 10 | 10 | 10 | 4.2 | 2.9 | 3.6083 | 3.2 | 2.2 | 2.55 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | 4.55 | 4 | 0.2 | 0.3 | 0.18
16 | 12.5 | 10 | 10.625 | 10 | 10 | 800 | 3.3 | 2.4 | 2.5 | 3 | 2.3 | 2.9 | 4.5 | 4.5 | 0.64 | 4.8 | 4.5 | 6 | 3.4 | 0.2 | 0.3 | 0.03
17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3.1 | 1.9 | 2.5364 | 2.8 | 1.6 | 2.3583 | 5.5 | 4.5 | 4.6667 | 5.5 | 4.5 | 4.6667 | 2.2 | 0.4 | 0.8 | 0.1
18 | 10 | 5 | 5.625 | 10 | 7.5 | 7.7083 | 2 | 1.3 | 1.6692 | 2 | 1.68 | 1.7517 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 5.6417 | 1.8 | 0 | 0.5 | 0.08
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.7 | 1.5 | 1.9667 | 2.1 | 1.3 | 1.6667 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 5.8 | 5.5 | 5.7 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 0.05
21 | 7.5 | 5 | 6.6667 | 12.5 | 5 | 7.9167 | 3.5 | 2.1 | 2.925 | 8.6 | 2.3 | 4.5833 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 0.05
22 | 7.5 | 5 | 6.875 | 12.5 | 5 | 6.6667 | 3.3 | 2.4 | 2.825 | 3.7 | 1.9 | 2.625 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2.2 | 0.2 | 0.25 | 0.03
23 | 7.5 | 5 | 6.4583 | 7.5 | 5 | 5.2083 | 2.8 | 1.8 | 2.2 | 0.2 | 1.3 | 1.8167 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.06
24 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.2 | 1.3 | 1.5333 | 2.5 | 1 | 1.6833 | 6.3 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6 | 6.2 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 0.06
25 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.1 | 1.5 | 1.7833 | 2.7 | 1.8 | 2.15 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 0.06
26 | 7.5 | 5 | 6.6667 | 7.5 | 5 | 6.6667 | 2.7 | 1.8 | 2.1833 | 2.9 | 1.6 | 2.1917 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.03
27 | 7.5 | 5 | 5.2083 | 5 | 5 | 5 | 2.3 | 1.3 | 1.575 | 2 | 1.5 | 1.7917 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 2.2 | 0.2 | 0.15 | 0.03
28 | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 5 | 5.4167 | 2.4 | 1.4 | 1.7333 | 2.8 | 1.7 | 2.1333 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 2.2 | 0.2 | 0.15 | 0.03
29 | 7.5 | 5 | 5.8333 | 7.5 | 5 | 5.8333 | 2.5 | 1.7 | 2.05 | 2.4 | 1.9 | 2.2167 | 66.3 | 6.3 | 11.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 2.2 | 0.2 | 0.15 | 0.03
30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.7 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 1.825 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.03
31 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.7 | 1.7 | 2.3 | 2.4 | 1.4 | 1.825 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.03
MÉDIAS | 80 | 0 | 6.5805 | 100 | 0 | 31.8481 | 20.3 | 0 | 2.0332 | 28.1 | 0 | 1.9067 | 66.3 | 0 | 6.1266 | 7 | 0 | 6.1226 | 1.9419 | <0,2 | 0.22161 | 0.037333
OBSERVAÇÕES:
MATRÍCULA

## Parte3
[7 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [12 empty] | ETA CASTELO BRANCO
[20 empty] | 2021-05-01 | 1900-05-29 | 1900-05-29
DIA | ALCALI-NIDADE (mg/l) |  |  | SULFATO |  |  |  | CLORO (PRÉ) |  | CLORO (PÓS) |  | CLORO RESIDUAL (mg / l) |  |  | VAZÃO (l/s) | FILTROS |  | DECANTADORES |  |  | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES COR | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE COR(<=15) | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES TURBIDEZ | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE TURBIDEZ(<=5) | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA FILTRADA ANÁLISES TURBIDEZ | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA FILTRADA DENTRO DOS PADRÕES DE TURBIDEZ(<=0,5) | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA FILTRADA DENTRO DOS PADRÕES TUR > 0,5 e <= 1,0 | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES DE CLORO RESIDUAL (CRL) | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE CLORO RESIDUAL (CRL) (>= 0,5) | AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE PH |  | Análise de Alumínio (VMP 0,2 mg/L)
| BRUTA | DECAN-TADA | TRATA DA | CON-SUMO (Kg) | DOSAGEM (mg/ l) |  |  | CON-SUMO (Kg) | DOSAGEM (mg / l) | COM-SUMO (Kg) | DOSA-GEM (mg / l) |  |  |  |  | Nº DE LAVAGENS | TEMPO DE DURAÇÃO (min) | Nº DE LAVAGENS | NÚMERO DE DESCARGAS | TEMPO DE DURAÇÃO (min) | [9 empty] | AMOSTRAS REALIZADAS DE PH | AMOSTRAS DENTRO DA RECOMENDAÇÃO (>=6,0 < 9,5) | Nº Análise de água Tratada | Resultado da Análise da água Tratada
| MÉD. | MÉD. | MÉD. | TOTAL | MÁX. | MÍN. | MÉD. |  |  |  |  | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 158.4 | 109.6 | 98.6 | 37229.36 | 143.5665 | 0 | 100.9311 | 1816 | 9.7831 | 1362 | 7.3373 | 3.5 | 3 | 3.0917 | 2148.4583 | 3 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | *
2 | 149.4 | 104.6 | 95.6 | 42457.59 | 125.7564 | 99.1456 | 113.2732 | #REF! | #REF! | 1433.8833 | 7.6468 | 3.6 | 3.2 | 3.3417 | 2170.2917 | 4 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
3 | 155.3 | 101.5 | 101.5 | 38016.72 | 105.873 | 97.175 | 100.856 | 1589 | 729.2336 | 1369.5667 | 7.2638 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 2182.25 | 2 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
4 | 146.4 | 103.4 | 101.4 | 38016.72 | 105.0641 | 97.6494 | 101.4334 | 1668.154 | 8.8982 | 1342.5143 | 7.1612 | 3.6 | 3.2 | 3.7 | 2169.7917 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | *
5 | 139.4 | 98.6 | 94.6 | 36193.29 | 108.8129 | 88.2845 | 95.946 | 1508.3308 | 7.9903 | 1377.1333 | 7.2953 | 3.5 | 2.6 | 2.95 | 2184.8333 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
6 | 113.5 | 91.6 | 87.7 | 34186.32 | 92.4906 | 88.8758 | 90.4961 | 1479.2833 | 7.8199 | 1740.3333 | 9.1999 | 3.5 | 2.5 | 2.95 | 2189.4583 | 1 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
7 | 109.6 | 64.7 | 64.7 | 33649 | 92.4906 | 88.8758 | 90.4961 | 1498.2 | 8.704 | 1343.0833 | 7.8029 | 3.7 | 3.3 | 3.4 | 1992.2083 | 2 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
8 | 105.6 | 81.7 | 72.7 | 36532.44 | 123.0427 | 96.9293 | 100.4069 | 1589 | 8.7086 | 1271.2 | 6.9669 | 3.6 | 3.2 | 3.4083 | 2111.8333 | 2 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
9 | 101.6 | 59.8 | 55.8 | 37250.64 | 120.2291 | 96.0226 | 102.1635 | 1486.85 | 8.1185 | 1271.2 | 6.941 | 4 | 3.6 | 3.9 | 2119.7083 | 2 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
10 | 90.6 | 44.4 | 43.8 | 37107 | 100.8754 | 84.3721 | 96.0614 | 1452.8 | 7.5077 | 1271.2 | 6.5693 | 4 | 3.5 | 3.6667 | 2239.6667 | 3 | 0 | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | *
11 | 93.6 | 49.8 | 46.8 | 35866.11 | 95.4412 | 86.5482 | 93.2725 | 1452.8 | 7.5548 | 1271.2 | 6.6105 | 3.6 | 3.5 | 3.5917 | 2225.7083 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
12 | 97.6 | 63.7 | 63.7 | 34218.24 | 106.6356 | 88.4423 | 91.278 | 1452.8 | 7.74 | 1271.2 | 6.7725 | 3.7 | 3.6 | 3.6667 | 2172.4583 | 1 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 32873.61 | #REF! | #REF! | #REF! | 1452.8 | 9.7562 | 1286.3333 | 8.6383 | 3.8 | 3.6 | 3.6667 | 1723.5 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
14 | 24.9 | 4.98 | 4.98 | 33708.85 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.8 | 3.6 | 3.7333 | 1809.5417 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 5 | 12 | 12 | 11 | 4 | 1 | *
15 | 25.9 | 4 | 4 | 0 | 275.8408 | 193.0304 | #DIV/0! | 1486.85 | 8.1549 | 1271.2 | 6.9721 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 2110.25 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 8 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
16 | 31.9 | 0 | 0 | 37847.81 | 124.5512 | 101.8359 | 114.2697 | #REF! | #REF! | 1169.05 | 7.0593 | 4 | 3.6 | 3.6917 | 1916.7083 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | *
17 | 39.8 | 0 | 0 | 39559.52 | 217.1808 | 103.4827 | 133.1846 | 1467.9333 | 9.3932 | 1184.1833 | 7.5775 | 4 | 2.5 | 3.1583 | 1808.75 | 0 | 8' | 1445 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
18 | 57.8 | 15.9 | 4 | 33101.04 | #REF! | #REF! | #REF! | 1434.4126 | 8.844 | 1203.1 | 7.4178 | 4.4 | 3.5 | 4.05 | 1877.2042 | 1 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | *
19 | 34.9 | 9 | 5 | 40889.52 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1407.4 | 7.0137 | 1180.4 | 5.8825 | 4 | 3.6 | 3.7667 | 2423.4783 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
20 | 51.8 | 9.9 | 6 | 45693.48 | 115.6881 | 95.3941 | 104.45 | 1407.4 | 6.3929 | 1180.4 | 5.3618 | 4 | 3.6 | 3.8 | 2548.0417 | 4 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 10 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0.05
21 | 55.3 | 8.9 | 6 | 49316.4 | 111.1597 | 94.5194 | 101.7268 | 1492.6196 | 6.1569 | 1316.6 | 5.4308 | 3.6 | 2.8 | 3.15 | 2805.9167 | 2 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 5 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
22 | 50.8 | 13 | 9 | 46431.63 | 122.9555 | 88.7822 | 95.7538 | 7082.4 | 29.0514 | 1362 | 5.5868 | 3.5 | 3.3 | 3.35 | 2821.625 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 2 | 12 | 12 | 12 | 10 | 1 | *
23 | 43.8 | 9 | 6 | 47493.62 | 100.4064 | 87.9255 | 94.6426 | 1407.4 | 5.6059 | 1362 | 5.4251 | 3.6 | 3.3 | 3.5083 | 2905.75 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 7 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
24 | 65.7 | 25.9 | 17.9 | 46092.48 | 106.4401 | 90.6967 | 97.2461 | 1407.4 | 5.9253 | 1362 | 5.7341 | 3.6 | 3.3 | 3.5583 | 2749.125 | 3 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 1 | 0
25 | 71.7 | 28.2 | 20.1 | 46092.48 | 98.5367 | 91.4429 | 92.9848 | 1407.4 | 5.677 | 1362 | 5.4938 | 3.6 | 3.2 | 3.4333 | 2869.375 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
26 | 67.7 | 29.9 | 18.9 | 591159.73 | 26099.8798 | 84.0448 | 1175.9118 | 410.4917 | 1.6495 | 397.25 | 1.5963 | 3.5 | 3.3 | 3.45 | 2880.25 | 3 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 0 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
27 | 61.8 | 23.9 | 17.9 | 52604.16 | 109.5348 | 97.2908 | 104.9385 | 1322.275 | 5.269 | 1399.8333 | 5.5781 | 3.3 | 2.8 | 3.0818 | 2904.5417 | 0 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
28 | 67.7 | 25.9 | 19.9 | 52604.16 | 111.7966 | 101.8816 | 104.9385 | 1547.3833 | 6.1701 | 1456.5833 | 5.8081 | 3.7 | 2.6 | 3.0917 | 2902.625 | 3 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
29 | 63.7 | 25.9 | 19.9 | 52604.16 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1589 | 6.903 | 1314.7083 | 5.7114 | 3.7 | 3.5 | 3.5667 | 2906.4545 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
30 | 56.8 | 22 | 18 | 52287.62 | 116.0946 | 98.3138 | 104.6102 | #REF! | #REF! | 512668.15 | 2050.8629 | 3.5 | 2.8 | 3.125 | 2893.25 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | *
31 | 45.9 | 9 | 5 | 59690.4 | 157.1767 | 118.1097 | 129.185 | 1503.875 | 6.469 | 1452.8 | 6.2493 | 3.6 | 0.5 | 2.0083 | 2690.6667 | 4 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
MÁXIMO | 158.4 | 109.6 | 101.5 | [8 empty] | 4.4
MÍNIMO | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0.5 |  |  | TOTAIS |  | Amostras Previstas |  |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  |  | 372 |  | 372 |  | 8
MÉDIA | 76.7387 | 39.9606 | 35.7897 | 58089.4871 |  |  | #REF! | [6 empty] | 3.4244 | 2369.4748 | 52 |  | 1452 | 31 |  | 372 | 372 | 372 | 371 | 372 | 67 | 233 | 372 | 372 | 371 | 262 | 11
OBSERVAÇÕES:
DATA:
[15 empty] | ASSINATURA DO TÉCNICO | [9 empty] | MATRÍCULA
[32 empty] | máx | 0.05
[32 empty] | mín | 0
[32 empty] | med | 0.0045455
ALCALINIDADE
| BRUTA | DEC | TRAT
1 | 59.8 | 29.9 | 27.9
2 | 57.8 | 30.9 | 26.9
3 | 63.7 | 39.8 | 37.8
4 | 60.7 | 38.8 | 35.8
5 | 59.8 | 36.8 | 33.8
6 | 61.7 | 31.9 | 31.9
7 | 58.7 | 33.9 | 31.9
8 | 60.7 | 35.8 | 34.9
9 | 61.7 | 33.9 | 27.9
10 | 60.7 | 34.9 | 29.9
11 | 61.7 | 35.8 | 31.9
12 | 57.8 | 33.8 | 29.9
13 | 59.8 | 34.9 | 30.9
14 | 57.7 | 27.8 | 25.8
15 | 60.7 | 33.9 | 29.9
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| MAXIMO | MINIMO | MÉDIA
BRUTA | 63.7 | 57.7 | 60.2
DEC | 39.8 | 27.8 | 34.1867
TRAT | 37.8 | 25.8 | 31.14
ALCALINIDADE
| BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRADADA
| 63.7 | 57.7 | 60.2 | 39.8 | 27.8 | 34.1867 | 37.8 | 25.8 | 31.14

## Parte4 (hidden)
Compesa | [5 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
[21 empty] | 2021-05-01 |  | 2021-05-01
DIA | CONTROLE INDIVIDUAL DE FILTROS-1ª ETAPA
(TURBIDEZ-NTU)
| FILTRO-1 |  |  | FILTRO-2 |  |  | FILTRO-3 |  |  | FILTRO-4 |  |  | FILTRO-5 |  |  | FILTRO-6 |  |  | FILTRO-7 |  |  | FILTRO-8
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÉDIAS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| TURBIDEZ | [8 empty] | FERRO |  |  |  | MANGANÊS
|  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO |  |  |  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO
| FILTRO 01 |  | 0 |  | 0 |  |  | BRUTA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 02 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRATADA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 03 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 04 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 05 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 06 |  | 0 |  | 0

## Parte5 (hidden)
Compesa | [5 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
[21 empty] | 2021-05-01 |  | 2021-05-01
DIA | CONTROLE INDIVIDUAL DE FILTROS-2ª ETAPA
(TURBIDEZ-NTU)
| FILTRO-9 |  |  | FILTRO-10 |  |  | FILTRO-11 |  |  | FILTRO-12 |  |  | FILTRO-13 |  |  | FILTRO-14 |  |  | FILTRO-15 |  |  | FILTRO-16
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
26 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
27 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
28 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
29 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
30 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
MÉDIAS |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
COR
|  |  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO
|  | FILTRO 01 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 02 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 03 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 04 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 05 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 06 |  | #VALUE! |  | #VALUE!

## PROD. QUÍM.
|  | RELATÓRIO MENSAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO | [9 empty] | MÊS/ANO
2021-05-01
GERÊNCIA DE OPERAÇÃO METROPOLITANA - CPR Oeste | [9 empty] | ETA | Castello Branco
DIAS | HORAS DE FUNCIO- NAMENTO | VOLUME TRATADO | PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS | [8 empty] | CLORO
|  | TRATADO | SULFATO |  | P A C |  | CLORO-INTERMED |  | CLORO-PÓS |  | CARVÃO | RESIDUAL
|  |  | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l
1 | 24 | 185626.8 | 37229.36 | 100.9311 | 0 | #DIV/0! | 1816 | 9.7831 | 1362 | 7.3373 |  | 3.0917
2 | 24 | 187513.2 | 42457.59 | 113.2732 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 1433.8833 | 7.6468 |  | 3.3417
3 | 24 | 188546.4 | 38016.72 | 100.856 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 8.4276 | 1369.5667 | 7.2638 |  | 3.7
4 | 24 | 187470 | 38016.72 | 101.4334 | 0 | #DIV/0! | 1668.154 | 8.8982 | 1342.5143 | 7.1612 |  | 3.7
5 | 24 | 188769.6 | 36193.29 | 95.946 | 0 | #DIV/0! | 1508.3308 | 7.9903 | 1377.1333 | 7.2953 |  | 2.95
6 | 24 | 189169.2 | 34186.32 | 90.4961 | 0 | #DIV/0! | 1479.2833 | 7.8199 | 1740.3333 | 9.1999 |  | 2.95
7 | 24 | 172126.8 | 33649 | 90.4961 | 0 | #DIV/0! | 1498.2 | 8.704 | 1343.0833 | 7.8029 |  | 3.4
8 | 24 | 182462.4 | 36532.44 | 100.4069 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 8.7086 | 1271.2 | 6.9669 |  | 3.4083
9 | 24 | 183142.8 | 37250.64 | 102.1635 | 0 | #DIV/0! | 1486.85 | 8.1185 | 1271.2 | 6.941 |  | 3.9
10 | 24 | 193507.2 | 37107 | 96.0614 | 0 | #DIV/0! | 1452.8 | 7.5077 | 1271.2 | 6.5693 |  | 3.6667
11 | 24 | 192301.2 | 35866.11 | 93.2725 | 0 | #DIV/0! | 1452.8 | 7.5548 | 1271.2 | 6.6105 |  | 3.5917
12 | 24 | 187700.4 | 34218.24 | 91.278 | 0 | #DIV/0! | 1452.8 | 7.74 | 1271.2 | 6.7725 |  | 3.6667
13 | 24 | 148910.4 | 32873.61 | #REF! | 0 | #DIV/0! | 1452.8 | 9.7562 | 1286.3333 | 8.6383 |  | 3.6667
14 | 24 | 156344.4 | 33708.85 | #REF! | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3.7333
15 | 24 | 182325.6 | 0 | #DIV/0! | 41271.186 | 227.1952 | 847.4667 | 4.6481 | 1271.2 | 6.9721 |  | 3.6
16 | 24 | 165603.6 | 37847.81 | 114.2697 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 1169.05 | 7.0593 |  | 3.6917
17 | 24 | 156276 | 39559.52 | 133.1846 | 0 | #DIV/0! | 1467.9333 | 9.3932 | 1184.1833 | 7.5775 |  | 3.1583
18 | 24 | 162190.44 | 33101.04 | #REF! | 0 | #DIV/0! | 1434.4126 | 8.844 | 1203.1 | 7.4178 |  | 4.05
19 | 24 | 200664 | 40889.52 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1407.4 | 7.0137 | 1180.4 | 5.8825 |  | 3.7667
20 | 24 | 220150.8 | 45693.48 | 104.45 | 0 | #DIV/0! | 1407.4 | 6.3929 | 1180.4 | 5.3618 |  | 3.8
21 | 24 | 242431.2 | 49316.4 | 101.7268 | 0 | #DIV/0! | 1492.6196 | 6.1569 | 1316.6 | 5.4308 |  | 3.15
22 | 24 | 243788.4 | 46431.63 | 95.7538 | 0 | #DIV/0! | 7082.4 | 29.0514 | 1362 | 5.5868 |  | 3.35
23 | 24 | 251056.8 | 47493.62 | 94.6426 | 0 | #DIV/0! | 1407.4 | 5.6059 | 1362 | 5.4251 |  | 3.5083
24 | 24 | 237524.4 | 46092.48 | 97.2461 | 0 | #DIV/0! | 1407.4 | 5.9253 | 1362 | 5.7341 |  | 3.5583
25 | 24 | 247914 | 46092.48 | 92.9848 | 0 | #DIV/0! | 1407.4 | 5.677 | 1362 | 5.4938 |  | 3.4333
26 | 24 | 248853.6 | 591159.73 | 1175.9118 | 0 | #DIV/0! | 410.4917 | 1.6495 | 397.25 | 1.5963 |  | 3.45
27 | 24 | 250952.4 | 52604.16 | 104.9385 | 0 | #DIV/0! | 1322.275 | 5.269 | 1399.8333 | 5.5781 |  | 3.0818
28 | 24 | 250786.8 | 52604.16 | 104.9385 | 0 | #DIV/0! | 1547.3833 | 6.1701 | 1456.5833 | 5.8081 |  | 3.0917
29 | 24 | 230191.2 | 52604.16 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.903 | 1314.7083 | 5.7114 |  | 3.5667
30 | 24 | 249976.8 | 52287.62 | 104.6102 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 512668.15 | 2050.8629 |  | 3.125
31 | 24 | 232473.6 | 59690.4 | 129.185 | 0 | #DIV/0! | 1503.875 | 6.469 | 1452.8 | 6.2493 |  | 2.0083
TOTAL | 744 | 6131123.64 | 1800774.1 |  | 41271.186 |  | #REF! | 0 | #REF!
MÉDIA | 24 | 203401.7255 | 58753.5979 | 99.2298 | 1375.7062 | #DIV/0! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | - | 3.4716
MÁXIMO | 24 | 251056.8 | 591159.73 | 113.2732 | 41271.186 | #DIV/0! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | - | 4.05
MÍNIMO | 24 | 148910.4 | 0 | 90.4961 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | - | 2.95
Produtos químicos |  | SULFATO DE ALUMÍNIO |  |  | PAC-18 |  | CLORO | 0 |  |  | CARVÃO
Estoque anterior |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Recebido |  | 1004320 |  |  | 0 |  | 63220 | 0
Aplicado |  | 1800774.1 |  |  | 41271.186 |  | #REF! | 0 | 0
Saldo |  | -796454.1 |  |  | -41271.186 |  | #REF! | 0
OBSERVAÇÕES:
CLORO RESIDUAL
1 |  | Produtos químicos |  | SULFATO DE ALUMÍNIO | [7 empty] | 3.0833
2 |  | Estoque anterior |  | #VALUE! | [7 empty] | 3.05
3 |  | Recebido |  | 34720 | [7 empty] | 2.9917
4 |  | Aplicado |  | 1800774.1 | [7 empty] | 3
5 |  | Saldo |  | #VALUE! | [7 empty] | 3.1333
6 |  | Diferença |  | 97215 | [7 empty] | 3.025
7 | [11 empty] | 3.3667
8 | [11 empty] | 2.9417
9 | [11 empty] | 3.3417
10 | [11 empty] | 3.3167
11 | [11 empty] | 3.1
12 | [11 empty] | 3.2583
13 | [11 empty] | 3.0167
14 | [11 empty] | 3.025
15 | [11 empty] | 3.1583
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
[10 empty] | MAXIMO | MÉDIA | MÍNIMO
[10 empty] | 3.3667 | 3.1206 | 2.9417
[11 empty] | Realizada | 180

## Controle qualidade GQL
|  | GERÊNCIA DE PRODUÇÃO SUL | [18 empty] | RELATÓRIO DE CONTROLE DO PROCESSO DE TRATAMENTO DA ÁGUA | [28 empty] | MÊS/ANO: |  | 2021-05-01
| AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE COR, TURBIDEZ E CRL (ÁGUA TRATADA) | [6 empty] | AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE TURBIDEZ (ÁGUA FILTRADA) |  |  |  | ANÁLISE DE PH ÁGUA TRATADA |  | Alumínio VMP (0,2mg/L) |  | BACTERIOLOGIA (ÁGUA TRATADA) |  |  | COR (pt/Co) | [8 empty] | TURBIDEZ (JTU) | [11 empty] | pH | [5 empty] | ALCALINIDADE (mg/L CaCo3) | [8 empty] | ALUMÍNIO (VMP 0,2mg?L) |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L)
SAA | PREV. | REAL. COR | Dentro dos padrões COR (<= 15) | REAL. TURB. | Dentro dos padrões TUR (<=5,0) | REAL. CRL | Dentro dos padrões CRL (>=0,5) | PREV. | REAL. TURB. | Dentro dos padrões TUR (<=0,5) | Dentro dos padrões TUR > 0,5 e <= 1,0 | PREVISTO PH | DENTRO DOS PADRÕES RECOMENDADOS >=6,0 <9,5 | PREV. | REAL. | PREV. | REAL. | Amostra positiva C.T. | BRUTA |  |  | DECANTADA/CLARIFICADA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA/CLARIFICADA |  |  | TRATADA |  |  | FILTRADA |  |  | BRUTA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | TRATADA
[19 empty] | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN | MÉD. | MAX. | MIN | MED
TAPACURÁ | 372 | 372 | 372 | 372 | 371 | 372 | 372 | 372 | 372 | 67 | 233 | 372 | 262 | 8 | 11 |  |  |  | 1500 | 150 | 359.7778 |  |  |  | 5 | 2.5 | 2.625 | 584 | 31 | 77.3528 |  |  |  | 1.93 | 0.28 | 0.65449 | 3.63 | 0.34 | 0.84704 | 7.5 | 6 | 7.181 | 6.8 | 4.5 | 5.9909 | 56.8 | 0 | 76.7387 | 109.6 | 0 | 39.9606 | 101.5 | 0 | 35.7897 | 0.05 | 0 | 0.0043478 | 4.05 | 2.95 | 3.4836
TOTAL | 372 | 372 | 372 | 372 | 371 | 372 | 372 | 372 | 372 | 67 | 233 | 372 | 262 | 8 | 11
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
C. T. - COLIFORME TOTAL
CRL = Cloro Residual Livre
Obs.: 1- O Nº de coletas para análise de Cor, Turbidez e Cloro Residual deverá ser 1 coleta a cada 2h.
2- O Nº de coletas para análise bacteriológica deverá ser 2xsemana.
OBSERVAÇÔES:

## RelatSISÁGUA
GQL/CTA - CONTROLE DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA (MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA)
Gerência: GPM - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO METROPOLITANA | [10 empty] | Mês: | FEVEREIRO/2016
AMOSTRAS PROVENIENTES DA SAÍDA DO TRATAMENTO
| TURBIDEZ |  |  |  | COR |  |  |  | COLIFORME TOTAL |  | CLORO RESIDUAL TOTAL (1)
ETA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (>5) | MÉDIA MENSAL | MÁXIMA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (>15) | MÉDIA MENSAL | MÁXIMA | REALIZADA | COM PRESENÇA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (<0,5) | MÉDIA MENSAL | MÍNIMO
TAPACURÁ | 372 | 1 | 0.65449 | 1.93 | 372 | 0 | 2.625 | 5 | NI | NI | 372 | 0 | 3.4836 | 2.95
VÁRZEA DO UNA | [8 empty] | NI | NI
MANOEL DE SENA | [8 empty] | NI | NI
MORENO | [8 empty] | NI | NI
BONANÇA | [8 empty] | NI | NI
MATRIZ DA LUZ | [8 empty] | NI | NI
JANGADINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NI | NI | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 372 | 1 |  |  | 372 | 0 |  |  |  |  | 372 | 0
Obs. (1) - Não é realizada, na rotina, a análise de cloro residual livre
SI - Sistema Integrado |  | NR - Não realizado |  | NI - Não informado

## PQetasGPRs
VOLUME PRODUZIDO E CONSUMO DE PRODUTOS QUÍMICOS
GPM - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO METROPOLITANA | [51 empty] | Mês: | MARÇO/2016
ETA | VOLUME PRODUZIDO (m3/mês) | Horas de Funcionamento | LAVAGEM FILTROS (m3/mês) | COAGULANTES (Kg/mês) | [11 empty] | DESIFETANTES (Kg/mês) | [15 empty] | OXIDANTE |  |  |  | AUXILIAR DE COAGULAÇÃO (Kg/mês) | [11 empty] | SODA CÁUSTICA (Kg/mês) |  |  |  | CARVÃO ATIVADO (Kg/mês)
|  |  |  | SULFATO LÍQUIDO |  |  |  | SULFATO GRANULADO |  |  |  | PAC |  |  |  | CLORO CARRETA |  |  |  | CLORO GASOSO 50 |  |  |  | DICLORO |  |  |  | HIPOCAL |  |  |  | PERÓXIDO |  |  |  | POLIELETRÓLITO NÃO IÔNICO |  |  |  | POLIELETRÓLITO CATIÔNICO |  |  |  | POLIELETRÓLITO ANIÔNICO
|  |  |  | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo
TAPACURÁ | 6131123.64 | 744 |  | 0 | 1004320 | 1800774.1 | -796454.1 | [8 empty] | 0 | 63220 | #REF! | #REF!
VÁRZEA DO UNA
MANOEL DE SENA
MORENO
BONANÇA
MATRIZ DA LUZ
JANGADINHA | 0 | 0 | [5 empty] | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 6131123.64 |  |  | 0 | 1004320 | 1800774.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41271.186 | -41271.186
OBSERVAÇÕES:
Na coluna "Volume Produzido" não deverá estar descontado o volume gasto com lavagem dos filtros.
0

## Ferro e Manganês
2021-05-01 | TAPACURÁ
| Ferro VMP Tratada = 0,3 mg/L |  |  | Manganês VMP Tratada = 0,1 mg/L
| Bruta | Filtrada | Tratada | Bruta | Filtrada | Tratada
1 | 1 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0.06 | 0.03
2 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.03
3 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.17 | 0.04 | 0
4 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0.06 | 0.03
5 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.03
6 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.03
7 | 1.4 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 0
8 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.06 | 0.03
9 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.06 | 0
10 | 1.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.03 | 0.03
11 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.06 | 0.03
12 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.03 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 2 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 0.03
15 | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.18
16 | 3.4 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.15 | 0.03
17 | 2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.15 | 0.1
18 | 1.8 | 0 | 0 | 0.5 | 0.06 | 0.08
19 | 1.8 | 0.1 | 0.1 | 0.45 | 0.06 | 0.06
20 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.05
21 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0.05
22 | 2.2 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0.06 | 0.03
23 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.06
24 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0.06
25 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0.06
26 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.06 | 0.03
27 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
28 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.03
29 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.03
30 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.03
31 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.03
MÁXIMO | 4 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.18
MÍNIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÉDIA | 2.0258 | 0.17097 | 0.1129 | 0.23935 | 0.073548 | 0.039032