## ESCALA
DATA | ESCALA | ESCALA
| 07:00h às 19:00h | 19:00h às 07:00h
2021-05-01 |  |  | DIGITAR PRIMEIRO DIA DO MÊS
2021-05-02
2021-05-03
2021-05-04
2021-05-05
2021-05-06
2021-05-07
2021-05-08
2021-05-09
2021-05-10
2021-05-11
2021-05-12
2021-05-13
2021-05-14
2021-05-15
2021-05-16
2021-05-17
2021-05-18
2021-05-19
2021-05-20
2021-05-21
2021-05-22
2021-05-23
2021-05-24
2021-05-25
2021-05-26
2021-05-27
2021-05-28
2021-05-29
2021-05-30
2021-05-31

## 1
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGU LANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2780 | 1897 | 1 | 126.0497 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 1100 | 60 | 80 | 5 | 342 | 52 | 91 | 0.92 | 3.4 | 6.8 | 6 | 5.7 | 5.5 | 3.2 | 0.4 | 2 |  |  |  | S.A.L |  | 2:00 | 2798 | 1897 | 1 | 125.2388 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 1100 | 80 | 60 | 7.5 | 340 | 63 | 74 | 1.98 | 3.2 | 6.8 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 3.2 | 0.3 | 2.2 | 1897 | 125.2388 | 2798 | S.A.L |  | 3:00 | 2803 | 1897 | 1 | 125.0154 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 1100 | 30 | 20 | 7.5 | 336 | 21 | 11 | 2.54 | 2.6 | 6.8 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 3.6 | 0.7 | 2.4 | 1897 | 126.0497 | 2780 | S.A.L |  | 4:00 | 2780 | 1897 | 1 | 126.0497 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 1100 | 15 | 15 | 5 | 334 | 3.9 | 4.3 | 1.8 | 2.3 | 6.8 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 3.8 | 1.3 | 2.7 | 1897 | 128.8302 | 2720 | S.A.L |  | 5:00 | 2771 | 1897 | 1 | 126.4591 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 1100 | 12.5 | 5 | 2.5 | 286 | 3.7 | 2 | 1.2 | 1 | 7 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 3.8 | 0.1 | 0 | 1897 | 127.2859 | 2753 | S.A.L |  | 6:00 | 2720 | 1897 | 1 | 128.8302 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 1100 | 12.5 | 5 | 2.5 | 278 | 3.5 | 1.9 | 1.2 | 1 | 7 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 3.8 | 0.1 | 0 | 1897 | 125.3732 | 2795 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2794 | 1897 | 1 | 125.4181 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 1100 | 12.5 | 5 | 2.5 | 291 | 3.6 | 1.9 | 1.01 | 1 | 7 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 3.8 | 0.2 | 0 | 1897 | 125.688 | 2788 | S.A.L |  | 8:00 | 2753 | 1897 | 1 | 127.2859 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 1100 | 12.5 | 5 | 2.5 | 311 | 3.6 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 7 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 3.8 | 0.3 | 0 | 1406 | 116.7278 | 2225 | S.A.L |  | 9:00 | 2784 | 1897 | 1 | 125.8686 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 1100 | 12.5 | 7.5 | 2.5 | 265 | 3.3 | 2.5 | 1 | 1.8 | 7 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 3.8 | 1 | 1.8 | 1406 | 110.8491 | 2343 | S.A.L |  | 10:00 | 2795 | 1897 | 1 | 125.3732 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 1100 | 12.5 | 15 | 2.5 | 235 | 2.8 | 5.6 | 1.3 | 2.7 | 7 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 3.7 | 1.5 | 2.5 | 1406 | 110.566 | 2349 | S.A.L |  | 11:00 | 2783 | 1897 | 1 | 125.9138 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 1100 | 12.5 | 17.5 | 2.5 | 216 | 3.2 | 6.6 | 1.2 | 1.6 | 7 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 3.8 | 1.7 | 2.5 | 1823 | 114.3459 | 2945 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2788 | 1897 | 1 | 125.688 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 1100 | 12.5 | 17.5 | 2.5 | 212 | 3.4 | 6.4 | 1.1 | 1.4 | 7 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 3.8 | 1.8 | 2.5 | 1823 | 118.1574 | 2850 | S.A.L |  | 13:00 | 2821 | 1897 | 1 | 124.2177 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 1100 | 23.75 | 21.0417 | 3.75 | 287.1667 | 13.9167 | 17.425 | 1.3375 | 1.925 | 6.9333 | 5.125 | 5.1 | 5.6333 | 3.675 | 0.78333 | 1.55 | [5 empty] | 14:00 | 2225 | 1406 | 1 | 116.7278 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 1100 | 80 | 80 | 7.5 | 342 | 63 | 91 | 2.54 | 3.4 | 7 | 6 | 5.7 | 5.7 | 3.8 | 1.8 | 2.7 | 1897 | 128.8302 |  |  |  | 15:00 | 2374 | 1406 | 1 | 109.4016 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 1100 | 12.5 | 5 | 2.5 | 212 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 1 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 3.2 | 0.1 | 0 | 1406 | 110.566 |  |  |  | 16:00 | 2343 | 1406 | 1 | 110.8491 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2370 | 1406 | 1 | 109.5863 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2349 | 1406 | 1 | 110.566 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2932 | 1823 | 1 | 114.8529 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.38 | 1.24 | 0.89 | 0.46 |  | 1.32 | 1.35 |  | 1.27 | 0.42 | 0.84 | 0.88 | 0.51 |  |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-01 |  | 20:00 | 2945 | 1823 | 1 | 114.3459 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [21 empty] | 21:00 | 2827 | 1823 | 1 | 119.1187 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2850 | 1823 | 1 | 118.1574 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2831 | 1823 | 1 | 118.9504 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2871 | 1823 | 1 | 117.2931 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 234313.2 | 42629 | [5 empty] | 1362 |  | 227 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 42629 | 56696.57 | 120.719 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2711.9583 | 1776.2083 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 9.4583 |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 33.9 | 4 | 4 | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | #REF! | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.7815 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | #REF! | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | #REF!
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 9 |  |  | 12 |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.7815 |  |  | Dosagem Final |  | #REF!
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 35 | ALTURA | 0 | ALTURA | 155 |  |  | Volume total (L) | 96679 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | VOLUME | 9635.5 | VOLUME | 0 | VOLUME | 43043.5 | VOLUME | 44000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 128583.07 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 12815.215 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 57247.855 | Peso(Kg) | 58520 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 56696.57 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 56696.57
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 56696.57 |  | DIFERENÇA |  |  | -56696.57
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | #REF! |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #REF! |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | TOTAL | #REF!

## 2
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2877 | 1823 | 1 | 117.0485 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 800 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 211 | 2.7 | 6 | 1.1 | 1.3 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 3.8 | 1.7 | 3 | 1823 | 117.2931 | 2871 | S.A.L | 0 | 2653.0833 | 2846 | 1823 | 1 | 118.3235 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 800 | 5 | 7.5 | 2.5 | 210 | 1.8 | 5.1 | 1.1 | 1.3 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 3.8 | 1.5 | 3.3 | 1823 | 118.3235 | 2846 | S.A.L |  | 2645.125 | 2805 | 1823 | 1 | 120.053 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 800 | 5 | 7.5 | 2.5 | 208 | 1.5 | 4.3 | 1.1 | 1.2 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 3.8 | 1.5 | 3.5 | 1823 | 119.2875 | 2823 | S.A.L |  | 4:00 | 2823 | 1823 | 1 | 119.2875 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 800 | 5 | 7.5 | 2.5 | 207 | 1.4 | 3.9 | 1.1 | 1.2 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 3.8 | 1.4 | 3.8 | 1823 | 117.5798 | 2864 | S.A.L |  | 5:00 | 2851 | 1823 | 1 | 118.116 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 800 | 12.5 | 7.5 | 2.5 | 196 | 3.8 | 3 | 1.1 | 1.5 | 6.8 | 4.8 | 4.58 | 5.3 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | 1377 | 90.1995 | 2820 | S.A.L |  | 6:00 | 2864 | 1823 | 1 | 117.5798 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 800 | 12.5 | 7.5 | 2.5 | 195 | 3.9 | 2.8 | 1 | 1.5 | 6.8 | 4.8 | 4.58 | 5.3 | 3.2 | 3.2 | 0 | 1377 | 88.7827 | 2865 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2797 | 1823 | 1 | 120.3964 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | #REF! | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 800 | 10 | 7.5 | 2.5 | 196 | 3.9 | 2.7 | 0.98 | 1.4 | 6.8 | 4.8 | 4.58 | 5.3 | 3 | 3 | 0 | 1377 | 93.4813 | 2721 | S.A.L |  | 8:00 | 2820 | 1377 | 1 | 90.1995 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 800 | 10 | 7.5 | 2.5 | 193 | 3.8 | 2.1 | 0.97 | 1.3 | 6.8 | 4.8 | 4.58 | 5.3 | 2.7 | 2.7 | 0 | 1377 | 92.0936 | 2762 | S.A.L |  | 9:00 | 2847 | 1377 | 1 | 89.344 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 0 | 0 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 750 | 10 | 7.5 | 2.5 | 184 | 3.6 | 2.3 | 0.97 | 1.3 | 6.8 | 4.8 | 4.58 | 5.3 | 2.7 | 2.7 | 0 | 1377 | 87.5301 | 2906 | S.A.L |  | 10:00 | 2865 | 1377 | 1 | 88.7827 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 0 | 0 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 750 | 10 | 7.5 | 2.5 | 177 | 3.4 | 2.5 | 0.97 | 1.2 | 6.8 | 4.8 | 4.58 | 5.3 | 2.7 | 2.7 | 0.5 | 1832 | 114.2123 | 2963 | S.A.L |  | 11:00 | 2849 | 1377 | 1 | 89.2813 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 0 | 0 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 700 | 10 | 7.5 | 2.5 | 171 | 3.2 | 2.6 | 0.97 | 1.2 | 6.8 | 4.8 | 4.58 | 5.3 | 2.8 | 2.8 | 0.8 | 1832 | 117.6264 | 2877 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2721 | 1377 | 1 | 93.4813 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 0 | 0 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 650 | 10 | 7.5 | 2.5 | 166 | 3 | 2.7 | 0.97 | 1.2 | 6.8 | 4.8 | 4.58 | 5.3 | 3.5 | 3.5 | 1 | 1832 | 117.0163 | 2892 | S.A.L |  | 13:00 | 2841 | 1377 | 1 | 89.5327 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 0 | 0 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 770.8333 | 8.9583 | 7.5 | 2.5 | 192.8333 | 3 | 3.3333 | 1.0275 | 1.3 | 6.8 | 4.8 | 4.6533 | 5.4333 | 3.3 | 2.5417 | 1.5917 | 1639.4167 | 106.1188 |  |  |  | 14:00 | 2762 | 1377 | 1 | 92.0936 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 0 | 0 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 800 | 12.5 | 7.5 | 2.5 | 211 | 3.9 | 6 | 1.1 | 1.5 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 1832 | 119.2875 |  |  |  | 15:00 | 2464 | 1377 | 1 | 103.2315 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 0 | 0 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 650 | 5 | 7.5 | 2.5 | 166 | 1.4 | 2.1 | 0.97 | 1.2 | 6.8 | 4.8 | 4.58 | 5.3 | 2.7 | 1.4 | 0 | 1377 | 87.5301 |  |  |  | 16:00 | 2906 | 1377 | 1 | 87.5301 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 0 | 0 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2940 | 1377 | 1 | 86.5179 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2963 | 1832 | 1 | 114.2123 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2907 | 1832 | 1 | 116.4125 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-02 |  | 20:00 | 2877 | 1832 | 1 | 117.6264 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2915 | 1832 | 1 | 116.093 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2892 | 1832 | 1 | 117.0163 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2866 | 1932 | 1 | 124.5231 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2851 | 1932 | 1 | 125.1783 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 245336.4 | 39555 | [5 empty] | 1362 |  | #REF! |  | 1362 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 39555 | 52608.15 | 107.1609 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2839.5417 | 1648.125 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | #REF! |  | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 37.8 | 6 | 5 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.06 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | #REF! | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1362 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | #REF! | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.5516 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | #REF! |  |  | Consumo Total |  | 1362
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 12 |  |  | 12 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | Dosagem Final |  | #REF! |  |  | Dosagem Final |  | 5.5516
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade |  | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) |  |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade |  | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) |  | Peso(Kg) |  |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 52608.15
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -52608.15
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #REF! |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | #REF! |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #REF! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 3
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2894 | 1932 | 1 | 123.3184 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 700 | 10 | 7.5 | 2.5 | 166 | 3.2 | 2.7 | 0.95 | 1.1 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 3.5 | 0.4 | 1.2 | 1932 | 125.1783 | 2851 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2792 | 1932 | 1 | 127.8235 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 700 | 10 | 7.5 | 2.5 | 160 | 3.2 | 2.7 | 0.86 | 0.97 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 3.5 | 0.4 | 1.7 | 1932 | 127.8235 | 2792 | S.A.L |  | 3:00 | 2824 | 1932 | 1 | 126.3751 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 700 | 10 | 5 | 2.5 | 157 | 3.2 | 2.6 | 0.76 | 0.85 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 3.5 | 0.5 | 2 | 1932 | 124.0902 | 2876 | S.A.L |  | 4:00 | 2876 | 1932 | 1 | 124.0902 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 700 | 10 | 5 | 2.5 | 154 | 3.2 | 2.6 | 0.74 | 0.83 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 3.5 | 0.5 | 2 | 1932 | 125.4864 | 2844 | S.A.L |  | 5:00 | 2792 | 1932 | 1 | 127.8235 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 700 | 12.5 | 7.5 | 2.5 | 152 | 3.7 | 2.8 | 0.93 | 1.22 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 3.5 | 0.4 | 1.5 | 1932 | 125.0905 | 2853 | S.A.L |  | 6:00 | 2844 | 1932 | 1 | 125.4864 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 700 | 12.5 | 10 | 2.5 | 150 | 4 | 3.1 | 1.05 | 1.61 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 3.5 | 0.3 | 1.2 | 1932 | 126.1964 | 2828 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2818 | 1932 | 1 | 126.6442 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 700 | 12.5 | 12.5 | 5 | 156 | 4.5 | 4 | 1.12 | 1.93 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 5 | 3.5 | 0.3 | 1.2 | 2580 | 167.5161 | 2845 | S.A.L |  | 8:00 | 2853 | 1932 | 1 | 125.0905 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 700 | 10 | 10 | 5 | 156 | 4.2 | 3.8 | 1.15 | 2.05 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 3.3 | 0.5 | 1.4 | 2005 | 126.8818 | 2919 | S.A.L |  | 9:00 | 2868 | 1932 | 1 | 124.4363 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 700 | 12.5 | 10 | 5 | 152 | 4 | 3.3 | 1.21 | 2.02 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 3.3 | 0.5 | 1.5 | 1505 | 97.2732 | 2858 | S.A.L |  | 10:00 | 2828 | 1932 | 1 | 126.1964 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 700 | 10 | 10 | 5 | 150 | 3.8 | 3.2 | 1.21 | 1.91 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 3.2 | 0.4 | 1.5 | 1375 | 89.4972 | 2838 | S.A.L |  | 11:00 | 2847 | 3540 | 1 | 229.6862 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 700 | 10 | 10 | 5 | 148 | 3.6 | 3 | 0.94 | 1.88 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 3.2 | 0.4 | 1.5 | 2016 | 131.4972 | 2832 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2845 | 2580 | 1 | 167.5161 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 700 | 10 | 10 | 5 | 146 | 3.2 | 3 | 0.91 | 1.82 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 3.2 | 0.3 | 1.5 | 2016 | 133.4767 | 2790 | S.A.L |  | 13:00 | 2876 | 2320 | 1 | 149.011 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 700 | 10.8333 | 8.75 | 3.75 | 153.9167 | 3.65 | 3.0667 | 0.98583 | 1.5158 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9417 | 3.3917 | 0.40833 | 1.5167 | 1924.0833 | 125.0006 |  |  |  | 14:00 | 2919 | 2005 | 1 | 126.8818 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 700 | 12.5 | 12.5 | 5 | 166 | 4.5 | 4 | 1.21 | 2.05 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 3.5 | 0.5 | 2 | 2580 | 167.5161 |  |  |  | 15:00 | 2905 | 1894 | 1 | 120.4351 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 700 | 10 | 5 | 2.5 | 146 | 3.2 | 2.6 | 0.74 | 0.83 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 3.2 | 0.3 | 1.2 | 1375 | 89.4972 |  |  |  | 16:00 | 2858 | 1505 | 1 | 97.2732 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2832 | 1375 | 1 | 89.6868 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2838 | 1375 | 1 | 89.4972 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2794 | 2016 | 1 | 133.2856 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-03 |  | 20:00 | 2832 | 2016 | 1 | 131.4972 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2856 | 2016 | 1 | 130.3922 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2790 | 2016 | 1 | 133.4767 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2746 | 2016 | 1 | 135.6154 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2774 | 2016 | 1 | 134.2466 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 245163.6 | 48010 | [5 empty] | 1362 |  | 227 |  | 1362 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 48010 | 63853.3 | 130.2411 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2837.5417 | 2000.4167 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 9.4583 |  | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 40.8 | 4 | 2 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.06 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1362 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.4814 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 495.9942 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1362
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 9 |  |  | 12 |  | 3 |  |  | 0 |  |  |  | 3 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 578.6599 |  |  | Dosagem Final |  | 5.5555
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 7 | ALTURA | 0 | ALTURA | 130 |  |  | Volume total (L) | 81028.1 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | VOLUME | 1927.1 | VOLUME | 0 | VOLUME | 36101 | VOLUME | 43000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 107767.373 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 2563.043 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 48014.33 | Peso(Kg) | 57190 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 63853.3
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -63853.3
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #REF! |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2951 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #REF! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 4
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2750 | 2016 | 1 | 135.4182 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 700 | 10 | 7.5 | 2.5 | 140 | 3.1 | 2.6 | ,9+3 | 1.8 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 3.2 | 0.3 | 1.5 | 2016 | 134.2466 | 2774 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2763 | 2016 | 1 | 134.781 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 700 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 135 | 2.9 | 2.6 | 0.9 | 1.86 | 6.8 | 5 | 5 | 4.5 | 3 | 0.2 | 1.2 | 2016 | 134.781 | 2763 | S.A.L |  | 3:00 | 2852 | 2016 | 1 | 130.575 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 700 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 129 | 2.8 | 2.5 | 0.81 | 1.75 | 6.8 | 5 | 5 | 4.5 | 2.5 | 0.1 | 1.2 | 2016 | 131.823 | 2825 | S.A.L |  | 4:00 | 2825 | 2016 | 1 | 131.823 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 700 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 126 | 2.7 | 2.5 | 0.85 | 1.58 | 6.8 | 5 | 5 | 4.5 | 2.6 | 0.2 | 1.2 | 2016 | 136.1111 | 2736 | S.A.L |  | 5:00 | 2795 | 2016 | 1 | 133.2379 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 650 | 10 | 10 | 2.5 | 126 | 3.4 | 2.9 | 0.81 | 1.4 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 2.8 | 0.3 | 0 | 2016 | 134.1982 | 2775 | S.A.L |  | 6:00 | 2736 | 2016 | 1 | 136.1111 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 650 | 10 | 10 | 2.5 | 127 | 3.9 | 3.6 | 0.76 | 1.2 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 2.7 | 0.3 | 0 | 2016 | 135.4674 | 2749 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2765 | 2016 | 1 | 134.6835 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 650 | 10 | 10 | 2.5 | 127 | 4.2 | 3.8 | 0.74 | 1.1 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 2.6 | 0.3 | 0 | 2016 | 132.2913 | 2815 | S.A.L |  | 8:00 | 2775 | 2016 | 1 | 134.1982 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 0 | 0 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 650 | 10 | 10 | 5 | 126 | 3.7 | 3.5 | 0.69 | 1.3 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 2.5 | 0.3 | 0 | 2016 | 129.3505 | 2879 | S.A.L |  | 9:00 | 2737 | 2016 | 1 | 136.0614 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 0 | 0 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 650 | 10 | 10 | 5 | 125 | 3.6 | 3.4 | 0.7 | 1.3 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 5 | 2.5 | 0.3 | 0 | 2016 | 130.3009 | 2858 | S.A.L |  | 10:00 | 2749 | 2016 | 1 | 135.4674 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 0 | 0 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 650 | 10 | 10 | 5 | 124 | 3.5 | 3.6 | 0.71 | 1.2 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 5 | 2.8 | 0.4 | 0.8 | 2016 | 131.5436 | 2831 | S.A.L |  | 11:00 | 2787 | 2016 | 1 | 133.6204 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 0 | 0 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 650 | 10 | 10 | 2.5 | 126 | 3.4 | 3.8 | 0.72 | 1.2 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 5 | 3.2 | 0.5 | 1.2 | 2016 | 131.2654 | 2837 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2815 | 2016 | 1 | 132.2913 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 0 | 0 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 650 | 10 | 10 | 2.5 | 128 | 3.4 | 4.3 | 0.72 | 1.2 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 5 | 3.6 | 0.7 | 1.5 | 2016 | 128.3695 | 2901 | S.A.L |  | 13:00 | 2163 | 2016 | 1 | 172.1683 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 0 | 0 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 700 | 10.8333 | 8.75 | 3.75 | 153.9167 | 3.65 | 3.0667 | 0.98583 | 1.5158 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9417 | 3.3917 | 2.5417 | 1.5917 | 2016 | 132.4791 |  |  |  | 14:00 | 2879 | 2016 | 1 | 129.3505 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 0 | 0 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 700 | 10 | 10 | 5 | 130 | 4.2 | 6.8 | 0.87 | 1.8 | 7 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 3.6 | 1.2 | 2.5 | 2016 | 136.1111 |  |  |  | 15:00 | 2861 | 2016 | 1 | 130.1643 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 0 | 0 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 650 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 124 | 2.7 | 2.5 | 0.69 | 1.1 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 2.5 | 0.1 | 0 | 2016 | 128.3695 |  |  |  | 16:00 | 2858 | 2016 | 1 | 130.3009 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 0 | 0 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2830 | 2016 | 1 | 131.5901 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2831 | 2016 | 1 | 131.5436 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2865 | 2016 | 1 | 129.9825 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-04 |  | 20:00 | 2837 | 2016 | 1 | 131.2654 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2875 | 2016 | 1 | 129.5304 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2901 | 2016 | 1 | 128.3695 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2844 | 2016 | 1 | 130.9423 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2870 | 2016 | 1 | 129.7561 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 241066.8 | 48384 | [5 empty] | 1362 |  | 141.875 |  | 1513.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 48384 | 64350.72 | 133.8847 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2790.125 | 2016 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 5.9115 |  | 63.0556 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 4
| 8:00 | 41.8 | 6 | 5 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.06 | 0.06 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1588.2424 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1598.2313 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.5884 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 6.6298 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1588.2424 |  |  | Consumo Total |  | 1598.2313
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 12 |  |  | 12 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.5884 |  |  | Dosagem Final |  | 6.6298
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 11 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 0
ESTOQUE DE CLORO
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [18 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH | [15 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 64350.72
[14 empty] | 12 |  |  | 0 |  |  |  |  | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -64350.72
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #REF! |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3186.4737 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #REF! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 5
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2833 | 2092 | 1 | 136.4062 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 650 | 10 | 10 | 2.5 | 127 | 3.2 | 4 | 0.7 | 1.2 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 5 | 3.8 | 1 | 1.8 | 2016 | 129.7561 | 2870 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2864 | 2092 | 1 | 134.9298 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 650 | 10 | 10 | 2.5 | 127 | 3 | 4.1 | 0.67 | 1.1 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 5 | 3.8 | 1.2 | 2 | 2092 | 134.9298 | 2864 | S.A.L |  | 3:00 | 2843 | 2092 | 1 | 135.9264 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 650 | 10 | 12.5 | 2.5 | 128 | 2.8 | 4.4 | 0.66 | 1.3 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4 | 1.2 | 2.5 | 2092 | 136.31 | 2835 | S.A.L |  | 4:00 | 2835 | 2092 | 1 | 136.31 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 650 | 10 | 25 | 2.5 | 128 | 2.7 | 6.8 | 0.64 | 1.4 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4 | 1.2 | 2.5 | 2092 | 137.817 | 2804 | S.A.L |  | 5:00 | 2809 | 2092 | 1 | 137.5717 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 550 | 10 | 60 | 5 | 130 | 3.6 | 2.2 | 0.65 | 1.7 | 7 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 3.7 | 0.4 | 2.3 | 2092 | 140.4211 | 2752 | S.A.L |  | 6:00 | 2804 | 2092 | 1 | 137.817 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 550 | 10 | 60 | 5 | 130 | 3.8 | 2.4 | 0.65 | 1.7 | 7 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 3.7 | 0.4 | 2.3 | 2092 | 135.45 | 2853 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2721 | 2092 | 1 | 142.0209 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 550 | 10 | 30 | 5 | 128 | 3.8 | 1 | 0.67 | 1.6 | 7 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 3.8 | 0.3 | 2.3 | 2092 | 133.9476 | 2885 | S.A.L |  | 8:00 | 2752 | 2092 | 1 | 140.4211 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 550 | 10 | 10 | 2.5 | 126 | 3.9 | 4.5 | 0.68 | 1.5 | 7 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 3.8 | 0.2 | 2.3 | 2092 | 135.1185 | 2860 | S.A.L |  | 9:00 | 2854 | 2092 | 1 | 135.4026 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 550 | 10 | 10 | 2.5 | 129 | 4.2 | 4.6 | 0.87 | 1.8 | 7 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 3.7 | 1.2 | 1.8 | 2092 | 134.6946 | 2869 | S.A.L |  | 10:00 | 2853 | 2092 | 1 | 135.45 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 550 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 127 | 3.2 | 4.2 | 0.85 | 1.8 | 7 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 3.7 | 1.1 | 1.8 | 1752 | 111.444 | 2904 | S.A.L |  | 11:00 | 2869 | 2092 | 1 | 134.6946 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 550 | 5 | 7.5 | 2.5 | 124 | 2.8 | 3.8 | 0.84 | 1.7 | 7 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 3.7 | 0.9 | 1.7 | 1752 | 110.3045 | 2934 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2885 | 2092 | 1 | 133.9476 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 550 | 5 | 7.5 | 2.5 | 125 | 2.9 | 3.5 | 0.84 | 1.7 | 7 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 3.7 | 0.8 | 1.7 | 1752 | 114.8043 | 2819 | S.A.L |  | 13:00 | 2875 | 2092 | 1 | 134.4135 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 583.3333 | 8.9583 | 20.8333 | 3.125 | 127.4167 | 3.325 | 3.7917 | 0.72667 | 1.5417 | 6.9333 | 4.8 | 4.8 | 5.4667 | 3.7833 | 0.825 | 2.0833 | 2000.6667 | 129.5831 |  |  |  | 14:00 | 2860 | 2092 | 1 | 135.1185 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 650 | 10 | 60 | 5 | 130 | 4.2 | 6.8 | 0.87 | 1.8 | 7 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 4 | 1.2 | 2.5 | 2092 | 140.4211 |  |  |  | 15:00 | 2882 | 2092 | 1 | 134.0871 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 550 | 5 | 7.5 | 2.5 | 124 | 2.7 | 1 | 0.64 | 1.1 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 5 | 3.7 | 0.2 | 1.7 | 1752 | 110.3045 |  |  |  | 16:00 | 2869 | 2092 | 1 | 134.6946 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2884 | 1752 | 1 | 112.2168 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2904 | 1752 | 1 | 111.444 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2900 | 1752 | 1 | 111.5977 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.8 | 0.96 | 1.7 | 0.69 |  | 1.863 | 1.04 |  | 1.18 | 12.5 | 10.4 | 11.5 | 5.26 |  |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-05 |  | 20:00 | 2934 | 1752 | 1 | 110.3045 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2871 | 1752 | 1 | 112.725 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2819 | 1752 | 1 | 114.8043 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2840 | 1752 | 1 | 113.9554 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2866 | 1752 | 1 | 112.9216 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 246333.6 | 47488 | [5 empty] | 1362 |  | 227 |  | 1460.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 47488 | 63159.04 | 128.2992 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2851.0833 | 1978.6667 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 9.4583 |  | 60.8486 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 5
| 8:00 | 49.8 | 4 | 4 | 3.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1678.1429 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1460.3667 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.8125 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.9284 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1678.1429 |  |  | Consumo Total |  | 1460.3667
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 12 |  |  | 12 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.8125 |  |  | Dosagem Final |  | 5.9284
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 155 | ALTURA |  | ALTURA | 4 |  |  | Volume total (L) | 98782.3 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 42671.5 | VOLUME | 0 | VOLUME | 1110.8 | VOLUME | 55000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 131380.459 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 56753.095 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 1477.364 | Peso(Kg) | 73150 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 63159.04
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -63159.04
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #REF! |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3138.5096 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #REF! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 6
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2803 | 1752 | 1 | 114.6416 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 550 | 5 | 7.5 | 2.5 | 124 | 3 | 3.5 | 0.82 | 1.7 | 7 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 3.7 | 1 | 1.7 | 1752 | 112.9216 | 2866 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2877 | 1752 | 1 | 116.4987 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 550 | 5 | 7.5 | 2.5 | 127 | 3 | 3.5 | 0.8 | 1.7 | 7 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 3.7 | 1.2 | 1.7 | 1752 | 116.4987 | 2877 | S.A.L |  | 3:00 | 2839 | 1752 | 1 | 114.9674 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 550 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 130 | 3.1 | 3.4 | 0.77 | 1.7 | 7 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 3.7 | 1.5 | 1.6 | 1752 | 114.1161 | 2806 | S.A.L |  | 4:00 | 2806 | 1752 | 1 | 114.1161 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 550 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 133 | 3.2 | 3.4 | 0.73 | 1.7 | 7 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 3.7 | 1.6 | 1.6 | 1752 | 114.6416 | 2823 | S.A.L |  | 5:00 | 2821 | 1752 | 1 | 114.9266 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 550 | 10 | 7.5 | 2.5 | 131 | 3.8 | 2.8 | 0.81 | 1.88 | 7 | 4.8 | 4.8 | 5 | 3.6 | 0.3 | 0.5 | 1752 | 114.9674 | 2815 | S.A.L |  | 6:00 | 2823 | 1752 | 1 | 114.6416 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 550 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 136 | 3.3 | 2.7 | 0.82 | 1.61 | 7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 3.6 | 0.6 | 0.7 | 1752 | 114.9266 | 2816 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2778 | 1752 | 1 | 116.4987 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 550 | 10 | 7.5 | 2.5 | 130 | 3.6 | 2.8 | 0.81 | 1.56 | 7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 3.6 | 0.6 | 1 | 1752 | 113.5954 | 2849 | S.A.L |  | 8:00 | 2815 | 1752 | 1 | 114.9674 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 550 | 10 | 7.5 | 2.5 | 127 | 3.7 | 2.6 | 0.76 | 1.67 | 7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 3.6 | 0.5 | 0.8 | 1832 | 117.9544 | 2869 | S.A.L |  | 9:00 | 2836 | 1752 | 1 | 114.1161 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 550 | 10 | 7.5 | 2.5 | 127 | 3.8 | 2.5 | 0.81 | 1.71 | 7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 3.6 | 0.5 | 0.6 | 1832 | 120.5168 | 2808 | S.A.L |  | 10:00 | 2816 | 1752 | 1 | 114.9266 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 550 | 10 | 7.5 | 2.5 | 126 | 3.7 | 2.7 | 0.8 | 1.82 | 7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 3.6 | 0.6 | 0.8 | 1832 | 120.1317 | 2817 | S.A.L |  | 11:00 | 2231 | 1752 | 1 | 145.062 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 550 | 10 | 7.5 | 2.5 | 126 | 3.7 | 2.9 | 0.81 | 1.8 | 7 | 5 | 5 | 4.5 | 3.6 | 0.8 | 1 | 1752 | 112.2168 | 2884 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2849 | 1752 | 1 | 113.5954 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 550 | 10 | 7.5 | 2.5 | 128 | 3.5 | 3 | 0.78 | 1.73 | 7 | 5 | 5 | 4.5 | 3.6 | 1 | 1.2 | 1752 | 115.5421 | 2801 | S.A.L |  | 13:00 | 2847 | 1752 | 1 | 113.6752 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 550 | 8.5417 | 7.5 | 2.5 | 128.75 | 3.45 | 2.9833 | 0.79333 | 1.715 | 7 | 4.8333 | 4.8333 | 4.9417 | 3.6333 | 0.85 | 1.1 | 1772 | 115.6691 |  |  |  | 14:00 | 2869 | 1832 | 1 | 117.9544 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 550 | 10 | 7.5 | 2.5 | 136 | 3.8 | 3.5 | 0.82 | 1.88 | 7 | 5 | 5 | 5.7 | 3.7 | 1.6 | 1.7 | 1832 | 120.5168 |  |  |  | 15:00 | 2834 | 1832 | 1 | 119.4111 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 550 | 5 | 7.5 | 2.5 | 124 | 3 | 2.5 | 0.73 | 1.56 | 7 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 3.6 | 0.3 | 0.5 | 1752 | 112.2168 |  |  |  | 16:00 | 2808 | 1832 | 1 | 120.5168 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2838 | 1832 | 1 | 119.2428 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2817 | 1832 | 1 | 120.1317 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2770 | 1832 | 1 | 122.1701 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 2.155 | 1.76 | 1.28 | 1.59 | 1.78 | 186 | 1.85 | 1.73 | 0.69 | 1.96 | 1.88 | 2.01 | 1.94 | 1.56 | 1.49 | 1.36 | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-06 |  | 20:00 | 2884 | 1752 | 1 | 112.2168 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2817 | 1752 | 1 | 114.8858 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2801 | 1752 | 1 | 115.5421 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2785 | 1752 | 1 | 116.2059 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2822 | 1752 | 1 | 114.6823 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 241869.6 | 42528 | [5 empty] | 1362 |  | 227 |  | 1362 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 42528 | 56562.24 | 117.3164 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2799.4167 | 1772 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 9.4583 |  | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 49.8 | 4 | 2 | 3.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1362 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.5697 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.6311 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1362
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 12 |  |  | 12 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.5697 |  |  | Dosagem Final |  | 5.6311
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 50 | ALTURA | 0 | ALTURA | 157 |  |  | Volume total (L) | 76363.9 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 13765 | VOLUME | 0 | VOLUME | 43598.9 | VOLUME | 19000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 101563.987 |  | ALTURA | 7 | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 18307.45 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 57986.537 | Peso(Kg) | 25270 |  |  |  | VOLUME | 1927.1 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 2563.043 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 2563.043
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 56562.24
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -53999.197
0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #REF! |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2951 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #REF! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 7
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2862 | 1752 | 1 | 114.6416 |  |  | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.32 | 0.5 | 0
0:00 | 550 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 125 | 3.3 | 2.8 | 0.72 | 1.65 | 7 | 5 | 5 | 4.5 | 3.6 | 1.2 | 1.5 | 1752 | 114.6823 | 2822 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2758 | 1752 | 1 | 116.4987 |  |  | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 550 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 125 | 3.1 | 2.7 | 0.7 | 1.66 | 7 | 5 | 5 | 4.5 | 3.6 | 1.5 | 1.5 | 1752 | 116.4987 | 2758 | S.A.L |  | 3:00 | 2839 | 1752 | 1 | 114.9674 |  |  | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 550 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 122 | 3.1 | 2.7 | 0.7 | 1.63 | 7 | 5 | 5 | 4.5 | 3.6 | 1.5 | 1.5 | 1752 | 114.1161 | 2825 | S.A.L |  | 4:00 | 2825 | 1752 | 1 | 114.1161 |  |  | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 550 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 119 | 3 | 2.6 | 0.68 | 1.4 | 7 | 5 | 5 | 4.5 | 3.8 | 1.5 | 1.3 | 1752 | 114.6416 | 2796 | S.A.L |  | 5:00 | 2785 | 1752 | 1 | 114.9266 |  |  | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 550 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 118 | 3.7 | 4.1 | 0.75 | 1.4 | 7 | 5 | 5 | 4.5 | 3.6 |  |  | 1752 | 114.9674 | 2833 | S.A.L |  | 6:00 | 2796 | 1752 | 1 | 114.6416 |  |  | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 550 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 119 | 3.5 | 3.7 | 0.78 | 1.3 | 7 | 5 | 5 | 4.5 | 3.6 |  |  | 1752 | 114.9266 | 2790 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2811 | 1752 | 1 | 116.4987 |  |  | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 550 | 7.5 | 12.5 | 2.5 | 118 | 3.5 | 4.7 | 0.74 | 1.5 | 7 | 5 | 5 | 4.5 | 3.6 |  |  | 1752 | 113.5954 | 2771 | S.A.L |  | 8:00 | 2833 | 1752 | 1 | 114.9674 |  |  | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 550 | 7.5 | 15 | 2.5 | 116 | 3.6 | 6.1 | 0.71 | 1.7 | 7 | 5 | 5 | 4.5 | 3.5 |  |  | #REF! | 117.9544 | 2811 | S.A.L |  | 9:00 | 2497 | 1752 | 1 | 114.1161 |  |  | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 500 | 7.5 | 15 | 2.5 | 113 | 3.4 | 6.8 | 0.75 | 1.7 | 7 | 5 | 5 | 4.5 | 3.5 |  |  | 1752 | 120.5168 | 2903 | S.A.L |  | 10:00 | 2790 | 1752 | 1 | 114.9266 |  |  | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 450 | 7.5 | 20 | 2.5 | 110 | 3 | 7.4 | 0.78 | 1.8 | 7 | 5 | 5 | 4.5 | 3.6 |  |  | 1752 | 120.1317 | 3092 | S.A.L |  | 11:00 | 2823 | 1752 | 1 | 145.062 |  |  | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 400 | 7.5 | 20 | 2.5 | 108 | 2.7 | 7.9 | 0.83 | 1.8 | 7 | 5 | 5 | 4.5 | 3.6 |  |  | 1752 | 112.2168 | 3033 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2771 | 1752 | 1 | 113.5954 |  |  | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 400 | 7.5 | 25 | 2.5 | 106 | 2.6 | 8.3 | 0.85 | 1.7 | 7 | 5 | 5 | 4.5 | 3.8 |  |  | 1752 | 115.5421 | 2956 | S.A.L |  | 13:00 | 2831 | 1752 | 1 | 113.6752 |  |  | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 512.5 | 7.5 | 12.7083 | 2.5 | 116.5833 | 3.2083 | 4.9833 | 0.74917 | 1.6033 | 7 | 5 | 5 | 4.5 | 3.6167 | 1.425 | 1.45 | #REF! | 115.8158 |  |  |  | 14:00 | 2811 | 1752 | 1 | 117.9544 |  |  | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 550 | 7.5 | 25 | 2.5 | 125 | 3.7 | 8.3 | 0.85 | 1.8 | 7 | 5 | 5 | 4.5 | 3.8 | 1.5 | 1.5 | #REF! | 120.5168 |  |  |  | 15:00 | 2846 | 1752 | 1 | 119.4111 |  |  | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 400 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 106 | 2.6 | 2.6 | 0.68 | 1.3 | 7 | 5 | 5 | 4.5 | 3.5 | 1.2 | 1.3 | #REF! | 112.2168 |  |  |  | 16:00 | 2903 | 1752 | 1 | 120.5168 |  |  | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2902 | 1752 | 1 | 119.2428 |  |  | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 3092 | 1752 | 1 | 120.1317 |  |  | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3149 | 1752 | 1 | 122.1701 |  |  | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [18 empty] | DATA | 2021-05-08 |  | 20:00 | 3033 | 1752 | 1 | 112.2168 |  |  | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [21 empty] | 21:00 | 3058 | 1752 | 1 | 114.8858 |  |  | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2956 | 1752 | 1 | 115.5421 |  |  | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2906 | 1752 | 1 | 116.2059 |  |  | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3096 | 1752 | 1 | 114.6823 |  |  | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 248302.8 | 42048 | [5 empty] | 1362 |  | 227 |  | 1343.0833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 42048 | 55503.36 | 117.3164 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2873.875 | 1752 |  |  | 0 | 0 |  | 56.75 |  | 9.4583 |  | 55.9618 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados
| 8:00 | 45.8 | 5 | 4 | 3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1343.0833 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.3994 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.4091 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1343.0833
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 12 |  |  | 12 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.3994 |  |  | Dosagem Final |  | 5.4091
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 65 | ALTURA | 0 | ALTURA | 140 |  |  | Volume total (L) | 204772.5 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 17894.5 | VOLUME | 0 | VOLUME | 38878 | VOLUME | 148000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 0.1 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Peso Total (Kg) | 270299.7 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 23620.74 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 51318.96 | Peso(Kg) | 195360 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 55503.36
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -55503.36
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | 0 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 8
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2948 | 1752 | 1 | 109.7806 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5
0:00 | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 106 | 2.5 | 2.3 | 0.85 | 1.7 | 7 | 5 | 5 | 4.5 | 3.6 | 1.4 | 1.5 | 1752 | 114.6823 | 3096 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3131 | 1752 | 1 | 103.3642 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 104 | 2.5 | 2.5 | 0.87 | 1.7 | 7 | 5 | 5 | 4.5 | 3.6 | 1.4 | 1.7 | 1752 | 103.3642 | 3131 | S.A.L |  | 3:00 | 3103 | 1752 | 1 | 104.2969 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 102 | 2.6 | 2.6 | 0.87 | 1.6 | 7 | 5 | 5 | 4.5 | 3.6 | 1.5 | 1.8 | 1752 | 106.8449 | 3029 | S.A.L |  | 4:00 | 3029 | 1752 | 1 | 106.8449 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 400 | 5 | 5 | 2.5 | 100 | 2.7 | 2.6 | 0.89 | 1.6 | 7 | 5 | 5 | 4.5 | 3.6 | 1.5 | 2 | 1752 | 107.3767 | 3014 | S.A.L |  | 5:00 | 3029 | 1752 | 1 | 106.8449 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 250 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 94 | 2.8 | 2.1 | 0.77 | 1.7 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 6 | 3.8 | 0.6 | 1.7 | 1752 | 108.8941 | 2972 | S.A.L |  | 6:00 | 3014 | 1752 | 1 | 107.3767 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 250 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 95 | 2.8 | 2.2 | 0.78 | 1.7 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 6 | 3.8 | 0.6 | 1.7 | 1752 | 105.418 | 3070 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3091 | 1752 | 1 | 104.7018 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 250 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 95 | 3.1 | 2.2 | 0.85 | 1.5 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 6 | 3.8 | 0.5 | 1.7 | 1752 | 104.7357 | 3090 | S.A.L |  | 8:00 | 2972 | 1752 | 1 | 108.8941 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 250 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 95 | 3.4 | 2.2 | 0.89 | 1.4 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 6 | 3.8 | 0.3 | 1.7 | 1752 | 107.2699 | 3017 | S.A.L |  | 9:00 | 3043 | 1752 | 1 | 106.3534 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 250 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 94 | 3 | 1.9 | 0.85 | 2 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 6 | 3.6 | 0.5 | 0.8 | 1752 | 110.3797 | 2932 | S.A.L |  | 10:00 | 3070 | 1752 | 1 | 105.418 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 250 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 97 | 2.8 | 2 | 0.82 | 1.7 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 6 | 3.6 | 0.5 | 1.2 | 1752 | 106.0745 | 3051 | S.A.L |  | 11:00 | 2933 | 1752 | 1 | 110.3421 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 250 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 100 | 2.6 | 2.2 | 0.79 | 1.4 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 6 | 3.6 | 0.5 | 1.6 | 1752 | 107.2344 | 3018 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3090 | 1752 | 1 | 104.7357 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 250 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 101 | 2.8 | 2.2 | 0.78 | 1.3 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 6 | 3.6 | 0.5 | 1.5 | 1752 | 106.2138 | 3047 | S.A.L |  | 13:00 | 2992 | 1752 | 1 | 108.1662 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 300 | 6.6667 | 6.6667 | 2.5 | 98.5833 | 2.8 | 2.25 | 0.83417 | 1.6083 | 7.2 | 5.5333 | 5.5333 | 5.5 | 3.6667 | 0.81667 | 1.575 | 1752 | 107.374 |  |  |  | 14:00 | 3017 | 1752 | 1 | 107.2699 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 400 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 106 | 3.4 | 2.6 | 0.89 | 2 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 6 | 3.8 | 1.5 | 2 | 1752 | 114.6823 |  |  |  | 15:00 | 2913 | 1752 | 1 | 111.0997 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 94 | 2.5 | 1.9 | 0.77 | 1.3 | 7 | 5 | 5 | 4.5 | 3.6 | 0.3 | 0.8 | 1752 | 103.3642 |  |  |  | 16:00 | 2932 | 1752 | 1 | 110.3797 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2943 | 1752 | 1 | 109.9672 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3051 | 1752 | 1 | 106.0745 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3121 | 1752 | 1 | 103.6954 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 2.2 | 0.87 | 2.1 | 3 |  | 1 | 0.63 |  | 1 | 0.73 | 4.9 |  | 1.9 |  |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-08 |  | 20:00 | 3018 | 1752 | 1 | 107.2344 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3062 | 1752 | 1 | 105.6934 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3047 | 1752 | 1 | 106.2138 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3012 | 1752 | 1 | 107.448 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2974 | 1752 | 1 | 108.8209 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 261126 | 42048 | [5 empty] | 1532.25 |  | 227 |  | 1362 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 42048 | 55923.84 | 107.1257 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3022.2917 | 1752 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 63.8437 |  | 9.4583 |  | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 5
| 8:00 | 0 | 4 | 4 | 3.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.06 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | 0 | [31 empty] | CONSUMO | 1759.25 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1362 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.7372 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.2159 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1759.25 |  |  | Consumo Total |  | 1362
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 12 |  |  | 12 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.7372 |  |  | Dosagem Final |  | 5.2159
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 34 | ALTURA | 0 | ALTURA | 160 |  |  | Volume total (L) | 108792.2 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 9360.2 | VOLUME | 0 | VOLUME | 44432 | VOLUME | 55000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 144693.626 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 12449.066 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 59094.56 | Peso(Kg) | 73150 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 8
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 55923.84
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -55923.84
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | 0 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3121.25 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -3121.25 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 9
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2960 | 1752 | 1 | 109.3356 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 99 | 2.8 | 2.1 | 0.8 | 1.2 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 6 | 3.7 | 1 | 1.5 | 1752 | 108.8209 | 2974 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3036 | 1752 | 1 | 106.5986 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 97 | 2.8 | 2.1 | 0.81 | 1 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 6 | 3.7 | 1.7 | 1.5 | 1752 | 106.5986 | 3036 | S.A.L |  | 3:00 | 3057 | 1752 | 1 | 105.8663 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 92 | 2.7 | 2 | 0.83 | 0.9 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 6 | 3.7 | 2 | 1.6 | 1752 | 109.7062 | 2950 | S.A.L |  | 4:00 | 2950 | 1752 | 1 | 109.7062 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 88 | 2.7 | 2 | 0.84 | 0.8 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 6 | 3.7 | 2.2 | 1.6 | 1752 | 107.4123 | 3013 | S.A.L |  | 5:00 | 2944 | 1752 | 1 | 109.9298 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 85 | 2.9 | 2.1 | 0.91 | 0.98 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.6 | 2 | 1.4 | 1752 | 104.499 | 3097 | S.A.L |  | 6:00 | 3013 | 1752 | 1 | 107.4123 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 85 | 3.1 | 2.2 | 0.97 | 1.12 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.6 | 1.5 | 1.2 | 1752 | 107.6266 | 3007 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3126 | 1752 | 1 | 103.5295 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 83 | 3.3 | 2 | 1 | 1.36 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.6 | 0.8 | 1.2 | 1752 | 109.669 | 2951 | S.A.L |  | 8:00 | 3097 | 1752 | 1 | 104.499 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 81 | 3.2 | 1.8 | 0.84 | 1.63 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.3 | 0.3 | 1.3 | 1752 | 113.3964 | 2854 | S.A.L |  | 9:00 | 2948 | 1752 | 1 | 109.7806 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 81 | 3.2 | 1.8 | 0.83 | 1.74 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.2 | 0.3 | 1.2 | 1752 | 114.7636 | 2820 | S.A.L |  | 10:00 | 3007 | 1752 | 1 | 107.6266 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 80 | 3.2 | 1.8 | 0.85 | 1.85 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.2 | 0.4 | 1.2 | 1752 | 112.725 | 2871 | S.A.L |  | 11:00 | 3148 | 1752 | 1 | 102.806 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 80 | 3 | 2.3 | 0.83 | 1.81 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.2 | 0.5 | 1.3 | 1752 | 114.6416 | 2823 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2951 | 1752 | 1 | 109.669 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 80 | 2.8 | 2.3 | 0.84 | 1.76 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.2 | 0.5 | 1.5 | 1752 | 113.4759 | 2852 | S.A.L |  | 13:00 | 3120 | 1752 | 1 | 103.7286 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 85.9167 | 2.975 | 2.0417 | 0.8625 | 1.3458 | 7.3 | 5.6 | 5.6 | 5.3333 | 3.475 | 1.1 | 1.375 | 1752 | 110.2779 |  |  |  | 14:00 | 2854 | 1752 | 1 | 113.3964 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 99 | 3.3 | 2.3 | 1 | 1.85 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 6 | 3.7 | 2.2 | 1.6 | 1752 | 114.7636 |  |  |  | 15:00 | 2824 | 1752 | 1 | 114.601 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 80 | 2.7 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.2 | 0.3 | 1.2 | 1752 | 104.499 |  |  |  | 16:00 | 2820 | 1752 | 1 | 114.7636 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2849 | 1752 | 1 | 113.5954 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 2871 | 1752 | 1 | 112.725 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2849 | 1752 | 1 | 113.5954 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-09 |  | 20:00 | 2823 | 1752 | 1 | 114.6416 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2849 | 1752 | 1 | 113.5954 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2852 | 1752 | 1 | 113.4759 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2844 | 1752 | 1 | 113.7951 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2836 | 1752 | 1 | 114.1161 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 254260.8 | 42048 | [5 empty] | 1589 |  | 227 |  | 1362 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 42048 | 55923.84 | 110.1162 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2942.8333 | 1752 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 66.2083 |  | 9.4583 |  | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 5
| 8:00 | 58.8 | 6 | 4 | 3.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1362 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.1423 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.3567 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1816 |  |  | Consumo Total |  | 1362
12 | 12 | 12 | 11 | 0 |  | 8 |  |  | 12 |  | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 4 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.1423 |  |  | Dosagem Final |  | 5.3567
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 157 | ALTURA | 0 | ALTURA | 12 |  |  | Volume total (L) | 112554.5 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | VOLUME | 43222.1 | VOLUME | 0 | VOLUME | 3332.4 | VOLUME | 66000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 149697.485 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 57485.393 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 4432.092 | Peso(Kg) | 87780 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | ALTURA | 0 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | VOLUME | 0 | Peso(Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [12 empty] | 3
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 4
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 55923.84
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -55923.84
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -3121.25 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3178 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -6299.25 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 10
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2814 | 1752 | 1 | 115.0083 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 80 | 2.5 | 2.5 | 0.81 | 1.7 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.2 | 1 | 1.8 | 1752 | 114.1161 | 2836 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2867 | 1752 | 1 | 112.8822 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 76 | 2.2 | 2.5 | 0.83 | 1.65 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.2 | 1.4 | 2 | 1752 | 112.8822 | 2867 | S.A.L |  | 3:00 | 2864 | 1752 | 1 | 113.0005 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 72 | 2.1 | 2.6 | 0.82 | 1.62 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.2 | 1.7 | 2.2 | 1752 | 115.8315 | 2794 | S.A.L |  | 4:00 | 2794 | 1752 | 1 | 115.8315 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 70 | 1.24 | 1.15 | 0.84 | 1.53 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3 | 1.8 | 2.2 | 1752 | 113.6353 | 2848 | S.A.L |  | 5:00 | 2889 | 1752 | 1 | 112.0226 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 20%
8:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 72 | 3.6 | 5.2 | 0.95 | 1.64 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.5 | 0.8 | 2 | 1613 | 105.0995 | 2835 | S.A.L |  | 6:00 | 2848 | 1752 | 1 | 113.6353 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 69 | 3.5 | 2.9 | 0.98 | 1.38 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.5 | 0.7 | 1.5 | 1613 | 106.9096 | 2787 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2838 | 1752 | 1 | 114.0357 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 67 | 3.2 | 2.3 | 1 | 1.4 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | 1613 | 107.2945 | 2777 | S.A.L |  | 8:00 | 2835 | 1613 | 1 | 105.0995 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 64 | 2.9 | 2.3 | 0.92 | 1.6 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.5 | 0.7 | 1.7 | 1613 | 106.9096 | 2787 | S.A.L |  | 9:00 | 2812 | 1613 | 1 | 105.9591 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 66 | 3.6 | 2.1 | 0.9 | 1.7 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 1613 | 129.4347 | 2145 | S.A.L |  | 10:00 | 2787 | 1613 | 1 | 106.9096 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 67 | 4.8 | 2 | 0.9 | 1.8 | 7.3 | 5.5 | 5.8 | 5.2 | 3.5 | 0.5 | 1.5 | 1503 | 103.1726 | 2691 | S.A.L |  | 11:00 | 2776 | 1613 | 1 | 107.3332 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 70 | 4.2 | 2.1 | 1.3 | 1.7 | 7.3 | 5.5 | 5.8 | 5.2 | 3.7 | 0.7 | 2 | 1503 | 101.2906 | 2686 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2777 | 1613 | 1 | 107.2945 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 76 | 4.4 | 2.8 | 1.6 | 1.7 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 3.7 | 0.8 | 2 | 1503 | 101.0693 | 2747 | S.A.L |  | 13:00 | 2784 | 1613 | 1 | 107.0248 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 70.75 | 3.1867 | 2.5375 | 0.9875 | 1.6183 | 7.3 | 5.525 | 5.575 | 5.05 | 3.4167 | 0.95 | 1.825 | 1631.8333 | 109.8038 |  |  |  | 14:00 | 2787 | 1613 | 1 | 106.9096 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 80 | 4.8 | 5.2 | 1.6 | 1.8 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 3.7 | 1.8 | 2.2 | 1752 | 129.4347 |  |  |  | 15:00 | 2787 | 1503 | 1 | 99.6188 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 64 | 1.24 | 1.15 | 0.81 | 1.38 | 7.3 | 5.5 | 5.5 | 5 | 3 | 0.5 | 1.5 | 1503 | 101.0693 |  |  |  | 16:00 | 2145 | 1503 | 1 | 129.4347 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2689 | 1503 | 1 | 103.2493 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2691 | 1503 | 1 | 103.1726 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2686 | 1503 | 1 | 103.3647 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-10 |  | 20:00 | 2741 | 1503 | 1 | 101.2906 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2708 | 1503 | 1 | 102.5249 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2747 | 1503 | 1 | 101.0693 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Observações: | [21 empty] | 23:00 | 2852 | 1613 | 1 | 104.473 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2812 | 1613 | 1 | 105.9591 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 238788 | 38805 | [5 empty] | 1589 |  | 227 |  | 1362 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 38805 | 51610.65 | 108.2126 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2763.75 | 1616.875 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 66.2083 |  | 9.4583 |  | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 3
| 8:00 | 59.8 | 5 | 3 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1362 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.6051 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.7038 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1816 |  |  | Consumo Total |  | 1362
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 12 |  |  | 12 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.6051 |  |  | Dosagem Final |  | 5.7038
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 134 | ALTURA | 0 | ALTURA | 60 |  |  | Volume total (L) | 165552.2 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 36890.2 | VOLUME | 0 | VOLUME | 16662 | VOLUME | 112000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 220184.426 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 49063.966 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 22160.46 | Peso(Kg) | 148960 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 51610.65
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -51610.65
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -6299.25 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3178 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -9477.25 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 11
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2779 | 1613 |  | FALSE |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 77 | 4 | 2.2 | 1.6 | 1.9 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 3.5 | 8 | 2 | 1613 | 105.9591 | 2812 | PAC 18 | 0 | 2:00 | 2734 | 1613 | 1 | 108.9821 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 70 | 3.8 | 1.9 | 1.7 | 1.9 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | 1613 | 108.9821 | 2734 | S.A.L |  | 3:00 | 2768 | 1613 |  | FALSE |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 66 | 3.7 | 1.6 | 1.4 | 2 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | 1613 | 108.5058 | 2746 | S.A.L |  | 4:00 | 2746 | 1613 | 1 | 108.5058 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 63 | 3.4 | 1.7 | 1.2 | 1.9 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | 1613 | 110.6002 | 2694 | S.A.L |  | 5:00 | 2729 | 1613 | 1 | 109.1817 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200
8:00 | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 62 | 3.7 | 1.6 | 1.1 | 1.1 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | 1613 | 109.8256 | 2713 | S.A.L |  | 6:00 | 2694 | 1613 | 1 | 110.6002 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 64 | 4.1 | 1.5 | 0.94 | 0.94 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | 1613 | 109.1417 | 2730 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2788 | 1613 | 1 | 106.8712 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 62 | 4.7 | 1.6 | 1.07 | 1.07 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | 1613 | 109.6236 | 2718 | S.A.L |  | 8:00 | 2713 | 1613 | 1 | 109.8256 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 62 | 4.8 | 1.8 | 1.15 | 1.15 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | 1713 | 108.3291 | 2921 | S.A.L |  | 9:00 | 2711 | 1613 | 1 | 109.9067 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 61 | 3.4 | 2 | 1.2 | 1.25 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | 1713 | 109.2642 | 2896 | S.A.L |  | 10:00 | 2730 | 1613 | 1 | 109.1417 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 60 | 3.2 | 2.1 | 1.2 | 1.9 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | 1713 | 109.3397 | 2894 | S.A.L |  | 11:00 | 2801 | 1613 | 1 | 106.3752 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 60 | 3.4 | 2.6 | 1.2 | 1.9 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | 1713 | 109.8712 | 2880 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2718 | 1613 | 1 | 109.6236 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 60 | 3.4 | 2.9 | 1.2 | 1.9 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | 1793 | 115.6853 | 2863 | S.A.L |  | 13:00 | 2938 | 1713 | 1 | 107.7022 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 250 | 6.6667 | 5 | 2.5 | 63.9167 | 3.8 | 1.9583 | 1.2467 | 1.5758 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 3.5 | 1.4 | 1.5417 | 1661.3333 | 109.594 |  |  |  | 14:00 | 2921 | 1713 | 1 | 108.3291 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 77 | 4.8 | 2.9 | 1.7 | 2 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 3.5 | 8 | 2 | 1793 | 115.6853 |  |  |  | 15:00 | 2861 | 1713 | 1 | 110.6009 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 60 | 3.2 | 1.5 | 0.94 | 0.94 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | 1613 | 105.9591 |  |  |  | 16:00 | 2896 | 1713 | 1 | 109.2642 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2902 | 1713 | 1 | 109.0383 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2894 | 1713 | 1 | 109.3397 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2922 | 1713 | 1 | 108.292 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | * | 2.05 | 1.78 | 1.81 | 1.9 | 1.64 | 1.79 | 1.74 | * | 2.01 | 1.54 | 1.68 | 1.75 | 1.88 | * | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-11 |  | 20:00 | 2880 | 1713 | 1 | 109.8712 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2908 | 1793 | 1 | 113.8951 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2863 | 1793 | 1 | 115.6853 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2852 | 1793 | 1 | 116.1315 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2857 | 1793 | 1 | 115.9282 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 243378 | 40232 | [5 empty] | 1589 |  | 227 |  | 1362 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 37006 | 49217.98 | 110.1405 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2816.875 | 1676.3333 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 66.2083 |  | 9.4583 |  | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 61.8 | 15.9 | 8 | 2.4 | 0.02 | 0 | 0.15 | 0.1 | 0.03 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1362 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.4616 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.5962 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1816 |  |  | Consumo Total |  | 1362
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 11 |  |  | 12 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.4616 |  |  | Dosagem Final |  | 5.5962
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 49217.98
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -49217.98
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -9477.25 |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3178 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -12655.25 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 12
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão da ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2884 | 1793 | 1 | 114.8429 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 59 | 3.4 | 1.7 | 1.19 | 2.03 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 3.5 | 1.2 | 1.8 | 1793 | 115.9282 | 2857 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2877 | 1793 | 1 | 115.1223 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 57 | 3.4 | 1.7 | 1.18 | 1.97 | 7.3 | 5.7 | 5.8 | 5.2 | 3.5 | 1.2 | 1.6 | 1793 | 115.1223 | 2877 | S.A.L |  | 3:00 | 3015 | 1793 | 1 | 109.853 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 55 | 3.1 | 2.8 | 1.15 | 1.9 | 7.3 | 5.7 | 5.8 | 5.2 | 3.5 | 1 | 1.5 | 1793 | 114.4065 | 2895 | S.A.L |  | 4:00 | 2895 | 1793 | 1 | 114.4065 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 55 | 2.8 | 3 | 1.11 | 1.86 | 7.3 | 5.7 | 5.8 | 5.2 | 3.5 | 1 | 1.5 | 1793 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 5:00 |  | 1793 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 55 | 3.1 | 2.8 | 1.05 | 1.75 | 7.3 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 3.8 | 1 | 1.5 | 1793 | 115.5239 | 2867 | S.A.L |  | 6:00 |  | 1793 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 55 | 3.3 | 2.4 | 0.97 | 1.63 | 7.3 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 3.6 | 0.8 | 1.5 | 1793 | 116.9929 | 2831 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2917 | 1793 | 1 | 113.5437 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 220 | 7.5 | 5 | 2.5 | 54 | 3.4 | 2.4 | 0.94 | 1.51 | 7.3 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 3.5 | 0.4 | 1.5 | 1793 | 116.3354 | 2847 | S.A.L |  | 8:00 | 2867 | 1793 | 1 | 115.5239 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 220 | 7.5 | 5 | 2.5 | 53 | 3.3 | 2.3 | 0.88 | 1.54 | 7.3 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 3.5 | 0.1 | 1.6 | 1793 | 110.6605 | 2993 | S.A.L |  | 9:00 | 2834 | 1793 | 1 | 116.8691 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 220 | 7.5 | 5 | 2.5 | 53 | 2.9 | 2.1 | 0.85 | 1.38 | 7.3 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 3.5 | 0 | 1.6 | 1793 | 116.0501 | 2854 | S.A.L |  | 10:00 | 2831 | 1793 | 1 | 116.9929 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 220 | 7.5 | 5 | 2.5 | 52 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 1.16 | 7.3 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 3.5 | 0 | 1.7 | 1613 | 101.9353 | 2923 | S.A.L |  | 11:00 | 2863 | 1793 | 1 | 115.6853 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 220 | 5 | 5 | 2.5 | 52 | 2.2 | 1.7 | 0.77 | 0.96 | 7.3 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 3.6 | 0.4 | 1.8 | 1613 | 104.2901 | 2857 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2847 | 1793 | 1 | 116.3354 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 220 | 5 | 5 | 2.5 | 51 | 2 | 1.6 | 0.75 | 0.88 | 7.3 | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 3.6 | 1 | 1.8 | 1613 | 103.278 | 2885 | S.A.L |  | 13:00 | 2906 | 1793 | 1 | 113.9735 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 235 | 7.0833 | 5 | 2.5 | 54.25 | 2.9583 | 2.1917 | 0.97 | 1.5475 | 7.3 | 5.7083 | 5.7333 | 5.4 | 3.55 | 0.675 | 1.6167 | 1748 | #DIV/0! |  |  |  | 14:00 | 2993 | 1793 | 1 | 110.6605 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 250 | 7.5 | 5 | 2.5 | 59 | 3.4 | 3 | 1.19 | 2.03 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 3.8 | 1.2 | 1.8 | 1793 | #DIV/0! |  |  |  | 15:00 | 2842 | 1793 | 1 | 116.5401 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 220 | 5 | 5 | 2.5 | 51 | 2 | 1.6 | 0.75 | 0.88 | 7.3 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 3.5 | 0 | 1.5 | 1613 | #DIV/0! |  |  |  | 16:00 | 2854 | 1793 | 1 | 116.0501 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2874 | 1793 | 1 | 115.2425 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2923 | 1613 | 1 | 101.9353 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2903 | 1613 | 1 | 102.6376 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 9.4583 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-12 |  | 20:00 | 2857 | 1613 | 1 | 104.2901 |  | 0 |  | 0 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  | 1.12 | 1.04 | 1.18 | 1.22 |  | 1.08 | 0.97 |  | 1.04 | 0.92 | 0.98 | 0.97 | 1.07 |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2901 | 1613 | 1 | 102.7084 |  | 0 |  | 0 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2885 | 1613 | 1 | 103.278 |  | 0 |  | 0 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2878 | 1613 | 1 | 103.5292 |  | 0 |  | 0 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2979 | 1613 | 1 | 100.0191 |  | 0 |  | 0 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 229050 | 41772 | [5 empty] | 794.5 |  | 227 |  | 1494.4167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 41772 | 55556.76 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2892.0455 | 1740.5 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 33.1042 |  | 9.4583 |  | 62.2674 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 1
| 8:00 | 57.8 | 11.9 | 7 | 3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1021.5 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1494.4167 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 4.4597 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 6.5244 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1021.5 |  |  | Consumo Total |  | 1494.4167
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 10 |  |  | 12 |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 4.4597 |  |  | Dosagem Final |  | 6.5244
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 142 | ALTURA | 0 | ALTURA | 67 |  |  | Volume total (L) | 161698.5 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | VOLUME | 39092.6 | VOLUME | 0 | VOLUME | 18605.9 | VOLUME | 104000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 215059.005 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 51993.158 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 24745.847 | Peso(Kg) | 138320 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 55556.76
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -55556.76
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -12655.25 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2515.9167 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -15171.1667 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 13
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s | [21 empty] | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 220 | 5 | 5 | 2.5 | 50 | 1.9 | 1.5 | 0.73 | 0.94 | 7.3 | 6 | 6 | 5.5 | 3.6 | 0.8 | 1.8 | 1613 | 100.0191 | 2979 | S.A.L | 0 | 2633.0417 | 2966 | 1613 | 1 | 100.4575 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2:00 | 220 | 5 | 5 | 2.5 | 49 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 1.03 | 7.3 | 6 | 6 | 5.5 | 3.6 | 0.7 | 1.8 | 1613 | 101.484 | 2936 | S.A.L |  | 2:00 | 2936 | 1613 | 1 | 101.484 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
4:00 | 220 | 5 | 5 | 2.5 | 48 | 1.7 | 1.3 | 0.38 | 1.06 | 7.3 | 6 | 6 | 5.5 | 3.6 | 0.5 | 1.7 | 1613 | 102.04 | 2920 | S.A.L |  | 3:00 | 2925 | 1613 | 1 | 101.8656 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
6:00 | 220 | 5 | 5 | 2.5 | 48 | 1.7 | 1.3 | 0.67 | 1.08 | 7.3 | 6 | 6 | 5.5 | 3.6 | 0.5 | 1.7 | 1613 | 105.4342 | 2826 | S.A.L |  | 4:00 | 2920 | 1613 | 1 | 102.04 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
8:00 | 240 | 7.5 | 5 | 2.5 | 49 | 1.9 | 1.2 | 0.62 | 0.68 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.7 | 0.3 | 2.2 | 1613 | 103.028 | 2892 | S.A.L |  | 5:00 | 2888 | 1613 | 1 | 103.1707 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.2%
10:00 | 240 | 7.5 | 5 | 2.5 | 49 | 1.9 | 1.2 | 0.63 | 0.68 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.7 | 0.3 | 2.3 | 1403 | 100.6467 | 2575 | S.A.L | 0 | 6:00 | 2826 | 1613 | 1 | 105.4342 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 240 | 7.5 | 5 | 2.5 | 47 | 1.9 | 1.2 | 0.65 | 0.73 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.7 | 0.3 | 2.2 | 1613 | 98.8576 | 3014 | S.A.L |  | 7:00 | 2865 | 1613 | 1 | 103.9989 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 240 | 7.5 | 5 | 2.5 | 45 | 1.9 | 1.1 | 0.67 | 0.78 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.7 | 0.2 | 2.1 | 1613 | 100.9339 | 2952 | S.A.L |  | 8:00 | 2892 | 1613 | 1 | 103.028 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 240 | 7.5 | 5 | 2.5 | 45 | 1.9 | 1.3 | 0.64 | 0.93 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.8 | 1 | 1.1 | 1613 | 101.7613 | 2928 | S.A.L |  | 9:00 | 2498 | 1403 | 1 | 103.7491 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 240 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 44 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.8 | 1.5 | 0.6 | 1613 | 101.8308 | 2926 | S.A.L |  | 10:00 | 2575 | 1403 | 1 | 100.6467 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 240 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 45 | 1.9 | 1.8 | 0.99 | 0.94 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.8 | 1.7 | 1.5 | 1613 | 99.5513 | 2993 | S.A.L | 0 | 11:00 | 2966 | 1613 | 1 | 100.4575 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 240 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 44 | 2 | 1.8 | 0.95 | 0.95 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.8 | 1.8 | 1.5 | 1613 | 96.1462 | 3099 | S.A.L |  | 12:00 | 3014 | 1613 | 1 | 98.8576 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 233.3333 | 6.6667 | 5.625 | 2.5 | 46.9167 | 1.8667 | 1.4083 | 0.68583 | 0.90833 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.7 | 0.8 | 1.7083 | 1595.5 | 100.9778 |  |  |  | 13:00 | 2946 | 1613 | 1 | 101.1395 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 240 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 50 | 2 | 1.8 | 0.99 | 1.1 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.8 | 1.8 | 2.3 | 1613 | 105.4342 |  |  |  | 14:00 | 2952 | 1613 | 1 | 100.9339 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 220 | 5 | 5 | 2.5 | 44 | 1.7 | 1.1 | 0.38 | 0.68 | 7.3 | 6 | 6 | 5.5 | 3.6 | 0.2 | 0.6 | 1403 | 96.1462 |  |  |  | 15:00 | 2930 | 1613 | 1 | 101.6918 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 16:00 | 2928 | 1613 | 1 | 101.7613 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 17:00 | 2954 | 1613 | 1 | 100.8656 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 18:00 | 2926 | 1613 | 1 | 101.8308 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 1.28 | 0.98 | 1.1 | 1.09 |  | 1.01 | 1.29 |  | 1.67 | 0.97 | 1.28 | 1.64 | 0.59 |  |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-13 |  | 19:00 | 2982 | 1613 | 1 | 99.9185 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 20:00 | 2993 | 1613 | 1 | 99.5513 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 21:00 | 3039 | 1613 | 1 | #REF! |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 22:00 | 3099 | 1613 | 1 | 96.1462 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 23:00 | 2987 | 1613 | 1 | 99.7512 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2998 | 1613 | 1 | 99.3852 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 252018 | 38292 | [5 empty] | 1589 |  | 227 |  | 1362 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 38292 | 50928.36 | #REF! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Média | 2916.875 | 1595.5 |  |  | 0 | 0 |  | 66.2083 |  | 9.4583 |  | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| 8:00 | 63.7 | 17.9 | 13.9 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 0.06 | 0 | [9 empty] | 0 |  | Lavados | 1 |  | Lavados | 6
| 16:00 | [20 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1362 | CONSUMO | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [22 empty] | DOSAGEM | 7.2058 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.4044 | DOSAGEM | 0
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 4 |  |  | 12 |  | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 8 |  |  |  | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1816 |  |  | Consumo Total |  | 1362
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [19 empty] | Dosagem Final |  | 7.2058 |  |  | Dosagem Final |  | 5.4044
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | ALTURA | 144 | ALTURA |  | ALTURA | 21 |  |  | Volume total (L) | 58643.2 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | VOLUME | 39643.2 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 19000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 77995.456 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Peso(Kg) | 52725.456 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 25270 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | PAC - 18
[22 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[22 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[14 empty] | 12 |  |  | 0 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 50928.36
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -50928.36
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -15171.1667 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3178 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -18349.1667 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 14
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2904 | 1613 | 1 | 102.6023 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 240 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 43 | 2 | 1.8 | 0.88 | 0.89 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.8 | 1.8 | 1.5 | 1613 | 99.3852 | 2998 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3023 | 1613 | 1 | 98.5633 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 240 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 43 | 2 | 1.8 | 0.85 | 0.87 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.8 | 1.9 | 1.5 | 1613 | 98.5633 | 3023 | S.A.L |  | 3:00 | 2967 | 1613 | 1 | 100.4236 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | #REF! | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 240 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 41 | 2.1 | 1.7 | 0.83 | 0.81 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.8 | 1.9 | 1.5 | 1613 | 100.8656 | 2954 | S.A.L |  | 4:00 | 2954 | 1613 | 1 | 100.8656 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 240 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 40 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.8 | 2 | 1.6 | 1613 | 98.5307 | 3024 | S.A.L |  | 5:00 | 2987 | 1613 | 1 | 99.7512 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 240 | 5 | 5 | 2.5 | 44 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 | 1 | 1.5 | 1503 | 102.6766 | 2704 | S.A.L |  | 6:00 | 3024 | 1613 | 1 | 98.5307 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 240 | 5 | 5 | 2.5 | 42 | 1.8 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 | 1 | 1.5 | 1503 | 96.4354 | 2879 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2729 | 1503 | 1 | 101.736 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 240 | 5 | 5 | 2.5 | 43 | 2 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | 1503 | 95.5723 | 2905 | S.A.L |  | 8:00 | 2704 | 1503 | 1 | 102.6766 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 240 | 5 | 5 | 2.5 | 41 | 2.1 | 2.3 | 1 | 0.9 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | 1503 | 95.7371 | 2900 | S.A.L |  | 9:00 | 2695 | 1503 | 1 | #REF! |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 240 | 5 | 5 | 2.5 | 43 | 2.3 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | 1442 | 91.2849 | 2918 | S.A.L |  | 10:00 | 2879 | 1503 | 1 | 96.4354 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 240 | 5 | 5 | 2.5 | 42 | 2.3 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 1442 | 94.8271 | 2809 | S.A.L |  | 11:00 | 2925 | 1503 | 1 | 94.9188 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 240 | 5 | 5 | 2.5 | 40 | 2 | 2.7 | 1.3 | 1.6 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 1442 | 93.0711 | 2862 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2905 | 1503 | 1 | 95.5723 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 240 | 5 | 5 | 2.5 | 41 | 2.1 | 2.9 | 1.4 | 1.7 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.2 | 0.8 | 1.5 | 1442 | 91.2224 | 2920 | S.A.L |  | 13:00 | 2827 | 1503 | 1 | 98.2092 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 240 | 5.6818 | 5.8333 | 2.5 | 41.9167 | 2.0583 | 2.0833 | 0.97167 | 1.0558 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.525 | 1.2 | 1.4583 | 1519.3333 | 96.5143 |  |  |  | 14:00 | 2900 | 1503 | 1 | 95.7371 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 240 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 44 | 2.3 | 2.9 | 1.4 | 1.7 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.8 | 2 | 1.6 | 1613 | 102.6766 |  |  |  | 15:00 | 2888 | 1442 | 1 | 92.2332 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 240 | 5 | 5 | 2.5 | 40 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.2 | 0.8 | 1.2 | 1442 | 91.2224 |  |  |  | 16:00 | 2918 | 1442 | 1 | 91.2849 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 50 | 0.94583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2871 | 1422 | 1 | 91.4925 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2809 | 1442 | 1 | 94.8271 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2814 | 1442 | 1 | 94.6587 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | * | 5 | 5 | 1.06 | 1.19 | * | 0.97 | 1 | * | 1.12 | 0.83 | 6 | 0.81 | 0.79 | * | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-14 |  | 20:00 | 2862 | 1442 | 1 | 93.0711 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2923 | 1442 | 1 | 91.1288 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2920 | 1442 | 1 | 91.2224 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2890 | 1442 | 1 | 92.1694 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2865 | 1442 | 1 | 92.9736 |  | 0 | 3500 | 66.2083 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 249058.8 | 36102 | [5 empty] | 1589 |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 36102 | 48015.66 | #REF! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2882.625 | 1504.25 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 66.2083 |  | #REF! |  | #REF! |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 63.7 | 19.9 | 11.9 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.03 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | #REF! | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | #REF! | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | #REF! | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | #REF! | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | #REF! |  |  | Consumo Total |  | #REF!
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 4 |  |  | 12 |  | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 8 | [15 empty] | Dosagem Final |  | #REF! |  |  | Dosagem Final |  | #REF!
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 11 |  |  | 0
[22 empty] | ESTOQUE DE CLORO | [12 empty] | 1
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 48015.66
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -48015.66
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -18349.1667 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | #REF! |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #REF! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 15
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Filt. | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2794 | 1442 | 1 | 95.3362 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 240 | 5 | 5 | 2.5 | 44 | 2 | 2.9 | 1.1 | 1.3 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.2 | 0.8 | 1.5 | 1442 | 92.9736 | 2865 | S.A.L | 0 | 2:00 | 1442 | 1442 | 1 | 184.7222 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 240 | 5 | 5 | 2.5 | 45 | 1.9 | 2.7 | 0.9 | 1.3 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 | 1.5 | 2 | 1442 | 184.7222 | 2894 | S.A.L |  | 3:00 | 2894 | 1442 | 1 | 92.042 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 240 | 5 | 5 | 2.5 | 42 | 2 | 2.8 | 0.8 | 1.1 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 | 2 | 2 | 1442 | 93.4302 | 2865 | S.A.L |  | 4:00 | 2851 | 1442 | 1 | 93.4302 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 240 | 5 | 5 | 2.5 | 42 | 1.9 | 2.9 | 0.9 | 1.2 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1442 | 92.9736 | 2704 | S.A.L |  | 5:00 | 2865 | 1442 | 1 | 92.9736 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 240 | 5 | 5 | 2.5 | 40 | 1.5 | 2.4 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 | 1.5 | 2 | 1442 | 95.9544 | 2754 | S.A.L |  | 6:00 | 2865 | 1442 | 1 | 92.9736 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 2600 | 49.1833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 240 | 5 | 5 | 2.5 | 38 | 1.3 | 2.2 | 0.73 | 0.8 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 | 1.5 | 0 | 1442 | 91.5674 | 2937 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2704 | 1442 | 1 | 98.5094 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 240 | 5 | 7.5 | 2.5 | 40 | 1.3 | 3.6 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3 | 0.5 | 0 | 1442 | 109.4819 | 2871 | S.A.L |  | 8:00 | 2776 | 1442 | 1 | 95.9544 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 240 | 5 | 7.5 | 2.5 | 41 | 1.5 | 4.1 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3 | 0.5 | 0 | 1442 | 92.6502 | 2878 | S.A.L |  | 9:00 | 2754 | 1442 | 1 | 96.7209 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 240 | 5 | 7.5 | 2.5 | 40 | 1.7 | 4.3 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3 | 0.4 | 0.3 | 1442 | 93.1362 | 2890 | S.A.L |  | 10:00 | 2909 | 1442 | 1 | 91.5674 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 240 | 5 | 7.5 | 2.5 | 39 | 1.6 | 4.6 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 2.8 | 0.2 | 0.4 | 1542 | 95.8095 | 2890 | S.A.L |  | 11:00 | 2937 | 1442 | 1 | 90.6944 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 240 | 5 | 7.5 | 2.5 | 38 | 1.5 | 4.8 | 0.9 | 0.9 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 2.8 | 0.2 | 0.6 | 1542 | 97.7829 | 2938 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2433 | 1442 | 1 | 109.4819 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 240 | 5 | 10 | 2.5 | 38 | 1.5 | 5.3 | 0.9 | 0.9 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 2.8 | 0.1 | 1.5 | 1542 | 97.9174 | 2611 | S.A.L |  | 13:00 | 2871 | 1442 | 1 | 92.7793 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 240 | 5 | 6.4583 | 2.5 | 40.5833 | 1.6417 | 3.55 | 0.8275 | 0.98333 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.175 | 0.975 | 1.0667 | 1467 | 103.2 |  |  |  | 14:00 | 2875 | 1442 | 1 | 92.6502 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 240 | 5 | 10 | 2.5 | 45 | 2 | 5.3 | 1.1 | 1.3 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 | 2.5 | 2.5 | 1542 | 184.7222 |  |  |  | 15:00 | 2878 | 1442 | 1 | 92.5537 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 240 | 5 | 5 | 2.5 | 38 | 1.3 | 2.2 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 2.8 | 0.1 | 0 | 1442 | 91.5674 |  |  |  | 16:00 | 2860 | 1442 | 1 | 93.1362 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2890 | 1542 | 1 | 98.5611 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2973 | 1542 | 1 | 95.8095 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2890 | 1542 | 1 | 98.5611 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | * | 0.84 | 0.76 | 0.85 | 0.81 | 0.77 | 0.85 | 0.75 | * | 0.9 | 0.8 | 0.78 | 0.83 | 0.82 | * | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-15 |  | 20:00 | 2913 | 1542 | 1 | 97.7829 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2938 | 1542 | 1 | 96.9509 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2909 | 1542 | 1 | 97.9174 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2611 | 1372 | 1 | 97.0658 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2569 | 1372 | 1 | 98.6527 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 239043.6 | 35068 | [5 empty] | 1362 |  | 227 |  | 1316.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 35068 | 46640.44 | 99.4511 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2766.7083 | 1461.1667 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 9.4583 |  | 54.8583 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 6
| 8:00 | 62.8 | 21.9 | 12 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0.1 | 0.06 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1316.6 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.6473 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.5078 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1316.6
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 4 |  |  | 12 |  | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 8 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.6473 |  |  | Dosagem Final |  | 5.5078
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 31509 | ALTURA | 0 | ALTURA | 31 |  |  | Volume total (L) | 8737036.4 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | VOLUME | 8674427.7 | VOLUME | 0 | VOLUME | 8608.7 | VOLUME | 54000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 11608808.841 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 11536988.841 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 71820 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 46640.44
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -46640.44
[33 empty] | Percentual da diferença |  |  |  |  | Percentual da diferença
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #REF! |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2905.6 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #REF! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 16
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2545 | 1372 | 1 | 99.5831 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 240 | 5 | 10 | 2.5 | 44 | 1.6 | 5.4 | 0.9 | 1 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.2 | 0.5 | 2.5 | 1372 | 98.6527 | 2569 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2590 | 1372 | 1 | 97.8529 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | #REF! | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 240 | 5 | 10 | 2.5 | 48 | 1.4 | 5.6 | 0.9 | 0.9 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.3 | 0.5 | 3 | 1372 | 97.8529 | 2590 | S.A.L |  | 3:00 | 2590 | 1372 | 1 | 97.8529 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 240 | 5 | 10 | 2.5 | 55 | 1.4 | 5.7 | 0.9 | 0.8 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.3 | 0.7 | 3 | 1372 | 97.1402 | 2609 | S.A.L |  | 4:00 | 2609 | 1372 | 1 | 97.1402 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 240 | 5 | 10 | 2.5 | 45 | 1.3 | 4.9 | 0.9 | 0.8 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.3 | 0.5 | 2.8 | 1372 | 95.2778 | 2660 | S.A.L |  | 5:00 | 1618 | 972 | 1 | 110.9703 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 240 | 5 | 10 | 2.5 | 43 | 1.5 | 3.2 | 0.9 | 0.94 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.2 | 0.5 | 2.5 | 1442 | 94.9285 | 2806 | S.A.L |  | 6:00 | 2660 | 1372 | 1 | 95.2778 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 240 | 5 | 10 | 2.5 | 42 | 1.8 | 2.9 | 0.88 | 0.91 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3 | 0.5 | 0 | 1442 | 93.4302 | 2851 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2645 | 1442 | 1 | 100.7068 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 220 | 5 | 10 | 2.5 | 40 | 1.7 | 3.2 | 0.92 | 0.98 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3 | 0.5 | 0 | 1442 | 96.4757 | 2761 | S.A.L |  | 8:00 | 2806 | 1442 | 1 | 94.9285 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 200 | 5 | 10 | 2.5 | 39 | 1.6 | 3.4 | 0.96 | 1.04 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3 | 0.4 | 0 | 1442 | 94.5914 | 2816 | S.A.L |  | 9:00 | 2829 | 1442 | 1 | 94.1567 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 200 | 5 | 7.5 | 2.5 | 38 | 1.4 | 2.8 | 0.82 | 0.91 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3 | 0.4 | 0 | 1442 | 95.4729 | 2790 | S.A.L |  | 10:00 | 2851 | 1442 | 1 | 93.4302 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 200 | 5 | 7.5 | 2.5 | 37 | 1.3 | 2.2 | 0.69 | 0.72 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3 | 0.4 | 0.8 | 1442 | 95.989 | 2775 | S.A.L |  | 11:00 | 2868 | 1442 | 1 | 92.8764 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 200 | 5 | 5 | 2.5 | 37 | 1.2 | 1.6 | 0.61 | 0.64 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.2 | 0.5 | 1.8 | 1442 | 93.2013 | 2858 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2761 | 1442 | 1 | 96.4757 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 200 | 5 | 5 | 2.5 | 36 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.58 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.2 | 0.5 | 2.8 | 1442 | 92.3611 | 2884 | S.A.L |  | 13:00 | 2751 | 1442 | 1 | 96.8264 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 221.6667 | 5 | 8.75 | 2.5 | 42 | 1.45 | 3.525 | 0.83167 | 0.85167 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.1417 | 0.49167 | 1.6 | 1418.6667 | 95.4478 |  |  |  | 14:00 | 2816 | 1442 | 1 | 94.5914 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 240 | 5 | 10 | 2.5 | 55 | 1.8 | 5.7 | 0.96 | 1.04 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.3 | 0.7 | 3 | 1442 | 98.6527 |  |  |  | 15:00 | 2779 | 1442 | 1 | 95.8508 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 200 | 5 | 5 | 2.5 | 36 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.58 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3 | 0.4 | 0 | 1372 | 92.3611 |  |  |  | 16:00 | 2790 | 1442 | 1 | 95.4729 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2815 | 1442 | 1 | 94.625 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2775 | 1442 | 1 | 95.989 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2789 | 1442 | 1 | 95.5072 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-16 |  | 20:00 | 2858 | 1442 | 1 | 93.2013 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  | 0.71 | 0.68 | 0.7 | 0.64 | 0.62 | 0.59 | 0.64 |  | 0.94 | 0.98 | 1.02 | 0.91 | 0.86 |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2820 | 1442 | 1 | 94.4572 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2884 | 1442 | 1 | 92.3611 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2920 | 1442 | 1 | 91.2224 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2892 | 1442 | 1 | 92.1056 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 234939.6 | 33788 | [5 empty] | 1362 |  | #REF! |  | 1362 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 33788 | 44938.04 | 95.9776 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2719.2083 | 3081 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | #REF! |  | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 6
| 8:00 | 64.7 | 22.9 | 14.9 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | #REF! | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1362 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [5 empty] | 3053 | [9 empty] | DOSAGEM | #REF! | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.7972 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE |  | 3070 | [9 empty] | Consumo Total |  | #REF! |  |  | Consumo Total |  | 1362
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 1 |  |  | 12 |  | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 11 | [5 empty] | 3081 | [9 empty] | Dosagem Final |  | #REF! |  |  | Dosagem Final |  | 5.7972
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO |  | 3090
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 150 | ALTURA | 0 | ALTURA | 31 |  |  | Volume total (L) | 103903.7 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | VOLUME | 41295 | VOLUME | 0 | VOLUME | 8608.7 | VOLUME | 54000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 138191.921 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 54922.35 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 11449.571 | Peso(Kg) | 71820 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 44938.04
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -44938.04
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #REF! |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | #REF! |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #REF! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 17
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2951 | 1352 | 1 | 84.6304 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 135 | 12 | 11 | 6 | 36 | 1.2 | 1.5 | 0.59 | 0.6 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 | 0.5 | 3 | 1442 | 92.1056 | 2892 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2905 | 1352 | 1 | 85.9705 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 132 | 12 | 11 | 5 | 35 | 1.3 | 1.6 | 0.58 | 0.62 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.6 | 0.5 | 3 | 1352 | 85.9705 | 2905 | S.A.L |  | 3:00 | 2873 | 1352 | 1 | 86.9281 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 128 | 11 | 10 | 5 | 35 | 1.3 | 1.6 | 0.59 | 0.65 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.8 | 0.4 | 3.2 | 1352 | 87.722 | 2847 | S.A.L |  | 4:00 | 2847 | 1352 | 1 | 87.722 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 125 | 11 | 10 | 5 | 34 | 1.4 | 1.7 | 0.61 | 0.67 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.8 | 0.4 | 3.2 | 1352 | 86.4766 | 2888 | S.A.L |  | 5:00 | 2911 | 1352 | 1 | 85.7934 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 105 | 7 | 8.5 | 5.6 | 2.8 | 1.6 | 1.9 | 0.49 | 0.54 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 | 0.5 | 2.2 | 1352 | 82.834 | 3015 | S.A.L |  | 6:00 | 2888 | 1352 | 1 | 86.4766 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 103 | 7 | 8.4 | 5.5 | 2.8 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 0.53 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 | 0.5 | 2.2 | 1352 | 83.835 | 2979 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2936 | 1352 | 1 | 85.0628 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 118 | 6 | 8.6 | 6 | 30 | 1.6 | 1.7 | 0.53 | 0.54 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 | 1 | 2.2 | 1352 | 84.2877 | 2963 | S.A.L |  | 8:00 | 3015 | 1352 | 1 | 82.834 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 133 | 5.2 | 8.8 | 6.3 | 33 | 1.6 | 1.7 | 0.56 | 0.58 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 | 1.4 | 2.1 | 1352 | 85.6756 | 2915 | S.A.L |  | 9:00 | 2963 | 1352 | 1 | 84.2877 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 133 | 5.7 | 8.3 | 6.5 | 35 | 1.5 | 1.6 | 0.58 | 0.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.7 | 1 | 1.8 | 1352 | 87.6604 | 2849 | S.A.L |  | 10:00 | 2979 | 1352 | 1 | 83.835 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 133 | 6.1 | 8.1 | 7.5 | 36 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.8 | 0.7 | 1.4 | 1172 | 84.3047 | 2568 | S.A.L |  | 11:00 | 2962 | 1352 | 1 | 84.3162 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 132 | 6.1 | 7 | 6.7 | 35 | 1.4 | 1.6 | 0.57 | 0.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 4 | 1.1 | 1.7 | 1172 | 83.4597 | 2594 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2963 | 1352 | 1 | 84.2877 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 131 | 6.2 | 6.4 | 6 | 34 | 1.3 | 1.7 | 0.53 | 0.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 4 | 1.5 | 2.1 | 1172 | 80.7815 | 2680 | S.A.L |  | 13:00 | 2879 | 1352 | 1 | 86.7469 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 125.6667 | 7.9417 | 8.8417 | 5.925 | 29.05 | 1.4636 | 1.675 | 0.56083 | 0.59417 | 7.3 | 6.2 | 6.2 | 5.9333 | 3.7167 | 0.79167 | 2.3417 | 1314.5 | 85.4261 |  |  |  | 14:00 | 2915 | 1352 | 1 | 85.6756 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 135 | 12 | 11 | 7.5 | 36 | 1.6 | 1.9 | 0.61 | 0.67 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 4 | 1.5 | 3.2 | 1442 | 92.1056 |  |  |  | 15:00 | 2908 | 1352 | 1 | 85.8819 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 103 | 5.2 | 6.4 | 5 | 2.8 | 1.3 | 1.5 | 0.49 | 0.53 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 | 0.4 | 1.4 | 1172 | 80.7815 |  |  |  | 16:00 | 2849 | 1352 | 1 | 87.6604 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2598 | 1172 | 1 | 83.3312 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2568 | 1172 | 1 | 84.3047 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2599 | 1172 | 1 | 83.2991 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.43 | 0.41 | 0.53 | 0.46 |  | 0.54 | 0.48 |  | 0.75 | 0.5 | 1.44 | 0.75 | 0.52 |  |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-17 |  | 20:00 | 2594 | 1172 | 1 | 83.4597 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2685 | 1172 | 1 | 80.6311 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2680 | 1172 | 1 | 80.7815 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2606 | 1172 | 1 | 83.0754 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2633 | 1172 | 1 | 82.2235 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 243745.2 | 31008 | [5 empty] | 1362 |  | 227 |  | 1362 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 31008 | 41240.64 | 84.5506 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2821.125 | 1292 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 9.4583 |  | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 6
| 8:00 | 71.7 | 27.9 | 23.9 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.03 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1362 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.5191 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.5878 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1589 |  |  | Consumo Total |  | 1362
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.5191 |  |  | Dosagem Final |  | 5.5878
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 160 | ALTURA |  | ALTURA | 20 |  |  | Volume total (L) | 168602 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 44048 | VOLUME | 0 | VOLUME | 5554 | VOLUME | 119000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 224240.66 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 58583.84 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 7386.82 | Peso(Kg) | 158270 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 8
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 41240.64
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -41240.64
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #REF! |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2951 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #REF! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 18
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2673 | 1172 | 1 | 80.9931 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 131 | 6 | 6.8 | 6 | 34 | 1.3 | 1.7 | 0.58 | 0.67 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 4 | 1.4 | 2.1 | 1172 | 82.2235 | 2633 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2711 | 1172 | 1 | 79.8578 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 131 | 5.5 | 7.3 | 6.1 | 35 | 1.3 | 1.7 | 0.61 | 0.72 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 4 | 1.2 | 2.1 | 1172 | 79.8578 | 2711 | S.A.L |  | 3:00 | 2621 | 1172 | 1 | 82.5999 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 130 | 4.7 | 7.9 | 6.1 | 35 | 1.3 | 1.8 | 0.64 | 0.78 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.8 | 1.2 | 2 | 1172 | 81.9124 | 2643 | S.A.L |  | 4:00 | 2643 | 1172 | 1 | 81.9124 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 130 | 4 | 8 | 6.2 | 36 | 1.3 | 1.8 | 0.66 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.8 | 1.1 | 2 | 1352 | 85.0628 | 2936 | S.A.L |  | 5:00 | 2680 | 1172 | 1 | 80.7815 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 129 | 4.6 | 7.2 | 6 | 38 | 1.3 | 2.2 | 0.82 | 1.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.8 | 0.6 | 1.5 | 1352 | 89.7393 | 2783 | S.A.L |  | 6:00 | 2936 | 1352 | 1 | 85.0628 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 132 | 5.3 | 7.1 | 6.2 | 38 | 1.2 | 2.5 | 0.8 | 1.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | 1352 | 90.2908 | 2766 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2630 | 1352 | 1 | 94.9599 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 136 | 5.8 | 7.6 | 5.9 | 39 | 1.7 | 2.4 | 0.7 | 1.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 1 | 1.7 | 1352 | 99.6984 | 2505 | S.A.L |  | 8:00 | 2783 | 1352 | 1 | 89.7393 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 127 | 10 | 7 | 9.1 | 37 | 1.9 | 2.2 | 1.1 | 1.5 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 1 | 2 | 1352 | 96.1665 | 2597 | S.A.L |  | 9:00 | 2795 | 1352 | 1 | #REF! |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 129 | 11 | 9.7 | 9.2 | 37 | 2.1 | 2.3 | 1.2 | 1.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 1352 | #VALUE! | 2616. | S.A.L |  | 10:00 | 2766 | 1352 | 1 | 90.2908 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 132 | 11 | 13 | 8.9 | 39 | 2 | 2.6 | 1.3 | 1.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 1352 | 93.8536 | 2661 | S.A.L |  | 11:00 | 2655 | 1352 | 1 | 94.0657 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 134 | 8.6 | 12 | 10 | 39 | 1.9 | 2.5 | 1 | 1.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 1352 | 96.0925 | 2599 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2505 | 1352 | 1 | 99.6984 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 132 | 8.9 | 13 | 11 | 38 | 1.9 | 2.3 | 1 | 1.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 1352 | 96.0186 | 2601 | S.A.L |  | 13:00 | 2652 | 1352 | 1.8 | FALSE |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 131.0833 | 7.1167 | 8.8833 | 7.5583 | 37.0833 | 1.6 | 2.1667 | 0.8675 | 1.1892 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6583 | 0.62727 | 1.2417 | 1307 | #VALUE! |  |  |  | 14:00 | 2597 | 1352 | 1 | 96.1665 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 136 | 11 | 13 | 11 | 39 | 2.1 | 2.6 | 1.3 | 1.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 4 | 1.2 | 2.1 | 1352 | #VALUE! |  |  |  | 15:00 | 2629 | 1352 | 1 | 94.996 |  | 0 | 0 | 0 | 500 | 9.4583 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 127 | 4 | 6.8 | 5.9 | 34 | 1.2 | 1.7 | 0.58 | 0.67 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 1172 | #VALUE! |  |  |  | 16:00 | 2616. | 1352 | 1 | #VALUE! |  | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2645 | 1352 | 1 | 94.4213 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2661 | 1352 | 1 | 93.8536 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2607 | 1352 | 1 | 95.7976 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.52 | 0.44 | 0.48 | 0.5 | * | 0.55 | 0.52 | * | 0.63 | 0.81 | 0.77 | 0.81 | 0.79 | * | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-18 |  | 20:00 | 2599 | 1352 | 1 | 96.0925 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2590 | 1352 | 1 | 96.4264 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2601 | 1352 | 1 | 96.0186 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2600 | 1352 | 1 | 96.0556 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2640 | 1352 | 1 | 94.6002 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 220388.4 | 31548 | [5 empty] | 794.5 |  | 141.875 |  | 1532.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 30196 | 40160.68 | #REF! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2661.6957 | 1314.5 |  |  | 0 | #VALUE! |  | 33.1042 |  | 5.9115 |  | 63.8438 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 2568 |  | Lavados | 1
| 8:00 | 67.7 | 25.9 | 23.9 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.03 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 988.9056 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1532.25 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 4.4871 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 6.9525 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 988.9056 |  |  | Consumo Total |  | 1532.25
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 8 |  |  | 12 |  | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 4 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 4.4871 |  |  | Dosagem Final |  | 6.9525
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 2628 | ALTURA |  | ALTURA | 89 |  |  | Volume total (L) | 822203.7 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | VOLUME | 723488.4 | VOLUME | 0 | VOLUME | 24715.3 | VOLUME | 74000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 1093530.921 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 962239.572 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 32871.349 | Peso(Kg) | 98420 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA | 87 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 60951.1 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 23951.1 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 37000 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 76920.2882 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 30226.2882 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 46694 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 40160.68
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -40160.68
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #REF! |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2521.1556 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #REF! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 19
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2568 | 1352 | 1 | 97.2525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 132 | 9.5 | 17.9 | 7.3 | 40 | 2 | 2 | 0.9 | 1.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 1352 | 94.6002 | 2640 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2628 | 1352 | 1 | 95.0321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 133 | 10 | 11 | 3.9 | 39 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 1.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 1352 | 95.0321 | 2628 | S.A.L |  | 3:00 | 2543 | 1352 | 1 | 98.2086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 128 | 11 | 10 | 4.1 | 38 | 2.2 | 1.8 | 1 | 1.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 1482 | 97.7473 | 2555 | S.A.L |  | 4:00 | 2555 | 1352 | 1 | 97.7473 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 130 | 12 | 11 | 3.4 | 39 | 2.1 | 1.8 | 1 | 1.2 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 1482 | 98.4409 | 2537 | S.A.L |  | 5:00 | 2566 | 1352 | 1 | 97.3283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 135 | 17.5 | 15 | 3.4 | 39 | 2.6 | 2.1 | 1 | 1.2 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 1482 | 96.837 | 2827 | S.A.L |  | 6:00 | 2537 | 1352 | 1 | 98.4409 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 143 | 20.1 | 17.5 | 4.1 | 39 | 2.9 | 2.6 | 1 | 1.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 1482 | 95.6862 | 2861 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2849 | 1482 | 1 | 96.0893 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 134 | 15.1 | 18.1 | 1.7 | 39 | 2.6 | 2.9 | 0.9 | 1.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 | 0 | 0 | 1582 | 102.573 | 2849 | S.A.L |  | 8:00 | 2827 | 1482 | 1 | 96.837 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 134 | 16.1 | 18.7 | 3.7 | 38 | 2.7 | 3.3 | 1 | 1.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 | 0 | 0 | 1482 | 89.0271 | 3075 | S.A.L |  | 9:00 | 2876 | 1482 | 1 | 95.1872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 139 | 16.9 | 20.2 | 3.9 | 37 | 2.8 | 4.1 | 1.1 | 1.2 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 | 0 | 0 | 1582 | 95.8447 | 3049 | S.A.L |  | 10:00 | 2861 | 1482 | 1 | 95.6862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 145 | 17.1 | 11 | 3.4 | 40 | 2.6 | 3.2 | 1.1 | 1.2 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 | 0 | 0 | 1582 | 96.0337 | 3043 | S.A.L |  | 11:00 | 2868 | 1482 | 1 | 95.4527 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 130 | 12 | 11 | 3.4 | 42 | 2.6 | 2.4 | 1.2 | 1.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 | 0 | 0 | 1582 | 96.7651 | 3020 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2849 | 1482 | 1 | 102.573 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 130 | 12 | 11 | 3.4 | 39 | 2.1 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 | 0 | 0 | 1582 | 96.8613 | 3017 | S.A.L |  | 13:00 | 2831 | 1482 | 1 | 96.7002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 134.4167 | 14.1083 | 14.3667 | 3.8083 | 39 | 2.425 | 2.475 | 1.0333 | 1.2917 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3583 | 0 | 0 | 1502 | 96.2874 |  |  |  | 14:00 | 3075 | 1482 | 1 | 89.0271 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 145 | 20.1 | 20.2 | 7.3 | 42 | 2.9 | 4.1 | 1.3 | 1.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 1582 | 102.573 |  |  |  | 15:00 | 3043 | 1482 | 1 | 89.9633 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 128 | 9.5 | 10 | 1.7 | 37 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 | 0 | 0 | 1352 | 89.0271 |  |  |  | 16:00 | 3049 | 1582 | 1 | 95.8447 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3078 | 1582 | 1 | 94.9417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3043 | 1582 | 1 | 96.0337 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3080 | 1582 | 1 | 94.8801 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | * | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1 | 1.2 | 1.4 | * | 1.7 | 1.1 | 0.92 | 1.2 | 1 | * | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-19 |  | 20:00 | 3020 | 1582 | 1 | 96.7651 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3044 | 1582 | 1 | 96.0022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3017 | 1582 | 1 | 96.8613 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
51 | [21 empty] | 23:00 | 3035 | 1582 | 1 | 96.2868 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3031 | 1582 | 1 | 96.4139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 247942.8 | 35688 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1816 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 35688 | 47465.04 | 96.0648 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2869.7083 | 1487 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 39.7 | 26.9 | 17.9 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.06 | 0 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.3243 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 1816
12 | 12 | 12 | 11 | 0 |  | 12 |  |  | 12 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.3243
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 47465.04
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -47465.04
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #REF! |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 1816 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #REF! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 20
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3023 | 1582 | 1 | 96.6691 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 138 | 16.8 | 14.2 | 5.5 | 38 | 2.3 | 2 | 1 | 1.1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 | 0 | 0 | 1582 | 96.4139 | 3031 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3023 | 1582 | 1 | 96.6691 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 135 | 16.5 | 13.9 | 5.1 | 36 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1582 | 96.6691 | 3023 | S.A.L |  | 3:00 | 3031 | 1582 | 1 | 96.4139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 134 | 16.3 | 13.7 | 4.9 | 34 | 2.2 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1582 | 97.5077 | 2997 | S.A.L |  | 4:00 | 2997 | 1582 | 1 | 97.5077 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 133 | 15.1 | 13.1 | 5.3 | 33 | 2 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.8 | 0 | 0 | 1582 | 97.9325 | 2984 | S.A.L |  | 5:00 | 3005 | 1582 | 1 | 97.2481 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 |  |  | 0.2%
8:00 | 125 | 14 | 13 | 5 | 32 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.6 |  |  | 1582 | 97.2481 | 3005 | S.A.L |  | 6:00 | 2984 | 1582 | 1 | 97.9325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 120 | 14 | 13 | 5 | 32 | 2 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.6 |  |  | 1582 | 108.7572 | 2687 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2967 | 1582 | 1 | 98.4936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 120 | 15 | 14 | 5 | 32 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.6 |  |  | 1582 | 97.7033 | 2991 | S.A.L |  | 8:00 | 3005 | 1582 | 1 | 97.2481 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 123 | 15 | 14 | 5 | 33 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.6 |  |  | 1582 | 96.7971 | 3019 | S.A.L |  | 9:00 | 2993 | 1582 | 1 | 97.638 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 128 | 15 | 14 | 6 | 33 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.6 |  |  | 1582 | 96.8292 | 3018 | S.A.L |  | 10:00 | 2687 | 1582 | 1 | 108.7572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 134 | 15 | 14 | 6 | 34 | 2.2 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.6 |  |  | 1582 | 97.0221 | 3012 | S.A.L |  | 11:00 | 3010 | 1582 | 1 | 97.0866 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 138 | 15 | 13 | 6 | 34 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.8 |  |  | 1582 | 97.0543 | 3011 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2991 | 1582 | 1 | 97.7033 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 140 | 15 | 13 | 6 | 35 | 2 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.8 |  |  | 1582 | 96.7331 | 3021 | S.A.L |  | 13:00 | 2997 | 1582 | 1 | 97.5077 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 130.6667 | 15.225 | 13.575 | 5.4 | 33.8333 | 2.15 | 1.7167 | 0.80833 | 0.86667 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.7667 | 0 | 0 | 1582 | 98.0556 |  |  |  | 14:00 | 3019 | 1582 | 1 | 96.7971 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 140 | 16.8 | 14.2 | 6 | 38 | 2.3 | 2 | 1 | 1.1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 | 0 | 0 | 1582 | 108.7572 |  |  |  | 15:00 | 2970 | 1582 | 1 | 98.3941 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 120 | 14 | 13 | 4.9 | 32 | 2 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.6 | 0 | 0 | 1582 | 96.4139 |  |  |  | 16:00 | 3018 | 1582 | 1 | 96.8292 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3008 | 1582 | 1 | 97.1511 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3012 | 1582 | 1 | 97.0221 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3012 | 1582 | 1 | 97.0221 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-20 |  | 20:00 | 3011 | 1582 | 1 | 97.0543 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3052 | 1582 | 1 | 95.7505 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3021 | 1582 | 1 | 96.7331 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3012 | 1582 | 1 | 97.0221 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3022 | 1582 | 1 | 96.701 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 258732 | 37968 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2122.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 37968 | 50497.44 | 97.6396 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2994.5833 | 1582 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 88.4354 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 65.7 | 24.9 | 19.9 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2122.45 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.2033 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2122.45
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 1 |  |  | 12 |  | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 11 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 8.2033
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 138 | ALTURA |  | ALTURA | 56 |  |  | Volume total (L) | 184542.6 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | VOLUME | 37991.4 | VOLUME | 0 | VOLUME | 15551.2 | VOLUME | 131000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 245441.658 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 50528.562 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 20683.096 | Peso(Kg) | 174230 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 50497.44
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -50497.44
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | 0 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2122.45 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -2122.45 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 21
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3041 | 1582 | 1 | 96.0969 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 140 | 15 | 13 | 5 | 35 | 2 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 |  |  | 1582 | 96.701 | 3022 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2998 | 1582 | 1 | 97.4752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 15 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 135 | 14 | 13 | 4 | 35 | 2 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 |  |  | 1582 | 97.4752 | 2998 | S.A.L |  | 3:00 | 3013 | 1582 | 1 | 96.9899 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 125 | 13 | 12 | 3 | 34 | 2.1 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 |  |  | 1582 | 94.9417 | 3078 | S.A.L |  | 4:00 | 3078 | 1582 | 1 | 94.9417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 120 | 13 | 12 | 3 | 34 | 2.1 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 |  |  | 1582 | 95.9076 | 3047 | S.A.L |  | 5:00 | 3045 | 1582 | 1 | 95.9706 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 127 | 10 | 12 | 4 | 34 | 1.9 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 1582 | 96.9577 | 3014 | S.A.L |  | 6:00 | 3047 | 1582 | 1 | 95.9076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 125 | 10 | 12 | 3 | 34 | 1.9 | 2.1 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 1582 | 97.8014 | 2988 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3008 | 1582 | 1 | 97.1511 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 116 | 10 | 12 | 6 | 29 | 1.6 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.4 |  |  | 1582 | 96.9899 | 3013 | S.A.L |  | 8:00 | 3014 | 1582 | 1 | 96.9577 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 118 | 10 | 12 | 6 | 30 | 1.6 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.4 |  |  | 1582 | 96.6691 | 3023 | S.A.L |  | 9:00 | 3030 | 1582 | 1 | 96.4457 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 140 | 13 | 15 | 8 | 38 | 2.3 | 2.1 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.4 |  |  | 1582 | 96.9899 | 3013 | S.A.L |  | 10:00 | 2988 | 1582 | 1 | 97.8014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 141 | 13 | 15 | 8 | 38 | 2.3 | 2.1 | 0.6 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.4 |  |  | 1582 | 105.9958 | 2757 | S.A.L |  | 11:00 | 3047 | 1582 | 1 | 95.9076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 132 | 12 | 14 | 7 | 36 | 2 | 2.3 | 0.7 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.4 |  |  | 1582 | 97.9325 | 2984 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3013 | 1582 | 1 | 96.9899 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 130 | 12 | 15 | 7 | 35 | 2 | 2.5 | 0.7 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.4 |  |  | 1582 | 100.5611 | 2906 | S.A.L |  | 13:00 | 2978 | 1582 | 1 | 98.1298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 129.0833 | 12.0833 | 13.0833 | 5.3333 | 34.3333 | 1.9833 | 2.0333 | 0.63333 | 0.74167 | 7.3 | 6.4333 | 6.4333 | 6.2 | 3.2333 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1582 | 97.9102 |  |  |  | 14:00 | 3023 | 1582 | 1 | 96.6691 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 141 | 15 | 15 | 8 | 38 | 2.3 | 2.5 | 0.8 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.4 | 0 | 0 | 1582 | 105.9958 |  |  |  | 15:00 | 3003 | 1582 | 1 | 97.3129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 116 | 10 | 12 | 3 | 29 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1582 | 94.9417 |  |  |  | 16:00 | 3013 | 1582 | 1 | 96.9899 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3020 | 1582 | 1 | 96.7651 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2757 | 1582 | 1 | 105.9958 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2892 | 1582 | 1 | 101.0479 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.78 | 0.86 | 0.9 | 0.741 |  | 0.49 | 0.67 |  | 0.59 | 0.51 | 0.36 | 0.71 | 0.66 |  |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-21 |  | 20:00 | 2984 | 1582 | 1 | 97.9325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2932 | 1582 | 1 | 99.6694 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2906 | 1582 | 1 | 100.5611 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2886 | 1582 | 1 | 101.258 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2877 | 1582 | 1 | 101.5747 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 257734.8 | 37968 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2270 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 37968 | 50497.44 | 98.0226 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2983.0417 | 1582 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 7
| 8:00 | 69.7 | 37.8 | 23.9 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.04 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2270 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.8075 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2270
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 8.8075
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 155 | ALTURA |  | ALTURA | 36 |  |  | Volume total (L) | 206668.7 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 42671.5 | VOLUME | 0 | VOLUME | 9997.2 | VOLUME | 154000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 274869.371 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 56753.095 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 13296.276 | Peso(Kg) | 204820 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 50497.44
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -50497.44
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -2122.45 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2270 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -4392.45 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 22
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2910 | 1582 | 1 | 100.4229 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 129 | 13 | 17 | 7 | 33 | 2 | 2.7 | 0.7 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 1582 | 101.5747 | 2877 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2913 | 1582 | 1 | 100.3194 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 15 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 128 | 13 | 18 | 7 | 33 | 2 | 3 | 0.7 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 1582 | 100.3194 | 2913 | S.A.L |  | 3:00 | 2926 | 1582 | 1 | 99.8737 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 126 | 14 | 20 | 8 | 32 | 2.1 | 3.4 | 0.7 | 1.1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 1582 | 101.0829 | 2891 | S.A.L |  | 4:00 | 2891 | 1582 | 1 | 101.0829 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 126 | 15 | 21 | 8 | 32 | 2.1 | 3.6 | 0.7 | 1.1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 1582 | 100.4919 | 2908 | S.A.L |  | 5:00 | 2902 | 1582 | 1 | 100.6997 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 121 | 14.2 | 11 | 4.8 | 31 | 1.6 | 1.9 | 0.8 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 1582 | 10.3061 | 28355 | S.A.L |  | 6:00 | 2908 | 1582 | 1 | 100.4919 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 124 | 14 | 11 | 4.3 | 30 | 1.7 | 1.9 | 0.7 | 1.1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 1582 | 130.9277 | 2232 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2862 | 1582 | 1 | 102.1071 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 116 | 12 | 15 | 3.9 | 30 | 1.9 | 1.7 | 0.8 | 1.1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 1582 | 95.9391 | 3046 | S.A.L |  | 8:00 | 28355 | 1582 | 1 | 10.3061 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 121 | 16 | 18 | 3.7 | 37 | 2 | 2.9 | 0.9 | 1.1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 1582 | 95.4378 | 3062 | S.A.L |  | 9:00 | 2884 | 1582 | 1 | 101.3282 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 127 | 15 | 17 | 4.6 | 37 | 2 | 2.7 | 0.9 | 1.2 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 1582 | 95.8133 | 3050 | S.A.L |  | 10:00 | 2232 | 1582 | 1 | 130.9277 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 129 | 15 | 14 | 1.3 | 36 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 1.1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 1582 | 94.3288 | 3098 | S.A.L |  | 11:00 | 2941 | 1582 | 1 | 99.3644 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 127 | 13 | 15 | 4.1 | 35 | 2 | 2.3 | 0.8 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 1582 | 94.7263 | 3085 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3046 | 1582 | 1 | 95.9391 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 125 | 14 | 13 | 4.2 | 34 | 2.3 | 2.1 | 0.8 | 1.1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 1582 | 97.5077 | 2997 | S.A.L |  | 13:00 | 3046 | 1582 | 1 | 95.9391 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 124.9167 | 14.0167 | 15.8333 | 5.075 | 33.3333 | 1.9667 | 2.5333 | 0.775 | 1.075 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1582 | 93.2046 |  |  |  | 14:00 | 3062 | 1582 | 1 | 95.4378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 129 | 16 | 21 | 8 | 37 | 2.3 | 3.6 | 0.9 | 1.2 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0 | 0 | 1582 | 130.9277 |  |  |  | 15:00 | 3036 | 1582 | 1 | 96.2551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 116 | 12 | 11 | 1.3 | 30 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0 | 0 | 1582 | 10.3061 |  |  |  | 16:00 | 3050 | 1582 | 1 | 95.8133 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3083 | 1582 | 1 | 94.7877 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3098 | 1582 | 1 | 94.3288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3079 | 1582 | 1 | 94.9109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.69 | 0.77 | 0.81 | 0.78 | * | 0.66 | 0.72 | * | 59 | 0.68 | 0.85 | 0.91 | 0.83 | * | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-22 |  | 20:00 | 3085 | 1582 | 1 | 94.7263 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3093 | 1582 | 1 | 94.4813 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2997 | 1582 | 1 | 97.5077 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3022 | 1582 | 1 | 96.701 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3074 | 1582 | 1 | 95.0652 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 347382 | 37968 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2270 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 37968 | 50497.44 | 95.3674 | 0
[22 empty] | PAC 15 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 4020.625 | 1582 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 72.7 | 38.8 | 24.9 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2270 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 6.5346 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2270
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 8 |  |  | 12 |  | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 4 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 6.5346
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 2600 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 2600 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 3458 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 3458 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 50497.44
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -50497.44
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -4392.45 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2270 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -6662.45 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 23
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3092 | 1582 | 1 | 95.2224 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.34 | 0.5 | 0
0:00 | 129 | 13 | 10 | 4.8 | 37 | 2.2 | 1.9 | 1 | 1.2 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 1582 | 95.0652 | 3074 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3045 | 1582 | 1 | 96.6922 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 132 | 12 | 10 | 5.5 | 38 | 2.2 | 1.6 | 1 | 1.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 1582 | 96.6922 | 3045 | S.A.L |  | 3:00 | 3015 | 1582 | 1 | 97.6543 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 132 | 12 | 11 | 5.9 | 37 | 2.1 | 1.7 | 1.1 | 1.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 1582 | 98.8344 | 2979 | S.A.L |  | 4:00 | 2979 | 1582 | 1 | 98.8344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 134 | 12 | 11 | 6 | 36 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 1582 | 98.0445 | 3003 | S.A.L |  | 5:00 | 3041 | 1582 | 1 | 96.8194 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 135 | 12 | 11 | 6.4 | 38 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.8 |  |  | 1542 | 105.3536 | 2724 | S.A.L |  | 6:00 | 3003 | 1582 | 1 | 98.0445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 134 | 14 | 12 | 5.1 | 36 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.8 |  |  | 1542 | 101.9117 | 2816 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2978 | 1582 | 1 | 98.8676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 136 | 16 | 12 | 5.4 | 37 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 1.1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.6 |  |  | 1542 | 104.1304 | 2756 | S.A.L |  | 8:00 | 2724 | 1542 | 1 | 105.3536 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 139 | 18 | 12 | 6.5 | 39 | 2.2 | 1 | 0.8 | 1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.5 |  |  | 1542 | 105.4311 | 2722 | S.A.L |  | 9:00 | 2691 | 1542 | 1 | 106.6456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 147 | 16 | 15 | 7.1 | 42 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.5 |  |  | 1542 | 104.0926 | 2757 | S.A.L |  | 10:00 | 2816 | 1542 | 1 | 101.9117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 149 | 15 | 13 | 7.5 | 41 | 2 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.8 |  |  | 1542 | 105.937 | 2709 | S.A.L |  | 11:00 | 2827 | 1542 | 1 | 101.5152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 147 | 14 | 13 | 6 | 41 | 1.8 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1542 | 103.5293 | 2772 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2756 | 1542 | 1 | 104.1304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 145 | 14 | 13 | 6 | 39 | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1542 | 104.5477 | 2745 | S.A.L |  | 13:00 | 2738 | 1542 | 1 | 104.815 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 138.25 | 14 | 11.9167 | 6.0167 | 38.4167 | 1.9667 | 1.4083 | 0.84167 | 1.075 | 7.3 | 6.3667 | 6.3667 | 6.1 | 2.9333 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1555.3333 | 101.9642 |  |  |  | 14:00 | 2722 | 1542 | 1 | 105.4311 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 149 | 18 | 15 | 7.5 | 42 | 2.3 | 0.2 | 1.1 | 1.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0 | 0 | 1582 | 105.937 |  |  |  | 15:00 | 2753 | 1542 | 1 | 104.2439 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 129 | 12 | 10 | 4.8 | 36 | 1.5 | 1 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.5 | 0 | 0 | 1542 | 95.0652 |  |  |  | 16:00 | 2757 | 1542 | 1 | 104.0926 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2749 | 1542 | 1 | 104.3955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2709 | 1542 | 1 | 105.937 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2756 | 1542 | 1 | 104.1304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | * | 0.99 | 1.03 | 1.16 | 1.21 | 1.01 | 0.97 | 0.86 | * | 0.78 | 0.97 | 1.06 | 1.11 | 1.2 | * | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-23 |  | 20:00 | 2772 | 1542 | 1 | 103.5293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2779 | 1542 | 1 | 103.2686 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2745 | 1542 | 1 | 104.5477 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2789 | 1542 | 1 | 102.8983 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2782 | 1542 | 1 | 103.1572 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 244864.8 | 37288 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2300.2667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 37288 | 49965.92 | 102.1724 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2834.0833 | 1553.6667 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 95.8444 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 5
| 8:00 | 67.7 | 25.9 | 19.9 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.06 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2300.2667 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 9.394 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2300.2667
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 5 |  |  | 12 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 9.394
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 156 | ALTURA | 0 | ALTURA | 31 |  |  | Volume total (L) | 262055.5 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | VOLUME | 42946.8 | VOLUME | 0 | VOLUME | 8608.7 | VOLUME | 210500 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Peso Total (Kg) | 351154.37 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 57548.712 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 11535.658 | Peso(Kg) | 282070 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 51610.65
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -51610.65
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -6662.45 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2300.2667 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -8962.7167 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 24
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2770 | 1582 | 1 | 105.4984 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 142 | 14 | 12 | 4.6 | 38 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 |  |  | 1542 | 103.1572 | 2782 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2746 | 1582 | 1 | 106.4204 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.345 | 1 | 24
2:00 | 138 | 14 | 12 | 4.5 | 36 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 |  |  | 1582 | 106.4204 | 2746 | S.A.L |  | 3:00 | 2680 | 1582 | 1 | 109.0413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 134 | 13 | 12 | 4.2 | 34 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 |  |  | 1582 | 107.9936 | 2706 | S.A.L |  | 4:00 | 2706 | 1582 | 1 | 107.9936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 130 | 13 | 11 | 4.3 | 33 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 |  |  | 1582 | 105.651 | 2766 | S.A.L |  | 5:00 | 2742 | 1582 | 1 | 106.5757 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 133 | 13 | 11 | 5 | 35 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1582 | 106.4592 | 2745 | S.A.L |  | 6:00 | 2766 | 1582 | 1 | 105.651 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 135 | 13 | 11 | 5 | 37 | 1.4 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1582 | 107.2799 | 2724 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2775 | 1582 | 1 | 105.3083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 137 | 12 | 10 | 5 | 37 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1582 | 107.5168 | 2718 | S.A.L |  | 8:00 | 2745 | 1582 | 1 | 106.4592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 140 | 12 | 10 | 5 | 38 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1582 | 107.3193 | 2723 | S.A.L |  | 9:00 | 2757 | 1582 | 1 | 105.9958 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 145 | 11 | 10 | 5 | 40 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1582 | 104.5174 | 2796 | S.A.L |  | 10:00 | 2724 | 1582 | 1 | 107.2799 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 147 | 10 | 9 | 5 | 42 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1582 | 110.4007 | 2647 | S.A.L |  | 11:00 | 2704 | 1582 | 1 | 108.0734 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 150 | 9 | 9 | 5 | 43 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.4 |  |  | 1582 | 100.1819 | 2917 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2718 | 1582 | 1 | 107.5168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 150 | 8 | 8 | 5 | 43 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.4 |  |  | 1582 | 100.5265 | 2907 | S.A.L |  | 13:00 | 2720 | 1582 | 1 | 107.4377 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 140.0833 | 11.8333 | 10.4167 | 4.8 | 38 | 1.5 | 1.3083 | 0.69167 | 0.81667 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.1667 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1578.6667 | 105.6187 |  |  |  | 14:00 | 2723 | 1582 | 1 | 107.3193 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 150 | 14 | 12 | 5 | 43 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.4 | 0 | 0 | 1582 | 110.4007 |  |  |  | 15:00 | 2760 | 1582 | 1 | 105.8806 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 130 | 8 | 8 | 4.2 | 33 | 1.4 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1542 | 100.1819 |  |  |  | 16:00 | 2796 | 1582 | 1 | 104.5174 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2781 | 1582 | 1 | 105.0811 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2647 | 1582 | 1 | 110.4007 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2826 | 1582 | 1 | 103.4078 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-24 |  | 20:00 | 2917 | 1582 | 1 | 100.1819 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  | 0.65 | 0.73 | 0.76 | 0.64 | 0.67 | 0.63 | 0.68 |  | 0.62 | 0.58 | 0.56 | 0.59 | 0.54 |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2899 | 1582 | 1 | 100.8039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2907 | 1582 | 1 | 100.5265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2912 | 1582 | 1 | 100.3539 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2905 | 1582 | 1 | 100.5957 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 239853.6 | 37968 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2360.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 37968 | 50497.44 | 105.3467 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2776.0833 | 1582 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 3
| 8:00 | 68.7 | 33.9 | 22.9 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2360.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 9.8427 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2360.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 9.8427
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 145 | ALTURA |  | ALTURA | 29 |  |  | Volume total (L) | 137971.8 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 39918.5 | VOLUME | 0 | VOLUME | 8053.3 | VOLUME | 90000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 183502.494 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 53091.605 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 10710.889 | Peso(Kg) | 119700 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.345
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 50497.44
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -50497.44
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -8962.7167 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2360.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -11323.5167 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 25
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2796 | 1582 | 1 | 104.5174 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 1580 | 10 | 9 | 5 | 45 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.4 |  |  | 1582 | 100.5957 | 2905 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2898 | 1582 | 1 | 100.8387 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 152 | 11 | 10 | 5 | 47 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.4 |  |  | 1582 | 100.8387 | 2898 | S.A.L |  | 3:00 | 2854 | 1582 | 1 | 102.3933 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 153 | 12 | 10 | 4 | 48 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1582 | 102.3933 | 2854 | S.A.L |  | 4:00 | 2854 | 1582 | 1 | 102.3933 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 153 | 12 | 10 | 4 | 51 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1582 | 101.2931 | 2885 | S.A.L |  | 5:00 | 2836 | 1582 | 1 | 103.0432 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 |  |  | 0.2%
8:00 | 174 | 12 | 9 | 7 | 70 | 2 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.4 |  |  | 1503 | 95.5723 | 2905 | S.A.L |  | 6:00 | 2885 | 1582 | 1 | 101.2931 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 172 | 12 | 9 | 7 | 72 | 2 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.4 |  |  | 1503 | 96.9066 | 2865 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2882 | 1503 | 1 | 96.335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 178 | 12 | 13 | 7.5 | 104 | 2.5 | 1.6 | 0.5 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.4 |  |  | 1503 | 96.7715 | 2869 | S.A.L |  | 8:00 | 2905 | 1503 | 1 | 95.5723 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 176 | 17 | 13 | 7.5 | 101 | 3 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.4 |  |  | 1503 | 96.7715 | 2869 | S.A.L |  | 9:00 | 2854 | 1503 | 1 | 97.2801 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 180 | 12 | 9 | 5 | 121 | 3.1 | 1.5 | 0.6 | 1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.4 |  |  | 1503 | 98.1745 | 2828 | S.A.L |  | 10:00 | 2865 | 1503 | 1 | 96.9066 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 182 | 12 | 9 | 6 | 132 | 3.2 | 1.6 | 0.6 | 1.1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.4 |  |  | 1503 | 94.7568 | 2930 | S.A.L |  | 11:00 | 2879 | 1503 | 1 | 96.4354 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 182 | 11 | 9 | 6 | 131 | 2.7 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1503 | 95.0813 | 2920 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2869 | 1503 | 1 | 96.7715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 181 | 10 | 8 | 7 | 129 | 2.2 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1503 | 96.7378 | 2870 | S.A.L |  | 13:00 | 2915 | 1503 | 1 | 95.2444 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 288.5833 | 11.9167 | 9.8333 | 5.9167 | 87.5833 | 2.2917 | 1.4667 | 0.61667 | 0.84167 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.4667 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1529.3333 | 97.9911 |  |  |  | 14:00 | 2869 | 1503 | 1 | 96.7715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 1580 | 17 | 13 | 7.5 | 132 | 3.2 | 1.6 | 0.7 | 1.1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 | 0 | 0 | 1582 | 102.3933 |  |  |  | 15:00 | 2864 | 1503 | 1 | 96.9405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 152 | 10 | 8 | 4 | 45 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.4 | 0 | 0 | 1503 | 94.7568 |  |  |  | 16:00 | 2828 | 1503 | 1 | 98.1745 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2848 | 1503 | 1 | 97.4851 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 2930 | 1503 | 1 | 94.7568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2979 | 1503 | 1 | 93.1982 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.74 | 0.54 | 0.95 | 0.49 |  | 0.63 | 0.74 |  | 0.9 | 0.53 | 0.98 | 0.6 | 0.48 |  |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-25 |  | 20:00 | 2920 | 1503 | 1 | 95.0813 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2872 | 1503 | 1 | 96.6704 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2870 | 1503 | 1 | 96.7378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2865 | 1503 | 1 | 96.9066 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2878 | 1503 | 1 | 96.4689 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 248454 | 36546 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2360.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 36546 | 48606.18 | 97.8423 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2875.625 | 1522.75 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 5
| 8:00 | 59.7 | 25.9 | 19.9 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2360.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 9.502 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2360.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 1 |  |  | 12 |  | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 11 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 9.502
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 159 | ALTURA |  | ALTURA | 38 |  |  | Volume total (L) | 178325.3 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | VOLUME | 43772.7 | VOLUME | 0 | VOLUME | 10552.6 | VOLUME | 124000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 237172.649 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 58217.691 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 14034.958 | Peso(Kg) | 164920 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | #NAME? |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 48606.18
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -48606.18
0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -11323.5167 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2360.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -13684.3167 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 26
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2801 | 1503 | 1 | 99.1208 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 181 | 10 | 8 | 7 | 123 | 2.1 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1503 | 96.4689 | 2878 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2754 | 1503 | 1 | 100.8125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 181 | 10 | 7 | 7 | 117 | 2 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1503 | 100.8125 | 2754 | S.A.L |  | 3:00 | 2757 | 1503 | 1 | 100.7028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 180 | 11 | 7 | 7 | 105 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1503 | 101.0326 | 2748 | S.A.L |  | 4:00 | 2748 | 1503 | 1 | 101.0326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 180 | 11 | 7 | 7 | 90 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1503 | 115.4418 | 2405 | S.A.L |  | 5:00 | 2770 | 1503 | 1 | 100.2301 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 173 | 13 | 8 | 4.8 | 80 | 2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1503 | 99.6903 | 2785 | S.A.L |  | 6:00 | 2405 | 1503 | 1 | 115.4418 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 171 | 14 | 9.5 | 4.7 | 78 | 2.1 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1503 | 98.2092 | 2827 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2670 | 1503 | 1 | 103.9841 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 173 | 14 | 9.6 | 4.1 | 82 | 2.2 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1503 | 99.4404 | 2792 | S.A.L |  | 8:00 | 2785 | 1503 | 1 | 99.6903 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 175 | 14 | 9.9 | 3.8 | 84 | 2.4 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1503 | 99.0148 | 2804 | S.A.L |  | 9:00 | 2814 | 1503 | 1 | 98.6629 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 180 | 16 | 11 | 5.3 | 94 | 2.6 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 |  |  | 1503 | 94.531 | 2937 | S.A.L |  | 10:00 | 2827 | 1503 | 1 | 98.2092 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 180 | 13 | 11 | 4.9 | 91 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 |  |  | 1503 | 97.144 | 2858 | S.A.L |  | 11:00 | 2782 | 1503 | 1 | 99.7978 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 179 | 13 | 13 | 5.4 | 91 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 |  |  | 1503 | 98.4879 | 2819 | S.A.L |  | 12:00 | 2792 | 1503 | 1 | 99.4404 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 180 | 14 | 13 | 8.3 | 89 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 |  |  | 1503 | 98.1398 | 2829 | S.A.L |  | 13:00 | 2819 | 1503 | 1 | 98.4879 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 177.75 | 12.75 | 9.5 | 5.775 | 93.6667 | 2.1833 | 1.2833 | 0.7 | 0.79091 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1503 | 99.8678 |  |  |  | 14:00 | 2804 | 1503 | 1 | 99.0148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 181 | 16 | 13 | 8.3 | 123 | 2.6 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 | 0 | 0 | 1503 | 115.4418 |  |  |  | 15:00 | 2836 | 1503 | 1 | 97.8976 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 171 | 10 | 7 | 3.8 | 78 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 | 0 | 0 | 1503 | 94.531 |  |  |  | 16:00 | 2937 | 1503 | 1 | 94.531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2837 | 1503 | 1 | 97.8631 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2858 | 1503 | 1 | 97.144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2816 | 1503 | 1 | 98.5929 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | * | 0.85 | 0.82 | 0.75 | 0.79 | 0.91 | 0.79 | 0.8 | * | 0.75 | 0.74 | 0.85 | 0.86 | 0.72 | * | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-26 |  | 20:00 | 2819 | 1503 | 1 | 98.4879 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2799 | 1503 | 1 | 99.1917 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2829 | 1503 | 1 | 98.1398 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2842 | 1503 | 1 | 97.6909 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2806 | 1503 | 1 | 98.9442 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 240865.2 | 36072 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2360.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 36072 | 47975.76 | 99.713 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2787.7917 | 1503 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 3
| 8:00 | 58.8 | 15.9 | 11 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.03 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2360.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA | [6 empty] | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 9.8013 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2360.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 9.8013
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA | 89 |  |  | Volume total (L) | 127715.3 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 24715.3 | VOLUME | 103000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 169861.349 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 32871.349 | Peso(Kg) | 136990 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA | 27 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 7433.1 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 7433.1 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 9380.5722 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 9380.5722 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 47975.76
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -47975.76
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -13684.3167 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2360.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -16045.1167 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 27
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2790 | 1503 | 1 | 99.5116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 177 | 13 | 13 | 6.3 | 83 | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 |  |  | 1503 | 98.9442 | 2806 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2810 | 1503 | 1 | 98.8034 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 173 | 14 | 12 | 5.8 | 75 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 1 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 |  |  | 1503 | 98.8034 | 2810 | S.A.L |  | 3:00 | 2833 | 1503 | 1 | 98.0012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 171 | 14 | 12 | 5.5 | 69 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | 1 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 |  |  | 1503 | 98.5579 | 2817 | S.A.L |  | 4:00 | 2817 | 1503 | 1 | 98.5579 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 168 | 13 | 12 | 5.2 | 67 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 |  |  | 1503 | 97.7597 | 2840 | S.A.L |  | 5:00 | 2794 | 1503 | 1 | 99.3692 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 166 | 8.6 | 7.5 | 1.7 | 65 | 2.3 | 1.9 | 0.8 | 1.1 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 |  |  | 1582 | 104.6296 | 2793 | S.A.L |  | 6:00 | 2840 | 1503 | 1 | 97.7597 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 169 | 9.2 | 8.1 | 2.1 | 68 | 2.8 | 2 | 0.8 | 1.4 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 |  |  | 1582 | 105.1567 | 2779 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2812 | 1503 | 1 | 98.7331 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 171 | 10 | 8.4 | 2 | 68 | 2.7 | 2.1 | 0.8 | 1.3 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 |  |  | 1582 | 104.182 | 2805 | S.A.L |  | 8:00 | 2793 | 1582 | 1 | 104.6296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 168 | 13 | 8.8 | 3.9 | 70 | 2.8 | 2 | 0.9 | 1.3 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 |  |  | 1582 | 103.0432 | 2836 | S.A.L |  | 9:00 | 2770 | 1582 | 1 | 105.4984 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 170 | 15 | 9.8 | 4.6 | 74 | 2.8 | 1.9 | 1 | 1.3 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 |  |  | 1582 | 104.48 | 2797 | S.A.L |  | 10:00 | 2779 | 1582 | 1 | 105.1567 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 172 | 17 | 10 | 5.8 | 78 | 3 | 1.8 | 1 | 1.2 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 |  |  | 1582 | 103.2252 | 2831 | S.A.L |  | 11:00 | 2817 | 1582 | 1 | 103.7382 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 176 | 15 | 9.2 | 4.9 | 82 | 2.6 | 1.6 | 1 | 1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1582 | 102.25 | 2858 | S.A.L |  | 12:00 | 2805 | 1582 | 1 | 104.182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 173 | 15 | 9 | 5.3 | 77 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 1.2 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1582 | 104.8549 | 2787 | S.A.L |  | 13:00 | 2827 | 1582 | 1 | 103.3713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 171.1667 | 13.0667 | 9.9833 | 4.425 | 73 | 2.5083 | 1.775 | 0.86667 | 1.1333 | 7.3 | 6.0545 | 6.0545 | 5.8364 | 3.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1555.6667 | 102.1572 |  |  |  | 14:00 | 2836 | 1582 | 1 | 103.0432 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 177 | 17 | 13 | 6.3 | 83 | 3 | 2.1 | 1 | 1.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 1582 | 105.1567 |  |  |  | 15:00 | 2826 | 1582 | 1 | 103.4078 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 166 | 8.6 | 7.5 | 1.7 | 65 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 | 0 | 0 | 1503 | 97.7597 |  |  |  | 16:00 | 2797 | 1582 | 1 | 104.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2801 | 1582 | 1 | 104.3308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2831 | 1582 | 1 | 103.2252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2789 | 1582 | 1 | 104.7797 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | * | 0.92 | 0.86 | 0.94 | 0.88 | * | 0.9 | 0.92 | * | 0.65 | 0.59 | 0.73 | 0.75 | 0.92 | * | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-27 |  | 20:00 | 2858 | 1582 | 1 | 102.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2735 | 1582 | 1 | 106.8485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2787 | 1582 | 1 | 104.8549 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2802 | 1582 | 1 | 104.2936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2798 | 1582 | 1 | 104.4427 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 242449.2 | 37415 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2360.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 37968 | 50497.44 | 107.3082 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2806.125 | 1558.9583 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 61.7 | 21.9 | 17.9 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2360.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 9.7373 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2360.8
12 | 12 | 12 | 11 | 0 |  | 7 |  |  | 12 |  | 5 |  |  | 0 |  |  |  | 5 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 9.7373
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 2
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 50497.44
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -50497.44
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -16045.1167 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2360.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -18405.9167 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 28
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2771 | 1582 | 1 | 105.4603 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 72 | 2.4 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1582 | 104.4427 | 2798 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2794 | 1582 | 1 | 104.5922 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.345 | 1 | 24
2:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 70 | 2.3 | 1.6 | 1 | 1.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1582 | 104.5922 | 2794 | S.A.L |  | 3:00 | 2766 | 1582 | 1 | 105.651 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 250 | 5 | 5 | 2.5 | 65 | 2.4 | 1.5 | 0.9 | 1.5 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1582 | 104.6296 | 2793 | S.A.L |  | 4:00 | 2793 | 1582 | 1 | 104.6296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 161 | 7 | 5.3 | 1.7 | 59 | 2.5 | 1.6 | 0.9 | 1.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1582 | 104.5548 | 2795 | S.A.L |  | 5:00 | 2805 | 1582 | 1 | 104.182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 158 | 12 | 10 | 6 | 56 | 2.4 | 1.5 | 1 | 1.2 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1582 | 103.4811 | 2824 | S.A.L |  | 6:00 | 2795 | 1582 | 1 | 104.5548 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 160 | 12 | 11 | 6 | 58 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 |  |  | 1582 | 105.0811 | 2781 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2793 | 1582 | 1 | 104.6296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 162 | 12 | 10 | 6 | 56 | 2.3 | 1.4 | 0.7 | 1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.8 |  |  | 1582 | 103.9596 | 2811 | S.A.L |  | 8:00 | 2824 | 1582 | 1 | 103.4811 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 161 | 11 | 10 | 6 | 54 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | 1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.8 |  |  | 1582 | 104.8173 | 2788 | S.A.L |  | 9:00 | 2801 | 1582 | 1 | 104.3308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 160 | 11 | 10 | 6 | 53 | 2.4 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.8 |  |  | 1582 | 113.8856 | 2566 | S.A.L |  | 10:00 | 2781 | 1582 | 1 | 105.0811 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 164 | 12 | 11 | 6 | 55 | 2.5 | 1.8 | 0.6 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 |  |  | 1582 | 111.3259 | 2625 | S.A.L |  | 11:00 | 2848 | 1582 | 1 | 102.609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 165 | 12 | 12 | 6 | 57 | 2.5 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1582 | 112.4396 | 2599 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2811 | 1582 | 1 | 103.9596 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 167 | 12 | 12 | 6 | 59 | 2.3 | 2.7 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.4 |  |  | 1582 | 112.4829 | 2598 | S.A.L |  | 13:00 | 2787 | 1582 | 1 | 104.8549 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 184 | 9.6667 | 8.8583 | 4.7667 | 59.5 | 2.3917 | 1.7083 | 0.775 | 1.0917 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2083 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1582 | 107.141 |  |  |  | 14:00 | 2788 | 1582 | 1 | 104.8173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 250 | 12 | 12 | 6 | 72 | 2.5 | 2.7 | 1 | 1.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 1582 | 113.8856 |  |  |  | 15:00 | 2815 | 1582 | 1 | 103.8119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 158 | 5 | 5 | 1.7 | 53 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.8 | 0 | 0 | 1582 | 103.4811 |  |  |  | 16:00 | 2566 | 1582 | 1 | 113.8856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2656 | 1582 | 1 | 110.0266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2625 | 1582 | 1 | 111.3259 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2663 | 1582 | 1 | 109.7373 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-28 |  | 20:00 | 2599 | 1582 | 1 | 112.4396 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  | 0.81 | 0.74 | 0.86 | 0.69 | 0.8 | 0.76 | 0.88 |  | 0.68 | 0.64 | 0.79 | 0.68 | 0.58 |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2620 | 1582 | 1 | 111.5384 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2598 | 1582 | 1 | 112.4829 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2601 | 1582 | 1 | 112.3532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2542 | 1582 | 1 | 114.9609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 235591.2 | 37968 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2360.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 37968 | 50497.44 | 107.3082 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2726.75 | 1582 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 3
| 8:00 | 64.7 | 23.9 | 18.9 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2360.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 10.0207 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2360.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 6 |  |  | 12 |  | 6 |  |  | 0 |  |  |  | 6 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 10.0207
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 145 | ALTURA |  | ALTURA | 15 |  |  | Volume total (L) | 221084 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | VOLUME | 39918.5 | VOLUME | 0 | VOLUME | 4165.5 | VOLUME | 177000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 294041.72 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 53091.605 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 5540.115 | Peso(Kg) | 235410 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 50497.44
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -50497.44
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2360.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -2360.8 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | -2360.8

## 29
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2520 | 1582 | 1 | 115.9645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 164 | 12 | 13 | 6 | 56 | 2.2 | 2.8 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.4 |  |  | 1582 | 114.9609 | 2542 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2466 | 1582 | 1 | 118.5039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 157 | 11 | 15 | 6 | 53 | 2.2 | 3 | 0.7 | 1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.4 |  |  | 1582 | 118.5039 | 2466 | S.A.L |  | 3:00 | 2407 | 1582 | 1 | 121.4086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 153 | 10 | 16 | 6 | 50 | 2.1 | 3.9 | 0.7 | 1.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1582 | 122.4772 | 2386 | S.A.L |  | 4:00 | 2386 | 1582 | 1 | 122.4772 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 148 | 10 | 16 | 6 | 48 | 2.1 | 4.1 | 0.8 | 1.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1582 | 109.2859 | 2674 | S.A.L |  | 5:00 | 2382 | 1582 | 1 | 122.6829 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 150 | 11 | 22 | 7 | 44 | 1.7 | 5.3 | 0.8 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 4 |  |  | 1582 | 123.3561 | 2369 | S.A.L |  | 6:00 | 2674 | 1582 | 1 | 109.2859 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 152 | 11 | 23 | 7 | 45 | 1.7 | 5.5 | 0.8 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 4 |  |  | 1582 | 121.6107 | 2403 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2559 | 1582 | 1 | 114.1972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 148 | 13 | 14 | 6 | 43 | 1.9 | 2.2 | 0.8 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 4 |  |  | 1582 | 108.8787 | 2684 | S.A.L |  | 8:00 | 2369 | 1582 | 1 | 123.3561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 150 | 13 | 14 | 6 | 42 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 4 |  |  | 1582 | 107.005 | 2731 | S.A.L |  | 9:00 | 2327 | 1582 | 1 | 125.5825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 150 | 14 | 13 | 7 | 42 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 4 |  |  | 1582 | 107.1226 | 2728 | S.A.L |  | 10:00 | 2403 | 1582 | 1 | 121.6107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 149 | 16 | 12 | 7 | 42 | 3.3 | 1.4 | 0.7 | 1.1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 4 |  |  | 1582 | 105.3843 | 2773 | S.A.L |  | 11:00 | 2450 | 1582 | 1 | 119.2778 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 155 | 17 | 14 | 8 | 48 | 3 | 1.5 | 0.8 | 1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 4 |  |  | 1582 | 105.3463 | 2774 | S.A.L |  | 12:00 | 2684 | 1582 | 1 | 108.8787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 172 | 17 | 16 | 9 | 54 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 4 |  |  | 1582 | 104.8173 | 2788 | S.A.L |  | 13:00 | 2718 | 1582 | 1 | 107.5168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 154 | 12.9167 | 15.6667 | 6.75 | 47.25 | 2.275 | 2.8167 | 0.75 | 0.93333 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 5.8667 | 3.8333 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1582 | 112.3957 |  |  |  | 14:00 | 2731 | 1582 | 1 | 107.005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 172 | 17 | 23 | 9 | 56 | 3.3 | 5.5 | 0.8 | 1.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1582 | 123.3561 |  |  |  | 15:00 | 2744 | 1582 | 1 | 106.498 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 148 | 10 | 12 | 6 | 42 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 3.4 | 0 | 0 | 1582 | 104.8173 |  |  |  | 16:00 | 2728 | 1582 | 1 | 107.1226 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2803 | 1582 | 1 | 104.2564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2773 | 1582 | 1 | 105.3843 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2784 | 1582 | 1 | 104.9679 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 |  | 0.71 | 0.61 | 0.49 | 0.51 |  | 0.63 | 0.8 |  | 1.91 | 3.1 | 2.95 | 2.3 |  |  |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-29 |  | 20:00 | 2774 | 1582 | 1 | 105.3463 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2788 | 1582 | 1 | 104.8173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2788 | 1582 | 1 | 104.8173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2734 | 1582 | 1 | 106.8875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2728 | 1582 | 1 | 107.1226 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 225792 | 37968 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2360.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 37968 | 50497.44 | 112.2903 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2613.3333 | 1582 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 3
| 8:00 | 51.8 | 15.9 | 11.9 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2360.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 10.4556 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2360.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 3 |  |  | 12 |  | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 9 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 10.4556
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 160 | ALTURA |  | ALTURA | 42 |  |  | Volume total (L) | 128711.4 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | VOLUME | 44048 | VOLUME | 0 | VOLUME | 11663.4 | VOLUME | 73000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 171186.162 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 58583.84 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 15512.322 | Peso(Kg) | 97090 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 4
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 50497.44
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -50497.44
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -2360.8 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2360.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -4721.6 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 30
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2712 | 1582 | 1 | 107.7546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 165 | 16 | 10 | 9 | 52 | 2.7 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 4 |  |  | 1582 | 107.1226 | 2728 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2707 | 1582 | 1 | 107.9537 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 158 | 16 | 10 | 9 | 46 | 2.7 | 1.4 | 0.9 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 4 |  |  | 1582 | 107.9537 | 2707 | S.A.L |  | 3:00 | 2684 | 1582 | 1 | 108.8787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 152 | 15 | 11 | 8 | 44 | 2.7 | 1.3 | 0.9 | 1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 4 |  |  | 1582 | 107.5563 | 2717 | S.A.L |  | 4:00 | 2717 | 1582 | 1 | 107.5563 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 147 | 15 | 11 | 8 | 40 | 2.7 | 1.3 | 0.9 | 1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 4 |  |  | 1582 | 120.7065 | 2421 | S.A.L |  | 5:00 | 2672 | 1582 | 1 | 109.3677 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 143 | 16 | 8.8 | 9.4 | 39 | 2.5 | 1.5 | 1 | 1.1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 4 |  |  | 1582 | 114.7352 | 2547 | S.A.L |  | 6:00 | 2421 | 1582 | 1 | 120.7065 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 141 | 14 | 10 | 14 | 39 | 2.9 | 1.7 | 1 | 1.1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1582 | 116.1951 | 2515 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2528 | 1582 | 1 | 115.5975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 139 | 14 | 10 | 13 | 38 | 2.7 | 1.6 | 1 | 1.1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1582 | 113.3995 | 2577 | S.A.L |  | 8:00 | 2547 | 1582 | 1 | 114.7352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 142 | 20 | 17 | 7.9 | 35 | 2.7 | 1.7 | 1 | 1.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1582 | 113.3995 | 2577 | S.A.L |  | 9:00 | 2521 | 1582 | 1 | 115.9185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 146 | 18 | 15 | 7.1 | 37 | 2.9 | 1.8 | 1 | 1.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1503 | 110.8776 | 2504 | S.A.L |  | 10:00 | 2515 | 1582 | 1 | 116.1951 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 148 | 21 | 14 | 6.8 | 37 | 2.7 | 1.6 | 1 | 1.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1582 | 104.48 | 2797 | S.A.L |  | 11:00 | 2536 | 1582 | 1 | 115.2329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 150 | 19 | 18 | 11 | 39 | 3.3 | 2.7 | 1.1 | 1.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1582 | 100.6304 | 2904 | S.A.L |  | 12:00 | 2577 | 1582 | 1 | 113.3995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 147 | 20 | 15 | 10 | 4.3 | 3.2 | 2.6 | 1.1 | 1.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1582 | 99.5675 | 2935 | S.A.L |  | 13:00 | 2495 | 1582 | 1 | 117.1265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 148.1667 | 17 | 12.4833 | 9.4333 | 28.15 | 2.95 | 1.7167 | 0.98333 | 1.1667 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 5.9167 | 3.7083 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1575.4167 | 109.7187 |  |  |  | 14:00 | 2577 | 1582 | 1 | 113.3995 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 165 | 21 | 18 | 14 | 52 | 3.3 | 2.7 | 1.1 | 1.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1582 | 120.7065 |  |  |  | 15:00 | 2590 | 1503 | 1 | 107.1959 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 139 | 14 | 8.8 | 6.8 | 4.3 | 2.5 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | 3.5 | 0 | 0 | 1503 | 99.5675 |  |  |  | 16:00 | 2504 | 1503 | 1 | 110.8776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2508 | 1503 | 1 | 110.7008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2797 | 1582 | 1 | 104.48 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2861 | 1582 | 1 | 102.1428 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | * | 0.8 | 0.72 | 0.68 | 0.66 | * | 0.7 | 0.76 | * | 0.59 | 0.56 | 0.59 | 0.74 | 0.81 | * | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-30 |  | 20:00 | 2904 | 1582 | 1 | 100.6304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2921 | 1582 | 1 | 100.0447 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2935 | 1582 | 1 | 99.5675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2894 | 1582 | 1 | 100.9781 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2582 | 1582 | 1 | 113.1799 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 229338 | 37731 | [5 empty] | 0 |  | #REF! |  | 2194.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 37731 | 50182.23 | 109.7342 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2654.375 | 1572.125 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | #REF! |  | 91.4306 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 55.8 | 18 | 11.9 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.03 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | #REF! | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2194.3333 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | #REF! | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 9.5681 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | #REF! |  |  | Consumo Total |  | 2194.3333
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 8 |  |  | 12 |  | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 4 | [15 empty] | Dosagem Final(mg/l) |  | #REF! |  |  | Dosagem Final(mg/l) |  | 9.5681
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 3.99
[33 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 0 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [10 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 3.786
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 7 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[33 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | CHEIOS | 0 | [5 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 50182.23
[26 empty] | Operando | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -50182.23
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -4721.6 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | #REF! |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #REF! |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | #REF!

## 31
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2771 | 1582 |  | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 142 | 17 | 13 | 9.1 | 40 | 2.8 | 2.3 | 1.1 | 1.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1582 | 113.1799 | 2582 | PAC 15 | 0 | 2:00 | 2794 | 1582 | 1 | 104.5922 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 15 | 1.345 | 1 | 24
2:00 | 140 | 14 | 11 | 7.3 | 41 | 2.7 | 2 | 1 | 1.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.7 |  |  | 1582 | 104.5922 | 2794 | S.A.L |  | 3:00 | 2766 | 1582 | 1 | 105.651 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 136 | 14 | 11 | 4 | 40 | 2.8 | 2.1 | 1 | 1.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.7 |  |  | 1582 | 104.6296 | 2793 | S.A.L |  | 4:00 | 2793 | 1582 | 1 | 104.6296 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 134 | 13 | 9.8 | 3.2 | 39 | 2.7 | 2.2 | 1 | 1.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.7 |  |  | 1403 | 92.7246 | 2795 | S.A.L |  | 5:00 | 2805 | 1582 | 1 | 104.182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 6:00 | 2795 | 1403 | 1 | 92.7246 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L | 0 | 7:00 |  | 1403 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 8:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 9:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 10:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 11:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 12:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 13:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 138 | 14.5 | 11.2 | 5.9 | 40 | 2.75 | 2.15 | 1.025 | 1.325 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.65 | #DIV/0! | #DIV/0! | 512.4167 | #DIV/0! |  |  |  | 14:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 142 | 17 | 13 | 9.1 | 41 | 2.8 | 2.3 | 1.1 | 1.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.7 | 0 | 0 | 1582 | #DIV/0! |  |  |  | 15:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 134 | 13 | 9.8 | 3.2 | 39 | 2.7 | 2 | 1 | 1.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 16:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-31 |  | 20:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 |  | 1.37 | 1.19 | 1.27 | 1.05 | 0.95 | 0.93 | 1.03 |  | 0.7 | 0.63 | 0.59 | 0.66 | 0.57 |  |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 60206.4 | 10716 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 733.9667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 9134 | 12148.22 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2787.3333 | 1530.8571 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 30.5819 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 45.9 | 9 | 5 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 7 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 733.9667 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 12.1908 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 733.9667
4 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 4 |  |  | 4 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | Dosagem Final(mg/l) |  | 0 |  |  | Dosagem Final(mg/l) |  | 12.1908
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[7 empty] | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 3.99
[33 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [10 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 4 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 3.786
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | 4 |  |  | 4 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[33 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | #NAME?
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | CHEIOS | 0 | [5 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[26 empty] | Operando | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | 103221.3
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #REF! |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 733.9667 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #REF! |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | #REF!

## AMOSTRAS SULFATO
AMOSTRAS SULFATO LÍQUIDO COLETADAS
DATA | LAUDO | UNIDADE
2021-06-04 | 3280521 | Tapacurá
2021-06-08 | 4320621 | Tapacurá
2021-06-17 | 3150621 | Tapacurá

## RECEBIMENTO
CONTROLE DA QUANTIDADE RECEBIDA DE PRODUTOS QUÍMICOS
Data
| S.A.L. Informar para qual tanque foi a carreta e digitar na coluna correspondente. OBS: Carreta deve ir para tanque de fibra e só será bombeada para tina em caso de necessidade (serviço, bomba quebrada…). |  |  |  |  | PAC 18 |  | Data | CLORO CARRETA |  | CLORO CILINDRO |  | Data | PERÓXIDO |  | CONTROLE DE ESTOQUES DOS TANQUES DE FIBRA 1 e 2
| DANFE | TANQUE 1 (kg) | TANQUE 2 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg) | DANFE | kg |  | DANFE | kg | DANFE | kg |  | DANFE | kg | DATA |  | TANQUE 1 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg) | TANQUE 2 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg)
1 | 22932 |  | 27150 |  |  |  |  | 1 | 182599 | 18240 |  |  | 1 |  |  | 1899-12-31 | SALDO MÊS ANTERIOR
[8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
[8 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
[8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 27150 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 27150 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 182891 | 19210 |  |  | 5 |  |  |  | SALDO | 0 |  |  | 27150
2 | 22951 |  | 34700 |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 1900-01-01
| 22940 |  | 34780 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | 7
[8 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
[8 empty] | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 69480 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 69480 | 0 | 0 |  | 0 | 10 | 183245 | 17680 |  |  | 10 |  |  |  | SALDO | 0 |  |  | 96630
3 | 22969 |  | 34490 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  | 1900-01-02
[8 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
[8 empty] | 13 |  |  |  |  | 13
[8 empty] | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 34490 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 34490 | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | SALDO | 0 |  |  | 131120
4 | 23012 | 34470 | [5 empty] | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  | 1900-01-03
| 23013 | 26950 | [5 empty] | 17 |  |  |  |  | 17
| 22994 | 27210 | [5 empty] | 18 |  |  |  |  | 18
[8 empty] | 19 | 183800 | 19390 |  |  | 19 |  |  |  | TOTAL | 88630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 88630 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | SALDO | 88630 |  |  | 131120
5 | 23027 |  | 34490 |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  | 1900-01-04
| 23023 |  | 34500 |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  | 22
[8 empty] | 23 |  |  |  |  | 23
[8 empty] | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 68990 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 68990 | 0 | 0 |  | 0 | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | SALDO | 88630 |  |  | 200110
6 | 23024 |  | 34640 |  |  |  |  | 26 | 184196 | 19390 |  |  | 26 |  |  | 1900-01-05
[8 empty] | 27 |  |  |  |  | 27
[8 empty] | 28 |  |  |  |  | 28
[8 empty] | 29 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 34640 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 34640 | 0 | 0 |  | 0 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | SALDO | 88630 |  |  | 234750
7 | [7 empty] | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  | 1900-01-06
[8 empty] | Total |  | 93910 |  | 0 | Total |  | 0
[8 empty] | Total Recebido |  | 93910 | [6 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 88630 |  |  | 234750
8 | 23042 | 34820 | [13 empty] | 1900-01-07
| 23062 | 33050
| 23065 | 35860
[17 empty] | TOTAL | 103730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 103730 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | Total Recebido | SALDO | 192360 |  |  | 234750
9 | 23076 | 29310 | [13 empty] | 1900-01-08
| 23078 | 34770
[17 empty] | TOTAL | 64080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 64080 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 256440 |  |  | 234750
10 | 23103 |  | 34500 | [12 empty] | 1900-01-09
| 23105 |  | 39740
|  | 23090 | 33270
|  | 23091 | 27010 | [13 empty] | TOTAL | 46181 | 0 | 0 | 134520 | 0 | 0
| TOTAL | 46181 | 134520 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 302621 |  |  | 369270
11 | [15 empty] | 1900-01-10
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 302621 |  |  | 369270
12 | 23125 | 39880 | [13 empty] | 1900-01-11
[17 empty] | TOTAL | 39880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 39880 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 342501 |  |  | 369270
13 | [15 empty] | 1900-01-12
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 342501 |  |  | 369270
14 |  | 23132 | 32860 | [12 empty] | 1900-01-13
|  | 23136 | 26860
[17 empty] | TOTAL | 46268 | 0 | 0 | 59720 | 0 | 0
| TOTAL | 46268 | 59720 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 388769 |  |  | 428990
15 |  | 23149 | 34440 | [12 empty] | 1900-01-14
|  | 23157 | 33210
|  | 23158 | 34600
[17 empty] | TOTAL | 69464 | 0 | 0 | 102250 | 0 | 0
| TOTAL | 69464 | 102250 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 458233 |  |  | 531240
16 | [15 empty] | 1900-01-15
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 458233 |  |  | 531240
17 | 23179 |  | 27070 | [12 empty] | 1900-01-16
| 13185 |  | 33150
| 13181 |  |  | 26990
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 60220 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 60220 | 26990 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 458233 |  |  | 591460
18 | 23203 | 33200 | [13 empty] | 1900-01-17
| 23221 | 34640
| 23202 | 34620
[17 empty] | TOTAL | 102460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 102460 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 560693 |  |  | 591460
19 | 23322 |  | 33140 | [12 empty] | 1900-01-18
| 23224 | 34500
[17 empty] | TOTAL | 34500 | 0 | 0 | 33140 | 0 | 0
| TOTAL | 34500 | 33140 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 595193 |  |  | 624600
20 | [15 empty] | 1900-01-19
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 34430 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 595193 |  |  | 659030
21 | 23232 |  | 34430 | [12 empty] | 1900-01-20
| 23234 |  | 35600
| 23235 |  |  | 33210
[17 empty] | TOTAL | 33300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 70030 | 33210 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 628493 |  |  | 659030
22 | 23240 | 33300 | [13 empty] | 1900-01-21
| 23238 | 26980
| 23241 | 34730
[17 empty] | TOTAL | 34500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 95010 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 662993 |  |  | 659030
23 | 23256 | 34500 | [13 empty] | 1900-01-22
| 23257 | 27900
| 23272 | 34440
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 96840 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 662993 |  |  | 659030
24 | [15 empty] | 1900-01-23
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 662993 |  |  | 659030
25 | [15 empty] | 1900-01-24
[17 empty] | TOTAL | 34860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 697853 |  |  | 659030
26 | 23288 | 34860 | [13 empty] | 1900-01-25
| 23336 | 34630
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 69490 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 697853 |  |  | 659030
27 | [15 empty] | 1900-01-26
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 697853 |  |  | 659030
28 | [15 empty] | 1900-01-27
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 697853 |  |  | 659030
29 | 23306 |  |  | 26900 | [11 empty] | 1900-01-28
| 23302 | 27800
| 23310 | 34620
[17 empty] | TOTAL | 34700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 62420 | 0 | 26900 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 732553 |  |  | 659030
30 | 23330 | 34700 | [13 empty] | 1900-01-29
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 34700 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 732553 |  |  | 659030
31 | [15 empty] | 1900-01-30
[17 empty] | TOTAL | 953653 | 0 | 0 | 694630 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 1686206 |  |  | 1353660
TOTAL DO MÊS |  | 953653 | 694630 | 87100 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | SALDO DO MÊS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Para CCO
Acompanhamento ETA Castelo Branco
Ação Covid-19 – Aumento vazão Sistema Tapacurá
Data | Horários | Bruta |  |  |  | Tratada
|  | Cor | Turbidez | Ferro | Manganês | Cor | Turbidez | Cloro | Ferro | Manganês
|  | Pt Co | NTU | mg/L | mg/L | Pt Co | NTU | mg/L | mg/L | mg/L
1 | 0h | 1100 | 342 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.92 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 1100 | 286 | 4 | 0.3 | 2.5 | 1.2 | 3.8 | 0.2 | 0.1
| 16h | 1100 | 265 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 1 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
2 | 0h | 800 | 211 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 1.1 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 800 | 196 | 3 | 0.3 | 2.5 | 1.1 | 3.8 | 0.2 | 0.06
| 16h | 750 | 184 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.97 | 2.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
3 | 0h | 700 | 166 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.95 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 700 | 152 | 2.8 | 0.3 | 2.5 | 0.93 | 3.5 | 0.2 | 0.06
| 16h | 700 | 152 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 1.21 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
4 | 0h | 700 | 140 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | ,9+3 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 650 | 126 | 2.8 | 0.25 | 2.5 | 0.81 | 2.8 | 0.2 | 0.06
| 16h | 650 | 125 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.7 | 2.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
5 | 0h | 650 | 127 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.7 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 550 | 130 | 3.6 | 0.3 | 5 | 0.65 | 3.7 | 0.3 | 0.1
| 16h | 550 | 129 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.87 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
6 | 0h | 550 | 124 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.82 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 550 | 131 | 3.2 | 0.2 | 2.5 | 0.81 | 3.6 | 0 | 0.1
| 16h | 550 | 127 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.81 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
7 | 0h | 550 | 125 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.72 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 550 | 118 | 3 | 0.2 | 2.5 | 0.75 | 3.6 | 0.1 | 0.06
| 16h | 500 | 113 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.75 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
8 | 0h | 400 | 106 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.85 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 250 | 94 | 3.4 | 0.3 | 2.5 | 0.77 | 3.8 | 0.2 | 0.06
| 16h | 250 | 94 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.85 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
9 | 0h | 250 | 99 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.8 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 250 | 85 | 3.4 | 0.2 | 2.5 | 0.91 | 3.6 | 0 | 0.06
| 16h | 250 | 81 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.83 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
10 | 0h | 250 | 80 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.81 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 250 | 72 | 3.4 | 0.2 | 2.5 | 0.95 | 3.5 | 0.2 | 0.1
| 16h | 250 | 66 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.9 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
11 | 0h | 250 | 77 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 1.6 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 250 | 62 | 2.4 | 0.15 | 2.5 | 1.1 | 3.5 | 0 | 0.03
| 16h | 250 | 61 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 1.2 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
12 | 0h | 250 | 59 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 1.19 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 250 | 55 | 3 | 0.2 | 2.5 | 1.05 | 3.8 | 0.1 | 0.03
| 16h | 220 | 53 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.85 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
13 | 0h | 220 | 50 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.73 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 240 | 49 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 0.62 | 3.7 | 0.2 | 0
| 16h | 240 | 45 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.64 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
14 | 0h | 240 | 43 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.88 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 240 | 44 | 2.8 | 0.2 | 2.5 | 0.8 | 3.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 240 | 43 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.9 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
15 | 0h | 240 | 44 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 1.1 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 240 | 40 | 2.8 | 0.25 | 2.5 | 0.7 | 3.5 | 0 | 0.06
| 16h | 240 | 40 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.8 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
16 | 0h | 240 | 44 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.9 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 240 | 43 | 2.6 | 0.2 | 2.5 | 0.9 | 3.2 | 0.1 | 0.03
| 16h | 200 | 38 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.82 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
17 | 0h | 135 | 36 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.59 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 105 | 2.8 | 1.8 | 0.15 | 5.6 | 0.49 | 3.6 | 0.2 | 0
| 16h | 133 | 35 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6.5 | 0.58 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
18 | 0h | 131 | 34 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.58 | 4 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 129 | 38 | 1.6 | 0.15 | 6 | 0.82 | 3.8 | 0.2 | 0
| 16h | 129 | 37 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 9.2 | 1.2 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
19 | 0h | 132 | 40 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7.3 | 0.9 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 135 | 39 | 1.2 | 0.2 | 3.4 | 1 | 3.5 | 0 | 0
| 16h | 139 | 37 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 3.9 | 1.1 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
20 | 0h | 138 | 38 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5.5 | 1 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 125 | 32 | 1.6 | 0.2 | 5 | 0.8 | 2.6 | 0.1 | 0.03
| 16h | 128 | 33 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.8 | 2.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
21 | 0h | 140 | 35 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.7 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 127 | 34 | 1.8 | 0.15 | 4 | 0.6 | 3.2 | 0.2 | 0
| 16h | 140 | 38 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 8 | 0.6 | 3.4 | ¦ ¦ | ¦ ¦
22 | 0h | 129 | 33 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.7 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 121 | 31 | 1.6 | 0.15 | 4.8 | 0.8 | 3 | 0.2 | 0.03
| 16h | 127 | 37 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4.6 | 0.9 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
23 | 0h | 129 | 37 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4.8 | 1 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 135 | 38 | 1.4 | 0.2 | 6.4 | 0.8 | 2.8 | 0.2 | 0.06
| 16h | 147 | 42 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7.1 | 0.8 | 2.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
24 | 0h | 142 | 38 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4.6 | 0.8 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 133 | 35 | 1.6 | 0.2 | 5 | 0.7 | 3.2 | 0.1 | 0.03
| 16h | 145 | 40 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.7 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
25 | 0h | 1580 | 45 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.6 | 3.4 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 174 | 70 | 2.8 | 0.15 | 7 | 0.7 | 3.4 | 0.2 | 0
| 16h | 180 | 121 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.6 | 3.4 | ¦ ¦ | ¦ ¦
26 | 0h | 181 | 123 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.7 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 173 | 80 | 2.4 | 0.2 | 4.8 | 0.7 | 3.6 | 0.2 | 0.03
| 16h | 180 | 94 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5.3 | 0.6 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
27 | 0h | 177 | 83 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6.3 | 0.8 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 166 | 65 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 3.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 170 | 74 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4.6 | 1 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
28 | 0h | 250 | 72 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 2.5 | 0.9 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 158 | 56 | 2 | 0.2 | 6 | 1 | 3.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 160 | 53 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.6 | 2.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
29 | 0h | 164 | 56 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.6 | 3.4 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 150 | 44 | 2.2 | 0.15 | 7 | 0.8 | 4 | 0.2 | 0
| 16h | 150 | 42 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.7 | 4 | ¦ ¦ | ¦ ¦
30 | 0h | 165 | 52 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 9 | 0.9 | 4 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 143 | 39 | 2.4 | 0.15 | 9.4 | 1 | 4 | 0.2 | 0
| 16h | 146 | 37 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7.1 | 1 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
31 | 0h | 142 | 40 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 9.1 | 1.1 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 0 | 0 | 2.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.03
| 16h | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 0 | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦

## CONTROLE TINAS
Dia | CONSUMO | [7 empty] | ABASTECIMENTO | [9 empty] | 2021-05-01
| TINA 1 |  |  |  | TINA 3 |  |  |  | TINA 1 |  |  |  |  | TINA 3
| INÍCIO |  | FIM |  | INÍCIO |  | FIM |  | TANQUE DE ORIGEM | INÍCIO |  | FIM |  | TANQUE DE ORIGEM | INÍCIO |  | FIM
| HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) |  | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) |  | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | OBSERVAÇÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## Parte 1
[6 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [15 empty] | ETA Castello Branco
[22 empty] | 2021-05-01 | 1903-01-04 | 1903-01-04 |  |  |  | 1903-01-04 | 1903-01-04 | 1903-01-04
DIA | COR (Pt - Co) | [8 empty] | TURBIDEZ (em JTU) | [11 empty] | pH
| BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | FILTRADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 1100 | 1100 | 1100 | 80 | 8.75 | 22.3958 | 7.5 | 2.5 | 3.75 | 342 | 212 | 287.1667 | 77 | 2.35 | 15.6708 | 2.54 | 0.8 | 1.3375 | 3.4 | 1 | 1.925 | 7 | 6.8 | 6.9333 | 5.85 | 4.8 | 5.1125 | 5.7 | 5.5 | 5.6333
2 | 800 | 650 | 770.8333 | 10 | 6.25 | 8.2292 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 211 | 166 | 192.8333 | 4.95 | 1.75 | 3.1667 | 1.1 | 0.97 | 1.0275 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4.8 | 4.69 | 4.7267 | 5.7 | 5.3 | 5.4333
3 | 700 | 700 | 700 | 12.5 | 7.5 | 9.7917 | 5 | 2.5 | 3.75 | 166 | 146 | 153.9167 | 4.25 | 2.9 | 3.3583 | 1.21 | 0.74 | 0.98583 | 2.05 | 0.83 | 1.5158 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 4.5 | 4.9417
4 | 700 | 650 | 700 | 10 | 7.5 | 9.7917 | 5 | 2.5 | 3.75 | 130 | 124 | 153.9167 | 5.5 | 2.6 | 3.3583 | 0.87 | 0.69 | 0.98583 | 1.8 | 1.1 | 1.5158 | 7 | 6.8 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 4.5 | 4.9417
5 | 650 | 550 | 583.3333 | 35 | 6.25 | 14.8958 | 5 | 2.5 | 3.125 | 130 | 124 | 127.4167 | 5.5 | 1.85 | 3.5583 | 0.87 | 0.64 | 0.72667 | 1.8 | 1.1 | 1.5417 | 7 | 6.8 | 6.9333 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 5 | 5.4667
6 | 550 | 550 | 550 | 8.75 | 6.25 | 8.0208 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 136 | 124 | 128.75 | 3.65 | 2.75 | 3.2167 | 0.82 | 0.73 | 0.79333 | 1.88 | 1.56 | 1.715 | 7 | 7 | 7 | 5 | 4.8 | 4.8333 | 5.7 | 4.5 | 4.9417
7 | 550 | 400 | 512.5 | 16.25 | 7.5 | 10.1042 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 136 | 124 | 116.5833 | 6 | 2.6 | 4.0958 | 0.85 | 0.68 | 0.74917 | 1.8 | 1.3 | 1.6033 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
8 | 400 | 250 | 300 | 7.5 | 5 | 6.6667 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 106 | 94 | 98.5833 | 3 | 2.2 | 2.525 | 0.89 | 0.77 | 0.83417 | 2 | 1.3 | 1.6083 | 7.3 | 7 | 7.2 | 5.8 | 5 | 5.5333 | 6 | 4.5 | 5.5
9 | 250 | 250 | 250 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 99 | 80 | 85.9167 | 2.8 | 2.25 | 2.5083 | 1 | 0.8 | 0.8625 | 1.85 | 0.8 | 1.3458 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 6 | 5 | 5.3333
10 | 250 | 250 | 250 | 5 | 5 | 5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 80 | 64 | 70.75 | 5 | 1.195 | 2.8621 | 1.6 | 0.81 | 0.9875 | 1.8 | 1.38 | 1.6183 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 5.8 | 5.5 | 5.55 | 5.2 | 5 | 5.05
11 | 250 | 250 | 250 | 6.25 | 5 | 5.8333 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 77 | 60 | 63.9167 | 3.85 | 2.35 | 2.8792 | 1.7 | 0.94 | 1.2467 | 2 | 0.94 | 1.5758 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.2 | 5.2 | 5.2
12 | 250 | 220 | 235 | 6.25 | 5 | 6.0417 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 59 | 51 | 54.25 | 3.2 | 1.8 | 2.575 | 1.19 | 0.75 | 0.97 | 2.03 | 0.88 | 1.5475 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 5.8 | 5.7 | 5.7208 | 5.5 | 5.2 | 5.4
13 | 240 | 220 | 233.3333 | 7.5 | 5 | 6.1458 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 50 | 44 | 46.9167 | 1.9 | 1.4 | 1.6375 | 0.99 | 0.38 | 0.95 | 1.1 | 0.68 | 0.95 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6 | 6 | 6 | 5.8 | 5.5 | 5.7
14 | 240 | 240 | 240 | 7.5 | 5 | 5.7576 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 44 | 40 | 41.9167 | 2.6 | 1.7 | 2.0708 | 1.4 | 0.8 | 0.97167 | 1.7 | 0.8 | 1.0558 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6 | 6 | 6 | 5.8 | 5.8 | 5.8
15 | 240 | 240 | 240 | 7.5 | 5 | 5.7292 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 45 | 38 | 40.5833 | 3.65 | 1.75 | 2.5958 | 1.1 | 0.7 | 0.8275 | 1.3 | 0.8 | 0.98333 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6 | 6 | 6 | 5.8 | 5.8 | 5.8
16 | 240 | 200 | 221.6667 | 7.5 | 5 | 6.875 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 55 | 36 | 5 | 3.75 | 1.3 | 2.4875 | 0.96 | 0.6 | 0.83167 | 1.04 | 0.58 | 3.525 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6 | 6 | 6 | 5.8 | 5.8 | 6
17 | 135 | 103 | 125.6667 | 11.5 | 5.8 | 8.3917 | 7.5 | 5 | 5.925 | 36 | 2.8 | 29.05 | 1.75 | 1.4 | 1.5693 | 0.61 | 0.49 | 0.56083 | 0.67 | 0.53 | 0.59417 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 6 | 6.2 | 6 | 5.8 | 5.9333
18 | 136 | 127 | 131.0833 | 12 | 5.4 | 8 | 11 | 5.9 | 7.5583 | 39 | 34 | 37.0833 | 2.35 | 1.45 | 1.8833 | 1.3 | 0.58 | 0.8675 | 1.6 | 0.67 | 1.1892 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6 | 6
19 | 145 | 128 | 134.4167 | 20.15 | 9.75 | 14.2375 | 7.3 | 1.7 | 3.8083 | 42 | 37 | 39 | 3.5 | 1.8 | 2.45 | 1.3 | 0.9 | 1.0333 | 1.4 | 1.2 | 1.2917 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6 | 6
20 | 140 | 120 | 130.6667 | 15.5 | 13.5 | 14.4 | 6 | 4.9 | 5.4 | 38 | 32 | 33.8333 | 2.15 | 1.8 | 1.9333 | 1 | 0.7 | 0.80833 | 1.1 | 0.7 | 0.86667 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6 | 6
21 | 141 | 116 | 129.0833 | 15 | 11 | 12.5833 | 8 | 3 | 5.3333 | 38 | 29 | 34.3333 | 2.4 | 1.65 | 2.0083 | 0.8 | 0.4 | 0.63333 | 1 | 0.6 | 0.74167 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.3 | 6.4333 | 6.3 | 6 | 6.2
22 | 129 | 116 | 124.9167 | 18.5 | 11.5 | 14.925 | 8 | 1.3 | 5.075 | 37 | 30 | 33.3333 | 2.95 | 1.65 | 2.25 | 0.9 | 0.7 | 0.775 | 1.2 | 1 | 1.075 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
23 | 149 | 129 | 138.25 | 16.5 | 11 | 12.9583 | 7.5 | 4.8 | 6.0167 | 42 | 36 | 38.4167 | 1.25 | 1.25 | 1.6875 | 1.1 | 0.7 | 0.84167 | 1.4 | 0.9 | 1.075 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.3 | 6.3667 | 6.3 | 6 | 6.1
24 | 150 | 130 | 140.0833 | 13 | 8 | 11.125 | 5 | 4.2 | 4.8 | 43 | 33 | 38 | 1.5 | 1.25 | 1.4042 | 0.8 | 0.6 | 0.69167 | 1 | 0.7 | 0.81667 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6 | 6
25 | 1580 | 152 | 288.5833 | 15 | 9 | 10.875 | 7.5 | 4 | 5.9167 | 132 | 45 | 87.5833 | 2.4 | 1.45 | 1.8792 | 0.7 | 0.5 | 0.61667 | 1.1 | 0.7 | 0.84167 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6 | 6
26 | 181 | 171 | 177.75 | 14.5 | 8.5 | 11.125 | 8.3 | 3.8 | 5.775 | 123 | 78 | 93.6667 | 2.05 | 1.5 | 1.7333 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.79091 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6 | 6
27 | 177 | 166 | 171.1667 | 15 | 8.05 | 11.525 | 6.3 | 1.7 | 4.425 | 83 | 65 | 73 | 2.55 | 1.8 | 2.1417 | 1 | 0.8 | 0.86667 | 1.4 | 0.9 | 1.1333 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 6 | 6.0545 | 6 | 5.8 | 5.8364
28 | 250 | 158 | 184 | 12 | 5 | 9.2625 | 6 | 1.7 | 4.7667 | 72 | 53 | 59.5 | 2.6 | 1.85 | 2.05 | 1 | 0.6 | 0.775 | 1.6 | 0.6 | 1.0917 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6 | 6
29 | 172 | 148 | 154 | 20 | 11 | 14.2917 | 9 | 6 | 6.75 | 56 | 42 | 47.25 | 4.4 | 1.5 | 2.5458 | 0.8 | 0.6 | 0.75 | 1.4 | 0.7 | 0.93333 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 5.8 | 5.8667
30 | 165 | 139 | 148.1667 | 19.5 | 11.4 | 14.7417 | 14 | 6.8 | 9.4333 | 52 | 4.3 | 28.15 | 3 | 1.9 | 2.3333 | 1.1 | 0.9 | 0.98333 | 1.4 | 0.9 | 1.1667 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 5.8 | 5.9167
31 | 142 | 134 | 138 | 15 | 11.4 | 12.85 | 9.1 | 3.2 | 5.9 | 41 | 39 | 40 | 2.55 | 2.35 | 2.45 | 1.1 | 1 | 1.025 | 1.4 | 1.3 | 1.325 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6 | 6
| MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD.
MENSAL | 1580 | 103 | 310.4833 | 80 | 5 | 10.199 | 14 | 1.3 | 4.1786 | 342 | 2.8 | 78.0206 | 77 | 1.195 | 2.8812 | 2.54 | 0.38 | 0.86636 | 3.4 | 0.53 | 1.2978 | 7.3 | 6.8 | 7.2022 | 6.5 | 4.69 | 5.8177 | 6.3 | 4.5 | 5.6598
OBSERVAÇÕES: |  | 11/08 aumento repentino de turbidez.
Dia 22 água filtrada fora dos padrões devido a ajuste de dosagem do PAC-15 | [14 empty] | DATA:_____/_____/_____
( Teste )
| COR AGUA BRUTA |  |  |  | COR ÁGUA TRATADA | [5 empty] | TURBIDEZ AGUA BRUTA |  |  |  | TURBIDEZ AGUA TRATADA | [5 empty] | TURBIDEZ ÁGUA FILTRADA | [8 empty] | Ph DA ÁGUA TRATADA |  |  | Ph DA ÁGUA BRUTA
1 | 1100 | 1100 | 1100 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 9 | 8 | 8.3083 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.33333 | [6 empty] | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2
2 | 800 | 650 | 770.8333 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 8.5 | 6.6 | 7.6167 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.40833 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.35 | [6 empty] | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2
3 | 700 | 700 | 700 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 6.5 | 5.1 | 5.8417 |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.45833 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.38333 | [6 empty] | 6.7 | 6.2 | 6.4083 | 7.2 | 6.7 | 6.9083
4 | 700 | 650 | 700 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5.1 | 4.6 | 4.8333 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.475 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7
5 | 650 | 550 | 583.3333 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 4.5 | 4.6667 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.44167 | [6 empty] | 6.4 | 6.2 | 6.3167 | 7.1 | 6.7 | 6.9333
6 | 550 | 550 | 550 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.8 | 3.7 | 4.2 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.4 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.36667 | [6 empty] | 6.5 | 6.1 | 6.2667 | 7.1 | 6.7 | 6.8667
7 | 550 | 400 | 512.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.1 | 3.4 | 3.7333 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.45 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.325 | [6 empty] | 6.4 | 6.1 | 6.275 | 6.8 | 6.7 | 6.7583
8 | 400 | 250 | 300 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 3.8 | 3.5 | 3.6333 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.40833 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.35 | [6 empty] | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 6.8 | 6.8583
9 | 250 | 250 | 250 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.5 | 2.9 | 3.5583 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.425 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.31667 | [6 empty] | 6.6 | 6.4 | 6.5273 | 7 | 6.9 | 6.9636
10 | 250 | 250 | 250 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 28 | 4.7 | 15.2667 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.45 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.40833 | [6 empty] | 6.8 | 6.6 | 6.6167 | 7 | 7 | 7
11 | 250 | 250 | 250 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 23 | 16 | 19.25 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.49167 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.39167 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7 | 7 | 7
12 | 250 | 220 | 235 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 21 | 14.9 | 19.3 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.41667 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.34167 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7.0583
13 | 240 | 220 | 233.3333 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 14 | 9.1 | 10.8417 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.525 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.325 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7.0417
14 | 240 | 240 | 240 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 8.8 | 6.1 | 7.3333 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.475 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.375 | [6 empty] | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 7 | 7.0583
15 | 240 | 50 | 50 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5.9 | 5 | 5.5667 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.375 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.30833 | [6 empty] | 6.7 | 6.6 | 6.6417 | 7.1 | 7 | 7.0417
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| Maximo | Minimo | Média |  |  |  | Maximo | Minimo | Média |  | Maximo | Minimo | Média |  |  | Maximo | Minimo | Média |  |  | Maximo | Minimo | Média | [6 empty] | Maximo | Minimo | Média | Maximo | Minimo | Média
| 1100 | 240 | 448.3333 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 28 | 3.8 | 8.2633 |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.44389 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.36111 | [6 empty] | 6.8 | 6.2 | 6.5035 | 7.2 | 6.7 | 6.9726
[7 empty] | Realizada |  | 180 |  | Realizada |  | 180 |  |  | Realizada |  | 180 |  |  | Realizada |  | 180 | [6 empty] | Realizada |  | 180

## Parte 2
[6 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
2021-05-01
DIA | COR (Pt - Co) | [5 empty] | TURBIDEZ (JTU) | [5 empty] | pH | [5 empty] | FERRO (mg/l) |  | MANGANÊS (mg/l)
| DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | BRUTA | TRATADA | BRUTA | TRATADA
| (1ª etapa) |  |  | (2ª etapa) |  |  | (1ª etapa) |  |  | (2ª etapa) |  |  | (1ª etapa) |  |  | ( 2ª etapa)
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 80 | 12.5 | 23.75 | 80 | 5 | 21.0417 | 63 | 2.8 | 13.9167 | 91 | 1.9 | 17.425 | 6 | 4.8 | 5.125 | 5.7 | 4.8 | 5.1 | 4 | 0.2 | 0.3 | 0.1
2 | 12.5 | 5 | 8.9583 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 3.9 | 1.4 | 3 | 6 | 2.1 | 3.3333 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.58 | 4.6533 | 3 | 0.2 | 0.3 | 0.06
3 | 12.5 | 10 | 10.8333 | 12.5 | 5 | 8.75 | 4.5 | 3.2 | 3.65 | 4 | 2.6 | 3.0667 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 2.8 | 0.2 | 0.3 | 0.06
4 | 10 | 7.5 | 10.8333 | 10 | 7.5 | 8.75 | 4.2 | 2.7 | 3.65 | 6.8 | 2.5 | 3.0667 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 2.8 | 0.2 | 0.25 | 0.06
5 | 10 | 5 | 8.9583 | 60 | 7.5 | 20.8333 | 4.2 | 2.7 | 3.325 | 6.8 | 1 | 3.7917 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.6 | 0.3 | 0.3 | 0.1
6 | 10 | 5 | 8.5417 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 3.8 | 3 | 3.45 | 3.5 | 2.5 | 2.9833 | 5 | 4.8 | 4.8333 | 5 | 4.8 | 4.8333 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1
7 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 25 | 7.5 | 12.7083 | 3.7 | 2.6 | 3.2083 | 8.3 | 2.6 | 4.9833 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.06
8 | 7.5 | 5 | 6.6667 | 7.5 | 5 | 6.6667 | 3.4 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 1.9 | 2.25 | 5.8 | 5 | 5.5333 | 5.8 | 5 | 5.5333 | 3.4 | 0.4 | 0.3 | 0.06
9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5 | 5 | 5 | 3.3 | 2.7 | 2.975 | 2.3 | 1.8 | 2.0417 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 0.06
10 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 1.24 | 1.24 | 3.1867 | 5.2 | 1.15 | 2.5375 | 5.8 | 5.5 | 5.5 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | Filt.
11 | 7.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.8 | 3.2 | 3.1867 | 2.9 | 1.5 | 1.9583 | 5.8 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 2.4 | 0.02 | 0.15 | 0.03
12 | 7.5 | 5 | 7.0833 | 5 | 5 | 5 | 3.4 | 2 | 2.9583 | 3 | 1.6 | 2.1917 | 5.8 | 5.7 | 5.7083 | 5.8 | 5.7 | 5.7333 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.03
13 | 7.5 | 5 | 6.6667 | 7.5 | 5 | 5.625 | 2 | 1.7 | 1.8667 | 1.8 | 1.1 | 1.4083 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2.8 | 0.2 | 2.4 | 0
14 | 7.5 | 5 | 5.6818 | 7.5 | 5 | 5.8333 | 2.3 | 1.8 | 2.0583 | 2.9 | 1.6 | 2.0833 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.03
15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 10 | 2 | 1.3 | 1.6417 | 5.3 | 2.2 | 3.55 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2.8 | 0.2 | 0.25 | 0.06
16 | 5 | 5 | 5 | 10 | 5 | 200 | 1.8 | 1.2 | 2.5 | 5.7 | 1.4 | 1.4 | 6 | 6 | 0.58 | 6 | 6 | 7.3 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.03
17 | 12 | 5.2 | 7.9417 | 11 | 6.4 | 8.8417 | 1.6 | 1.3 | 1.4636 | 1.9 | 1.5 | 1.675 | 6.3 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6 | 6.2 | 1.8 | 0.2 | 0.15 | 0
18 | 11 | 4 | 7.1167 | 13 | 6.8 | 8.8833 | 2.1 | 1.2 | 1.6 | 2.6 | 1.7 | 2.1667 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 1.6 | 0.2 | 0.15 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 16.8 | 14 | 15.225 | 14.2 | 13 | 13.575 | 2.3 | 2 | 2.15 | 2 | 1.6 | 1.7167 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.03
21 | 15 | 10 | 12.0833 | 15 | 12 | 13.0833 | 2.3 | 1.6 | 1.9833 | 2.5 | 1.7 | 2.0333 | 6.5 | 6.3 | 6.4333 | 6.5 | 6.3 | 6.4333 | 1.8 | 0.2 | 0.15 | 0
22 | 16 | 12 | 14.0167 | 21 | 11 | 15.8333 | 2.3 | 1.6 | 1.9667 | 3.6 | 1.7 | 2.5333 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1.6 | 0.2 | 0.15 | 0.03
23 | 18 | 12 | 14 | 15 | 10 | 11.9167 | 2.3 | 1.5 | 1.9667 | 0.2 | 1 | 1.4083 | 6.5 | 6.3 | 6.3667 | 6.5 | 6.3 | 6.3667 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.06
24 | 10 | 8 | 11 | 9 | 8 | 10 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | 1.3083 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.03
25 | 17 | 10 | 11.9167 | 13 | 8 | 9.8333 | 3.2 | 1.6 | 2.2917 | 1.6 | 1.3 | 1.4667 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 2.8 | 0.2 | 0.15 | 0
26 | 16 | 10 | 12.75 | 13 | 7 | 9.5 | 2.6 | 1.9 | 2.1833 | 1.5 | 1.1 | 1.2833 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.03
27 | 17 | 8.6 | 13.0667 | 13 | 7.5 | 9.9833 | 3 | 2.1 | 2.5083 | 2.1 | 1.5 | 1.775 | 6.3 | 6 | 6.0545 | 6.3 | 6 | 6.0545 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.03
28 | 12 | 5 | 9.6667 | 12 | 5 | 8.8583 | 2.5 | 2.3 | 2.3917 | 2.7 | 1.4 | 1.7083 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.03
29 | 17 | 10 | 12.9167 | 23 | 12 | 15.6667 | 3.3 | 1.7 | 2.275 | 5.5 | 1.3 | 2.8167 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 2.2 | 0.2 | 0.15 | 0
30 | 21 | 14 | 17 | 18 | 8.8 | 12.4833 | 3.3 | 2.5 | 2.95 | 2.7 | 1.3 | 1.7167 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 2.4 | 0.2 | 0.15 | 0
31 | 21 | 14 | 17 | 18 | 8.8 | 12.4833 | 3.3 | 2.5 | 2.95 | 2.7 | 1.3 | 1.7167 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 2.4 | 0.2 | 0.15 | 0
MÉDIAS | 80 | 0 | 9.9572 | 80 | 0 | 16.0048 | 63 | 0 | 2.8243 | 91 | 0 | 2.6902 | 6.5 | 0 | 5.4463 | 6.5 | 0 | 5.6777 | 2.4645 | <0,2 | 0.26935 | 0.036
OBSERVAÇÕES:
MATRÍCULA

## Parte3
[7 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [12 empty] | ETA CASTELO BRANCO
[20 empty] | 2021-05-01 | 1903-01-04 | 1903-01-04
DIA | ALCALI-NIDADE (mg/l) |  |  | SULFATO |  |  |  | CLORO (PRÉ) |  | CLORO (PÓS) |  | CLORO RESIDUAL (mg / l) |  |  | VAZÃO (l/s) | FILTROS |  | DECANTADORES |  |  | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES COR | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE COR(<=15) | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES TURBIDEZ | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE TURBIDEZ(<=5) | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA FILTRADA ANÁLISES TURBIDEZ | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA FILTRADA DENTRO DOS PADRÕES DE TURBIDEZ(<=0,5) | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA FILTRADA DENTRO DOS PADRÕES TUR > 0,5 e <= 1,0 | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES DE CLORO RESIDUAL (CRL) | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE CLORO RESIDUAL (CRL) (>= 0,5) | AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE PH |  | Análise de Alumínio (VMP 0,2 mg/L)
| BRUTA | DECAN-TADA | TRATA DA | CON-SUMO (Kg) | DOSAGEM (mg/ l) |  |  | CON-SUMO (Kg) | DOSAGEM (mg / l) | COM-SUMO (Kg) | DOSA-GEM (mg / l) |  |  |  |  | Nº DE LAVAGENS | TEMPO DE DURAÇÃO (min) | Nº DE LAVAGENS | NÚMERO DE DESCARGAS | TEMPO DE DURAÇÃO (min) | [9 empty] | AMOSTRAS REALIZADAS DE PH | AMOSTRAS DENTRO DA RECOMENDAÇÃO (>=6,0 < 9,5) | Nº Análise de água Tratada | Resultado da Análise da água Tratada
| MÉD. | MÉD. | MÉD. | TOTAL | MÁX. | MÍN. | MÉD. |  |  |  |  | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 33.9 | 4 | 4 | 56696.57 | 128.8302 | 109.4016 | 120.719 | 1589 | 6.7815 | #REF! | #REF! | 3.8 | 3.2 | 3.675 | 2711.9583 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 3 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
2 | 37.8 | 6 | 5 | 52608.15 | 125.1783 | 86.5179 | 107.1609 | #REF! | #REF! | 1362 | 5.5516 | 3.8 | 2.7 | 3.3 | 2839.5417 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
3 | 40.8 | 4 | 2 | 63853.3 | 229.6862 | 89.4972 | 130.2411 | 1589 | 578.6599 | 1362 | 5.5555 | 3.5 | 3.2 | 3.3917 | 2837.5417 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 3 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | *
4 | 41.8 | 6 | 5 | 64350.72 | 172.1683 | 128.3695 | 133.8847 | 1588.2424 | 6.5884 | 1598.2313 | 6.6298 | 3.6 | 2.5 | 3.3917 | 2790.125 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | *
5 | 49.8 | 4 | 4 | 63159.04 | 142.0209 | 110.3045 | 128.2992 | 1678.1429 | 6.8125 | 1460.3667 | 5.9284 | 4 | 3.7 | 3.7833 | 2851.0833 | 5 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
6 | 49.8 | 4 | 2 | 56562.24 | 145.062 | 112.2168 | 117.3164 | 1589 | 6.5697 | 1362 | 5.6311 | 3.7 | 3.6 | 3.6333 | 2799.4167 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | *
7 | 45.8 | 5 | 4 | 55503.36 | 145.062 | 112.2168 | 117.3164 | 1589 | 6.3994 | 1343.0833 | 5.4091 | 3.8 | 3.5 | 3.6167 | 2873.875 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 4 | 4 | 55923.84 | 111.0997 | 103.3642 | 107.1257 | 1759.25 | 6.7372 | 1362 | 5.2159 | 3.8 | 3.6 | 3.6667 | 3022.2917 | 5 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0
9 | 58.8 | 6 | 4 | 55923.84 | 114.7636 | 102.806 | 110.1162 | 1816 | 7.1423 | 1362 | 5.3567 | 3.7 | 3.2 | 3.475 | 2942.8333 | 5 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 4 | 12 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0
10 | 59.8 | 5 | 3 | 51610.65 | 129.4347 | 99.6188 | 108.2126 | 1816 | 7.6051 | 1362 | 5.7038 | 3.7 | 3 | 3.4167 | 2763.75 | 3 | 0 | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | *
11 | 61.8 | 15.9 | 8 | 49217.98 | 116.1315 | 106.3752 | 110.1405 | 1816 | 7.4616 | 1362 | 5.5962 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2816.875 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | *
12 | 57.8 | 11.9 | 7 | 55556.76 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1021.5 | 4.4597 | 1494.4167 | 6.5244 | 3.8 | 3.5 | 3.55 | 2892.0455 | 1 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 2 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
13 | 63.7 | 17.9 | 13.9 | 50928.36 | #REF! | #REF! | #REF! | 1816 | 7.2058 | 1362 | 5.4044 | 3.8 | 3.6 | 3.7 | 2916.875 | 6 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 8 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
14 | 63.7 | 19.9 | 11.9 | 48015.66 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 3.8 | 3.2 | 3.525 | 2882.625 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 8 | 12 | 12 | 11 | 0 | 1 | *
15 | 62.8 | 21.9 | 12 | 46640.44 | 184.7222 | 90.6944 | 99.4511 | 1589 | 6.6473 | 1316.6 | 5.5078 | 3.5 | 2.8 | 3.175 | 2766.7083 | 6 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 8 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | *
16 | 64.7 | 22.9 | 14.9 | 44938.04 | 110.9703 | 91.2224 | 95.9776 | #REF! | #REF! | 1362 | 5.7972 | 3.3 | 3 | 3.1417 | 2719.2083 | 6 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 11 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
17 | 71.7 | 27.9 | 23.9 | 41240.64 | 87.722 | 80.6311 | 84.5506 | 1589 | 6.5191 | 1362 | 5.5878 | 4 | 3.5 | 3.7167 | 2821.125 | 6 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0
18 | 67.7 | 25.9 | 23.9 | 40160.68 | #REF! | #REF! | #REF! | 988.9056 | 4.4871 | 1532.25 | 6.9525 | 4 | 3.5 | 3.6583 | 2661.6957 | 1 | 8' | 2568 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
19 | 39.7 | 26.9 | 17.9 | 47465.04 | 102.573 | 89.0271 | 96.0648 | 0 | 0 | 1816 | 7.3243 | 3.5 | 3.2 | 3.3583 | 2869.7083 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | *
20 | 65.7 | 24.9 | 19.9 | 50497.44 | 108.7572 | 95.7505 | 97.6396 | 0 | 0 | 2122.45 | 8.2033 | 3.2 | 2.6 | 2.7667 | 2994.5833 | 4 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
21 | 69.7 | 37.8 | 23.9 | 50497.44 | 105.9958 | 94.9417 | 98.0226 | 0 | 0 | 2270 | 8.8075 | 3.4 | 3 | 3.2333 | 2983.0417 | 7 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
22 | 72.7 | 38.8 | 24.9 | 50497.44 | 130.9277 | 10.3061 | 95.3674 | 0 | 0 | 2270 | 6.5346 | 3 | 3 | 3 | 4020.625 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
23 | 67.7 | 25.9 | 19.9 | 49965.92 | 106.6456 | 95.2224 | 102.1724 | 0 | 0 | 2300.2667 | 9.394 | 3.2 | 2.5 | 2.9333 | 2834.0833 | 5 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | *
24 | 68.7 | 33.9 | 22.9 | 50497.44 | 110.4007 | 100.1819 | 105.3467 | 0 | 0 | 2360.8 | 9.8427 | 3.4 | 3 | 3.1667 | 2776.0833 | 3 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
25 | 59.7 | 25.9 | 19.9 | 48606.18 | 104.5174 | 93.1982 | 97.8423 | 0 | 0 | 2360.8 | 9.502 | 3.6 | 3.4 | 3.4667 | 2875.625 | 5 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
26 | 58.8 | 15.9 | 11 | 47975.76 | 115.4418 | 94.531 | 99.713 | 0 | 0 | 2360.8 | 9.8013 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 2787.7917 | 3 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | *
27 | 61.7 | 21.9 | 17.9 | 50497.44 | 106.8485 | 97.7597 | 107.3082 | 0 | 0 | 2360.8 | 9.7373 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2806.125 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 5 | 12 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0
28 | 64.7 | 23.9 | 18.9 | 50497.44 | 114.9609 | 102.609 | 107.3082 | 0 | 0 | 2360.8 | 10.0207 | 3.5 | 2.8 | 3.2083 | 2726.75 | 3 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
29 | 51.8 | 15.9 | 11.9 | 50497.44 | 125.5825 | 104.2564 | 112.2903 | 0 | 0 | 2360.8 | 10.4556 | 4 | 3.4 | 3.8333 | 2613.3333 | 3 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 9 | 12 | 12 | 12 | 4 | 0 | 0
30 | 55.8 | 18 | 11.9 | 50182.23 | 120.7065 | 99.5675 | 109.7342 | #REF! | #REF! | 2194.3333 | 9.5681 | 4 | 3.5 | 3.7083 | 2654.375 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 4 | 12 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0
31 | 45.9 | 9 | 5 | 12148.22 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 733.9667 | 12.1908 | 3.7 | 3.5 | 3.65 | 2787.3333 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0
MÁXIMO | 72.7 | 38.8 | 24.9 | [8 empty] | 4
MÍNIMO | 0 | 4 | 2 | [9 empty] | 2.5 |  |  | TOTAIS |  | Amostras Previstas |  |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  |  | 372 |  | 372 |  | 8
MÉDIA | 55.3161 | 17.1258 | 12.2065 | 50410.1839 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 3.4401 | 2859.3236 | 93 |  | 2574 | 31 |  | 364 | 364 | 364 | 363 | 364 | 0 | 157 | 372 | 372 | 363 | 157 | 10
OBSERVAÇÕES:
DATA:
[15 empty] | ASSINATURA DO TÉCNICO | [9 empty] | MATRÍCULA
[32 empty] | máx | 0
[32 empty] | mín | 0
[32 empty] | med | 0
ALCALINIDADE
| BRUTA | DEC | TRAT
1 | 59.8 | 29.9 | 27.9
2 | 57.8 | 30.9 | 26.9
3 | 63.7 | 39.8 | 37.8
4 | 60.7 | 38.8 | 35.8
5 | 59.8 | 36.8 | 33.8
6 | 61.7 | 31.9 | 31.9
7 | 58.7 | 33.9 | 31.9
8 | 60.7 | 35.8 | 34.9
9 | 61.7 | 33.9 | 27.9
10 | 60.7 | 34.9 | 29.9
11 | 61.7 | 35.8 | 31.9
12 | 57.8 | 33.8 | 29.9
13 | 59.8 | 34.9 | 30.9
14 | 57.7 | 27.8 | 25.8
15 | 60.7 | 33.9 | 29.9
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| MAXIMO | MINIMO | MÉDIA
BRUTA | 63.7 | 57.7 | 60.2
DEC | 39.8 | 27.8 | 34.1867
TRAT | 37.8 | 25.8 | 31.14
ALCALINIDADE
| BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRADADA
| 63.7 | 57.7 | 60.2 | 39.8 | 27.8 | 34.1867 | 37.8 | 25.8 | 31.14

## Parte4 (hidden)
Compesa | [5 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
[21 empty] | 2021-05-01 |  | 2021-05-01
DIA | CONTROLE INDIVIDUAL DE FILTROS-1ª ETAPA
(TURBIDEZ-NTU)
| FILTRO-1 |  |  | FILTRO-2 |  |  | FILTRO-3 |  |  | FILTRO-4 |  |  | FILTRO-5 |  |  | FILTRO-6 |  |  | FILTRO-7 |  |  | FILTRO-8
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÉDIAS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| TURBIDEZ | [8 empty] | FERRO |  |  |  | MANGANÊS
|  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO |  |  |  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO
| FILTRO 01 |  | 0 |  | 0 |  |  | BRUTA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 02 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRATADA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 03 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 04 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 05 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 06 |  | 0 |  | 0

## Parte5 (hidden)
Compesa | [5 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
[21 empty] | 2021-05-01 |  | 2021-05-01
DIA | CONTROLE INDIVIDUAL DE FILTROS-2ª ETAPA
(TURBIDEZ-NTU)
| FILTRO-9 |  |  | FILTRO-10 |  |  | FILTRO-11 |  |  | FILTRO-12 |  |  | FILTRO-13 |  |  | FILTRO-14 |  |  | FILTRO-15 |  |  | FILTRO-16
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
26 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
27 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
28 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
29 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
30 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
MÉDIAS |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
COR
|  |  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO
|  | FILTRO 01 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 02 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 03 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 04 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 05 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 06 |  | #VALUE! |  | #VALUE!

## PROD. QUÍM.
|  | RELATÓRIO MENSAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO | [9 empty] | MÊS/ANO
2021-05-01
GERÊNCIA DE OPERAÇÃO METROPOLITANA - CPR Oeste | [9 empty] | ETA | Castello Branco
DIAS | HORAS DE FUNCIO- NAMENTO | VOLUME TRATADO | PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS | [8 empty] | CLORO
|  | TRATADO | SULFATO |  | P A C |  | CLORO-INTERMED |  | CLORO-PÓS |  | CARVÃO | RESIDUAL
|  |  | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l
1 | 24 | 234313.2 | 56696.57 | 120.719 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.7815 | #REF! | #REF! |  | 3.675
2 | 24 | 245336.4 | 52608.15 | 107.1609 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 1362 | 5.5516 |  | 3.3
3 | 24 | 245163.6 | 63853.3 | 130.2411 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.4814 | 1362 | 5.5555 |  | 3.3917
4 | 24 | 241066.8 | 64350.72 | 133.8847 | 0 | #DIV/0! | 1588.2424 | 6.5884 | 1598.2313 | 6.6298 |  | 3.3917
5 | 24 | 246333.6 | 63159.04 | 128.2992 | 0 | #DIV/0! | 1678.1429 | 6.8125 | 1460.3667 | 5.9284 |  | 3.7833
6 | 24 | 241869.6 | 56562.24 | 117.3164 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.5697 | 1362 | 5.6311 |  | 3.6333
7 | 24 | 248302.8 | 55503.36 | 117.3164 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.3994 | 1343.0833 | 5.4091 |  | 3.6167
8 | 24 | 261126 | 55923.84 | 107.1257 | 0 | #DIV/0! | 1759.25 | 6.7372 | 1362 | 5.2159 |  | 3.6667
9 | 24 | 254260.8 | 55923.84 | 110.1162 | 0 | #DIV/0! | 1816 | 7.1423 | 1362 | 5.3567 |  | 3.475
10 | 24 | 238788 | 51610.65 | 108.2126 | 0 | #DIV/0! | 1816 | 7.6051 | 1362 | 5.7038 |  | 3.4167
11 | 24 | 243378 | 49217.98 | 110.1405 | 0 | #DIV/0! | 1816 | 7.4616 | 1362 | 5.5962 |  | 3.5
12 | 24 | 229050 | 55556.76 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1021.5 | 4.4597 | 1494.4167 | 6.5244 |  | 3.55
13 | 24 | 252018 | 50928.36 | #REF! | 0 | #DIV/0! | 1816 | 7.2058 | 1362 | 5.4044 |  | 3.7
14 | 24 | 249058.8 | 48015.66 | #REF! | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 3.525
15 | 24 | 239043.6 | 46640.44 | 99.4511 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.6473 | 1316.6 | 5.5078 |  | 3.175
16 | 24 | 234939.6 | 44938.04 | 95.9776 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 1362 | 5.7972 |  | 3.1417
17 | 24 | 243745.2 | 41240.64 | 84.5506 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.5191 | 1362 | 5.5878 |  | 3.7167
18 | 24 | 220388.4 | 40160.68 | #REF! | 0 | #DIV/0! | 988.9056 | 4.4871 | 1532.25 | 6.9525 |  | 3.6583
19 | 24 | 247942.8 | 47465.04 | 96.0648 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1816 | 7.3243 |  | 3.3583
20 | 24 | 258732 | 50497.44 | 97.6396 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2122.45 | 8.2033 |  | 2.7667
21 | 24 | 257734.8 | 50497.44 | 98.0226 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2270 | 8.8075 |  | 3.2333
22 | 24 | 347382 | 50497.44 | 95.3674 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2270 | 6.5346 |  | 3
23 | 24 | 244864.8 | 49965.92 | 102.1724 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2300.2667 | 9.394 |  | 2.9333
24 | 24 | 239853.6 | 50497.44 | 105.3467 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2360.8 | 9.8427 |  | 3.1667
25 | 24 | 248454 | 48606.18 | 97.8423 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2360.8 | 9.502 |  | 3.4667
26 | 24 | 240865.2 | 47975.76 | 99.713 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2360.8 | 9.8013 |  | 3.5
27 | 24 | 242449.2 | 50497.44 | 107.3082 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2360.8 | 9.7373 |  | 3.5
28 | 24 | 235591.2 | 50497.44 | 107.3082 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2360.8 | 10.0207 |  | 3.2083
29 | 24 | 225792 | 50497.44 | 112.2903 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2360.8 | 10.4556 |  | 3.8333
30 | 24 | 229338 | 50182.23 | 109.7342 | 0 | #DIV/0! | #REF! | #REF! | 2194.3333 | 9.5681 |  | 3.7083
31 | 7 | 60206.4 | 12148.22 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 733.9667 | 12.1908 |  | 3.65
TOTAL | 727 | 7213075.2 | 1562715.7 |  | 0 |  | #REF! | 0 | #REF!
MÉDIA | 24 | 246650.6483 | 51512.79 | 120.2579 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | - | 3.4331
MÁXIMO | 24 | 347382 | 64350.72 | 133.8847 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | - | 3.8333
MÍNIMO | 24 | 220388.4 | 40160.68 | 107.1257 | 0 | #DIV/0! | #REF! | 0 | #REF! | #REF! | - | 2.7667
Produtos químicos |  | SULFATO DE ALUMÍNIO |  |  | PAC-18 |  | CLORO | 0 |  |  | CARVÃO
Estoque anterior |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Recebido |  | 953653 |  |  | 0 |  | 93910 | 0
Aplicado |  | 1562715.7 |  |  | 0 |  | #REF! | 0 | 0
Saldo |  | -609062.7 |  |  | 0 |  | #REF! | 0
OBSERVAÇÕES:
CLORO RESIDUAL
1 |  | Produtos químicos |  | SULFATO DE ALUMÍNIO | [7 empty] | 3.0833
2 |  | Estoque anterior |  | #VALUE! | [7 empty] | 3.05
3 |  | Recebido |  | 103730 | [7 empty] | 2.9917
4 |  | Aplicado |  | 1562715.7 | [7 empty] | 3
5 |  | Saldo |  | #VALUE! | [7 empty] | 3.1333
6 |  | Diferença |  | 97215 | [7 empty] | 3.025
7 | [11 empty] | 3.3667
8 | [11 empty] | 2.9417
9 | [11 empty] | 3.3417
10 | [11 empty] | 3.3167
11 | [11 empty] | 3.1
12 | [11 empty] | 3.2583
13 | [11 empty] | 3.0167
14 | [11 empty] | 3.025
15 | [11 empty] | 3.1583
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
[10 empty] | MAXIMO | MÉDIA | MÍNIMO
[10 empty] | 3.3667 | 3.1206 | 2.9417
[11 empty] | Realizada | 180

## Controle qualidade GQL
|  | GERÊNCIA DE PRODUÇÃO SUL | [18 empty] | RELATÓRIO DE CONTROLE DO PROCESSO DE TRATAMENTO DA ÁGUA | [28 empty] | MÊS/ANO: |  | 2021-05-01
| AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE COR, TURBIDEZ E CRL (ÁGUA TRATADA) | [6 empty] | AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE TURBIDEZ (ÁGUA FILTRADA) |  |  |  | ANÁLISE DE PH ÁGUA TRATADA |  | Alumínio VMP (0,2mg/L) |  | BACTERIOLOGIA (ÁGUA TRATADA) |  |  | COR (pt/Co) | [8 empty] | TURBIDEZ (JTU) | [11 empty] | pH | [5 empty] | ALCALINIDADE (mg/L CaCo3) | [8 empty] | ALUMÍNIO (VMP 0,2mg?L) |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L)
SAA | PREV. | REAL. COR | Dentro dos padrões COR (<= 15) | REAL. TURB. | Dentro dos padrões TUR (<=5,0) | REAL. CRL | Dentro dos padrões CRL (>=0,5) | PREV. | REAL. TURB. | Dentro dos padrões TUR (<=0,5) | Dentro dos padrões TUR > 0,5 e <= 1,0 | PREVISTO PH | DENTRO DOS PADRÕES RECOMENDADOS >=6,0 <9,5 | PREV. | REAL. | PREV. | REAL. | Amostra positiva C.T. | BRUTA |  |  | DECANTADA/CLARIFICADA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA/CLARIFICADA |  |  | TRATADA |  |  | FILTRADA |  |  | BRUTA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | TRATADA
[19 empty] | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN | MÉD. | MAX. | MIN | MED
TAPACURÁ | 372 | 364 | 364 | 364 | 363 | 372 | 372 | 372 | 364 | 0 | 157 | 372 | 157 | 8 | 10 |  |  |  | 1580 | 103 | 310.4833 |  |  |  | 14 | 1.3 | 4.1786 | 342 | 2.8 | 78.0206 |  |  |  | 2.54 | 0.38 | 0.86636 | 3.4 | 0.53 | 1.2978 | 7.3 | 6.8 | 7.2022 | 6.3 | 4.5 | 5.6598 | 55.8 | 0 | 55.3161 | 38.8 | 4 | 17.1258 | 24.9 | 2 | 12.2065 | 0 | 0 | 0 | 3.8333 | 2.7667 | 3.4236
TOTAL | 372 | 364 | 364 | 364 | 363 | 372 | 372 | 372 | 364 | 0 | 157 | 372 | 157 | 8 | 10
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
C. T. - COLIFORME TOTAL
CRL = Cloro Residual Livre
Obs.: 1- O Nº de coletas para análise de Cor, Turbidez e Cloro Residual deverá ser 1 coleta a cada 2h.
2- O Nº de coletas para análise bacteriológica deverá ser 2xsemana.
OBSERVAÇÔES:

## RelatSISÁGUA
GQL/CTA - CONTROLE DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA (MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA)
Gerência: GPM - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO METROPOLITANA | [10 empty] | Mês: | FEVEREIRO/2016
AMOSTRAS PROVENIENTES DA SAÍDA DO TRATAMENTO
| TURBIDEZ |  |  |  | COR |  |  |  | COLIFORME TOTAL |  | CLORO RESIDUAL TOTAL (1)
ETA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (>5) | MÉDIA MENSAL | MÁXIMA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (>15) | MÉDIA MENSAL | MÁXIMA | REALIZADA | COM PRESENÇA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (<0,5) | MÉDIA MENSAL | MÍNIMO
TAPACURÁ | 364 | 1 | 0.86636 | 2.54 | 364 | 0 | 4.1786 | 14 | NI | NI | 372 | 0 | 3.4236 | 2.7667
VÁRZEA DO UNA | [8 empty] | NI | NI
MANOEL DE SENA | [8 empty] | NI | NI
MORENO | [8 empty] | NI | NI
BONANÇA | [8 empty] | NI | NI
MATRIZ DA LUZ | [8 empty] | NI | NI
JANGADINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NI | NI | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 364 | 1 |  |  | 364 | 0 |  |  |  |  | 372 | 0
Obs. (1) - Não é realizada, na rotina, a análise de cloro residual livre
SI - Sistema Integrado |  | NR - Não realizado |  | NI - Não informado

## PQetasGPRs
VOLUME PRODUZIDO E CONSUMO DE PRODUTOS QUÍMICOS
GPM - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO METROPOLITANA | [51 empty] | Mês: | MARÇO/2016
ETA | VOLUME PRODUZIDO (m3/mês) | Horas de Funcionamento | LAVAGEM FILTROS (m3/mês) | COAGULANTES (Kg/mês) | [11 empty] | DESIFETANTES (Kg/mês) | [15 empty] | OXIDANTE |  |  |  | AUXILIAR DE COAGULAÇÃO (Kg/mês) | [11 empty] | SODA CÁUSTICA (Kg/mês) |  |  |  | CARVÃO ATIVADO (Kg/mês)
|  |  |  | SULFATO LÍQUIDO |  |  |  | SULFATO GRANULADO |  |  |  | PAC |  |  |  | CLORO CARRETA |  |  |  | CLORO GASOSO 50 |  |  |  | DICLORO |  |  |  | HIPOCAL |  |  |  | PERÓXIDO |  |  |  | POLIELETRÓLITO NÃO IÔNICO |  |  |  | POLIELETRÓLITO CATIÔNICO |  |  |  | POLIELETRÓLITO ANIÔNICO
|  |  |  | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo
TAPACURÁ | 7213075.2 | 727 |  | 0 | 953653 | 1562715.7 | -609062.7 | [8 empty] | 0 | 93910 | #REF! | #REF!
VÁRZEA DO UNA
MANOEL DE SENA
MORENO
BONANÇA
MATRIZ DA LUZ
JANGADINHA | 0 | 0 | [5 empty] | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 7213075.2 |  |  | 0 | 953653 | 1562715.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÕES:
Na coluna "Volume Produzido" não deverá estar descontado o volume gasto com lavagem dos filtros.
0

## Ferro e Manganês
2021-05-01 | TAPACURÁ
| Ferro VMP Tratada = 0,3 mg/L |  |  | Manganês VMP Tratada = 0,1 mg/L
| Bruta | Filtrada | Tratada | Bruta | Filtrada | Tratada
1 | 4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1
2 | 3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.06
3 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.06
4 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.25 | 0.06 | 0.06
5 | 3.6 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.1
6 | 3.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.1
7 | 3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.06
8 | 3.4 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.06
9 | 3.4 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.06
10 | 3.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1
11 | 2.4 | 0.02 | 0 | 0.15 | 0.1 | 0.03
12 | 3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.03
13 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 0.06 | 0
14 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.03
15 | 2.8 | 0.2 | 0 | 0.25 | 0.1 | 0.06
16 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.03
17 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.03 | 0
18 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.03 | 0
19 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0.06 | 0
20 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.03
21 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.04 | 0
22 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0.03
23 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.06
24 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.03
25 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.06 | 0
26 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.03
27 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.03
28 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.03
29 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0 | 0
30 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.03 | 0
31 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.03
MÁXIMO | 4 | 0.4 | 0.3 | 2.4 | 0.1 | 0.1
MÍNIMO | 1.2 | 0.02 | 0 | 0.15 | 0 | 0
MÉDIA | 2.5097 | 0.20387 | 0.14516 | 0.28065 | 0.07129 | 0.039032