## ESCALA
DATA | ESCALA | ESCALA
| 07:00h às 19:00h | 19:00h às 07:00h
2021-05-01 |  |  | DIGITAR PRIMEIRO DIA DO MÊS
2021-05-02
2021-05-03
2021-05-04
2021-05-05
2021-05-06
2021-05-07
2021-05-08
2021-05-09
2021-05-10
2021-05-11
2021-05-12
2021-05-13
2021-05-14
2021-05-15
2021-05-16
2021-05-17
2021-05-18
2021-05-19
2021-05-20
2021-05-21
2021-05-22
2021-05-23
2021-05-24
2021-05-25
2021-05-26
2021-05-27
2021-05-28
2021-05-29
2021-05-30
2021-05-31

## 1
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGU LANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3176 | 1251 | 1 | 72.2135 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.32 | 0.5 | 0
0:00 | 270 | 20 | 20 | 9 | 75 | 2.8 | 3.2 | 1.2 | 1.6 | 7 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 3 | 0.3 | 0,80,6 |  |  |  | S.A.L |  | 2:00 | 3132 | 1251 | 1 | 73.228 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 274 | 20 | 19 | 9 | 74 | 2.9 | 3.2 | 1.2 | 1.6 | 7 | 6.2 | 6.2 | 2.8 | 2.8 | 0.3 | 0.6 | 1251 | 73.228 | 3132 | S.A.L |  | 3:00 | 3153 | 1251 | 1 | 72.7402 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 277 | 23 | 20 | 9 | 72 | 3.2 | 3.1 | 1.1 | 1.7 | 7 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 2.8 | 0.4 | 0.6 | 1251 | 72.259 | 3174 | S.A.L |  | 4:00 | 3174 | 1251 | 1 | 72.259 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 275 | 22 | 20 | 10 | 74 | 3.5 | 3.2 | 1.3 | 1.7 | 7 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 2.8 | 0.4 | 0.5 | 1251 | 72.2135 | 3176 | S.A.L |  | 5:00 | 327 | 1251 | 1 | 701.3761 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 252 | 20 | 19 | 10 | 63 | 2.6 | 2.8 | 1.2 | 1.3 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 2.8 | 0.2 | 1.2 | 1251 | 73.2514 | 3131 | S.A.L |  | 6:00 | 3176 | 1251 | 1 | 72.2135 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 247 | 20 | 19 | 10 | 60 | 2.3 | 2.5 | 1 | 1.2 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 2.8 | 0.2 | 1.4 | 1251 | 73.7223 | 3111 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3116 | 1251 | 1 | 73.604 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 240 | 19 | 17 | 9 | 59 | 2.7 | 2.5 | 1.1 | 1.2 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 3 | 0.1 | 1.8 | 1251 | 73.746 | 3110 | S.A.L |  | 8:00 | 3131 | 1251 | 1 | 73.2514 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 5200 | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0 |  | 0
14:00 | 234 | 18 | 15 | 9 | 58 | 2.9 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 3 | 0.1 | 2 | 1251 | 73.96 | 3101 | S.A.L |  | 9:00 | 3112 | 1251 | 1 | 73.6986 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 230 | 17 | 15 | 9 | 60 | 2.7 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 3 | 0.1 | 1.7 | 1251 | 74.4401 | 3081 | S.A.L |  | 10:00 | 3111 | 1251 | 1 | 73.7223 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 235 | 16 | 14 | 9 | 64 | 2.5 | 2.6 | 1.1 | 1.1 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 3 | 0.1 | 1.5 | 1251 | 74.1513 | 3093 | S.A.L |  | 11:00 | 3091 | 1251 | 1 | 74.1993 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 238 | 15 | 14 | 8 | 68 | 2.4 | 2.7 | 1.1 | 1.1 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 3 | 0.1 | 1.2 | 1192 | 70.6085 | 3095 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3110 | 1251 | 1 | 73.746 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 243 | 15 | 13 | 8 | 72 | 2.3 | 2.7 | 1 | 1.1 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 3.2 | 0.1 | 1 | 1192 | 70.1552 | 3115 | S.A.L |  | 13:00 | 3104 | 1251 | 1 | 73.8885 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 251.25 | 18.75 | 17.0833 | 9.0833 | 66.5833 | 2.7333 | 2.8083 | 1.1417 | 1.3333 | 7 | 6.0667 | 6.0667 | 5.35 | 2.9333 | 0.2 | 1.2273 | [5 empty] | 14:00 | 3101 | 1251 | 1 | 73.96 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 277 | 23 | 20 | 10 | 75 | 3.5 | 3.2 | 1.3 | 1.7 | 7 | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 3.2 | 0.4 | 2 | 1251 | 74.4401 |  |  |  | 15:00 | 3123 | 1251 | 1 | 73.439 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 230 | 15 | 13 | 8 | 58 | 2.3 | 2.5 | 1 | 1.1 | 7 | 6 | 6 | 2.8 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 1192 | 70.1552 |  |  |  | 16:00 | 3081 | 1251 | 1 | 74.4401 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3091 | 1251 | 1 | 74.1993 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3093 | 1251 | 1 | 74.1513 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3120 | 1251 | 1 | 73.5096 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-01 |  | 20:00 | 3095 | 1192 | 1 | 70.6085 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 0.88 | 1 | 0.94 | 0.96 | 1 |  | 0.92 | 1.04 |  | 1.34 | 1.26 | 1.1 | 1.04 | 1 | 0.98 | [6 empty] | 21:00 | 3151 | 1192 | 1 | 69.3536 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3115 | 1192 | 1 | 70.1552 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3119 | 1192 | 1 | 70.0652 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3100 | 1192 | 1 | 70.4946 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 259567.2 | 29729 | [5 empty] | 1135 |  | 454 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 29729 | 39242.28 | 98.9382 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3004.25 | 1238.7083 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 47.2917 |  | 18.9167 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 43.3 | 15.1 | 6 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1589 | CONSUMO | #VALUE! |  | CONSUMO | #VALUE! | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.1217 | DOSAGEM | #VALUE! |  | DOSAGEM | #VALUE! | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | #VALUE! |  |  | Consumo Total |  | #VALUE!
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 12 |  |  | 12 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | Dosagem Final |  | #VALUE! |  |  | Dosagem Final |  | #VALUE!
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 35 | ALTURA | 0 | ALTURA | 155 |  |  | Volume total (L) | 96679 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 9635.5 | VOLUME | 0 | VOLUME | 43043.5 | VOLUME | 44000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Peso Total (Kg) | 127616.28 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 12718.86 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 56817.42 | Peso(Kg) | 58080 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 39242.28 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 39242.28
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 39242.28 |  | DIFERENÇA |  |  | -39242.28
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | #VALUE! |  |  | Peso(kg) | #VALUE!
[22 empty] | Saldo(kg) | #VALUE! |  |  | Saldo(kg) | #VALUE!
[24 empty] | TOTAL | #VALUE!

## 2,
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 |  | 1192 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.32 | 0.5 | 0
0:00 | 240 | 105 | 14 | 8 | 68 | 2.2 | 2.7 | 1 | 1.1 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 3 | 0.1 | 1 | 1192 | 70.4946 | 3100 | S.A.L | 0 | 2653.0833 |  | 1192 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 236 | 15 | 15 | 8 | 66 | 2.2 | 2.7 | 1 | 1.1 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 3 | 0.1 | 1 | 1192 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 2645.125 |  | 1192 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 232 | 14 | 15 | 8 | 65 | 2.3 | 2.6 | 1.1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 3 | 0.1 | 1 | 1192 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 4:00 |  | 1192 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 227 | 14 | 15 | 8 | 64 | 2.3 | 2.6 | 1 | 1.1 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 3 | 0.1 | 1 | 1192 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 5:00 |  | 1192 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 6:00 |  | 1192 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L | 0 | 7:00 |  | 1192 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! | 2500 | 47.2917 | 1000 | #VALUE! | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 8:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 9:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 10:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 11:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L | 0 | 12:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 13:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 233.75 | 37 | 14.75 | 8 | 65.75 | 2.25 | 2.65 | 1.025 | 1.075 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 3 | 0.1 | 1 | 397.3333 | #DIV/0! |  |  |  | 14:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 240 | 105 | 15 | 8 | 68 | 2.3 | 2.7 | 1.1 | 1.1 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 3 | 0.1 | 1 | 1192 | #DIV/0! |  |  |  | 15:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 227 | 14 | 14 | 8 | 64 | 2.2 | 2.6 | 1 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 3 | 0.1 | 1 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 16:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-02 |  | 20:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 0 | 8344 | [5 empty] | 331.0417 |  | #VALUE! |  | 688.5667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 8344 | 11014.08 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | #DIV/0! | 1192 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 13.7934 |  | #VALUE! |  | 28.6903 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 5
| 8:00 | [18 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 7 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | #VALUE! | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 688.5667 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | #VALUE! | DOSAGEM | #DIV/0! |  | DOSAGEM | #DIV/0! | DOSAGEM | #DIV/0!
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | #VALUE! |  |  | Consumo Total |  | 688.5667
4 | 4 | 4 | 4 | 0 |  | 3 |  |  | 4 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [15 empty] | Dosagem Final |  | #VALUE! |  |  | Dosagem Final |  | #DIV/0!
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 156 | ALTURA | 0 | ALTURA | 84 |  |  | Volume total (L) | 169273.6 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | VOLUME | 42946.8 | VOLUME | 0 | VOLUME | 23326.8 | VOLUME | 103000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade |  | Peso Total (Kg) | 87481.152 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 56689.776 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 30791.376 | Peso(Kg) |  |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 4 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade |  | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) |  | Peso(Kg) |  |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 4 |  |  | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 11014.08
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -11014.08
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #VALUE! |  |  | Saldo anterior (kg) | #VALUE!
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | #VALUE! |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #VALUE! |  |  | Saldo(kg) | #VALUE!

## 3
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2694 | 910 | 1 | 61.9277 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 | 0.15 | 0.0028375 | 1 | S.A.L | 1.32 | 0.5 | 0
0:00 | 126 | 19 | 18 | 4.1 | 28 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.78 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2667 | 910 | 1 | 62.5547 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 122 | 19 | 19 | 4 | 26 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  | 910 | 62.5547 | 2667 | S.A.L |  | 3:00 | 2674 | 910 | 1 | 62.3909 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 117 | 18 | 18 | 3.8 | 25 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 |  |  | 910 | 62.3909 | 2674 | S.A.L |  | 4:00 | 2674 | 910 | 1 | 62.3909 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 115 | 17 | 17 | 4.7 | 24 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 |  |  | 910 | 63.5314 | 2626 | S.A.L |  | 5:00 | 2677 | 910 | 1 | 62.321 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 112 | 18 | 18 | 3 | 23 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 |  |  | 910 | 58.538 | 2850 | S.A.L |  | 6:00 | 2626 | 910 | 1 | 63.5314 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 110 | 18 | 18 | 3 | 23 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 |  |  | 910 | 58.538 | 2850 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2850 | 910 | 1 | 58.538 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 115 | 18 | 18 | 3 | 24 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 |  |  | 910 | 58.538 | 2850 | S.A.L |  | 8:00 | 2850 | 910 | 1 | 58.538 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 118 | 17 | 19 | 3 | 26 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 |  |  | 910 | 58.538 | 2850 | S.A.L |  | 9:00 | 2850 | 910 | 1 | 58.538 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 121 | 17 | 19 | 3 | 28 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 |  |  | 910 | 58.538 | 2850 | S.A.L |  | 10:00 | 2850 | 910 | 1 | 58.538 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 126 | 16 | 20 | 3 | 29 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1011 | 65.0351 | 2850 | S.A.L |  | 11:00 | 2850 | 910 | 1 | 58.538 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 125 | 17 | 20 | 3 | 30 | 1.7 | 2.1 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1011 | 65.0351 | 2850 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2850 | 910 | 1 | 58.538 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 126 | 16 | 20 | 3 | 31 | 1.7 | 2.3 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1011 | 65.0351 | 2850 | S.A.L |  | 13:00 | 2850 | 910 | 1 | 58.538 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 119.4167 | 17.5 | 18.6667 | 3.3833 | 26.4167 | 1.55 | 1.6167 | 0.54167 | 0.615 | 7.3 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3 | 3.5167 |  |  |  | #DIV/0! |  |  |  | 14:00 | 2850 | 910 | 1 | 58.538 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 126 | 19 | 20 | 4.7 | 31 | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 0.78 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0 | 0 | 1011 | #DIV/0! |  |  |  | 15:00 | 2850 | 910 | 1 | 58.538 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 110 | 16 | 17 | 3 | 23 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 16:00 | 2850 | 910 | 1 | 58.538 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2850 | 910 | 1 | 58.538 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2850 | 1011 | 1 | 65.0351 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2850 | 1011 | 1 | 65.0351 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.51 | 0.67 | 0.59 | 0.57 | 0.49 |  | 0.48 | 0.6 |  | 0.62 | 0.55 | 0.56 | 0.49 | 0.51 | 0.46 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-03 |  | 20:00 | 2850 | 1011 | 1 | 65.0351 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2850 | 1011 | 1 | 65.0351 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2850 | 1011 | 1 | 65.0351 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2850 | 1011 | 1 | 65.0351 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2850 | 1011 | 1 | 65.0351 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 242323.2 | 22547 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1906.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0.0028375
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 22547 | 29762.04 | 61.4283 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2804.6667 | 939.4583 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0.00011823
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 5
| 8:00 | 58.2 | 27.1 | 23.1 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1906.8 | CONSUMO | 0.0028375
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 669.0526 | DOSAGEM | 0.00099561
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 1906.8028
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 4 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.8688
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 154 | ALTURA | 0 | ALTURA | 50 |  |  | Volume total (L) | 135281.2 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | VOLUME | 42396.2 | VOLUME | 0 | VOLUME | 13885 | VOLUME | 79000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Peso Total (Kg) | 178571.184 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 55962.984 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 18328.2 | Peso(Kg) | 104280 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 29762.04
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -29762.04
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #VALUE! |  |  | Saldo anterior (kg) | #VALUE!
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 1906.8 |  |  | Peso(kg) | 0.0028375
[22 empty] | Saldo(kg) | #VALUE! |  |  | Saldo(kg) | #VALUE!

## 4
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2850 | 1011 | 1 | 65.0351 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.32 | 0.5 | 0
0:00 | 128 | 16 | 19 | 3 | 34 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 |  |  | 1011 | 65.0351 | 2850 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2850 | 1011 | 1 | 65.0351 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 130 | 16 | 17 | 3 | 36 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 |  |  | 1011 | 65.0351 | 2850 | S.A.L |  | 3:00 | 2850 | 1011 | 1 | 65.0351 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 132 | 15 | 17 | 3 | 37 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 |  |  | 1011 | 65.0351 | 2850 | S.A.L |  | 4:00 | 2850 | 1011 | 1 | 65.0351 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 134 | 15 | 16 | 3 | 39 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 |  |  | 1011 | 65.0351 | 2850 | S.A.L |  | 5:00 | 2850 | 1011 | 1 | 65.0351 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 134 | 18 | 18 | 3 | 40 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.8 |  |  | 1011 | 67.4 | 2750 | S.A.L |  | 6:00 | 2850 | 1011 | 1 | 65.0351 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 134 | 18 | 17 | 3 | 39 | 1.8 | 1.5 | 0.6 | 0.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.8 |  |  | 1011 | 67.4 | 2750 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2750 | 1011 | 1 | 67.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 138 | 18 | 19 | 3 | 43 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.8 |  |  | 1011 | 67.4 | 2750 | S.A.L |  | 8:00 | 2750 | 1011 | 1 | 67.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 147 | 20 | 18 | 4 | 48 | 2.3 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.8 |  |  | 1011 | 67.4 | 2750 | S.A.L |  | 9:00 | 2750 | 1011 | 1 | 67.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 1417 | 21 | 19 | 5 | 50 | 2.5 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.8 |  |  | 1011 | 67.4 | 2750 | S.A.L |  | 10:00 | 2750 | 1011 | 1 | 67.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 147 | 21 | 19 | 5 | 50 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.8 |  |  | 1011 | 67.4 | 2750 | S.A.L |  | 11:00 | 2750 | 1011 | 1 | 67.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 162 | 19 | 19 | 5 | 72 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.8 |  |  | 1011 | 67.4 | 2750 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2750 | 1011 | 1 | 67.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 164 | 19 | 19 | 5 | 76 | 2.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.8 |  |  | 1011 | 67.4 | 2750 | S.A.L |  | 13:00 | 2750 | 1011 | 1 | 67.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 119.4167 | 17.5 | 18.6667 | 3.3833 | 26.4167 | 1.55 | 1.6167 | 0.54167 | 0.615 | 7.3 | 6.3667 | 6.3667 | 6.3 | 3.5167 | 0.1 | 1 | 1011 | 66.6117 |  |  |  | 14:00 | 2750 | 1011 | 1 | 67.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 1417 | 21 | 19 | 5 | 122 | 3.6 | 2.9 | 1 | 1.2 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.8 | 0 | 0 | 1011 | 67.4 |  |  |  | 15:00 | 2750 | 1011 | 1 | 67.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 128 | 15 | 16 | 3 | 34 | 1.6 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0 | 0 | 1011 | 65.0351 |  |  |  | 16:00 | 2750 | 1011 | 1 | 67.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2750 | 1011 | 1 | 67.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2750 | 1011 | 1 | 67.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2750 | 1011 | 1 | 67.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.63 | 0.27 | 0.51 | 0.6 | 0.42 |  | 0.4 | 0.51 |  | 1.18 | 0.83 | 0.31 | 0.36 | 0.61 | 0.31 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-04 |  | 20:00 | 2750 | 1011 | 1 | 67.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2750 | 1011 | 1 | 67.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2750 | 1011 | 1 | 67.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2750 | 1011 | 1 | 67.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2750 | 1011 | 1 | 67.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 239760 | 24264 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1906.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 24264 | 32028.48 | 66.8088 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2775 | 1011 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 5
| 8:00 | 62.2 | 34.1 | 32.1 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2013.7715 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.3991 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2013.7715
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 5 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 8.3991
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 160 | ALTURA |  | ALTURA | 84 |  |  | Volume total (L) | 219374.8 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | VOLUME | 44048 | VOLUME | 0 | VOLUME | 23326.8 | VOLUME | 152000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Peso Total (Kg) | 289574.736 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 58143.36 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 30791.376 | Peso(Kg) | 200640 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [18 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH | [15 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 32028.48
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -32028.48
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #VALUE! |  |  | Saldo anterior (kg) | #VALUE!
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2013.7715 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #VALUE! |  |  | Saldo(kg) | #VALUE!

## 5
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2750 | 1011 | 1 | 67.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.32 | 0.5 | 0
0:00 | 165 | 19 | 19 | 4 | 82 | 2.4 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.7 |  |  | 1011 | 67.4 | 2750 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2750 | 1011 | 1 | 67.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 168 | 18 | 18 | 4 | 85 | 2.3 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.7 |  |  | 1011 | 67.4 | 2750 | S.A.L |  | 3:00 | 2750 | 1011 | 1 | 67.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 170 | 18 | 18 | 4 | 88 | 2.3 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6 |  |  | 1011 | 67.4 | 2750 | S.A.L |  | 4:00 | 2750 | 1011 | 1 | 67.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 171 | 18 | 18 | 4 | 89 | 2.3 | 1.9 | 0.6 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6 |  |  | 1011 | 67.4 | 2750 | S.A.L |  | 5:00 | 2750 | 1011 | 1 | 67.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 173 | 21 | 20 | 5 | 99 | 3.3 | 2.7 | 0.8 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.6 |  |  | 1011 | 67.4 | 2750 | S.A.L |  | 6:00 | 2750 | 1011 | 1 | 67.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 174 | 19 | 20 | 5 | 108 | 3.3 | 2.9 | 0.9 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 1011 | 67.4 | 2750 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2750 | 1011 | 1 | 67.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 186 | 19 | 17 | 6 | 115 | 3.2 | 2.7 | 1 | 1.2 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 1093 | 72.8667 | 2750 | S.A.L |  | 8:00 | 2750 | 1011 | 1 | 67.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 189 | 20 | 15 | 6.2 | 118 | 3.5 | 1.8 | 0.9 | 1.1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 1093 | 72.8667 | 2750 | S.A.L |  | 9:00 | 2750 | 1011 | 1 | 67.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 188 | 18 | 15 | 6 | 120 | 3.6 | 2 | 0.9 | 1.2 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 1093 | 72.8667 | 2750 | S.A.L |  | 10:00 | 2750 | 1011 | 1 | 67.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 190 | 17 | 16 | 6 | 121 | 2.8 | 2.1 | 0.9 | 1.1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 1093 | 72.8667 | 2750 | S.A.L |  | 11:00 | 2750 | 1093 | 1 | 72.8667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 190 | 17 | 16 | 5 | 122 | 2.5 | 2.4 | 1 | 1.1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 1093 | 72.8667 | 2750 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2750 | 1093 | 1 | 72.8667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 191 | 16 | 18 | 5 | 122 | 2.5 | 2.3 | 1 | 1.1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 1247 | 83.1333 | 2750 | S.A.L |  | 13:00 | 2750 | 1093 | 1 | 72.8667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 179.5833 | 18.3333 | 17.5 | 5.0167 | 105.75 | 2.8333 | 2.2 | 0.79167 | 0.875 | 7.3 | 6.5667 | 6.5667 | 6.1 | 3.5583 |  |  | 1064.8333 | 70.9889 |  |  |  | 14:00 | 2750 | 1093 | 1 | 72.8667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 191 | 21 | 20 | 6.2 | 122 | 3.6 | 2.9 | 1 | 1.2 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.7 | 0 | 0 | 1247 | 83.1333 |  |  |  | 15:00 | 2750 | 1093 | 1 | 72.8667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 165 | 16 | 15 | 4 | 82 | 2.3 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 1011 | 67.4 |  |  |  | 16:00 | 2750 | 1093 | 1 | 72.8667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2750 | 1093 | 1 | 72.8667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2750 | 1093 | 1 | 72.8667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2750 | 1093 | 1 | 72.8667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.96 | 1.21 | 1.01 | 0.98 | 1.04 | 1.11 | 0.97 | 1.06 | * | 0.98 | 0.88 | 0.76 | 1.02 | 1.1 | * | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-05 |  | 20:00 | 2750 | 1093 | 1 | 72.8667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2750 | 1247 | 1 | 83.1333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2750 | 1247 | 1 | 83.1333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2750 | 1247 | 1 | 83.1333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2750 | 1247 | 1 | 83.1333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 237600 | 26028 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1906.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 26028 | 34356.96 | 72.3 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2750 | 1084.5 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 5
| 8:00 | 64.2 | 33.1 | 29.1 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1906.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.0253 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 1906.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 6 |  |  | 12 |  | 6 |  |  | 4 |  |  |  | 6 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 8.0253
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 79 | ALTURA | 0 | ALTURA | 155 |  |  | Volume total (L) | 211792.2 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | VOLUME | 21748.7 | VOLUME | 0 | VOLUME | 43043.5 | VOLUME | 147000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Peso Total (Kg) | 279565.704 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 28708.284 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 56817.42 | Peso(Kg) | 194040 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 34356.96
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -34356.96
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #VALUE! |  |  | Saldo anterior (kg) | #VALUE!
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 1906.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #VALUE! |  |  | Saldo(kg) | #VALUE!

## 6
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2750 | 1247 | 1 | 83.1333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.32 | 0.5 | 0
0:00 | 186 | 16 | 15 | 5 | 118 | 2.4 | 2.2 | 0.9 | 0.9 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.5 |  |  | 1247 | 83.1333 | 2750 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2750 | 1247 | 1 | 79.5188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 185 | 15 | 15 | 5 | 114 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.5 |  |  | #VALUE! | 79.5188 | 2750 | S.A.L |  | 3:00 | 2750 | 1247 | 1 | 79.1609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 183 | 15 | 14 | 4 | 111 | 2.3 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.5 |  |  | 1247 | 78.213 | 2750 | S.A.L |  | 4:00 | 2750 | 1247 | 1 | 78.213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 180 | 15 | 14 | 4 | 109 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.5 |  |  | 1247 | 83.1333 | 2750 | S.A.L |  | 5:00 | 2750 | 1247 | 1 | 79.8521 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 184 | 15 | 14 | 4.9 | 103 | 2.6 | 1.8 | 0.8 | 1 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.5 |  |  | 1247 | 79.1609 | 2888 | S.A.L |  | 6:00 | 2750 | 1247 | 1 | 83.1333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 181 | 15 | 15 | 3.7 | 101 | 2.2 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.5 |  |  | 1247 | 79.8521 | 2863 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2875 | 1247 | 1 | 79.5188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 177 | 14 | 16 | 3 | 98 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.5 |  |  | 1247 | 78.779 | 2902 | S.A.L |  | 8:00 | 2888 | 1247 | 1 | 79.1609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 172 | 19 | 15 | 3.7 | 92 | 2.8 | 1.8 | 1 | 1.2 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.3 |  |  | 1247 | 79.4636 | 2877 | S.A.L |  | 9:00 | 2923 | 1247 | 1 | 78.213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 177 | 20 | 17 | 5.9 | 89 | 3.1 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.3 |  |  | 1247 | 79.7129 | 2868 | S.A.L |  | 10:00 | 2863 | 1247 | 1 | 79.8521 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 178 | 23 | 16 | 7.8 | 87 | 3.2 | 2.1 | 1 | 1.4 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.3 |  |  | 1247 | 80.5556 | 2838 | S.A.L |  | 11:00 | 2887 | 1247 | 1 | 79.1883 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 181 | 20 | 16 | 7.2 | 84 | 2.9 | 2 | 0.9 | 1.2 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.5 |  |  | 1247 | 79.4912 | 2876 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2902 | 1247 | 1 | 78.779 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 180 | 19 | 15 | 5.6 | 86 | 3 | 1.9 | 0.9 | 1.2 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.5 |  |  | 1247 | 79.4912 | 2876 | S.A.L |  | 13:00 | 2875 | 1247 | 1 | 79.5188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 180.3333 | 17.1667 | 15.1667 | 4.9833 | 99.3333 | 2.5833 | 1.8833 | 0.875 | 1.0583 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.45 |  |  | #VALUE! | 80.0421 |  |  |  | 14:00 | 2877 | 1247 | 1 | 79.4636 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 186 | 23 | 17 | 7.8 | 118 | 3.2 | 2.3 | 1.1 | 1.6 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.5 | 0 | 0 | #VALUE! | 83.1333 |  |  |  | 15:00 | 2829 | 1247 | 1 | 80.8118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 172 | 14 | 14 | 3 | 84 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.3 | 0 | 0 | #VALUE! | 78.213 |  |  |  | 16:00 | 2868 | 1247 | 1 | 79.7129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2915 | 1247 | 1 | 78.4277 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2838 | 1247 | 1 | 80.5556 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2900 | 1247 | 1 | 78.8333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.95 | 1.24 | 1.14 | 122 | 0.49 | * | 0.65 | 1.03 | * | 0.94 | 0.72 | 0.63 | 0.43 | 0.59 | 0.67 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-06 |  | 20:00 | 2876 | 1247 | 1 | 79.4912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2933 | 1247 | 1 | 77.9464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2876 | 1247 | 1 | 79.4912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2868 | 1247 | 1 | 79.7129 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2857 | 1247 | 1 | 80.0198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 246060 | 28681 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1906.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 57362 | 75717.84 | 79.6545 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2847.9167 | 1247 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 62.2 | 29.9 | 25.9 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.66 | 0 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 23 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1906.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.7493 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 1906.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 5 |  |  | 12 |  | 7 |  |  | 0 |  |  |  | 7 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.7493
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 56 | ALTURA | 0 | ALTURA | 157 |  |  | Volume total (L) | 113015.7 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | VOLUME | 15416.8 | VOLUME | 0 | VOLUME | 43598.9 | VOLUME | 54000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Peso Total (Kg) | 149180.724 |  | ALTURA | 7 | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 20350.176 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 57550.548 | Peso(Kg) | 71280 |  |  |  | VOLUME | 1927.1 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 2543.772 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 2543.772
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 75717.84
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -73174.068
0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #VALUE! |  |  | Saldo anterior (kg) | #VALUE!
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 1906.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #VALUE! |  |  | Saldo(kg) | #VALUE!

## 7
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2775 | 1247 | 1 | 83.1333 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.32 | 0.5 | 0
0:00 | 180 | 18 | 17 | 6.3 | 77 | 3.1 | 2.4 | 1.2 | 1.6 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.7 |  |  | 1247 | 80.0198 | 2857 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2068 | 1247 | 1 | 79.5188 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 182 | 23 | 17 | 7.1 | 76 | 3.7 | 2.9 | 1.4 | 2.5 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.7 |  |  | 1247 | 79.5188 | 2068 | S.A.L |  | 3:00 | 2846 | 1247 | 1 | 79.1609 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 176 | 20 | 16 | 9.5 | 79 | 3.4 | 3 | 1.7 | 2.8 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.7 |  |  | 1247 | 78.213 | 3010 | S.A.L |  | 4:00 | 3010 | 1247 | 1 | 78.213 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 178 | 21 | 15 | 9 | 81 | 3.2 | 2.5 | 1.6 | 2.4 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.5 |  |  | 1247 | 83.1333 | 2679 | S.A.L |  | 5:00 | 3214 | 1247 | 1 | 79.8521 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 177 | 18 | 16 | 3 | 75 | 3.9 | 4.3 | 1.9 | 2.3 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.2 |  |  | 1093 | 79.1609 | 2850 | S.A.L |  | 6:00 | 2679 | 1247 | 1 | 83.1333 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 174 | 18 | 16 | 3 | 71 | 3.7 | 4 | 1.7 | 2 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.2 |  |  | 1145 | 79.8521 | 2850 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2850 | 1247 | 1 | 79.5188 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 170 | 17 | 15 | 3 | 66 | 3.5 | 2.6 | 1.5 | 1.7 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.2 |  |  | 1145 | 78.779 | 2850 | S.A.L |  | 8:00 | 2850 | 1247 | 1 | 79.1609 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 165 | 17 | 15 | 3 | 54 | 3 | 2 | 1.4 | 1.4 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.2 |  |  | #REF! | 79.4636 | 2850 | S.A.L |  | 9:00 | 2850 | 1145 | 1 | 78.213 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 160 | 16 | 15 | 3 | 45 | 2.7 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.2 |  |  | 1093 | 79.7129 | 2850 | S.A.L |  | 10:00 | 2850 | 1145 | 1 | 79.8521 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 159 | 17 | 17 | 3 | 43 | 2.5 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.5 |  |  | 1093 | 80.5556 | 2850 | S.A.L |  | 11:00 | 2850 | 1145 | 1 | 79.1883 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 160 | 18 | 20 | 3 | 42 | 2.2 | 2.4 | 1 | 1.1 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.6 |  |  | 1093 | 79.4912 | 2850 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2850 | 1145 | 1 | 78.779 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 157 | 19 | 22 | 3 | 40 | 2 | 2.8 | 1 | 1 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.6 |  |  | 1093 | 79.4912 | 2850 | S.A.L |  | 13:00 | 2850 | 1093 | 1 | 79.5188 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 169.8333 | 18.5 | 16.75 | 4.6583 | 62.4167 | 3.075 | 2.7 | 1.4167 | 1.775 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.4417 |  |  | #REF! | 79.7826 |  |  |  | 14:00 | 2850 | 1093 | 1 | 79.4636 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 182 | 23 | 22 | 9.5 | 81 | 3.9 | 4.3 | 1.9 | 2.8 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.7 | 0 | 0 | #REF! | 83.1333 |  |  |  | 15:00 | 2850 | 1093 | 1 | 80.8118 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 157 | 16 | 15 | 3 | 40 | 2 | 1.6 | 1 | 1 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.2 | 0 | 0 | #REF! | 78.213 |  |  |  | 16:00 | 2850 | 1093 | 1 | 79.7129 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2850 | 1093 | 1 | 78.4277 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 2850 | 1093 | 1 | 80.5556 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2850 | 1093 | 1 | 78.8333 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [18 empty] | DATA | 2021-05-08 |  | 20:00 | 2850 | 1093 | 1 | 79.4912 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [21 empty] | 21:00 | 2850 | 1093 | 1 | 77.9464 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2850 | 1093 | 1 | 79.4912 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2850 | 1093 | 1 | 79.7129 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2850 | 1093 | 1 | 80.0198 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 244411.2 | 27672 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1906.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 27672 | 36527.04 | 79.6545 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2828.8333 | 1153 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 59.2 | 31.1 | 28.1 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1906.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.8016 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 1906.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 11 |  |  | 12 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.8016
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 0.1 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 36527.04
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -36527.04
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | 0 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 8
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2850 | 1093 | 1 | 70.3099 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.32 | 0.5
0:00 | 160 | 17 | 20 | 3 | 47 | 2 | 2.5 | 1 | 1 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.6 |  |  | 1093 | 80.0198 | 2850 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2850 | 1093 | 1 | 70.3099 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 164 | 16 | 17 | 3 | 49 | 2 | 2.3 | 0.9 | 1 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.6 |  |  | 1093 | 70.3099 | 2850 | S.A.L |  | 3:00 | 2850 | 1093 | 1 | 70.3099 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 166 | 16 | 16 | 3 | 54 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 1 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.8 |  |  | 1093 | 70.3099 | 2850 | S.A.L |  | 4:00 | 2850 | 1093 | 1 | 70.3099 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 168 | 15 | 14 | 3 | 58 | 2.1 | 2 | 0.9 | 1 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.8 |  |  | 1093 | 70.3099 | 2850 | S.A.L |  | 5:00 | 2850 | 1093 | 1 | 70.3099 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 162 | 19 | 19 | 4 | 55 | 2.2 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1093 | 70.2114 | 2854 | S.A.L |  | 6:00 | 2850 | 1093 | 1 | 70.3099 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 163 | 19 | 19 | 4 | 56 | 2.2 | 1.9 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1015 | 65.7074 | 2832 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2833 | 1093 | 1 | 70.7319 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 163 | 20 | 19 | 4 | 56 | 2.3 | 1.9 | 0.3 | 0.5 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1015 | 85.0084 | 2189 | S.A.L |  | 8:00 | 2854 | 1093 | 1 | 70.2114 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 162 | 21 | 20 | 6 | 54 | 2.2 | 1.8 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1015 | 60.6925 | 3066 | S.A.L |  | 9:00 | 2949 | 1015 | 1 | 63.1005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 168 | 21 | 19 | 8 | 56 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1015 | 60.6925 | 3066 | S.A.L |  | 10:00 | 2832 | 1015 | 1 | 65.7074 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 166 | 21 | 20 | 6 | 58 | 1.6 | 1.3 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1015 | 62.8023 | 2963 | S.A.L |  | 11:00 | 2816 | 1015 | 1 | 66.0807 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 165 | 21 | 20 | 6 | 59 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1015 | 67.6667 | 2750 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2189 | 1015 | 1 | 85.0084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 165 | 21 | 20 | 6 | 59 | 1.6 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1015 | 67.6667 | 2750 | S.A.L |  | 13:00 | 2922 | 1015 | 1 | 63.6836 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 164.3333 | 18.9167 | 18.5833 | 4.6667 | 55.0833 | 1.9917 | 1.8 | 0.54167 | 0.625 | 7.3 | 6.2 | 6.2 | 5.9 | 3.6333 |  |  | 1047.5 | 69.2831 |  |  |  | 14:00 | 3066 | 1015 | 1 | 60.6925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 168 | 21 | 20 | 8 | 59 | 2.3 | 2.5 | 1 | 1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.8 | 0 | 0 | 1093 | 85.0084 |  |  |  | 15:00 | 2929 | 1015 | 1 | 63.5314 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 160 | 15 | 14 | 3 | 47 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.6 | 0 | 0 | 1015 | 60.6925 |  |  |  | 16:00 | 3066 | 1015 | 1 | 60.6925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2923 | 1015 | 1 | 63.6618 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2963 | 1015 | 1 | 62.8023 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.87 | 1.02 | 1.07 | 0.95 | 0.71 |  | 0.89 | 0.66 | * | 0.54 | 0.52 | 0.63 | 0.77 | 0.98 | 0.84 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-08 |  | 20:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 244591.2 | 24984 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1906.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 24984 | 32978.88 | 67.6568 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2830.9167 | 1041 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 5
| 8:00 | 50.1 | 16 | 12 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | 0 | [31 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1906.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.7959 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 1906.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 8 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.7959
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 145 | ALTURA | 0 | ALTURA | 77 |  |  | Volume total (L) | 114301.4 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | VOLUME | 39918.5 | VOLUME | 0 | VOLUME | 21382.9 | VOLUME | 53000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Peso Total (Kg) | 150877.848 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 52692.42 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 28225.428 | Peso(Kg) | 69960 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 8
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 32978.88
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -32978.88
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | 0 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 1906.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -1906.8 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 9
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.32 | 0.5 | 0
0:00 | 164 | 20 | 19 | 5 | 59 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1015 | 67.6667 | 2750 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 163 | 20 | 19 | 5 | 58 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1015 | 67.6667 | 2750 | S.A.L |  | 3:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 163 | 20 | 19 | 4 | 58 | 1.9 | 1.9 | 0.3 | 0.5 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1015 | 67.6667 | 2750 | S.A.L |  | 4:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 162 | 20 | 19 | 4 | 57 | 2 | 2 | 0.3 | 0.5 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1015 | 67.6667 | 2750 | S.A.L |  | 5:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 159 | 20 | 19 | 4 | 59 | 2 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1015 | 65.2009 | 2854 | S.A.L |  | 6:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 165 | 20 | 18 | 4 | 57 | 1.9 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1015 | 65.7074 | 2832 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2833 | 1015 | 1 | 65.6842 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 169 | 18 | 18 | 5 | 60 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1015 | 85.0084 | 2189 | S.A.L |  | 8:00 | 2854 | 1015 | 1 | 65.2009 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 158 | 19 | 17 | 5 | 54 | 2 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1015 | 60.6925 | 3066 | S.A.L |  | 9:00 | 2949 | 1015 | 1 | 63.1005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 164 | 18 | 15 | 5 | 58 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1015 | 62.8023 | 2963 | S.A.L |  | 10:00 | 2832 | 1015 | 1 | 65.7074 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 160 | 19 | 18 | 4 | 52 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.6 |  |  | 1015 | 63.4447 | 2933 | S.A.L |  | 11:00 | 2816 | 1015 | 1 | 66.0807 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 162 | 20 | 18 | 4 | 53 | 2 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1015 | 62.1936 | 2992 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2189 | 1015 | 1 | 85.0084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 161 | 20 | 18 | 5 | 48 | 2 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1015 | 63.2506 | 2942 | S.A.L |  | 13:00 | 2922 | 1015 | 1 | 63.6836 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 162.5 | 19.5 | 18.0833 | 4.5 | 56.0833 | 1.9333 | 1.7417 | 0.525 | 0.63333 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.025 | 3.6 |  |  | 1015 | 66.5806 |  |  |  | 14:00 | 3066 | 1015 | 1 | 60.6925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 169 | 20 | 19 | 5 | 60 | 2.1 | 2 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.6 | 0 | 0 | 1015 | 85.0084 |  |  |  | 15:00 | 2923 | 1015 | 1 | 63.6618 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 158 | 18 | 15 | 4 | 48 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 0.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 | 0 | 0 | 1015 | 60.6925 |  |  |  | 16:00 | 2963 | 1015 | 1 | 62.8023 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3047 | 1015 | 1 | 61.071 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 2933 | 1015 | 1 | 63.4447 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2984 | 1015 | 1 | 62.3604 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.56 | 0.61 | 0.67 | 0.62 | 0.54 | * | 0.71 | 0.8 | * | 0.66 | 0.7 | 0.69 | 0.7 | 0.55 | 0.62 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-09 |  | 20:00 | 2992 | 1015 | 1 | 62.1936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3028 | 1015 | 1 | 61.4542 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2942 | 1015 | 1 | 63.2506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2964 | 1015 | 1 | 62.7812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2938 | 1015 | 1 | 63.3367 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 247230 | 24360 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 556.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 24360 | 32155.2 | 65.3131 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2861.4583 | 1015 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 23.1729 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 54.8 | 19.9 | 14 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 556.15 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 2.2495 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 556.15
12 | 12 | 12 | 11 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 4 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 2.2495
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.32 | ALTURA | 0 | Densidade | 1.32
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | VOLUME | 0 | Peso(Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [12 empty] | 3
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 32155.2
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -32155.2
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -1906.8 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 556.15 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -2462.95 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 10
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2986 | 1015 | 1 | 62.3186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.32 | 0.5 | 0
0:00 | 162 | 18 | 22 | 4 | 49 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1015 | 63.3367 | 2938 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2949 | 1015 | 1 | 63.1005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 160 | 18 | 20 | 5 | 51 | 1.8 | 1.7 | 0.7 | 0.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 |  |  | 1015 | 63.1005 | 2949 | S.A.L |  | 3:00 | 2900 | 1015 | 1 | 64.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 161 | 19 | 20 | 5 | 48 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 |  |  | 1015 | 62.6332 | 2971 | S.A.L |  | 4:00 | 2971 | 1015 | 1 | 62.6332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 164 | 18 | 22 | 6 | 49 | 19 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 |  |  | 1015 | 67.6667 | 2750 | S.A.L |  | 5:00 | 2978 | 1015 | 1 | 62.486 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 20%
8:00 | 161 | 18 | 18 | 2 | 49 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 |  |  | 1015 | 67.6667 | 2750 | S.A.L |  | 6:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 156 | 19 | 19 | 2 | 49 | 2 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 |  |  | 1015 | 67.6667 | 2750 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 158 | 20 | 20 | 3 | 50 | 2.1 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 |  |  | 1015 | 67.6667 | 2750 | S.A.L |  | 8:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 160 | 20 | 20 | 4 | 51 | 2.2 | 2 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 |  |  | 1015 | 67.6667 | 2750 | S.A.L |  | 9:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 159 | 20 | 20 | 4 | 50 | 2 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 |  |  | 1015 | 67.6667 | 2750 | S.A.L |  | 10:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 161 | 20 | 19 | 4 | 53 | 2.1 | 2 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 |  |  | 1015 | 67.6667 | 2750 | S.A.L |  | 11:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 167 | 19 | 20 | 5 | 57 | 2 | 2.2 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 |  |  | 1015 | 67.6667 | 2750 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 170 | 19 | 19 | 5 | 60 | 2 | 2.1 | 0.6 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1015 | 67.6667 | 2750 | S.A.L |  | 13:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 161.5833 | 19 | 19.9167 | 4.0833 | 51.3333 | 3.3917 | 1.8333 | 0.60833 | 0.73333 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.0917 |  |  | 1015 | 66.5059 |  |  |  | 14:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 170 | 20 | 22 | 6 | 60 | 19 | 2.2 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 | 0 | 0 | 1015 | 67.6667 |  |  |  | 15:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 156 | 18 | 18 | 2 | 48 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1015 | 62.6332 |  |  |  | 16:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.57 | 0.6 | 0.64 | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | * | 0.54 | 0.62 | 0.68 | 0.64 | 0.63 | * | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-10 |  | 20:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 0.57 | 0.6 | 0.64 | 0.71 | 0.62 | 0.58 | 0.61 | 0.64 | #DIV/0! | 0.54 | 0.62 | 0.68 | 0.64 | 0.63 | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Observações: | [21 empty] | 23:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 241322.4 | 24360 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1906.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 24360 | 32155.2 | 66.6822 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2793.0833 | 1015 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 5
| 8:00 | 50.1 | 20 | 17 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1906.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.9015 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 1906.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.9015
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 160 | ALTURA | 0 | ALTURA | 84 |  |  | Volume total (L) | 163374.8 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 44048 | VOLUME | 0 | VOLUME | 23326.8 | VOLUME | 96000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Peso Total (Kg) | 215654.736 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 58143.36 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 30791.376 | Peso(Kg) | 126720 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 32155.2
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -32155.2
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -2462.95 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 1906.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -4369.75 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 11
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.32 | 0.5 | 0
0:00 | 165 | 19 | 19 | 5 | 56 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1015 | 67.6667 | 2750 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 163 | 18 | 18 | 5 | 54 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1015 | 67.6667 | 2750 | S.A.L |  | 3:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 161 | 18 | 18 | 4 | 51 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1015 | 67.6667 | 2750 | S.A.L |  | 4:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 159 | 17 | 18 | 4 | 50 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1015 | 67.6667 | 2750 | S.A.L |  | 5:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200
8:00 | 163 | 18 | 17 | 4 | 52 | 2 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1015 | 65.2924 | 2850 | S.A.L |  | 6:00 | 2750 | 1015 | 1 | 67.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 158 | 18 | 17 | 4 | 51 | 2.1 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1015 | 65.2924 | 2850 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2850 | 1015 | 1 | 65.2924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 164 | 19 | 18 | 4 | 58 | 2.2 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1015 | 65.2924 | 2850 | S.A.L |  | 8:00 | 2850 | 1015 | 1 | 65.2924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 167 | 19 | 18 | 4 | 67 | 2.3 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1015 | 65.2924 | 2850 | S.A.L |  | 9:00 | 2850 | 1015 | 1 | 65.2924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 174 | 19 | 18 | 4 | 69 | 2.1 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1015 | 65.2924 | 2850 | S.A.L |  | 10:00 | 2850 | 1015 | 1 | 65.2924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 177 | 18 | 19 | 4 | 82 | 2 | 1.9 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1015 | 65.2924 | 2850 | S.A.L |  | 11:00 | 2850 | 1015 | 1 | 65.2924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 179 | 18 | 19 | 4 | 96 | 1.9 | 2 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1015 | 65.2924 | 2850 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2850 | 1015 | 1 | 65.2924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 180 | 18 | 19 | 4 | 108 | 1.8 | 2 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1015 | 65.2924 | 2850 | S.A.L |  | 13:00 | 2850 | 1015 | 1 | 65.2924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 167.5 | 18.25 | 18.1667 | 4.1667 | 66.1667 | 1.9667 | 1.85 | 0.6 | 0.70833 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3667 |  |  | 1015 | 66.0838 |  |  |  | 14:00 | 2850 | 1015 | 1 | 65.2924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 180 | 19 | 19 | 5 | 108 | 2.3 | 2 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 | 0 | 0 | 1015 | 67.6667 |  |  |  | 15:00 | 2850 | 1015 | 1 | 65.2924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 158 | 17 | 17 | 4 | 50 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 | 0 | 0 | 1015 | 65.2924 |  |  |  | 16:00 | 2850 | 1015 | 1 | 65.2924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2850 | 1015 | 1 | 65.2924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2850 | 1015 | 1 | 65.2924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2850 | 1015 | 1 | 65.2924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-11 |  | 20:00 | 2850 | 1015 | 1 | 65.2924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2850 | 1015 | 1 | 65.2924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2850 | 1015 | 1 | 65.2924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2850 | 1015 | 1 | 65.2924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2850 | 1015 | 1 | 65.2924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 244080 | 24360 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1906.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 24360 | 32155.2 | 65.886 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2825 | 1015 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 52.2 | 19.1 | 14.1 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1906.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.8122 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 1906.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.8122
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 160 | ALTURA |  | ALTURA | 53 |  |  | Volume total (L) | 114766.1 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 44048 | VOLUME | 0 | VOLUME | 14718.1 | VOLUME | 56000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Peso Total (Kg) | 151491.252 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 58143.36 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 19427.892 | Peso(Kg) | 73920 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 32155.2
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -32155.2
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -4369.75 |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 1906.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -6276.55 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 12
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão da ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2950 | 1015 | 1 | 63.0791 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.32 | 0.5 | 0
0:00 | 192 | 18 | 21 | 4 | 120 | 2.1 | 2.2 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1015 | 65.2924 | 2850 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2950 | 1015 | 1 | 63.0791 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 205 | 20 | 22 | 4 | 184 | 2.4 | 2.6 | 0.6 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1015 | 63.0791 | 2950 | S.A.L |  | 3:00 | 2950 | 1015 | 1 | 63.0791 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 219 | 24 | 23 | 4 | 278 | 3 | 3.4 | 0.7 | 1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1539 | 95.6441 | 2950 | S.A.L |  | 4:00 | 2950 | 1539 | 1 | 95.6441 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 228 | 26 | 23 | 4 | 300 | 3.3 | 3.9 | 0.7 | 1.1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1539 | 95.6441 | 2950 | S.A.L |  | 5:00 | 2950 | 1539 | 1 | 95.6441 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 180 | 18 | 16 | 4 | 293 | 2.7 | 2.2 | 1 | 0.8 | 7 | 6 | 6 | 6.3 | 3 |  |  | 1539 | 99 | 2850 | S.A.L |  | 6:00 | 2950 | 1539 | 1 | 95.6441 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 178 | 18 | 16 | 4 | 286 | 2.5 | 2.1 | 1 | 0.8 | 7 | 6 | 6 | 6.3 | 3 |  |  | 1539 | 99 | 2850 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2850 | 1539 | 1 | 99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 176 | 18 | 15 | 4 | 253 | 2.7 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 7 | 6 | 6 | 6.3 | 3 |  |  | 1539 | 99 | 2850 | S.A.L |  | 8:00 | 2850 | 1539 | 1 | 99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 175 | 19 | 15 | 4 | 221 | 3 | 1.1 | 0.8 | 0.6 | 7 | 6 | 6 | 6.3 | 3 |  |  | 1371 | 88.193 | 2850 | S.A.L |  | 9:00 | 2850 | 1539 | 1 | 99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 174 | 19 | 16 | 4 | 191 | 2.4 | 1 | 0.6 | 0.3 | 7 | 6 | 6 | 6.3 | 3.3 |  |  | 1371 | 88.193 | 2850 | S.A.L |  | 10:00 | 2850 | 1539 | 1 | 99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 177 | 19 | 16 | 3 | 173 | 2.2 | 1 | 0.6 | 0.3 | 7 | 6 | 6 | 6.3 | 3.3 |  |  | 1371 | 88.193 | 2850 | S.A.L |  | 11:00 | 2850 | 1539 | 1 | 99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 183 | 19 | 16 | 3 | 141 | 2.1 | 1 | 0.6 | 0.4 | 7 | 6 | 6 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1371 | 88.193 | 2850 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2850 | 1539 | 1 | 99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 184 | 19 | 16 | 3 | 139 | 2.2 | 1 | 0.6 | 0.4 | 7 | 6 | 6 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1307 | 84.076 | 2850 | S.A.L |  | 13:00 | 2850 | 1539 | 1 | 99 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 189.25 | 19.75 | 17.9167 | 3.75 | 214.9167 | 2.55 | 1.925 | 0.725 | 0.66667 | 7.1 | 6.1 | 6.1 | 6.2 | 3.3167 |  |  | 1376.3333 | 87.7923 |  |  |  | 14:00 | 2850 | 1371 | 1 | 88.193 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 228 | 26 | 23 | 4 | 300 | 3.3 | 3.9 | 1 | 1.1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.6 | 0 | 0 | 1539 | 99 |  |  |  | 15:00 | 2850 | 1371 | 1 | 88.193 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 174 | 18 | 15 | 3 | 120 | 2.1 | 1 | 0.6 | 0.3 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1015 | 63.0791 |  |  |  | 16:00 | 2850 | 1371 | 1 | 88.193 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2850 | 1371 | 1 | 88.193 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2850 | 1371 | 1 | 88.193 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2850 | 1371 | 1 | 88.193 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.69 | 1.1 | 0.61 | 0.52 | 0.55 |  | 0.47 | 0.56 |  | 0.63 | 0.51 | 0.65 | 0.63 | 0.56 | 0.59 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-12 |  | 20:00 | 2850 | 1371 | 1 | 88.193 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2850 | 1307 | 1 | 84.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2850 | 1307 | 1 | 84.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2850 | 1307 | 1 | 84.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
FR - FALTA DE REAGENTE | [21 empty] | 24:00 | 2850 | 1307 | 1 | 84.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 248400 | 33260 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1906.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 33260 | 43903.2 | 88.451 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2875 | 1385.8333 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 38.1 | 12 | 10 | FR | FR | FR | 0.1 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1906.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.6763 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 1906.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 1 |  |  | 12 |  | 11 |  |  | 4 |  |  |  | 11 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.6763
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 43903.2
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -43903.2
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -6276.55 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 1906.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -8183.35 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 13
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s | [21 empty] | 1 | S.A.L | 1.32 | 0.5 | 0
0:00 | 185 | 19 | 16 | 3 | 138 | 2.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3.5 |  |  | 1307 | 84.076 | 2850 | S.A.L | 0 | 2633.0417 | 2850 | 1307 | 1 | 84.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2:00 | 185 | 19 | 16 | 3 | 132 | 2.3 | 1 | 0.5 | 0.6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3.5 |  |  | 1307 | 84.076 | 2850 | S.A.L |  | 2:00 | 2850 | 1307 | 1 | 84.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
4:00 | 186 | 18 | 16 | 3 | 125 | 2.4 | 1 | 0.5 | 0.7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3.5 |  |  | 1307 | 84.076 | 2850 | S.A.L |  | 3:00 | 2850 | 1307 | 1 | 84.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
6:00 | 187 | 18 | 16 | 3 | 117 | 2.4 | 1 | 0.5 | 0.8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3.5 |  |  | 1307 | 84.076 | 2850 | S.A.L |  | 4:00 | 2850 | 1307 | 1 | 84.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
8:00 | 188 | 18 | 16 | 3 | 112 | 2.3 | 1 | 0.5 | 0.7 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 |  |  | 1307 | 81.4192 | 2943 | S.A.L |  | 5:00 | 2850 | 1307 | 1 | 84.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.2%
10:00 | 181 | 19 | 18 | 4 | 107 | 2.9 | 1.3 | 0.5 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 |  |  | 1307 | 80.7606 | 2967 | S.A.L | 0 | 6:00 | 2850 | 1307 | 1 | 84.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 179 | 18 | 17 | 4 | 103 | 2.9 | 1.5 | 0.5 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 |  |  | 1307 | 81.116 | 2954 | S.A.L |  | 7:00 | 3002 | 1307 | 1 | 79.819 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 179 | 20 | 18 | 4 | 105 | 3.1 | 1.7 | 0.6 | 1.1 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 |  |  | 1307 | 82.3425 | 2910 | S.A.L |  | 8:00 | 2943 | 1307 | 1 | 81.4192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 187 | 19 | 18 | 4 | 107 | 2.7 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 |  |  | 1307 | 82.0886 | 2919 | S.A.L |  | 9:00 | 2932 | 1307 | 1 | 81.7246 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 194 | 19 | 17 | 4 | 109 | 2.6 | 1.5 | 0.7 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3.5 |  |  | 1307 | 81.4746 | 2941 | S.A.L |  | 10:00 | 2967 | 1307 | 1 | 80.7606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 187 | 18 | 16 | 4 | 105 | 2.3 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3.5 |  |  | 1307 | 115.8128 | 2069 | S.A.L | 0 | 11:00 | 3065 | 1307 | 1 | 78.1784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 185 | 18 | 16 | 4 | 103 | 2.4 | 1.4 | 0.3 | 0.6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3.5 |  |  | 1307 | 81.2535 | 2949 | S.A.L |  | 12:00 | 2954 | 1307 | 1 | 81.116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 420 | 7.945 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 185.25 | 18.5833 | 16.6667 | 3.5833 | 113.5833 | 2.55 | 1.275 | 0.5 | 0.80833 | 7 | 6 | 6 | 5.9167 | 3.5 |  |  | 1307 | 85.2143 |  |  |  | 13:00 | 3025 | 1307 | 1 | 79.2121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 194 | 20 | 18 | 4 | 138 | 3.1 | 1.7 | 0.7 | 1.1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 1307 | 115.8128 |  |  |  | 14:00 | 2910 | 1307 | 1 | 82.3425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 179 | 18 | 16 | 3 | 103 | 2.3 | 1 | 0.3 | 0.5 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.5 | 0 | 0 | 1307 | 80.7606 |  |  |  | 15:00 | 2903 | 1307 | 1 | 82.541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 16:00 | 2919 | 1307 | 1 | 82.0886 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 17:00 | 2928 | 1307 | 1 | 81.8363 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 18:00 | 2941 | 1307 | 1 | 81.4746 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.58 | 0.88 | 0.67 | 0.6 | 0.66 | * | 0.57 | 0.63 | * | 0.84 | 0.66 | 0.72 | 0.67 | 0.69 | 0.53 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-13 |  | 19:00 | 2943 | 1307 | 1 | 81.4192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 20:00 | 2069 | 1307 | 1 | 115.8128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 21:00 | 2951 | 1307 | 1 | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 22:00 | 2949 | 1307 | 1 | 81.2535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 23:00 | 2942 | 1307 | 1 | 81.4469 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2957 | 1307 | 1 | 81.0337 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 249840 | 31368 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1835.295 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 31368 | 41405.76 | #VALUE! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Média | 2891.6667 | 1307 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 76.4706 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| 8:00 | 40.8 | 15 | 10 | FR | FR | FR | 0.1 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | Lavados | 0 |  | Lavados
| 16:00 | [20 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1835.295 | CONSUMO | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [22 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.3459 | DOSAGEM | 0
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 2 |  |  | 12 |  | 10 |  |  | 1 |  |  |  | 10 |  |  |  | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 1835.295
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [19 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.3459
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | PAC - 18
[22 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[22 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[14 empty] | 12 |  |  | 7 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 41405.76
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -41405.76
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -8183.35 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 1835.295 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -10018.645 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 14
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2932 | 1307 | 1 | 81.7246 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.32 | 0.5 | 0
0:00 | 187 | 19 | 19 | 5 | 91 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | 1.1 | 7 | 6 | 6 | 5.9 | 3.5 |  |  | 1307 | 81.0337 | 2957 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2952 | 1307 | 1 | 81.171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 188 | 19 | 18 | 6 | 83 | 2.6 | 2 | 0.7 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5.9 | 3.3 |  |  | 1307 | 81.171 | 2952 | S.A.L |  | 3:00 | 2958 | 1307 | 1 | 81.0063 |  | 0 |  | 0 |  | #VALUE! | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 185 | 20 | 18 | 6 | 79 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3.3 |  |  | 1307 | 78.4599 | 3054 | S.A.L |  | 4:00 | 3054 | 1307 | 1 | 78.4599 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 190 | 20 | 17 | 6 | 80 | 2.3 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3.3 |  |  | 1307 | 81.1985 | 2951 | S.A.L |  | 5:00 | 2948 | 1307 | 1 | 81.2811 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 190 | 20 | 17 | 6 | 76 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.2 |  |  | 1307 | 84.076 | 2850 | S.A.L |  | 6:00 | 2951 | 1307 | 1 | 81.1985 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 188 | 20 | 16 | 5 | 74 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.2 |  |  | 1307 | 84.076 | 2850 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2850 | 1307 | 1 | 84.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 184 | 22 | 16 | 5 | 71 | 2.3 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.2 |  |  | 1307 | 84.076 | 2850 | S.A.L |  | 8:00 | 2850 | 1307 | 1 | 84.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 184 | 23 | 17 | 6 | 72 | 2.4 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.2 |  |  | 1307 | 84.076 | 2850 | S.A.L |  | 9:00 | 2850 | 1307 | 1 | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 185 | 24 | 16 | 7 | 73 | 2.5 | 1.4 | 0.8 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.2 |  |  | 1307 | 84.076 | 2850 | S.A.L |  | 10:00 | 2850 | 1307 | 1 | 84.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 186 | 22 | 16 | 6 | 75 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.2 |  |  | 1307 | 84.076 | 2850 | S.A.L |  | 11:00 | 2850 | 1307 | 1 | 84.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 186 | 22 | 15 | 6 | 75 | 2.2 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.2 |  |  | 1307 | 84.076 | 2850 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2850 | 1307 | 1 | 84.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 184 | 21 | 16 | 7 | 74 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.2 |  |  | 1307 | 84.076 | 2850 | S.A.L |  | 13:00 | 2850 | 1307 | 1 | 84.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 186.4167 | 21.1818 | 16.75 | 5.9167 | 76.9167 | 2.3417 | 1.5667 | 0.74167 | 0.95 | 7 | 6 | 6 | 5.8455 | 3.25 |  |  | 1307 | 82.8726 |  |  |  | 14:00 | 2850 | 1307 | 1 | 84.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 190 | 24 | 19 | 7 | 91 | 2.6 | 2 | 0.8 | 1.1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 1307 | 84.076 |  |  |  | 15:00 | 2850 | 1307 | 1 | 84.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 184 | 19 | 15 | 5 | 71 | 2.1 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 7 | 6 | 6 | 5.8 | 3.2 | 0 | 0 | 1307 | 78.4599 |  |  |  | 16:00 | 2850 | 1307 | 1 | 84.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2850 | 1307 | 1 | 84.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2850 | 1307 | 1 | 84.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2850 | 1307 | 1 | 84.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.99 | 0.93 | 0.9 | 0.87 | 1.02 | 0.92 | 0.95 | 0.87 | * | 0.94 | 0.87 | 0.89 | 0.91 | 0.94 | * | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-14 |  | 20:00 | 2850 | 1307 | 1 | 84.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2850 | 1307 | 1 | 84.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2850 | 1307 | 1 | 84.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2850 | 1307 | 1 | 84.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2850 | 1307 | 1 | 84.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 248742 | 31368 | [5 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 31368 | 41405.76 | #VALUE! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2878.9583 | 1307 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | #VALUE! |  | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 5
| 8:00 | 42.1 | 18 | 12 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | #VALUE! | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | #VALUE! | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | #VALUE! | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | #VALUE! | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | #VALUE! |  |  | Consumo Total |  | #VALUE!
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 1 |  |  | 12 |  | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 11 | [15 empty] | Dosagem Final |  | #VALUE! |  |  | Dosagem Final |  | #VALUE!
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 152 | ALTURA | 0 | ALTURA | 72 |  |  | Volume total (L) | 159840 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | VOLUME | 41845.6 | VOLUME | 0 | VOLUME | 19994.4 | VOLUME | 98000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Peso Total (Kg) | 210988.8 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 55236.192 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 26392.608 | Peso(Kg) | 129360 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 11 |  |  | 2
[22 empty] | ESTOQUE DE CLORO | [12 empty] | 1
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 41405.76
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -41405.76
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -10018.645 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | #VALUE! |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #VALUE! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 15
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Filt. | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2850 | 1307 | 1 | 84.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.32 | 0.5 | 0
0:00 | 182 | 20 | 17 | 0.7 | 72 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5.3 | 3.2 |  |  | 1307 | 84.076 | 2850 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2850 | 1307 | 1 | 84.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 179 | 19 | 17 | 0.7 | 66 | 2 | 1.5 | 0.7 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5.3 | 3.2 |  |  | 1307 | 84.076 | 2850 | S.A.L |  | 3:00 | 2850 | 1307 | 1 | 84.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 176 | 19 | 18 | 0.8 | 62 | 1.9 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 7 | 6 | 6 | 5.3 | 3.3 |  |  | 1307 | 84.076 | 2850 | S.A.L |  | 4:00 | 2850 | 1307 | 1 | 84.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 174 | 19 | 18 | 0.8 | 60 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 0.9 | 7 | 6 | 6 | 5.3 | 3.3 |  |  | 1307 | 84.076 | 2900 | S.A.L |  | 5:00 | 2850 | 1307 | 1 | 84.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 174 | 19 | 18 | 5 | 61 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 3.2 |  |  | 1307 | 82.6264 | 2900 | S.A.L |  | 6:00 | 2850 | 1307 | 1 | 84.076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 172 | 19 | 18 | 4 | 59 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 7 | 6 | 6 | 5.5 | 3.2 |  |  | 1307 | 82.6264 | 2900 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2900 | 1307 | 1 | 82.6264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 173 | 20 | 18 | 4 | 60 | 1.9 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 7 | 6 | 6 | 5.7 | 3 |  |  | 1259 | 79.592 | 2900 | S.A.L |  | 8:00 | 2900 | 1307 | 1 | 82.6264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 173 | 20 | 18 | 4 | 58 | 1.9 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3 |  |  | 1259 | 79.592 | 2900 | S.A.L |  | 9:00 | 2900 | 1307 | 1 | 82.6264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 174 | 20 | 18 | 4 | 56 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.2 |  |  | 1179 | 74.5345 | 2900 | S.A.L |  | 10:00 | 2900 | 1307 | 1 | 82.6264 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 174 | 20 | 19 | 4 | 56 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.5 |  |  | 1179 | 74.5345 | 2900 | S.A.L |  | 11:00 | 2900 | 1259 | 1 | 79.592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 175 | 20 | 19 | 4 | 55 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.5 |  |  | 1179 | 74.5345 | 2900 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2900 | 1259 | 1 | 79.592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 175 | 20 | 19 | 4 | 55 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.6 |  |  | 1041 | 65.8103 | 2900 | S.A.L |  | 13:00 | 2900 | 1259 | 1 | 79.592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 175.0833 | 19.5833 | 18.0833 | 3 | 60 | 1.8083 | 1.4083 | 0.64167 | 0.79167 | 7.125 | 6 | 6 | 5.5333 | 3.2667 |  |  | 1244.8333 | 79.1796 |  |  |  | 14:00 | 2900 | 1259 | 1 | 79.592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 182 | 20 | 19 | 5 | 72 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | 1 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.6 | 0 | 0 | 1307 | 84.076 |  |  |  | 15:00 | 2900 | 1259 | 1 | 79.592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 172 | 19 | 17 | 0.7 | 55 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 7 | 6 | 6 | 5.3 | 3 | 0 | 0 | 1041 | 65.8103 |  |  |  | 16:00 | 2900 | 1179 | 1 | 74.5345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2900 | 1179 | 1 | 74.5345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2900 | 1179 | 1 | 74.5345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2900 | 1179 | 1 | 74.5345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-15 |  | 20:00 | 2900 | 1179 | 1 | 74.5345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 0.56 | 0.59 | 0.49 | 0.61 | 0.51 |  | 0.53 | 0.63 |  | 0.48 | 0.46 | 0.54 | 0.49 | 0.45 | 0.51 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2900 | 1179 | 1 | 74.5345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2900 | 1041 | 1 | 65.8103 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2900 | 1041 | 1 | 65.8103 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2900 | 1041 | 1 | 65.8103 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 249480 | 29562 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1906.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 29562 | 39021.84 | 78.2316 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2887.5 | 1231.75 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 45.2 | 19.1 | 12 |  |  |  | 0.1 | 0.06 | 0.03 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1906.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.6431 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 1906.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.6431
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 152 | ALTURA | 0 | ALTURA | 52 |  |  | Volume total (L) | 196286 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 41845.6 | VOLUME | 0 | VOLUME | 14440.4 | VOLUME | 140000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Peso Total (Kg) | 240036.192 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 55236.192 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 184800 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 39021.84
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -39021.84
[33 empty] | Percentual da diferença |  |  |  |  | Percentual da diferença
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #VALUE! |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 1906.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #VALUE! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 16
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2900 | 1041 | 1 | 65.8103 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.32 | 0.5 | 0
0:00 | 174 | 20 | 19 | 4 | 54 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.6 |  |  | 1041 | 65.8103 | 2900 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2900 | 1041 | 1 | 65.8103 |  | 0 |  | 0 |  | #VALUE! | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 173 | 20 | 19 | 4 | 52 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.6 |  |  | 1041 | 65.8103 | 2900 | S.A.L |  | 3:00 | 2900 | 1041 | 1 | 65.8103 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 173 | 21 | 20 | 3 | 49 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.5 |  |  | 1041 | 65.8103 | 2900 | S.A.L |  | 4:00 | 2900 | 1041 | 1 | 65.8103 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 172 | 21 | 20 | 3 | 47 | 1.8 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.5 |  |  | 1041 | 65.8103 | 2900 | S.A.L |  | 5:00 | 2900 | 1041 | 1 | 65.8103 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 160 | 15 | 12 | 9 | 48 | 2.3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 1041 | 68.1607 | 2800 | S.A.L |  | 6:00 | 2900 | 1041 | 1 | 65.8103 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 162 | 15 | 12 | 10 | 48 | 2.8 | 1.2 | 0.8 | 1.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 1041 | 68.1607 | 2800 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2800 | 1041 | 1 | 68.1607 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 160 | 17 | 13 | 11 | 46 | 2.7 | 1.2 | 0.9 | 1.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.54 |  |  | 1073 | 70.256 | 2800 | S.A.L |  | 8:00 | 2800 | 1041 | 1 | 68.1607 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 159 | 18 | 13 | 12 | 44 | 2.7 | 1.1 | 0.9 | 2 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 1073 | 70.256 | 2800 | S.A.L |  | 9:00 | 2800 | 1041 | 1 | 68.1607 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 161 | 18 | 13 | 14 | 45 | 2.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.3 |  |  | 1073 | 70.256 | 2800 | S.A.L |  | 10:00 | 2800 | 1041 | 1 | 68.1607 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 163 | 14 | 15 | 15 | 47 | 1.8 | 1 | 0.8 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.3 |  |  | 1073 | 70.256 | 2800 | S.A.L |  | 11:00 | 2800 | 1073 | 1 | 70.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 167 | 14 | 15 | 16 | 49 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.3 |  |  | 1073 | 70.256 | 2800 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2800 | 1073 | 1 | 70.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 165 | 16 | 17 | 15 | 47 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 1073 | 70.256 | 2800 | S.A.L |  | 13:00 | 2800 | 1073 | 1 | 70.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 165.75 | 17.4167 | 15.6667 | 9.6667 | 48 | 2.0667 | 1.225 | 0.75833 | 1.05 | 7.3 | 6.3333 | 6.3333 | 5.9 | 3.47 |  |  | 1057 | 68.4249 |  |  |  | 14:00 | 2800 | 1073 | 1 | 70.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 174 | 21 | 20 | 16 | 54 | 2.8 | 1.5 | 0.9 | 2 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.6 | 0 | 0 | 1073 | 70.256 |  |  |  | 15:00 | 2800 | 1073 | 1 | 70.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 159 | 14 | 12 | 3 | 44 | 1.6 | 1 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6 | 6 | 5.7 | 3.3 | 0 | 0 | 1041 | 65.8103 |  |  |  | 16:00 | 2800 | 1073 | 1 | 70.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2800 | 1073 | 1 | 70.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2800 | 1073 | 1 | 70.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2800 | 1073 | 1 | 70.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.98 | 0.92 | 1.12 | 1.15 | 0.9 |  | 1.1 | 0.7 |  | 0.78 | 0.64 | 0.59 | 0.34 | 0.49 | 0.43 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-16 |  | 20:00 | 2800 | 1073 | 1 | 70.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2800 | 1073 | 1 | 70.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2800 | 1073 | 1 | 70.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2800 | 1073 | 1 | 70.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2800 | 1073 | 1 | 70.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 244080 | 25432 | [5 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | 1906.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 25432 | 33570.24 | 68.7953 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2825 | 3081 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | #VALUE! |  | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 50.1 | 22 | 14 |  |  |  | 0.05 | 0.03 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | #VALUE! | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1906.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [5 empty] | 3053 | [9 empty] | DOSAGEM | #VALUE! | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.8122 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE |  | 3070 | [9 empty] | Consumo Total |  | #VALUE! |  |  | Consumo Total |  | 1906.8
12 | 12 | 12 | 12 | 1 |  | 4 |  |  | 11 |  | 8 |  |  | 0 |  |  |  | 8 | [5 empty] | 3081 | [9 empty] | Dosagem Final |  | #VALUE! |  |  | Dosagem Final |  | 7.8122
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO |  | 3090
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 150 | ALTURA | 0 | ALTURA | 31 |  |  | Volume total (L) | 103903.7 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | VOLUME | 41295 | VOLUME | 0 | VOLUME | 8608.7 | VOLUME | 54000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Peso Total (Kg) | 137152.884 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 54509.4 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 11363.484 | Peso(Kg) | 71280 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 8
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 33570.24
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -33570.24
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #VALUE! |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | #VALUE! |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #VALUE! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 17
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2800 | 1073 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.32 | 0.5 | 0
0:00 | 162 | 18 | 18 | 15 | 45 | 1.8 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1073 | 70.256 | 2800 | PAC 18 | 0 | 2:00 | 2800 | 1073 | 1 | 70.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 159 | 20 | 19 | 15 | 45 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1073 | 70.256 | 2800 | S.A.L |  | 3:00 | 2800 | 1073 | 1 | 70.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 156 | 20 | 19 | 14 | 43 | 1.9 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1073 | 70.256 | 2800 | S.A.L |  | 4:00 | 2800 | 1073 | 1 | 70.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 154 | 22 | 21 | 14 | 42 | 2 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1073 | 70.256 | 2800 | S.A.L |  | 5:00 | 2800 | 1073 | 1 | 70.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 149 | 18 | 15 | 13 | 40 | 1.9 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1073 | 70.256 | 2800 | S.A.L |  | 6:00 | 2800 | 1073 | 1 | 70.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 151 | 20 | 18 | 13 | 39 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1073 | 70.256 | 2800 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2800 | 1073 | 1 | 70.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 153 | 20 | 20 | 13 | 39 | 2.8 | 2.1 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1077 | 70.5179 | 2800 | S.A.L |  | 8:00 | 2800 | 1073 | 1 | 70.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 156 | 20 | 20 | 11 | 38 | 2.6 | 2 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 |  |  | 1077 | 70.5179 | 2800 | S.A.L |  | 9:00 | 2800 | 1073 | 1 | 70.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 157 | 16 | 16 | 10 | 40 | 2.2 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 |  |  | 1077 | 70.5179 | 2800 | S.A.L |  | 10:00 | 2800 | 1073 | 1 | 70.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 152 | 16 | 16 | 12 | 41 | 2.3 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 |  |  | 1077 | 70.5179 | 2800 | S.A.L |  | 11:00 | 2800 | 1073 | 1 | 70.256 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 156 | 17 | 17 | 13 | 42 | 2 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1077 | 70.5179 | 2800 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2800 | 1077 | 1 | 70.5179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 155 | 17 | 17 | 13 | 44 | 1.9 | 1.3 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1077 | 70.5179 | 2800 | S.A.L |  | 13:00 | 2800 | 1077 | 1 | 70.5179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 155 | 18.6667 | 18 | 13 | 41.5 | 2.1727 | 1.4833 | 0.78333 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.45 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1075 | 70.3869 |  |  |  | 14:00 | 2800 | 1077 | 1 | 70.5179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 162 | 22 | 21 | 15 | 45 | 2.8 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 1077 | 70.5179 |  |  |  | 15:00 | 2800 | 1077 | 1 | 70.5179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 149 | 16 | 15 | 10 | 38 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 | 0 | 0 | 1073 | 70.256 |  |  |  | 16:00 | 2800 | 1077 | 1 | 70.5179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2800 | 1077 | 1 | 70.5179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2800 | 1077 | 1 | 70.5179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2800 | 1077 | 1 | 70.5179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 1.13 | 0.6 | 0.77 | 0.98 | 0.87 | * | 1.12 | 1.14 | * | 1.08 | 0.55 | 0.52 | 0.89 | 0.67 | 0.79 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-17 |  | 20:00 | 2800 | 1077 | 1 | 70.5179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2800 | 1077 | 1 | 70.5179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2800 | 1077 | 1 | 70.5179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2800 | 1077 | 1 | 70.5179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2800 | 1077 | 1 | 70.5179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 241920 | 25804 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1906.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 24731 | 32644.92 | 70.404 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2800 | 1075.1667 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 6
| 8:00 | 66.2 | 28.1 | 20 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.03 | 0 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1906.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.8819 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 1906.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.8819
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 160 | ALTURA |  | ALTURA | 20 |  |  | Volume total (L) | 168602 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 44048 | VOLUME | 0 | VOLUME | 5554 | VOLUME | 119000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Peso Total (Kg) | 222554.64 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 58143.36 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 7331.28 | Peso(Kg) | 157080 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 32644.92
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -32644.92
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #VALUE! |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 1906.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #VALUE! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 18
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2841 | 1077 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.32 | 0.5 | 0
0:00 | 153 | 18 | 17 | 11 | 39 | 2.3 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 1077 | 70.5179 | 2800 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2905 | 1077 | 1 | 67.969 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 155 | 20 | 18 | 10 | 36 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 1077 | 67.969 | 2905 | S.A.L |  | 3:00 | 2837 | 1077 | 1 | 69.5982 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 157 | 21 | 17 | 11 | 38 | 2 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 1077 | 69.7457 | 2831 | S.A.L |  | 4:00 | 2831 | 1077 | 1 | 69.7457 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 161 | 21 | 16 | 11 | 39 | 2.3 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 1077 | 69.5002 | 2841 | S.A.L |  | 5:00 | 2813 | 1077 | 1 | 70.192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 150 | 13 | 14 | 12 | 34 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 1077 | 68.0862 | 2900 | S.A.L |  | 6:00 | 2841 | 1077 | 1 | 69.5002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 152 | 18 | 17 | 13 | 34 | 2.1 | 1.8 | 0.7 | ,7,,8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 1077 | 68.0862 | 2900 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2900 | 1077 | 1 | 68.0862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 150 | 21 | 18 | 13 | 32 | 1.8 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 1077 | 68.0862 | 2900 | S.A.L |  | 8:00 | 2900 | 1077 | 1 | 68.0862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 150 | 20 | 19 | 12 | 31 | 1.8 | 1.9 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 1077 | 68.0862 | 2900 | S.A.L |  | 9:00 | 2900 | 1077 | 1 | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 157 | 18 | 20 | 12 | 36 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 1077 | 68.0862 | 2900 | S.A.L |  | 10:00 | 2900 | 1077 | 1 | 68.0862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 155 | 18 | 19 | 11 | 35 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 1077 | 68.0862 | 2900 | S.A.L |  | 11:00 | 2900 | 1077 | 1 | 68.0862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 153 | 19 | 20 | 12 | 35 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 1077 | 68.0862 | 2900 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2900 | 1077 | 1 | 68.0862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 152 | 18 | 19 | 12 | 34 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 1077 | 68.0862 | 2900 | S.A.L |  | 13:00 | 2900 | 1077 | 1 | 68.0862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 153.75 | 18.75 | 17.8333 | 11.6667 | 35.25 | 1.9083 | 1.7167 | 0.65 | 0.81818 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1077 | 68.5352 |  |  |  | 14:00 | 2900 | 1077 | 1 | 68.0862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 161 | 21 | 20 | 13 | 39 | 2.3 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 1077 | 70.5179 |  |  |  | 15:00 | 2900 | 1077 | 1 | 68.0862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 150 | 13 | 14 | 10 | 31 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 1077 | 67.969 |  |  |  | 16:00 | 2900 | 1077 | 1 | 68.0862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2900 | 1077 | 1 | 68.0862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2900 | 1077 | 1 | 68.0862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2900 | 1077 | 1 | 68.0862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.77 | 0.82 | 0.79 | 0.89 | 0.81 | 0.84 | 0.8 | 0.85 | * | 0.79 | 0.75 | 0.77 | 0.86 | 0.81 | 0.8 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-18 |  | 20:00 | 2900 | 1077 | 1 | 68.0862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2900 | 1077 | 1 | 68.0862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2900 | 1077 | 1 | 68.0862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2900 | 1077 | 1 | 68.0862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2900 | 1077 | 1 | 68.0862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 249364.8 | 25848 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1906.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 24771 | 32697.72 | #VALUE! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2886.1667 | 1077 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 5
| 8:00 | 55.1 | 30.1 | 22 | 1.8 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1906.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.6466 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 1906.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 11 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.6466
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 152 | ALTURA | 0 | ALTURA | 84 |  |  | Volume total (L) | 165172.4 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | VOLUME | 41845.6 | VOLUME | 0 | VOLUME | 23326.8 | VOLUME | 100000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 219027.568 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 55236.192 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 30791.376 | Peso(Kg) | 133000 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA | 87 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 60951.1 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 23951.1 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 37000 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 76920.2882 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 30226.2882 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 46694 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 32697.72
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -32697.72
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #VALUE! |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 1906.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #VALUE! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 19
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2900 | 1077 | 1 | 68.0862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.32 | 0.5 | 0
0:00 | 150 | 17 | 18 | 12 | 32 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 1077 | 68.0862 | 2900 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2900 | 1077 | 1 | 68.0862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 150 | 16 | 18 | 12 | 32 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 942 | 68.0862 | 2900 | S.A.L |  | 3:00 | 2900 | 1077 | 1 | 68.0862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 146 | 15 | 17 | 12 | 31 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 942 | 68.0862 | 2900 | S.A.L |  | 4:00 | 2900 | 1077 | 1 | 68.0862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 143 | 15 | 16 | 12 | 30 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 942 | 78.5 | 2200 | S.A.L |  | 5:00 | 2900 | 1077 | 1 | 68.0862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 145 | 16 | 17 | 10 | 30 | 1.4 | 1 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 1045 | 66.4231 | 2600 | S.A.L |  | 6:00 | 2200 | 942 | 1 | 78.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 142 | 16 | 17 | 8 | 29 | 1.3 | 1 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 1045 | 73.6859 | 2600 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2600 | 942 | 1 | 66.4231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 139 | 17 | 16 | 10 | 30 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.8 |  |  | 1045 | 73.6859 | 2600 | S.A.L |  | 8:00 | 2600 | 942 | 1 | 66.4231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 136 | 18 | 16 | 10 | 29 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.8 |  |  | 1045 | 66.0632 | 2900 | S.A.L |  | 9:00 | 2600 | 942 | 1 | 73.6859 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 142 | 16 | 17 | 10 | 30 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.8 |  |  | 1045 | 66.0632 | 2900 | S.A.L |  | 10:00 | 2600 | 942 | 1 | 73.6859 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 146 | 15 | 17 | 10 | 30 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.6 |  |  | 1027 | 64.9253 | 2900 | S.A.L |  | 11:00 | 2600 | 942 | 1 | 73.6859 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 149 | 14 | 18 | 10 | 31 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.6 |  |  | 1027 | 64.9253 | 2900 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2600 | 1045 | 1 | 73.6859 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 151 | 14 | 18 | 10 | 31 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.6 |  |  | 1027 | 64.9253 | 2900 | S.A.L |  | 13:00 | 2600 | 1045 | 1 | 73.6859 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 144.9167 | 15.75 | 17.0833 | 10.5 | 30.2727 | 1.525 | 1.3083 | 0.54167 | 0.65833 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1017.4167 | 68.6213 |  |  |  | 14:00 | 2900 | 1045 | 1 | 66.0632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 151 | 18 | 18 | 12 | 32 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.8 | 0 | 0 | 1077 | 78.5 |  |  |  | 15:00 | 2900 | 1045 | 1 | 66.0632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 136 | 14 | 16 | 8 | 29 | 1.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 942 | 64.9253 |  |  |  | 16:00 | 2900 | 1045 | 1 | 66.0632 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-19 |  | 20:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 0.54 | 0.57 | 0.51 | 0.57 | 0.48 |  | 0.63 | 0.61 |  | 0.58 | 0.64 | 0.56 | 0.49 | 0.52 | 0.54 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
51 | [21 empty] | 23:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 240480 | 24478 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1906.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 24478 | 32310.96 | 68.2416 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2783.3333 | 1019.9167 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 53.2 | 27.1 | 23.1 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1906.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.9291 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 1906.8
12 | 12 | 12 | 11 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 1 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.9291
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 32310.96
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -32310.96
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #VALUE! |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 1906.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #VALUE! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 20
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2000 | 708 | 1 | 64.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.32 | 0.5 | 0
0:00 | 151 | 15 | 18 | 10 | 31 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.6 |  |  | 1027 | 64.9253 | 2900 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2000 | 708 | 1 | 64.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 150 | 17 | 19 | 9 | 29 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.6 |  |  | 708 | 64.9 | 2000 | S.A.L |  | 3:00 | 2000 | 708 | 1 | 64.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 152 | 20 | 20 | 8 | 28 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.6 |  |  | 1027 | 64.9253 | 2900 | S.A.L |  | 4:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 154 | 22 | 20 | 8 | 30 | 2.3 | 2 | 0.5 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.6 |  |  | 1027 | 64.9253 | 2900 | S.A.L |  | 5:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 |  |  | 0.2%
8:00 | 144 | 18 | 19 | 10 | 32 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.6 |  |  | 1027 | 64.9253 | 2900 | S.A.L |  | 6:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 144 | 18 | 19 | 10 | 33 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.6 |  |  | 1027 | 64.9253 | 2900 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 148 | 21 | 20 | 10 | 36 | 2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.6 |  |  | 1027 | 64.9253 | 2900 | S.A.L |  | 8:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 151 | 21 | 20 | 11 | 36 | 2 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.6 |  |  | 1027 | 64.9253 | 2900 | S.A.L |  | 9:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 148 | 24 | 16 | 14 | 32 | 2 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.6 |  |  | 1027 | 64.9253 | 2900 | S.A.L |  | 10:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 147 | 23 | 16 | 13 | 32 | 2 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.6 |  |  | 1027 | 64.9253 | 2900 | S.A.L |  | 11:00 | 2700 | 1004 | 1 | 68.1728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 143 | 19 | 19 | 13 | 33 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.6 |  |  | 1027 | 64.9253 | 2900 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 148 | 19 | 19 | 13 | 35 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.6 |  |  | 1027 | 64.9253 | 2900 | S.A.L |  | 13:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 148.3333 | 19.75 | 18.75 | 10.75 | 32.25 | 1.875 | 1.5333 | 0.55 | 0.525 | 7.3 | 6.6333 | 6.6333 | 6.3636 | 3.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1000.4167 | 64.9232 |  |  |  | 14:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 154 | 24 | 20 | 14 | 36 | 2.3 | 2 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.6 | 0 | 0 | 1027 | 64.9253 |  |  |  | 15:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 143 | 15 | 16 | 8 | 28 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.6 | 0 | 0 | 708 | 64.9 |  |  |  | 16:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.57 | 0.51 | 0.4 | 0.46 | 0.19 |  | 0.24 | 0.41 |  | 0.44 | 0.79 | 0.49 | 0.62 | 0.75 | 0.88 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-20 |  | 20:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 240120 | 23668 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1895.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 23668 | 31241.76 | 65.0574 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2779.1667 | 986.1667 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 78.9771 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 72.1 | 34.1 | 28.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.03 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1895.45 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.8938 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 1895.45
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 7 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.8938
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 144 | ALTURA |  | ALTURA | 84 |  |  | Volume total (L) | 161970 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | VOLUME | 39643.2 | VOLUME | 0 | VOLUME | 23326.8 | VOLUME | 99000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Peso Total (Kg) | 213800.4 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 52329.024 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 30791.376 | Peso(Kg) | 130680 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 31241.76
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -31241.76
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | 0 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 1895.45 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -1895.45 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 21
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.32 | 0.5 | 0
0:00 | 153 | 20 | 20 | 13 | 41 | 2.1 | 2 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.6 |  |  | 1027 | 64.9253 | 2900 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 15 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 165 | 21 | 21 | 12 | 57 | 2.3 | 2.4 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.6 |  |  | 1027 | 64.9253 | 2900 | S.A.L |  | 3:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 172 | 21 | 22 | 12 | 66 | 2.4 | 2.7 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.6 |  |  | 1027 | 64.9253 | 2900 | S.A.L |  | 4:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 177 | 22 | 22 | 12 | 75 | 2.6 | 2.8 | 0.6 | 0.9 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.6 |  |  | 1027 | 64.9253 | 2900 | S.A.L |  | 5:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 180 | 23 | 25 | 10 | 83 | 3.3 | 3.3 | 0.7 | 1 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.6 |  |  | 1268 | 80.1609 | 2900 | S.A.L |  | 6:00 | 2900 | 1027 | 1 | 64.9253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 181 | 24 | 23 | 12 | 85 | 3.4 | 2 | 0.7 | 1 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6 |  |  | 1268 | 80.1609 | 2900 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2900 | 1268 | 1 | 80.1609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 179 | 23 | 19 | 7 | 80 | 2.2 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.3 |  |  | 1268 | 80.1609 | 2900 | S.A.L |  | 8:00 | 2900 | 1268 | 1 | 80.1609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 178 | 22 | 19 | 7 | 78 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 0.5 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 |  |  | 1268 | 80.1609 | 2900 | S.A.L |  | 9:00 | 2900 | 1268 | 1 | 80.1609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 179 | 21 | 18 | 7 | 78 | 2.2 | 2.1 | 0.6 | 0.5 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 |  |  | 1268 | 80.1609 | 2900 | S.A.L |  | 10:00 | 2900 | 1268 | 1 | 80.1609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 183 | 20 | 18 | 7 | 81 | 2 | 1.8 | 0.6 | 0.5 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 |  |  | 1268 | 80.1609 | 2900 | S.A.L |  | 11:00 | 2900 | 1268 | 1 | 80.1609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 185 | 19 | 18 | 8 | 83 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 |  |  | 1268 | 80.1609 | 2900 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2900 | 1268 | 1 | 80.1609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 186 | 19 | 18 | 8 | 85 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 |  |  | 1268 | 80.1609 | 2900 | S.A.L |  | 13:00 | 2900 | 1268 | 1 | 80.1609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 176.5 | 21.25 | 20.25 | 9.5833 | 74.3333 | 2.375 | 2.2333 | 0.61667 | 0.70833 | 7.3 | 6.5333 | 6.5333 | 6.2583 | 3.45 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1187.6667 | 75.0824 |  |  |  | 14:00 | 2900 | 1268 | 1 | 80.1609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 186 | 24 | 25 | 13 | 85 | 3.4 | 3.3 | 0.7 | 1 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.6 | 0 | 0 | 1268 | 80.1609 |  |  |  | 15:00 | 2900 | 1268 | 1 | 80.1609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 153 | 19 | 18 | 7 | 41 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 | 0 | 0 | 1027 | 64.9253 |  |  |  | 16:00 | 2900 | 1268 | 1 | 80.1609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2900 | 1268 | 1 | 80.1609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2900 | 1268 | 1 | 80.1609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2900 | 1268 | 1 | 80.1609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.78 | 0.96 | 1.05 | 1.02 | 0.89 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | * | 1.01 | 1.11 | 1.02 | 0.89 | 0.94 | 0.95 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-21 |  | 20:00 | 2900 | 1268 | 1 | 80.1609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2900 | 1268 | 1 | 80.1609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2900 | 1268 | 1 | 80.1609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2900 | 1268 | 1 | 80.1609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2900 | 1268 | 1 | 80.1609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 250560 | 28986 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1906.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 28986 | 38261.52 | 76.352 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2900 | 1207.75 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 5
| 8:00 | 56.1 | 28.1 | 22 | 2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1906.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.6102 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 1906.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 3 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.6102
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 38261.52
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -38261.52
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -1895.45 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 1906.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -3802.25 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 22
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2900 | 1268 | 1 | 80.1609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.32 | 0.5 | 0
0:00 | 181 | 20 | 18 | 8 | 81 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 |  |  | 1268 | 80.1609 | 2900 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2900 | 1268 | 1 | 80.1609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 15 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 177 | 19 | 17 | 9 | 74 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1268 | 80.1609 | 2900 | S.A.L |  | 3:00 | 2900 | 1268 | 1 | 80.1609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 174 | 20 | 16 | 10 | 66 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1268 | 80.1609 | 2900 | S.A.L |  | 4:00 | 2900 | 1268 | 1 | 80.1609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 171 | 20 | 16 | 10 | 58 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 901 | 82.5917 | 2000 | S.A.L |  | 5:00 | 2900 | 1268 | 1 | 80.1609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 173 | 18 | 15 | 10 | 57 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 901 | 79.1487 | 2087 | S.A.L |  | 6:00 | 2000 | 901 | 1 | 82.5917 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 175 | 18 | 15 | 9 | 61 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 901 | 81.6123 | 2024 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2155 | 901 | 1 | 76.6512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 178 | 17 | 16 | 9 | 69 | 2 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1121 | 74.167 | 2771 | S.A.L |  | 8:00 | 2087 | 901 | 1 | 79.1487 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 177 | 18 | 16 | 10 | 71 | 2.3 | 2 | 0.8 | 1 | 7.3 | 6.3 | 6.36 | 6 | 3.5 |  |  | 1121 | 76.3435 | 2692 | S.A.L |  | 9:00 | 2033 | 901 | 1 | 81.251 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 181 | 18 | 17 | 10 | 68 | 2.5 | 1.9 | 0.8 | 1 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1121 | 76.8287 | 2675 | S.A.L |  | 10:00 | 2024 | 901 | 1 | 81.6123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 186 | 18 | 18 | 10 | 72 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1121 | 77.291 | 2659 | S.A.L |  | 11:00 | 2651 | 901 | 1 | 62.3098 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 191 | 20 | 18 | 10 | 76 | 2 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 36.5 |  |  | 1121 | 73.6355 | 2791 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2771 | 1121 | 1 | 74.167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 189 | 19 | 18 | 9 | 73 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1121 | 73.8737 | 2782 | S.A.L |  | 13:00 | 2689 | 1121 | 1 | 76.4287 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 179.4167 | 18.75 | 16.6667 | 9.5 | 68.8333 | 1.8833 | 1.625 | 0.71667 | 0.88333 | 7.3 | 6.3 | 6.305 | 6 | 6.2333 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1102.75 | 77.9979 |  |  |  | 14:00 | 2692 | 1121 | 1 | 76.3435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 191 | 20 | 18 | 10 | 81 | 2.5 | 2 | 0.8 | 1 | 7.3 | 6.3 | 6.36 | 6 | 36.5 | 0 | 0 | 1268 | 82.5917 |  |  |  | 15:00 | 2679 | 1121 | 1 | 76.7139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 171 | 17 | 15 | 8 | 57 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 | 0 | 0 | 901 | 73.6355 |  |  |  | 16:00 | 2675 | 1121 | 1 | 76.8287 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2695 | 1121 | 1 | 76.2585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2659 | 1121 | 1 | 77.291 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2718 | 1121 | 1 | 75.6132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.76 | 1.02 | 0.92 | 0.89 | 0.89 | * | 0.76 | 0.66 | * | 0.65 | 0.74 | 0.63 | 0.71 | 0.79 | 0.86 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-22 |  | 20:00 | 2791 | 1121 | 1 | 73.6355 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2690 | 1121 | 1 | 76.4002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2782 | 1121 | 1 | 73.8737 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2815 | 1121 | 1 | 73.0077 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2703 | 1121 | 1 | 76.0328 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 226112.4 | 26319 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1906.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 26319 | 34741.08 | 76.9568 | 0
[22 empty] | PAC 15 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2617.0417 | 1096.625 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 64.1 | 27 | 16 | 2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1906.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.433 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 1906.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 8.433
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 2600 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 2600 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Peso Total (Kg) | 3432 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 3432 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 34741.08
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -34741.08
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -3802.25 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 1906.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -5709.05 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 23
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2801 | 1121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.32 | 0.5 | 0
0:00 | 184 | 18 | 16 | 9 | 75 | 1.9 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1121 | 76.0328 | 2703 | PAC 18 | 0 | 2:00 | 2723 | 1121 | 1 | 75.4744 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 186 | 19 | 18 | 10 | 56 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1121 | 75.4744 | 2723 | S.A.L |  | 3:00 | 2705 | 1121 | 1 | 75.9766 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 182 | 18 | 17 | 10 | 58 | 2 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1121 | 75.419 | 2725 | S.A.L |  | 4:00 | 2725 | 1121 | 1 | 75.419 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 181 | 18 | 17 | 9 | 51 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1121 | 75.2533 | 2731 | S.A.L |  | 5:00 | 2692 | 1121 | 1 | 76.3435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 179 | 16 | 16 | 9 | 51 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1121 | 73.3988 | 2800 | S.A.L |  | 6:00 | 2731 | 1121 | 1 | 75.2533 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 178 | 17 | 16 | 9 | 53 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1121 | 73.3988 | 2800 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2800 | 1121 | 1 | 73.3988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 180 | 17 | 16 | 9 | 54 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1121 | 73.3988 | 2800 | S.A.L |  | 8:00 | 2800 | 1121 | 1 | 73.3988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 177 | 18 | 16 | 9 | 52 | 2 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1121 | 73.3988 | 2800 | S.A.L |  | 9:00 | 2800 | 1121 | 1 | 73.3988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 180 | 17 | 16 | 8 | 53 | 1.9 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1121 | 73.3988 | 2800 | S.A.L |  | 10:00 | 2800 | 1121 | 1 | 73.3988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 179 | 16 | 16 | 8 | 52 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1121 | 73.3988 | 2800 | S.A.L |  | 11:00 | 2800 | 1121 | 1 | 73.3988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 178 | 16 | 15 | 8 | 51 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1121 | 73.3988 | 2800 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2800 | 1121 | 1 | 73.3988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 180 | 15 | 15 | 8 | 51 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1121 | 73.3988 | 2800 | S.A.L |  | 13:00 | 2800 | 1121 | 1 | 73.3988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 180.3333 | 17.0833 | 16.1667 | 8.8333 | 54.75 | 1.85 | 1.6417 | 0.59167 | 0.70833 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.45 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1121 | 74.1142 |  |  |  | 14:00 | 2800 | 1121 | 1 | 73.3988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 186 | 19 | 18 | 10 | 75 | 2 | 0.2 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 1121 | 76.0328 |  |  |  | 15:00 | 2800 | 1121 | 1 | 73.3988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 177 | 15 | 15 | 8 | 51 | 1.6 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 | 0 | 0 | 1121 | 73.3988 |  |  |  | 16:00 | 2800 | 1121 | 1 | 73.3988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2800 | 1121 | 1 | 73.3988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2800 | 1121 | 1 | 73.3988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2800 | 1121 | 1 | 73.3988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-23 |  | 20:00 | 2800 | 1121 | 1 | 73.3988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2800 | 1121 | 1 | 73.3988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2800 | 1121 | 1 | 73.3988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2800 | 1121 | 1 | 73.3988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2800 | 1121 | 1 | 73.3988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 240397.2 | 26904 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1906.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 25783 | 34033.56 | 73.8976 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2782.375 | 1121 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 2
| 8:00 | 65.3 | 29.1 | 25.1 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1906.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.9319 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 1906.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.9319
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 152 | ALTURA | 0 | ALTURA | 69 |  |  | Volume total (L) | 189006.9 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 41845.6 | VOLUME | 0 | VOLUME | 19161.3 | VOLUME | 128000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Peso Total (Kg) | 249489.108 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 55236.192 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 25292.916 | Peso(Kg) | 168960 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 32155.2
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -32155.2
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -5709.05 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 1906.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -7615.85 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 24
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2800 | 1121 | 1 | 73.3988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.32 | 0.5 | 0
0:00 | 180 | 15 | 15 | 8 | 51 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1121 | 73.3988 | 2800 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2800 | 1121 | 1 | 73.3988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.345 | 1 | 24
2:00 | 179 | 15 | 15 | 8 | 52 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1121 | 73.3988 | 2800 | S.A.L |  | 3:00 | 2800 | 1121 | 1 | 73.3988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 180 | 15 | 14 | 8 | 52 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1121 | 73.3988 | 2800 | S.A.L |  | 4:00 | 2800 | 1121 | 1 | 73.3988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 178 | 15 | 14 | 8 | 53 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1121 | 73.3988 | 2800 | S.A.L |  | 5:00 | 2800 | 1121 | 1 | 73.3988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 172 | 13 | 14 | 6 | 60 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1121 | 77.5535 | 2650 | S.A.L |  | 6:00 | 2800 | 1121 | 1 | 73.3988 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 173 | 13 | 14 | 6 | 61 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1121 | 77.5535 | 2650 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2650 | 1121 | 1 | 77.5535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 172 | 15 | 13 | 7 | 66 | 2.1 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1121 | 77.5535 | 2650 | S.A.L |  | 8:00 | 2650 | 1121 | 1 | 77.5535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 174 | 17 | 14 | 7 | 71 | 2.5 | 1.3 | 0.7 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1121 | 77.5535 | 2650 | S.A.L |  | 9:00 | 2650 | 1121 | 1 | 77.5535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 173 | 18 | 12 | 10 | 67 | 3.1 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 |  |  | 1121 | 77.5535 | 2650 | S.A.L |  | 10:00 | 2650 | 1121 | 1 | 77.5535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 173 | 18 | 145 | 10 | 65 | 2.6 | 1.2 | 1 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 |  |  | 1121 | 77.5535 | 2650 | S.A.L |  | 11:00 | 2650 | 1121 | 1 | 77.5535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 169 | 18 | 16 | 9 | 68 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 |  |  | 1121 | 77.5535 | 2650 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2650 | 1121 | 1 | 77.5535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 168 | 18 | 16 | 9 | 65 | 2 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 |  |  | 1121 | 77.5535 | 2650 | S.A.L |  | 13:00 | 2650 | 1121 | 1 | 77.5535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 174.25 | 15.8333 | 25.1667 | 8 | 60.9167 | 2.075 | 1.4333 | 0.70833 | 0.65833 | 7.3 | 6.4333 | 6.4667 | 6.2 | 3.55 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1121 | 76.1686 |  |  |  | 14:00 | 2650 | 1121 | 1 | 77.5535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 180 | 18 | 145 | 10 | 71 | 3.1 | 1.8 | 1.1 | 1 | 7.3 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 3.6 | 0 | 0 | 1121 | 77.5535 |  |  |  | 15:00 | 2650 | 1121 | 1 | 77.5535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 168 | 13 | 12 | 6 | 51 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 1121 | 73.3988 |  |  |  | 16:00 | 2650 | 1121 | 1 | 77.5535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2650 | 1121 | 1 | 77.5535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2650 | 1121 | 1 | 77.5535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2650 | 1121 | 1 | 77.5535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.46 | 0 | 0.026 | 0.42 | 0.64 |  | 0.73 | 0.28 |  | 0.48 | 0.07 | 0.37 | 0.54 | 0.59 | 0.41 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-24 |  | 20:00 | 2650 | 1121 | 1 | 77.5535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2650 | 1121 | 1 | 77.5535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2650 | 1121 | 1 | 77.5535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2650 | 1121 | 1 | 77.5535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2650 | 1121 | 1 | 77.5535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 232200 | 26904 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1906.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 26904 | 35513.28 | 76.5148 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2687.5 | 1121 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 50.1 | 28.1 | 20 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1906.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.2119 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 1906.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 8.2119
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 155 | ALTURA |  | ALTURA | 83 |  |  | Volume total (L) | 182720.6 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 42671.5 | VOLUME | 0 | VOLUME | 23049.1 | VOLUME | 117000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Peso Total (Kg) | 241191.192 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 56326.38 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 30424.812 | Peso(Kg) | 154440 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.345
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 35513.28
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -35513.28
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -7615.85 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 1906.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -9522.65 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 25
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2650 | 1121 | 1 | 77.5535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.32 | 0.5 | 0
0:00 | 165 | 178 | 15 | 8 | 62 | 1.9 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 |  |  | 1121 | 77.5535 | 2650 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2650 | 1121 | 1 | 77.5535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 163 | 16 | 15 | 8 | 58 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 |  |  | 1121 | 77.5535 | 2650 | S.A.L |  | 3:00 | 2650 | 1121 | 1 | 77.5535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 162 | 14 | 14 | 7 | 53 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 |  |  | 1121 | 77.5535 | 2650 | S.A.L |  | 4:00 | 2650 | 1121 | 1 | 77.5535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 160 | 13 | 14 | 7 | 50 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 |  |  | 1121 | 77.5535 | 2650 | S.A.L |  | 5:00 | 2650 | 1121 | 1 | 77.5535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 |  |  | 0.2%
8:00 | 148 | 14 | 14 | 6 | 50 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1121 | 77.0591 | 2667 | S.A.L |  | 6:00 | 2650 | 1121 | 1 | 77.5535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 150 | 14 | 14 | 6 | 52 | 1.7 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1121 | 74.3548 | 2764 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2650 | 1121 | 1 | 77.5535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 147 | 14 | 16 | 8 | 51 | 1.9 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1121 | 75.6689 | 2716 | S.A.L |  | 8:00 | 2667 | 1121 | 1 | 77.0591 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 154 | 14 | 16 | 9 | 52 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1121 | 76.3151 | 2693 | S.A.L |  | 9:00 | 2691 | 1121 | 1 | 76.3719 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 162 | 14 | 13 | 7 | 54 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1121 | 77.5535 | 2650 | S.A.L |  | 10:00 | 2764 | 1121 | 1 | 74.3548 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 160 | 13 | 13 | 6 | 56 | 1.8 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1121 | 76.0047 | 2704 | S.A.L |  | 11:00 | 2819 | 1121 | 1 | 72.9041 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 163 | 13 | 13 | 6 | 57 | 1.7 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1121 | 76.4571 | 2688 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2716 | 1121 | 1 | 75.6689 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 159 | 14 | 13 | 6 | 56 | 2 | 1.4 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1121 | 76.1455 | 2699 | S.A.L |  | 13:00 | 2825 | 1121 | 1 | 72.7493 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 157.75 | 27.5833 | 14.1667 | 7 | 54.25 | 1.7083 | 1.3917 | 0.68333 | 0.775 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5333 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1121 | 76.6477 |  |  |  | 14:00 | 2693 | 1121 | 1 | 76.3151 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 165 | 178 | 16 | 9 | 62 | 2 | 1.9 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0 | 0 | 1121 | 77.5535 |  |  |  | 15:00 | 2747 | 1121 | 1 | 74.8149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 147 | 13 | 13 | 6 | 50 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0 | 0 | 1121 | 74.3548 |  |  |  | 16:00 | 2650 | 1121 | 1 | 77.5535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2664 | 1121 | 1 | 77.1459 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 2704 | 1121 | 1 | 76.0047 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2737 | 1121 | 1 | 75.0883 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.56 | 0.59 | 0.64 | 0.74 | 0.69 | * | 0.78 | 0.72 | * | 1.49 | 0.46 | 0.55 | 0.57 | 0.46 | 0.5 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-25 |  | 20:00 | 2688 | 1121 | 1 | 76.4571 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2662 | 1121 | 1 | 77.2039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2699 | 1121 | 1 | 76.1455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2709 | 1121 | 1 | 75.8644 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2700 | 1121 | 1 | 76.1173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 232866 | 26904 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1906.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 26904 | 35513.28 | 76.2789 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2695.2083 | 1121 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 5
| 8:00 | 52.1 | 26 | 18 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1906.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.1884 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 1906.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 8.1884
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 159 | ALTURA |  | ALTURA | 38 |  |  | Volume total (L) | 178325.3 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 43772.7 | VOLUME | 0 | VOLUME | 10552.6 | VOLUME | 124000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Peso Total (Kg) | 235389.396 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 57779.964 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 13929.432 | Peso(Kg) | 163680 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | #NAME? |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 35513.28
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -35513.28
0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -9522.65 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 1906.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -11429.45 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 26
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2804 | 1121 | 1 | 73.8494 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 157 | 16 | 15 | 7 | 51 | 1.8 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 1121 | 76.1173 | 2700 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2711 | 1121 | 1 | 76.3827 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 155 | 17 | 16 | 6 | 49 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 1121 | 76.3827 | 2711 | S.A.L |  | 3:00 | 2680 | 1121 | 1 | 77.2663 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 155 | 16 | 16 | 6 | 47 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 1121 | 75.9346 | 2727 | S.A.L |  | 4:00 | 2727 | 1121 | 1 | 75.9346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 152 | 16 | 16 | 6 | 45 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 1121 | 73.3004 | 2825 | S.A.L |  | 5:00 | 2831 | 1121 | 1 | 73.145 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 147 | 18 | 17 | 7 | 43 | 2 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.3 |  |  | 910 | 63.4329 | 2650 | S.A.L |  | 6:00 | 2825 | 1121 | 1 | 73.3004 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 146 | 19 | 19 | 8 | 41 | 2 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.3 |  |  | 910 | 63.4329 | 2650 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2650 | 1121 | 1 | 78.141 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 150 | 20 | 20 | 8 | 43 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.3 |  |  | 910 | 63.4329 | 2650 | S.A.L |  | 8:00 | 2650 | 910 | 1 | 63.4329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 156 | 20 | 19 | 8 | 45 | 2 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.3 |  |  | 1068 | 74.4465 | 2650 | S.A.L |  | 9:00 | 2650 | 910 | 1 | 63.4329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 165 | 21 | 17 | 9 | 50 | 2.1 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.3 |  |  | 1068 | 74.4465 | 2650 | S.A.L |  | 10:00 | 2650 | 910 | 1 | 63.4329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 164 | 20 | 18 | 10 | 52 | 2 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.3 |  |  | 1068 | 74.4465 | 2650 | S.A.L |  | 11:00 | 2650 | 910 | 1 | 63.4329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 166 | 20 | 20 | 9 | 54 | 1.9 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.3 |  |  | 1068 | 74.4465 | 2650 | S.A.L |  | 12:00 | 2650 | 910 | 1 | 63.4329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 158 | 20 | 20 | 7 | 51 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.3 |  |  | 1068 | 74.4465 | 2650 | S.A.L |  | 13:00 | 2650 | 910 | 1 | 63.4329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 155.9167 | 18.5833 | 17.75 | 7.5833 | 47.5833 | 1.9 | 1.5083 | 0.68182 | 0.85455 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.3667 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1046.1667 | 72.0222 |  |  |  | 14:00 | 2650 | 1068 | 1 | 74.4465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 166 | 21 | 20 | 10 | 54 | 2.1 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 1121 | 76.3827 |  |  |  | 15:00 | 2650 | 1068 | 1 | 74.4465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 146 | 16 | 15 | 6 | 41 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.3 | 0 | 0 | 910 | 63.4329 |  |  |  | 16:00 | 2650 | 1068 | 1 | 74.4465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2650 | 1068 | 1 | 74.4465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2650 | 1068 | 1 | 74.4465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2650 | 1068 | 1 | 74.4465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.92 | 0.93 | 1.02 | 0.88 | 0.92 | 0.96 | 0.89 | 0.79 | * | 1.16 | 0.89 | 0.91 | 0.95 | 0.89 | 0.9 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-26 |  | 20:00 | 2650 | 1068 | 1 | 74.4465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2650 | 1068 | 1 | 74.4465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2650 | 1068 | 1 | 74.4465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2650 | 1068 | 1 | 74.4465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2650 | 1068 | 1 | 74.4465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 231400.8 | 25055 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1906.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 25055 | 33323.15 | 71.9804 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2678.25 | 1043.9583 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 3
| 8:00 | 62.1 | 30.1 | 22 | 2.4 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1906.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA | [6 empty] | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.2402 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 1906.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 8.2402
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA | 89 |  |  | Volume total (L) | 127715.3 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 24715.3 | VOLUME | 103000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 169861.349 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 32871.349 | Peso(Kg) | 136990 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA | 27 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 7433.1 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 7433.1 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 9380.5722 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 9380.5722 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 33323.15
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -33323.15
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -11429.45 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 1906.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -13336.25 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 27
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2650 | 1121 | 1 | 78.141 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 154 | 18 | 17 | 9 | 48 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.3 |  |  | 1068 | 74.4465 | 2650 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2650 | 1121 | 1 | 78.141 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 150 | 19 | 18 | 7 | 45 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.3 |  |  | 1121 | 78.141 | 2650 | S.A.L |  | 3:00 | 2650 | 1121 | 1 | 78.141 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 145 | 17 | 19 | 7 | 41 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.3 |  |  | 1121 | 78.141 | 2650 | S.A.L |  | 4:00 | 2650 | 1121 | 1 | 78.141 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 142 | 18 | 17 | 8 | 38 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.3 |  |  | 1121 | 78.141 | 2650 | S.A.L |  | 5:00 | 2650 | 1121 | 1 | 78.141 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 142 | 17 | 16 | 6 | 38 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.2 |  |  | 1121 | 73.9549 | 2800 | S.A.L |  | 6:00 | 2650 | 1121 | 1 | 78.141 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 143 | 16 | 15 | 5 | 39 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.2 |  |  | 1121 | 73.9549 | 2800 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2800 | 1121 | 1 | 73.9549 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 140 | 17 | 15 | 5 | 38 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.2 |  |  | 993 | 65.5104 | 2800 | S.A.L |  | 8:00 | 2800 | 1121 | 1 | 73.9549 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 142 | 18 | 16 | 6 | 39 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.2 |  |  | 993 | 65.5104 | 2800 | S.A.L |  | 9:00 | 2800 | 1121 | 1 | 73.9549 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 141 | 18 | 16 | 6 | 38 | 1.7 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3 |  |  | 993 | 65.5104 | 2800 | S.A.L |  | 10:00 | 2800 | 1121 | 1 | 73.9549 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 144 | 18 | 16 | 6 | 38 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.2 |  |  | 993 | 65.5104 | 2800 | S.A.L |  | 11:00 | 2800 | 1121 | 1 | 73.9549 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 149 | 19 | 17 | 7 | 39 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 993 | 65.5104 | 2800 | S.A.L |  | 12:00 | 2800 | 993 | 1 | 65.5104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 156 | 19 | 17 | 7 | 40 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 993 | 65.5104 | 2800 | S.A.L |  | 13:00 | 2800 | 993 | 1 | 65.5104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 145.6667 | 17.8333 | 16.5833 | 6.5833 | 40.0833 | 1.5917 | 1.4 | 0.55833 | 0.69167 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.0545 | 3.2636 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1052.5833 | 70.8201 |  |  |  | 14:00 | 2800 | 993 | 1 | 65.5104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 156 | 19 | 19 | 9 | 48 | 1.7 | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.5 | 0 | 0 | 1121 | 78.141 |  |  |  | 15:00 | 2800 | 993 | 1 | 65.5104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 140 | 16 | 15 | 5 | 38 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 993 | 65.5104 |  |  |  | 16:00 | 2800 | 993 | 1 | 65.5104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2800 | 993 | 1 | 65.5104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2800 | 993 | 1 | 65.5104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2800 | 993 | 1 | 65.5104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-27 |  | 20:00 | 2800 | 993 | 1 | 65.5104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 0.81 | 0.72 | 0.68 | 0.64 | 0.59 |  | 0.63 | 0.58 |  | 0.71 | 0.49 | 0.53 | 0.58 | 0.57 | 0.49 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2800 | 993 | 1 | 65.5104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2800 | 993 | 1 | 65.5104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2800 | 993 | 1 | 65.5104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2800 | 993 | 1 | 65.5104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 238680 | 25240 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1906.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 23832 | 31696.56 | 68.2915 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2762.5 | 1051.6667 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 6
| 8:00 | 57.1 | 28.1 | 21 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1906.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.9889 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 1906.8
12 | 12 | 12 | 11 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 1 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.9889
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA | 0 |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 31696.56
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -31696.56
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -13336.25 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 1906.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -15243.05 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 28
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2800 | 993 | 1 | 65.5104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 153 | 19 | 17 | 7 | 38 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 993 | 65.5104 | 2800 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2800 | 993 | 1 | 65.5104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.345 | 1 | 24
2:00 | 151 | 19 | 17 | 7 | 36 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 |  |  | 993 | 65.5104 | 2800 | S.A.L |  | 3:00 | 2800 | 993 | 1 | 65.5104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 149 | 18 | 17 | 6 | 34 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.6 |  |  | 993 | 65.5104 | 2800 | S.A.L |  | 4:00 | 2800 | 993 | 1 | 65.5104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 148 | 18 | 17 | 6 | 32 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.6 |  |  | 993 | 65.5104 | 2800 | S.A.L |  | 5:00 | 2800 | 993 | 1 | 65.5104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 138 | 21 | 19 | 7 | 32 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 3.6 |  |  | 993 | 69.2186 | 2650 | S.A.L |  | 6:00 | 2800 | 993 | 1 | 65.5104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 138 | 21 | 19 | 7 | 32 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 3.6 |  |  | 993 | 69.2186 | 2650 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2650 | 993 | 1 | 69.2186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 141 | 23 | 19 | 7 | 33 | 1.6 | 1.4 | 0.4 | 0.6 | 7.3 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 3.6 |  |  | 993 | 69.2186 | 2650 | S.A.L |  | 8:00 | 2650 | 993 | 1 | 69.2186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 147 | 22 | 20 | 8 | 35 | 1.7 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 7.3 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 3.6 |  |  | 993 | 69.2186 | 2650 | S.A.L |  | 9:00 | 2650 | 993 | 1 | 69.2186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 145 | 21 | 19 | 9 | 38 | 1.8 | 1 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 3.6 |  |  | 993 | 69.2186 | 2650 | S.A.L |  | 10:00 | 2650 | 993 | 1 | 69.2186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 143 | 21 | 19 | 9 | 37 | 1.7 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 3.6 |  |  | 993 | 69.2186 | 2650 | S.A.L |  | 11:00 | 2650 | 993 | 1 | 69.2186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 146 | 19 | 18 | 9 | 36 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 3.6 |  |  | 993 | 69.2186 | 2650 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2650 | 993 | 1 | 69.2186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 145 | 19 | 18 | 9 | 36 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 3.6 |  |  | 993 | 69.2186 | 2650 | S.A.L |  | 13:00 | 2650 | 993 | 1 | 69.2186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 145.3333 | 20.0833 | 18.25 | 7.5833 | 34.9167 | 1.55 | 1.1917 | 0.48333 | 0.55833 | 7.3 | 6.6917 | 6.5833 | 6.2 | 3.5833 | #DIV/0! | #DIV/0! | 993 | 67.9825 |  |  |  | 14:00 | 2650 | 993 | 1 | 69.2186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 153 | 23 | 20 | 9 | 38 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.8 | 6.7 | 6.3 | 3.6 | 0 | 0 | 993 | 69.2186 |  |  |  | 15:00 | 2650 | 993 | 1 | 69.2186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 138 | 18 | 17 | 6 | 32 | 1.3 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 993 | 65.5104 |  |  |  | 16:00 | 2650 | 993 | 1 | 69.2186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2650 | 993 | 1 | 69.2186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2650 | 993 | 1 | 69.2186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2650 | 993 | 1 | 69.2186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.22 | 0.67 | 0.46 | 0.52 | 0.7 |  | 0.67 | 1.2 |  | 0.18 | 0.39 | 0.81 | 0.25 | 0.89 | 0.81 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-28 |  | 20:00 | 2650 | 993 | 1 | 69.2186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2650 | 993 | 1 | 69.2186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2650 | 993 | 1 | 69.2186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2650 | 993 | 1 | 69.2186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2650 | 993 | 1 | 69.2186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 232200 | 23832 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1906.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 23832 | 31696.56 | 68.2915 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2687.5 | 993 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 64.1 | 36.1 | 32.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1906.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.2119 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 1906.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 7 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 8.2119
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 153 | ALTURA |  | ALTURA | 88 |  |  | Volume total (L) | 66724.5 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | VOLUME | 42120.9 | VOLUME | 0 | VOLUME | 24437.6 | VOLUME | 166 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 88743.585 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 56020.797 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 32502.008 | Peso(Kg) | 220.78 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 31696.56
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -31696.56
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 1906.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -1906.8 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | -1906.8

## 29
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2650 | 993 | 1 | 69.2186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 140 | 18 | 17 | 8 | 35 | 1.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6 |  |  | 993 | 69.2186 | 2650 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2650 | 993 | 1 | 69.2186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 135 | 18 | 17 | 8 | 33 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6 |  |  | 993 | 69.2186 | 2650 | S.A.L |  | 3:00 | 2650 | 993 | 1 | 69.2186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 133 | 18 | 17 | 8 | 30 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6 |  |  | 993 | 69.2186 | 2650 | S.A.L |  | 4:00 | 2650 | 993 | 1 | 69.2186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 129 | 18 | 17 | 8 | 28 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6 |  |  | 993 | 69.2186 | 2650 | S.A.L |  | 5:00 | 2650 | 993 | 1 | 69.2186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 133 | 18 | 17 | 8 | 27 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.33 | 3.6 |  |  | 993 | 77.0064 | 2382 | S.A.L |  | 6:00 | 2650 | 993 | 1 | 69.2186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 130 | 16 | 16 | 8 | 29 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6 |  |  | 993 | 75.1451 | 2441 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2650 | 993 | 1 | 69.2186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 129 | 14 | 14 | 8 | 30 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6 |  |  | 954 | 62.2483 | 2831 | S.A.L |  | 8:00 | 2382 | 993 | 1 | 77.0064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 131 | 14 | 14 | 8 | 32 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6 |  |  | 993 | 68.1386 | 2692 | S.A.L |  | 9:00 | 2400 | 993 | 1 | 76.4288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 135 | 15 | 14 | 8 | 33 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6 |  |  | 993 | 67.7611 | 2707 | S.A.L |  | 10:00 | 2441 | 993 | 1 | 75.1451 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 134 | 15 | 14 | 7 | 33 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6 |  |  | 993 | 75.3922 | 2433 | S.A.L |  | 11:00 | 2741 | 993 | 1 | 66.9205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 138 | 16 | 14 | 7 | 33 | 1.4 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6 |  |  | 99 | 6.9746 | 2622 | S.A.L |  | 12:00 | 2831 | 954 | 1 | 62.2483 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 140 | 15 | 14 | 6 | 34 | 1.4 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6 |  |  | 993 | 67.8362 | 2704 | S.A.L |  | 13:00 | 2699 | 954 | 1 | 65.2927 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 133.9167 | 16.25 | 15.4167 | 7.6667 | 31.4167 | 1.3167 | 1.0667 | 0.475 | 0.55 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3025 | 3.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | 915.25 | 64.7814 |  |  |  | 14:00 | 2692 | 993 | 1 | 68.1386 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 140 | 18 | 17 | 8 | 35 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.33 | 3.6 | 0 | 0 | 993 | 77.0064 |  |  |  | 15:00 | 2766 | 993 | 1 | 66.3157 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 129 | 14 | 14 | 6 | 27 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6 | 0 | 0 | 99 | 6.9746 |  |  |  | 16:00 | 2707 | 993 | 1 | 67.7611 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2721 | 993 | 1 | 67.4124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2433 | 993 | 1 | 75.3922 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2655 | 993 | 1 | 69.0882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.6 | 0.61 | 53 | 0.56 | 0.59 | * | 0.62 | 0.66 | * | 0.51 | 0.49 | 0.47 | 0.5 | 0.47 | 0.48 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-29 |  | 20:00 | 2622 | 99 | 1 | 6.9746 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 0.61 | [15 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2597 | 993 | 1 | 70.6312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2704 | 993 | 1 | 67.8362 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2611 | 993 | 1 | 70.2525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2719 | 993 | 1 | 67.462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 227775.6 | 22860 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1906.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 22860 | 30403.8 | 66.8682 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2636.2917 | 952.5 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 3
| 8:00 | 69.1 | 38.1 | 26.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1906.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.3714 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 1906.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 7 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 8.3714
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 160 | ALTURA |  | ALTURA | 42 |  |  | Volume total (L) | 128711.4 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | VOLUME | 44048 | VOLUME | 0 | VOLUME | 11663.4 | VOLUME | 73000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 171186.162 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 58583.84 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 15512.322 | Peso(Kg) | 97090 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 30403.8
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -30403.8
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -1906.8 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 1906.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -3813.6 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 30
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2610 | 993 | 1 | 70.2794 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 150 | 16 | 15 | 6 | 40 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6 |  |  | 993 | 67.462 | 2719 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2566 | 993 | 1 | 71.4845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 146 | 15 | 14 | 6 | 32 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.9 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6 |  |  | 993 | 71.4845 | 2566 | S.A.L |  | 3:00 | 2701 | 993 | 1 | 67.9116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 147 | 15 | 15 | 5 | 28 | 1.7 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6 |  |  | 993 | 71.2623 | 2574 | S.A.L |  | 4:00 | 2574 | 993 | 1 | 71.2623 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 144 | 15 | 14 | 5 | 26 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6 |  |  | 993 | 70.9316 | 2586 | S.A.L |  | 5:00 | 2715 | 993 | 1 | 67.5614 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 124 | 17 | 15 | 6 | 23 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6 |  |  | 993 | 68.4437 | 2680 | S.A.L |  | 6:00 | 2586 | 993 | 1 | 70.9316 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 125 | 20 | 16 | 7 | 23 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.5 |  |  | 993 | 68.4437 | 2680 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2680 | 993 | 1 | 68.4437 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 130 | 22 | 15 | 8 | 22 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.5 |  |  | 993 | 68.4437 | 2680 | S.A.L |  | 8:00 | 2680 | 993 | 1 | 68.4437 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 125 | 20 | 16 | 9 | 23 | 1.4 | 1 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.5 |  |  | 993 | 68.4437 | 2680 | S.A.L |  | 9:00 | 2680 | 993 | 1 | 68.4437 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 130 | 20 | 17 | 8 | 24 | 1.6 | 1 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.5 |  |  | 993 | 66.7015 | 2750 | S.A.L |  | 10:00 | 2680 | 993 | 1 | 68.4437 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 134 | 21 | 19 | 8 | 26 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.5 |  |  | 993 | 66.7015 | 2750 | S.A.L |  | 11:00 | 2680 | 993 | 1 | 68.4437 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 137 | 20 | 18 | 7 | 28 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.5 |  |  | 993 | 66.7015 | 2750 | S.A.L |  | 12:00 | 2680 | 993 | 1 | 68.4437 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 132 | 20 | 18 | 8 | 25 | 1.5 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.5 |  |  | 993 | 68.4437 | 2680 | S.A.L |  | 13:00 | 2680 | 993 | 1 | 68.4437 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 135.3333 | 18.4167 | 16 | 6.9167 | 32.5 | 1.55 | 1.1583 | 0.625 | 0.74167 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3083 | 3.5417 | #DIV/0! | #DIV/0! | 993 | 68.622 |  |  |  | 14:00 | 2680 | 993 | 1 | 68.4437 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 150 | 22 | 19 | 9 | 40 | 1.7 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.6 | 0 | 0 | 993 | 71.4845 |  |  |  | 15:00 | 2750 | 993 | 1 | 66.7015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 124 | 15 | 14 | 5 | 22 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.5 | 0 | 0 | 993 | 66.7015 |  |  |  | 16:00 | 2750 | 993 | 1 | 66.7015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2750 | 993 | 1 | 66.7015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2750 | 993 | 1 | 66.7015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2750 | 993 | 1 | 66.7015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.45 | 0.48 | 0.42 | 0.53 | 0.55 | 0.53 | 0.72 | 0.47 | * | 0.49 | 0.54 | 0.55 | 0.59 | 0.5 | 0.55 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-30 |  | 20:00 | 2750 | 993 | 1 | 66.7015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2680 | 993 | 1 | 68.4437 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2680 | 993 | 1 | 68.4437 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2680 | 993 | 1 | 68.4437 |  | 0 |  | 0 |  | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2680 | 993 | 1 | 68.4437 |  | 0 |  | 0 |  | #VALUE! | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 231883.2 | 23832 | [5 empty] | 0 |  | #VALUE! |  | 635.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 23832 | 31696.56 | 68.3735 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2683.8333 | 993 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | #VALUE! |  | 26.4833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 4
| 8:00 | 65.1 | 37.1 | 28.1 | 1.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | #VALUE! | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 635.6 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | #VALUE! | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 2.741 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | #VALUE! |  |  | Consumo Total |  | 635.6
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 2 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final(mg/l) |  | #VALUE! |  |  | Dosagem Final(mg/l) |  | 2.741
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 92 | ALTURA | 0 | ALTURA | 150 |  |  | Volume total (L) | 205982.6
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | VOLUME | 25327.6 | VOLUME | 0 | VOLUME | 41655 | VOLUME | 139000 |  |  |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 273956.858 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 33685.708 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 55401.15 | Peso(Kg) | 184870 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 3.96
[33 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 0 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [10 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 3.786
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[33 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | CHEIOS | 0 | [5 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 31696.56
[26 empty] | Operando | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -31696.56
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -3813.6 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | #VALUE! |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #VALUE! |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | #VALUE!

## 31
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2680 | 993 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 130 | 18 | 18 | 8 | 23 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.5 |  |  | 993 | 68.4437 | 2680 | PAC 15 | 0 | 2:00 | 2680 | 993 | 1 | 68.4437 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 15 | 1.345 | 1 | 24
2:00 | 127 | 19 | 18 | 7 | 22 | 1.4 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.5 |  |  | 993 | 68.4437 | 2680 | S.A.L |  | 3:00 | 2680 | 993 | 1 | 68.4437 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 124 | 17 | 17 | 6 | 22 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.5 |  |  | 993 | 68.4437 | 2680 | S.A.L |  | 4:00 | 2680 | 993 | 1 | 68.4437 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 117 | 17 | 18 | 7 | 20 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.5 |  |  | 993 | 68.4437 | 2680 | S.A.L |  | 5:00 | 2680 | 993 | 1 | 68.4437 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 118 | 17 | 17 | 5 | 21 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.5 |  |  | 993 | 66.7015 | 2750 | S.A.L |  | 6:00 | 2680 | 993 | 1 | 68.4437 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 120 | 17 | 17 | 5 | 20 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.5 |  |  | 993 | 66.7015 | 2750 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2750 | 993 | 1 | 66.7015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 122 | 16 | 16 | 5 | 21 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.5 |  |  | 993 | 66.7015 | 2750 | S.A.L |  | 8:00 | 2750 | 993 | 1 | 66.7015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 119 | 17 | 16 | 5 | 22 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.5 |  |  | 993 | 66.7015 | 2750 | S.A.L |  | 9:00 | 2750 | 993 | 1 | 66.7015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 120 | 17 | 16 | 5 | 22 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.5 |  |  | 993 | 66.7015 | 2750 | S.A.L |  | 10:00 | 2750 | 993 | 1 | 66.7015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 122 | 17 | 16 | 6 | 23 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.5 |  |  | 993 | 66.7015 | 2750 | S.A.L |  | 11:00 | 2750 | 993 | 1 | 66.7015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 122 | 17 | 17 | 6 | 22 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.6 |  |  | 993 | 66.7015 | 2750 | S.A.L |  | 12:00 | 2750 | 993 | 1 | 66.7015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 123 | 17 | 17 | 6 | 23 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.6 |  |  | 993 | 66.7015 | 2750 | S.A.L |  | 13:00 | 2750 | 993 | 1 | 66.7015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 122 | 17.1667 | 16.9167 | 5.9167 | 21.75 | 1.1917 | 0.85833 | 0.5 | 0.55 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.5167 | #DIV/0! | #DIV/0! | 993 | 67.2822 |  |  |  | 14:00 | 2750 | 993 | 1 | 66.7015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 130 | 19 | 18 | 8 | 23 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.6 | 0 | 0 | 993 | 68.4437 |  |  |  | 15:00 | 2750 | 993 | 1 | 66.7015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 117 | 16 | 16 | 5 | 20 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.5 | 0 | 0 | 993 | 66.7015 |  |  |  | 16:00 | 2750 | 993 | 1 | 66.7015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2750 | 993 | 1 | 66.7015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2750 | 993 | 1 | 66.7015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2750 | 993 | 1 | 66.7015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-05-31 |  | 20:00 | 2750 | 993 | 1 | 66.7015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 0.43 | 0.57 | 0.51 | 0.49 | 0.54 |  | 0.58 | 0.48 |  | 0.38 | 0.41 | 0.48 | 0.37 | 0.5 | 0.52 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2750 | 993 | 1 | 66.7015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2750 | 993 | 1 | 66.7015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2750 | 993 | 1 | 66.7015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2750 | 993 | 1 | 66.7015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4200 | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 236088 | 23832 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1906.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 22839 | 30375.87 | 67.0803 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2732.5 | 993 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 79.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados
| 8:00 | 66.1 | 41.1 | 29.1 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0,0,3 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1906.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.0766 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 1906.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 12 |  |  | 12 |  | 0 |  |  | 7 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final(mg/l) |  | 0 |  |  | Dosagem Final(mg/l) |  | 8.0766
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 3.96
[33 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [10 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 3.786
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[33 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | #NAME?
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | CHEIOS | 0 | [5 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[26 empty] | Operando | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | 64310.4
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #VALUE! |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 1906.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #VALUE! |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | #VALUE!

## AMOSTRAS SULFATO
AMOSTRAS SULFATO LÍQUIDO COLETADAS
DATA | LAUDO | UNIDADE
2021-08-09 | 4090821 | Tapacurá
2021-08-20 | 4130821 | Tapacurá

## RECEBIMENTO
CONTROLE DA QUANTIDADE RECEBIDA DE PRODUTOS QUÍMICOS
Data
| S.A.L. Informar para qual tanque foi a carreta e digitar na coluna correspondente. OBS: Carreta deve ir para tanque de fibra e só será bombeada para tina em caso de necessidade (serviço, bomba quebrada…). |  |  |  |  | PAC 18 |  | Data | CLORO CARRETA |  | CLORO CILINDRO |  | Data | PERÓXIDO |  | CONTROLE DE ESTOQUES DOS TANQUES DE FIBRA 1 e 2
| DANFE | TANQUE 1 (kg) | TANQUE 2 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg) | DANFE | kg |  | DANFE | kg | DANFE | kg |  | DANFE | kg | DATA |  | TANQUE 1 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg) | TANQUE 2 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg)
1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 | 41837 | 1200 | 1899-12-31 | SALDO MÊS ANTERIOR
| 28956 |  | 35070 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
[8 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
[8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 35070 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 35070 | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | SALDO | 0 |  |  | 35070
2 | [7 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 1900-01-01
[8 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
[8 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
[8 empty] | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | SALDO | 0 |  |  | 35070
3 | [7 empty] | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  | 1900-01-02
[8 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
[8 empty] | 13 |  |  |  |  | 13
[8 empty] | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | SALDO | 0 |  |  | 35070
4 | [7 empty] | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  | 1900-01-03
[8 empty] | 17 |  |  |  |  | 17
[8 empty] | 18 |  |  |  |  | 18
[8 empty] | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | SALDO | 0 |  |  | 35070
5 | [7 empty] | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  | 1900-01-04
[8 empty] | 22 |  |  |  |  | 22
[8 empty] | 23 |  |  |  |  | 23
[8 empty] | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | SALDO | 0 |  |  | 35070
6 | [7 empty] | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  | 1900-01-05
[8 empty] | 27 |  |  |  |  | 27
[8 empty] | 28 |  |  |  |  | 28
[8 empty] | 29 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | SALDO | 0 |  |  | 35070
7 | [7 empty] | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  | 1900-01-06
[8 empty] | Total |  | 0 |  | 0 | Total |  | 1200
[8 empty] | Total Recebido |  | 0 | [6 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 0 |  |  | 35070
8 | [15 empty] | 1900-01-07
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | Total Recebido | SALDO | 0 |  |  | 35070
9 | [15 empty] | 1900-01-08
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 0 |  |  | 35070
10 | [15 empty] | 1900-01-09
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 0 |  |  | 35070
11 | [15 empty] | 1900-01-10
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 0 |  |  | 35070
12 | [15 empty] | 1900-01-11
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 0 |  |  | 35070
13 | [15 empty] | 1900-01-12
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 0 |  |  | 35070
14 | [15 empty] | 1900-01-13
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 0 |  |  | 35070
15 | [15 empty] | 1900-01-14
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 0 |  |  | 35070
16 | [15 empty] | 1900-01-15
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 0 |  |  | 35070
17 | [15 empty] | 1900-01-16
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 0 |  |  | 35070
18 | [15 empty] | 1900-01-17
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 0 |  |  | 35070
19 | [15 empty] | 1900-01-18
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 0 |  |  | 35070
20 | [15 empty] | 1900-01-19
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 0 |  |  | 35070
21 | [15 empty] | 1900-01-20
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 0 |  |  | 35070
22 | [15 empty] | 1900-01-21
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 0 |  |  | 35070
23 | [15 empty] | 1900-01-22
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 0 |  |  | 35070
24 | [15 empty] | 1900-01-23
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 0 |  |  | 35070
25 | [15 empty] | 1900-01-24
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 0 |  |  | 35070
26 | [15 empty] | 1900-01-25
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 0 |  |  | 35070
27 | [15 empty] | 1900-01-26
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 0 |  |  | 35070
28 | [15 empty] | 1900-01-27
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 0 |  |  | 35070
29 | [15 empty] | 1900-01-28
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 0 |  |  | 35070
30 | [15 empty] | 1900-01-29
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 0 |  |  | 35070
31 | [15 empty] | 1900-01-30
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 35070 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 0 |  |  | 70140
TOTAL DO MÊS |  | 0 | 35070 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | SALDO DO MÊS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Para CCO
Acompanhamento ETA Castelo Branco
Ação Covid-19 – Aumento vazão Sistema Tapacurá
Data | Horários | Bruta |  |  |  | Tratada
|  | Cor | Turbidez | Ferro | Manganês | Cor | Turbidez | Cloro | Ferro | Manganês
|  | Pt Co | NTU | mg/L | mg/L | Pt Co | NTU | mg/L | mg/L | mg/L
1 | 0h | 270 | 75 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 9 | 1.2 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 252 | 63 | 2.6 | 0.5 | 10 | 1.2 | 2.8 | 0.1 | 0.15
| 16h | 230 | 60 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 9 | 1.2 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
2 | 0h | 240 | 68 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 8 | 1 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16h | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 0 | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦
3 | 0h | 126 | 28 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4.1 | 0.7 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 112 | 23 | 2 | 0.15 | 3 | 0.5 | 3.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 121 | 28 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 3 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
4 | 0h | 128 | 34 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 3 | 0.5 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 134 | 40 | 2.4 | 0.1 | 3 | 0.6 | 3.8 | 0.2 | 0
| 16h | 1417 | 50 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.6 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
5 | 0h | 165 | 82 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4 | 0.5 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 173 | 99 | 2.6 | 0.1 | 5 | 0.8 | 3.6 | 0.1 | 0
| 16h | 188 | 120 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.9 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
6 | 0h | 186 | 118 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.9 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 184 | 103 | 2.2 | 0.1 | 4.9 | 0.8 | 3.5 | 0.1 | 0
| 16h | 177 | 89 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5.9 | 1.1 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
7 | 0h | 180 | 77 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6.3 | 1.2 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 177 | 75 | 2 | 0.15 | 3 | 1.9 | 3.2 | 0.1 | 0.03
| 16h | 160 | 45 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 3 | 1.4 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
8 | 0h | 160 | 47 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 3 | 1 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 162 | 55 | 2.4 | 0.1 | 4 | 0.4 | 3.6 | 0.2 | 0
| 16h | 168 | 56 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 8 | 0.3 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
9 | 0h | 164 | 59 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.3 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 159 | 59 | 2.4 | 0.1 | 4 | 0.7 | 3.6 | 0.2 | 0
| 16h | 164 | 58 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.6 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
10 | 0h | 162 | 49 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4 | 0.6 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 161 | 49 | 1 | 0.1 | 2 | 0.5 | 3 | 0 | 0
| 16h | 159 | 50 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4 | 0.6 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
11 | 0h | 165 | 56 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.7 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 163 | 52 | 1.6 | 0.1 | 4 | 0.7 | 3.2 | 0.1 | 0.03
| 16h | 174 | 69 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4 | 0.6 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
12 | 0h | 192 | 120 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4 | 0.6 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 180 | 293 | FR | 0.1 | 4 | 1 | 3 | FR | 0.03
| 16h | 174 | 191 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4 | 0.6 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
13 | 0h | 185 | 138 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 3 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 188 | 112 | FR | 0.1 | 3 | 0.5 | 3.5 | FR | 0.03
| 16h | 187 | 107 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4 | 0.6 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
14 | 0h | 187 | 91 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.7 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 190 | 76 | 0.6 | 0.1 | 6 | 0.7 | 3.2 | 0 | 0
| 16h | 185 | 73 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.8 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
15 | 0h | 182 | 72 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 0.7 | 0.7 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 174 | 61 | 0 | 0.1 | 5 | 0.7 | 3.2 | 0 | 0.03
| 16h | 174 | 56 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4 | 0.6 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
16 | 0h | 174 | 54 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4 | 0.5 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 160 | 48 | 0 | 0.05 | 9 | 0.8 | 3.5 | 0 | 0
| 16h | 161 | 45 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 14 | 0.9 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
17 | 0h | 162 | 45 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 15 | 0.9 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 149 | 40 | 2 | 0.06 | 13 | 0.8 | 3.5 | 0.2 | 0
| 16h | 157 | 40 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 10 | 0.7 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
18 | 0h | 153 | 39 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 11 | 0.7 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 150 | 34 | 1.8 | 0.15 | 12 | 0.6 | 3.5 | 0 | 0
| 16h | 157 | 36 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 12 | 0.6 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
19 | 0h | 150 | 32 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 12 | 0.6 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 145 | 30 | 1.8 | 0.15 | 10 | 0.6 | 3.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 142 | 30 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 10 | 0.5 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
20 | 0h | 151 | 31 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 10 | 0.5 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 144 | 32 | 2.2 | 0.06 | 10 | 0.5 | 3.6 | 0.2 | 0
| 16h | 148 | 32 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 14 | 0.6 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
21 | 0h | 153 | 41 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 13 | 0.6 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 180 | 83 | 2 | 0.1 | 10 | 0.7 | 3.6 | 0 | 0
| 16h | 179 | 78 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.6 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
22 | 0h | 181 | 81 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 8 | 0.7 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 173 | 57 | 2 | 0.1 | 10 | 0.6 | 3.5 | 0 | 0
| 16h | 181 | 68 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 10 | 0.8 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
23 | 0h | 184 | 75 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 9 | 0.6 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 179 | 51 | 2 | 0.15 | 9 | 0.6 | 3.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 180 | 53 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 8 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
24 | 0h | 180 | 51 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 8 | 0.6 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 172 | 60 | 2.4 | 0.04 | 6 | 0.7 | 3.5 | 0.2 | 0
| 16h | 173 | 67 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 10 | 1.1 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
25 | 0h | 165 | 62 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 8 | 0.7 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 148 | 50 | 2.2 | 0.1 | 6 | 0.7 | 3.5 | 0.2 | 0
| 16h | 162 | 54 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.7 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
26 | 0h | 157 | 51 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.7 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 147 | 43 | 2.4 | 0.15 | 7 | 0.6 | 3.3 | 0 | 0
| 16h | 165 | 50 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 9 | 0.7 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
27 | 0h | 154 | 48 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 9 | 0.7 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 142 | 38 | 2.2 | 0.15 | 6 | 0.6 | 3.2 | 0.1 | 0.03
| 16h | 141 | 38 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.4 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
28 | 0h | 153 | 38 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 138 | 32 | 1.7 | 0.06 | 7 | 0.5 | 3.6 | 0.2 | 0.03
| 16h | 145 | 38 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 9 | 0.5 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
29 | 0h | 140 | 35 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 8 | 0.5 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 133 | 27 | 1.8 | 0.06 | 8 | 0.5 | 3.6 | 0.2 | 0.03
| 16h | 135 | 33 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 8 | 0.5 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
30 | 0h | 150 | 40 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.7 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 124 | 23 | 1.4 | 0.1 | 6 | 0.5 | 3.6 | 0 | 0
| 16h | 130 | 24 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 8 | 0.6 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
31 | 0h | 130 | 23 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 8 | 0.7 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 118 | 21 | 1.8 | 0.15 | 5 | 0.5 | 3.5 | 0.1 | 0,0,3
| 16h | 120 | 22 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦

## CONTROLE TINAS
Dia | CONSUMO | [7 empty] | ABASTECIMENTO | [9 empty] | 2021-05-01
| TINA 1 |  |  |  | TINA 3 |  |  |  | TINA 1 |  |  |  |  | TINA 3
| INÍCIO |  | FIM |  | INÍCIO |  | FIM |  | TANQUE DE ORIGEM | INÍCIO |  | FIM |  | TANQUE DE ORIGEM | INÍCIO |  | FIM
| HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) |  | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) |  | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | OBSERVAÇÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## Parte 1
[6 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [15 empty] | ETA Castello Branco
[22 empty] | 2021-05-01 | 1900-10-03 | 1900-10-03 |  |  |  | 1900-10-03 | 1900-10-03 | 1900-10-03
DIA | COR (Pt - Co) | [8 empty] | TURBIDEZ (em JTU) | [11 empty] | pH
| BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | FILTRADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 277 | 230 | 251.25 | 21.5 | 14 | 17.9167 | 10 | 8 | 9.0833 | 75 | 58 | 66.5833 | 3.35 | 2.4 | 2.7708 | 1.3 | 1 | 1.1417 | 1.7 | 1.1 | 1.3333 | 7 | 7 | 7 | 6.2 | 6 | 6.0667 | 5.8 | 2.8 | 5.35
2 | 240 | 227 | 233.75 | 60 | 14 | 25.875 | 8 | 8 | 8 | 68 | 64 | 65.75 | 2.5 | 2.4 | 2.45 | 1.1 | 1 | 1.025 | 1.1 | 1 | 1.075 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5.5 | 5.5 | 5.5
3 | 126 | 110 | 119.4167 | 19.5 | 16.5 | 18.0833 | 4.7 | 3 | 3.3833 | 31 | 23 | 26.4167 | 2 | 1.2 | 1.5833 | 0.7 | 0.5 | 0.54167 | 0.78 | 0.5 | 0.615 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.3 | 6.3667 | 6.3 | 6.3 | 6.3
4 | 1417 | 128 | 119.4167 | 20 | 15.5 | 18.0833 | 5 | 3 | 3.3833 | 122 | 34 | 26.4167 | 3.25 | 1.55 | 1.5833 | 1 | 0.4 | 0.54167 | 1.2 | 0.3 | 0.615 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.5 | 6.3667 | 6.3 | 6.3 | 6.3
5 | 191 | 165 | 179.5833 | 20.5 | 15.5 | 17.9167 | 6.2 | 4 | 5.0167 | 122 | 82 | 105.75 | 3.25 | 2.05 | 2.5167 | 1 | 0.5 | 0.79167 | 1.2 | 0.4 | 0.875 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.5 | 6.5667 | 6.3 | 6 | 6.1
6 | 186 | 172 | 180.3333 | 20 | 14 | 16.1667 | 7.8 | 3 | 4.9833 | 118 | 84 | 99.3333 | 2.75 | 1.7 | 2.2333 | 1.1 | 0.7 | 0.875 | 1.6 | 0.8 | 1.0583 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6 | 6 | 6 | 5.7 | 5.7 | 5.7
7 | 182 | 157 | 169.8333 | 22.5 | 15.5 | 17.625 | 9.5 | 3 | 4.6583 | 118 | 84 | 62.4167 | 4.1 | 1.8 | 2.8875 | 1.9 | 1 | 1.4167 | 2.8 | 1 | 1.775 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6 | 6 | 6 | 5.7 | 5.7 | 5.7
8 | 168 | 160 | 164.3333 | 20.5 | 14.5 | 18.75 | 8 | 3 | 4.6667 | 59 | 47 | 55.0833 | 2.4 | 1.35 | 1.8958 | 1 | 0.3 | 0.54167 | 1 | 0.3 | 0.625 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 6 | 6.2 | 6 | 5.7 | 5.9
9 | 169 | 158 | 162.5 | 19.5 | 16.5 | 18.7917 | 5 | 4 | 4.5 | 60 | 48 | 56.0833 | 2.05 | 1.7 | 1.8375 | 0.7 | 0.3 | 0.525 | 0.8 | 0.4 | 0.63333 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6.025
10 | 170 | 156 | 161.5833 | 21 | 18 | 19.4583 | 6 | 2 | 4.0833 | 60 | 48 | 51.3333 | 10.6 | 1.65 | 2.6125 | 0.7 | 0.5 | 0.60833 | 0.9 | 0.6 | 0.73333 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6 | 6
11 | 180 | 158 | 167.5 | 19 | 17 | 18.2083 | 5 | 4 | 4.1667 | 108 | 50 | 66.1667 | 2.15 | 1.75 | 1.9083 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.70833 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6 | 6
12 | 228 | 174 | 189.25 | 24.5 | 16.5 | 18.8333 | 4 | 3 | 3.75 | 300 | 120 | 214.9167 | 3.6 | 1.55 | 2.2375 | 1 | 0.6 | 0.725 | 1.1 | 0.3 | 0.66667 | 7.3 | 7 | 7.1 | 6.3 | 6 | 6.1 | 6.3 | 6 | 6.2
13 | 194 | 179 | 185.25 | 19 | 17 | 17.625 | 4 | 3 | 3.5833 | 138 | 103 | 113.5833 | 2.4 | 1.65 | 1.9125 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.8 | 5.9167
14 | 190 | 184 | 186.4167 | 21.5 | 17 | 18.9659 | 7 | 5 | 5.9167 | 91 | 71 | 76.9167 | 2.3 | 1.7 | 1.9542 | 0.8 | 0.7 | 0.74167 | 1.1 | 0.9 | 0.95 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.8 | 5.8455
15 | 182 | 172 | 175.0833 | 19.5 | 18 | 18.8333 | 5 | 0.7 | 3 | 72 | 55 | 60 | 1.9 | 1.35 | 1.6083 | 0.8 | 0.5 | 0.64167 | 1 | 0.6 | 0.79167 | 7.3 | 7 | 7.125 | 6 | 6 | 6 | 5.7 | 5.3 | 5.5333
16 | 174 | 159 | 165.75 | 20.5 | 13 | 16.5417 | 16 | 3 | 9.6667 | 54 | 44 | 17 | 2.15 | 1.3 | 1.6458 | 0.9 | 0.5 | 0.75833 | 2 | 0.6 | 1.225 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6 | 6.3333 | 6 | 5.7 | 6.5
17 | 162 | 149 | 155 | 21.5 | 15.5 | 18.3333 | 15 | 10 | 13 | 45 | 38 | 41.5 | 2.45 | 1.5 | 1.828 | 0.9 | 0.7 | 0.78333 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6 | 6
18 | 161 | 150 | 153.75 | 20.5 | 13.5 | 18.2917 | 13 | 10 | 11.6667 | 39 | 31 | 35.25 | 2.1 | 1.5 | 1.8125 | 0.7 | 0.6 | 0.65 | 0.9 | 0.8 | 0.81818 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6
19 | 151 | 136 | 144.9167 | 18 | 15 | 16.4167 | 12 | 8 | 10.5 | 32 | 29 | 30.2727 | 1.65 | 1.15 | 1.4167 | 0.6 | 0.5 | 0.54167 | 0.8 | 0.5 | 0.65833 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6
20 | 154 | 143 | 148.3333 | 22 | 15.5 | 19.25 | 14 | 8 | 10.75 | 36 | 28 | 32.25 | 2.15 | 1.35 | 1.7042 | 0.7 | 0.5 | 0.55 | 0.8 | 0.3 | 0.525 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.5 | 6.6333 | 6.5 | 6 | 6.3636
21 | 186 | 153 | 176.5 | 24.5 | 18.5 | 20.75 | 13 | 7 | 9.5833 | 85 | 41 | 74.3333 | 3.35 | 1.7 | 2.3042 | 0.7 | 0.6 | 0.61667 | 1 | 0.5 | 0.70833 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.3 | 6.5333 | 6.5 | 6 | 6.2583
22 | 191 | 171 | 179.4167 | 19 | 16 | 17.7083 | 10 | 8 | 9.5 | 81 | 57 | 68.8333 | 2.25 | 1.45 | 1.7542 | 0.8 | 0.6 | 0.71667 | 1 | 0.7 | 0.88333 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.33 | 6.3 | 6.3025 | 6 | 6 | 6
23 | 186 | 177 | 180.3333 | 18.5 | 15 | 16.625 | 10 | 8 | 8.8333 | 75 | 51 | 54.75 | 1.1 | 1.5 | 1.7458 | 0.7 | 0.5 | 0.59167 | 0.8 | 0.6 | 0.70833 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6 | 6
24 | 180 | 168 | 174.25 | 81.5 | 12.5 | 20.5 | 10 | 6 | 8 | 71 | 51 | 60.9167 | 2.45 | 1.4 | 1.7542 | 1.1 | 0.5 | 0.70833 | 1 | 0.6 | 0.65833 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.6 | 6.3 | 6.45 | 6.3 | 6 | 6.2
25 | 165 | 147 | 157.75 | 97 | 13 | 20.875 | 9 | 6 | 7 | 62 | 50 | 54.25 | 1.95 | 1.3 | 1.55 | 0.7 | 0.6 | 0.68333 | 0.9 | 0.6 | 0.775 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
26 | 166 | 146 | 155.9167 | 20.5 | 15.5 | 18.1667 | 10 | 6 | 7.5833 | 54 | 41 | 47.5833 | 1.9 | 1.5 | 1.7042 | 0.7 | 0.6 | 0.68182 | 0.9 | 0.8 | 0.85455 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6 | 6 | 6
27 | 156 | 140 | 145.6667 | 19 | 15.5 | 17.2083 | 9 | 5 | 6.5833 | 48 | 38 | 40.0833 | 1.65 | 1.35 | 1.4958 | 0.7 | 0.4 | 0.55833 | 0.9 | 0.5 | 0.69167 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6 | 6.0545
28 | 153 | 138 | 145.3333 | 21.5 | 17.5 | 19.1667 | 9 | 6 | 7.5833 | 38 | 32 | 34.9167 | 1.6 | 1.15 | 1.3708 | 0.5 | 0.4 | 0.48333 | 0.7 | 0.5 | 0.55833 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.75 | 6.5 | 6.6375 | 6.3 | 6 | 6.2
29 | 140 | 129 | 133.9167 | 17.5 | 14 | 15.8333 | 8 | 6 | 7.6667 | 35 | 27 | 31.4167 | 1.35 | 1.05 | 1.1917 | 0.5 | 0.4 | 0.475 | 0.7 | 0.5 | 0.55 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.33 | 6.3 | 6.3025
30 | 150 | 124 | 135.3333 | 20.5 | 14.5 | 17.2083 | 9 | 5 | 6.9167 | 40 | 22 | 32.5 | 1.5 | 1.1 | 1.3542 | 0.8 | 0.5 | 0.625 | 0.9 | 0.5 | 0.74167 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 6.3083
31 | 130 | 117 | 122 | 18.5 | 16 | 17.0417 | 8 | 5 | 5.9167 | 23 | 20 | 21.75 | 1.2 | 0.95 | 1.025 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.55 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 6.4
| MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD.
MENSAL | 1417 | 110 | 166.5889 | 97 | 12.5 | 18.4669 | 16 | 0.7 | 6.9003 | 300 | 22 | 60.0869 | 10.6 | 1.05 | 1.8875 | 1.9 | 0.3 | 0.68134 | 2.8 | 0.3 | 0.81037 | 7.3 | 7 | 7.2475 | 6.75 | 6 | 6.3319 | 6.5 | 2.8 | 6.0286
OBSERVAÇÕES: |  | 11/08 aumento repentino de turbidez.
Dia 22 água filtrada fora dos padrões devido a ajuste de dosagem do PAC-15 | [14 empty] | DATA:_____/_____/_____
( Teste )
| COR AGUA BRUTA |  |  |  | COR ÁGUA TRATADA | [5 empty] | TURBIDEZ AGUA BRUTA |  |  |  | TURBIDEZ AGUA TRATADA | [5 empty] | TURBIDEZ ÁGUA FILTRADA | [8 empty] | Ph DA ÁGUA TRATADA |  |  | Ph DA ÁGUA BRUTA
1 | 277 | 230 | 251.25 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 9 | 8 | 8.3083 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.33333 | [6 empty] | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2
2 | 240 | 227 | 233.75 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 8.5 | 6.6 | 7.6167 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.40833 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.35 | [6 empty] | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2
3 | 126 | 110 | 119.4167 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 6.5 | 5.1 | 5.8417 |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.45833 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.38333 | [6 empty] | 6.7 | 6.2 | 6.4083 | 7.2 | 6.7 | 6.9083
4 | 1417 | 128 | 119.4167 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5.1 | 4.6 | 4.8333 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.475 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7
5 | 191 | 165 | 179.5833 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 4.5 | 4.6667 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.44167 | [6 empty] | 6.4 | 6.2 | 6.3167 | 7.1 | 6.7 | 6.9333
6 | 186 | 172 | 180.3333 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.8 | 3.7 | 4.2 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.4 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.36667 | [6 empty] | 6.5 | 6.1 | 6.2667 | 7.1 | 6.7 | 6.8667
7 | 182 | 157 | 169.8333 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.1 | 3.4 | 3.7333 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.45 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.325 | [6 empty] | 6.4 | 6.1 | 6.275 | 6.8 | 6.7 | 6.7583
8 | 168 | 160 | 164.3333 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 3.8 | 3.5 | 3.6333 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.40833 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.35 | [6 empty] | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 6.8 | 6.8583
9 | 169 | 158 | 162.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.5 | 2.9 | 3.5583 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.425 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.31667 | [6 empty] | 6.6 | 6.4 | 6.5273 | 7 | 6.9 | 6.9636
10 | 170 | 156 | 161.5833 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 28 | 4.7 | 15.2667 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.45 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.40833 | [6 empty] | 6.8 | 6.6 | 6.6167 | 7 | 7 | 7
11 | 180 | 158 | 167.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 23 | 16 | 19.25 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.49167 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.39167 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7 | 7 | 7
12 | 228 | 174 | 189.25 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 21 | 14.9 | 19.3 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.41667 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.34167 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7.0583
13 | 194 | 179 | 185.25 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 14 | 9.1 | 10.8417 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.525 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.325 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7.0417
14 | 190 | 184 | 186.4167 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 8.8 | 6.1 | 7.3333 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.475 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.375 | [6 empty] | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 7 | 7.0583
15 | 182 | 50 | 50 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5.9 | 5 | 5.5667 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.375 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.30833 | [6 empty] | 6.7 | 6.6 | 6.6417 | 7.1 | 7 | 7.0417
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| Maximo | Minimo | Média |  |  |  | Maximo | Minimo | Média |  | Maximo | Minimo | Média |  |  | Maximo | Minimo | Média |  |  | Maximo | Minimo | Média | [6 empty] | Maximo | Minimo | Média | Maximo | Minimo | Média
| 1417 | 126 | 168.0278 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 28 | 3.8 | 8.2633 |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.44389 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.36111 | [6 empty] | 6.8 | 6.2 | 6.5035 | 7.2 | 6.7 | 6.9726
[7 empty] | Realizada |  | 180 |  | Realizada |  | 180 |  |  | Realizada |  | 180 |  |  | Realizada |  | 180 | [6 empty] | Realizada |  | 180

## Parte 2
[6 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
2021-05-01
DIA | COR (Pt - Co) | [5 empty] | TURBIDEZ (JTU) | [5 empty] | pH | [5 empty] | FERRO (mg/l) |  | MANGANÊS (mg/l)
| DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | BRUTA | TRATADA | BRUTA | TRATADA
| (1ª etapa) |  |  | (2ª etapa) |  |  | (1ª etapa) |  |  | (2ª etapa) |  |  | (1ª etapa) |  |  | ( 2ª etapa)
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 23 | 15 | 18.75 | 20 | 13 | 17.0833 | 3.5 | 2.3 | 2.7333 | 3.2 | 2.5 | 2.8083 | 6.2 | 6 | 6.0667 | 6.2 | 6 | 6.0667 | 2.6 | 0.2 | 0.5 | 0.15
2 | 105 | 14 | 37 | 15 | 14 | 14.75 | 2.3 | 2.2 | 2.25 | 2.7 | 2.6 | 2.65 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 19 | 16 | 17.5 | 20 | 17 | 18.6667 | 1.7 | 1.2 | 1.55 | 2.3 | 1.2 | 1.6167 | 6.5 | 6.3 | 6.3667 | 6.5 | 6.3 | 6.3667 | 2 | 0.2 | 0.15 | 0.03
4 | 21 | 15 | 17.5 | 19 | 16 | 18.6667 | 3.6 | 1.6 | 1.55 | 2.9 | 1.5 | 1.6167 | 6.7 | 6.5 | 6.3667 | 6.7 | 6.5 | 6.3667 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 0
5 | 21 | 16 | 18.3333 | 20 | 15 | 17.5 | 3.6 | 2.3 | 2.8333 | 2.9 | 1.8 | 2.2 | 6.7 | 6.5 | 6.5667 | 6.7 | 6.5 | 6.5667 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 0
6 | 23 | 14 | 17.1667 | 17 | 14 | 15.1667 | 3.2 | 1.8 | 2.5833 | 2.3 | 1.6 | 1.8833 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0
7 | 23 | 16 | 18.5 | 22 | 15 | 16.75 | 3.9 | 2 | 3.075 | 4.3 | 1.6 | 2.7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 2 | 0.2 | 0.15 | 0.03
8 | 21 | 15 | 18.9167 | 20 | 14 | 18.5833 | 2.3 | 1.6 | 1.9917 | 2.5 | 1.1 | 1.8 | 6.3 | 6 | 6.2 | 6.3 | 6 | 6.2 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 0
9 | 20 | 18 | 19.5 | 19 | 15 | 18.0833 | 2.1 | 1.8 | 1.9333 | 2 | 1.6 | 1.7417 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 0
10 | 20 | 18 | 18 | 22 | 18 | 19.9167 | 1.8 | 1.8 | 3.3917 | 2.2 | 1.5 | 1.8333 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 1 | 0.2 | 0.1 | Filt.
11 | 19 | 17 | 17 | 19 | 17 | 17 | 2.3 | 1.7 | 3.3917 | 2 | 1.8 | 1.85 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.03
12 | 26 | 18 | 19.75 | 23 | 15 | 17.9167 | 3.3 | 2.1 | 2.55 | 3.9 | 1 | 1.925 | 6.3 | 6 | 6.1 | 6.3 | 6 | 6.1 | FR | FR | 0.1 | 0.03
13 | 20 | 18 | 18.5833 | 18 | 16 | 16.6667 | 3.1 | 2.3 | 2.55 | 1.7 | 1 | 1.275 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | FR | FR | 0.1 | 0.03
14 | 24 | 19 | 21.1818 | 19 | 15 | 16.75 | 2.6 | 2.1 | 2.3417 | 2 | 1.3 | 1.5667 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0
15 | 20 | 19 | 19.5833 | 19 | 17 | 19 | 2.1 | 1.5 | 1.8083 | 1.7 | 1.2 | 1.4083 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.03
16 | 21 | 14 | 17.4167 | 20 | 12 | 165 | 2.8 | 1.6 | 15 | 1.5 | 1 | 1.1 | 6.5 | 6 | 0.9 | 6.5 | 6 | 7.3 | 0 | 0 | 0.05 | 0
17 | 22 | 16 | 18.6667 | 21 | 15 | 18 | 2.8 | 1.9 | 2.1727 | 2.1 | 1.1 | 1.4833 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 2 | 0.2 | 0.06 | 0
18 | 21 | 13 | 18.75 | 20 | 14 | 17.8333 | 2.3 | 1.5 | 1.9083 | 1.9 | 1.5 | 1.7167 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1.8 | 0.1 | 0.15 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 24 | 15 | 19.75 | 20 | 16 | 18.75 | 2.3 | 1.5 | 1.875 | 2 | 1.2 | 1.5333 | 6.7 | 6.5 | 6.6333 | 6.7 | 6.5 | 6.6333 | 2.2 | 0.2 | 0.06 | 0
21 | 24 | 19 | 21.25 | 25 | 18 | 20.25 | 3.4 | 1.8 | 2.375 | 3.3 | 1.6 | 2.2333 | 6.7 | 6.3 | 6.5333 | 6.7 | 6.3 | 6.5333 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0
22 | 20 | 17 | 18.75 | 18 | 15 | 16.6667 | 2.5 | 1.5 | 1.8833 | 2 | 1.4 | 1.625 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.36 | 6.3 | 6.305 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0
23 | 19 | 15 | 17.0833 | 18 | 15 | 16.1667 | 2 | 1.6 | 1.85 | 0.2 | 1.4 | 1.6417 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 2 | 0.2 | 0.15 | 0.03
24 | 18 | 13 | 18 | 145 | 12 | 12 | 3.1 | 1.6 | 2.075 | 1.8 | 1.2 | 1.4333 | 6.5 | 6.3 | 6.4333 | 6.7 | 6.3 | 6.4667 | 2.4 | 0.2 | 0.04 | 0
25 | 178 | 13 | 27.5833 | 16 | 13 | 14.1667 | 2 | 1.4 | 1.7083 | 1.9 | 1.2 | 1.3917 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0
26 | 21 | 16 | 18.5833 | 20 | 15 | 17.75 | 2.1 | 1.7 | 1.9 | 1.7 | 1.3 | 1.5083 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 2.4 | 0.1 | 0.15 | 0
27 | 19 | 16 | 17.8333 | 19 | 15 | 16.5833 | 1.7 | 1.5 | 1.5917 | 1.6 | 1.2 | 1.4 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 2.2 | 0.2 | 0.15 | 0.03
28 | 23 | 18 | 20.0833 | 20 | 17 | 18.25 | 1.8 | 1.3 | 1.55 | 1.4 | 1 | 1.1917 | 6.8 | 6.5 | 6.6917 | 6.7 | 6.5 | 6.5833 | 1.7 | 0.2 | 0.06 | 0.03
29 | 18 | 14 | 16.25 | 17 | 14 | 15.4167 | 1.5 | 1.1 | 1.3167 | 1.2 | 1 | 1.0667 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 1.8 | 0.2 | 0.06 | 0.03
30 | 22 | 15 | 18.4167 | 19 | 14 | 16 | 1.7 | 1.2 | 1.55 | 1.3 | 1 | 1.1583 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0
31 | 22 | 15 | 18.4167 | 19 | 14 | 16 | 1.7 | 1.2 | 1.55 | 1.3 | 1 | 1.1583 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0
MÉDIAS | 178 | 0 | 18.8419 | 145 | 0 | 21.3333 | 3.9 | 0 | 2.4787 | 4.3 | 0 | 1.6296 | 6.8 | 0 | 5.9599 | 6.7 | 0 | 6.1641 | 1.7 | <0,2 | 0.10742 | 0.015
OBSERVAÇÕES:
MATRÍCULA

## Parte3
[7 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [12 empty] | ETA CASTELO BRANCO
[20 empty] | 2021-05-01 | 1900-10-03 | 1900-10-03
DIA | ALCALI-NIDADE (mg/l) |  |  | SULFATO |  |  |  | CLORO (PRÉ) |  | CLORO (PÓS) |  | CLORO RESIDUAL (mg / l) |  |  | VAZÃO (l/s) | FILTROS |  | DECANTADORES |  |  | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES COR | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE COR(<=15) | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES TURBIDEZ | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE TURBIDEZ(<=5) | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA FILTRADA ANÁLISES TURBIDEZ | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA FILTRADA DENTRO DOS PADRÕES DE TURBIDEZ(<=0,5) | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA FILTRADA DENTRO DOS PADRÕES TUR > 0,5 e <= 1,0 | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES DE CLORO RESIDUAL (CRL) | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE CLORO RESIDUAL (CRL) (>= 0,5) | AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE PH |  | Análise de Alumínio (VMP 0,2 mg/L)
| BRUTA | DECAN-TADA | TRATA DA | CON-SUMO (Kg) | DOSAGEM (mg/ l) |  |  | CON-SUMO (Kg) | DOSAGEM (mg / l) | COM-SUMO (Kg) | DOSA-GEM (mg / l) |  |  |  |  | Nº DE LAVAGENS | TEMPO DE DURAÇÃO (min) | Nº DE LAVAGENS | NÚMERO DE DESCARGAS | TEMPO DE DURAÇÃO (min) | [9 empty] | AMOSTRAS REALIZADAS DE PH | AMOSTRAS DENTRO DA RECOMENDAÇÃO (>=6,0 < 9,5) | Nº Análise de água Tratada | Resultado da Análise da água Tratada
| MÉD. | MÉD. | MÉD. | TOTAL | MÁX. | MÍN. | MÉD. |  |  |  |  | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 43.3 | 15.1 | 6 | 39242.28 | 701.3761 | 69.3536 | 98.9382 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3.2 | 2.8 | 2.9333 | 3004.25 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | 0.15
2 | 0 | 0 | 0 | 11014.08 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 688.5667 | #DIV/0! | 3 | 3 | 3 | #DIV/0! | 5 | 8' | 0 | 1 | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0
3 | 58.2 | 27.1 | 23.1 | 29762.04 | 65.0351 | 58.538 | 61.4283 | 0 | 0 | 1906.8028 | 7.8688 | 3.6 | 3.5 | 3.5167 | 2804.6667 | 5 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | *
4 | 62.2 | 34.1 | 32.1 | 32028.48 | 67.4 | 65.0351 | 66.8088 | 0 | 0 | 2013.7715 | 8.3991 | 3.8 | 3.6 | 3.5167 | 2775 | 5 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
5 | 64.2 | 33.1 | 29.1 | 34356.96 | 83.1333 | 67.4 | 72.3 | 0 | 0 | 1906.8 | 8.0253 | 3.7 | 3.5 | 3.5583 | 2750 | 5 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | *
6 | 62.2 | 29.9 | 25.9 | 75717.84 | 83.1333 | 77.9464 | 79.6545 | 0 | 0 | 1906.8 | 7.7493 | 3.5 | 3.3 | 3.45 | 2847.9167 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 7 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | *
7 | 59.2 | 31.1 | 28.1 | 36527.04 | 83.1333 | 77.9464 | 79.6545 | 0 | 0 | 1906.8 | 7.8016 | 3.7 | 3.2 | 3.4417 | 2828.8333 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0
8 | 50.1 | 16 | 12 | 32978.88 | 85.0084 | 60.6925 | 67.6568 | 0 | 0 | 1906.8 | 7.7959 | 3.8 | 3.6 | 3.6333 | 2830.9167 | 5 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0
9 | 54.8 | 19.9 | 14 | 32155.2 | 85.0084 | 60.6925 | 65.3131 | 0 | 0 | 556.15 | 2.2495 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2861.4583 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
10 | 50.1 | 20 | 17 | 32155.2 | 67.6667 | 62.3186 | 66.6822 | 0 | 0 | 1906.8 | 7.9015 | 3.6 | 3 | 3.0917 | 2793.0833 | 5 | 0 | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | *
11 | 52.2 | 19.1 | 14.1 | 32155.2 | 67.6667 | 65.2924 | 65.886 | 0 | 0 | 1906.8 | 7.8122 | 3.6 | 3.2 | 3.3667 | 2825 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
12 | 38.1 | 12 | 10 | 43903.2 | 99 | 63.0791 | 88.451 | 0 | 0 | 1906.8 | 7.6763 | 3.6 | 3 | 3.3167 | 2875 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
13 | 40.8 | 15 | 10 | 41405.76 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 1835.295 | 7.3459 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2891.6667 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 9 | 12 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0
14 | 42.1 | 18 | 12 | 41405.76 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 3.5 | 3.2 | 3.25 | 2878.9583 | 5 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 11 | 12 | 12 | 11 | 2 | 1 | *
15 | 45.2 | 19.1 | 12 | 39021.84 | 84.076 | 65.8103 | 78.2316 | 0 | 0 | 1906.8 | 7.6431 | 3.6 | 3 | 3.2667 | 2887.5 | 4 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | *
16 | 50.1 | 22 | 14 | 33570.24 | 70.256 | 65.8103 | 68.7953 | #VALUE! | #VALUE! | 1906.8 | 7.8122 | 3.6 | 3.3 | 3.47 | 2825 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 0 | 8 | 12 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0
17 | 66.2 | 28.1 | 20 | 32644.92 | 70.5179 | 70.256 | 70.404 | 0 | 0 | 1906.8 | 7.8819 | 3.5 | 3.3 | 3.45 | 2800 | 6 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | *
18 | 55.1 | 30.1 | 22 | 32697.72 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 1906.8 | 7.6466 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 2886.1667 | 5 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | *
19 | 53.2 | 27.1 | 23.1 | 32310.96 | 78.5 | 64.9253 | 68.2416 | 0 | 0 | 1906.8 | 7.9291 | 3.8 | 3.5 | 3.6 | 2783.3333 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
20 | 72.1 | 34.1 | 28.1 | 31241.76 | 68.1728 | 64.9 | 65.0574 | 0 | 0 | 1895.45 | 7.8938 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2779.1667 | 4 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
21 | 56.1 | 28.1 | 22 | 38261.52 | 80.1609 | 64.9253 | 76.352 | 0 | 0 | 1906.8 | 7.6102 | 3.6 | 3.3 | 3.45 | 2900 | 5 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | *
22 | 64.1 | 27 | 16 | 34741.08 | 82.5917 | 62.3098 | 76.9568 | 0 | 0 | 1906.8 | 8.433 | 36.5 | 3.3 | 6.2333 | 2617.0417 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
23 | 65.3 | 29.1 | 25.1 | 34033.56 | 76.3435 | 73.3988 | 73.8976 | 0 | 0 | 1906.8 | 7.9319 | 3.5 | 3.2 | 3.45 | 2782.375 | 2 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
24 | 50.1 | 28.1 | 20 | 35513.28 | 77.5535 | 73.3988 | 76.5148 | 0 | 0 | 1906.8 | 8.2119 | 3.6 | 3.5 | 3.55 | 2687.5 | 4 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
25 | 52.1 | 26 | 18 | 35513.28 | 77.5535 | 72.7493 | 76.2789 | 0 | 0 | 1906.8 | 8.1884 | 3.6 | 3.5 | 3.5333 | 2695.2083 | 5 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
26 | 62.1 | 30.1 | 22 | 33323.15 | 78.141 | 63.4329 | 71.9804 | 0 | 0 | 1906.8 | 8.2402 | 3.5 | 3.3 | 3.3667 | 2678.25 | 3 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | *
27 | 57.1 | 28.1 | 21 | 31696.56 | 78.141 | 65.5104 | 68.2915 | 0 | 0 | 1906.8 | 7.9889 | 3.5 | 3 | 3.2636 | 2762.5 | 6 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
28 | 64.1 | 36.1 | 32.1 | 31696.56 | 69.2186 | 65.5104 | 68.2915 | 0 | 0 | 1906.8 | 8.2119 | 3.6 | 3.5 | 3.5833 | 2687.5 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
29 | 69.1 | 38.1 | 26.1 | 30403.8 | 77.0064 | 6.9746 | 66.8682 | 0 | 0 | 1906.8 | 8.3714 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2636.2917 | 3 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
30 | 65.1 | 37.1 | 28.1 | 31696.56 | 71.4845 | 66.7015 | 68.3735 | #VALUE! | #VALUE! | 635.6 | 2.741 | 3.6 | 3.5 | 3.5417 | 2683.8333 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | *
31 | 66.1 | 41.1 | 29.1 | 30375.87 | 68.4437 | 66.7015 | 67.0803 | 0 | 0 | 1906.8 | 8.0766 | 3.6 | 3.5 | 3.5167 | 2732.5 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
MÁXIMO | 72.1 | 41.1 | 32.1 | [8 empty] | 36.5
MÍNIMO | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 2.8 |  |  | TOTAIS |  | Amostras Previstas |  |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  |  | 372 |  | 372 |  | 8
MÉDIA | 54.5387 | 25.8 | 19.7452 | 34953.2445 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 3.521 | #DIV/0! | 98 |  | 5 | 31 |  | 364 | 363 | 364 | 364 | 364 | 65 | 253 | 364 | 364 | 363 | 289 | 12
OBSERVAÇÕES:
DATA:
[15 empty] | ASSINATURA DO TÉCNICO | [9 empty] | MATRÍCULA
[32 empty] | máx | 0.15
[32 empty] | mín | 0
[32 empty] | med | 0.0078947
ALCALINIDADE
| BRUTA | DEC | TRAT
1 | 59.8 | 29.9 | 27.9
2 | 57.8 | 30.9 | 26.9
3 | 63.7 | 39.8 | 37.8
4 | 60.7 | 38.8 | 35.8
5 | 59.8 | 36.8 | 33.8
6 | 61.7 | 31.9 | 31.9
7 | 58.7 | 33.9 | 31.9
8 | 60.7 | 35.8 | 34.9
9 | 61.7 | 33.9 | 27.9
10 | 60.7 | 34.9 | 29.9
11 | 61.7 | 35.8 | 31.9
12 | 57.8 | 33.8 | 29.9
13 | 59.8 | 34.9 | 30.9
14 | 57.7 | 27.8 | 25.8
15 | 60.7 | 33.9 | 29.9
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| MAXIMO | MINIMO | MÉDIA
BRUTA | 63.7 | 57.7 | 60.2
DEC | 39.8 | 27.8 | 34.1867
TRAT | 37.8 | 25.8 | 31.14
ALCALINIDADE
| BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRADADA
| 63.7 | 57.7 | 60.2 | 39.8 | 27.8 | 34.1867 | 37.8 | 25.8 | 31.14

## Parte4 (hidden)
Compesa | [5 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
[21 empty] | 2021-05-01 |  | 2021-05-01
DIA | CONTROLE INDIVIDUAL DE FILTROS-1ª ETAPA
(TURBIDEZ-NTU)
| FILTRO-1 |  |  | FILTRO-2 |  |  | FILTRO-3 |  |  | FILTRO-4 |  |  | FILTRO-5 |  |  | FILTRO-6 |  |  | FILTRO-7 |  |  | FILTRO-8
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÉDIAS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| TURBIDEZ | [8 empty] | FERRO |  |  |  | MANGANÊS
|  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO |  |  |  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO
| FILTRO 01 |  | 0 |  | 0 |  |  | BRUTA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 02 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRATADA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 03 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 04 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 05 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 06 |  | 0 |  | 0

## Parte5 (hidden)
Compesa | [5 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
[21 empty] | 2021-05-01 |  | 2021-05-01
DIA | CONTROLE INDIVIDUAL DE FILTROS-2ª ETAPA
(TURBIDEZ-NTU)
| FILTRO-9 |  |  | FILTRO-10 |  |  | FILTRO-11 |  |  | FILTRO-12 |  |  | FILTRO-13 |  |  | FILTRO-14 |  |  | FILTRO-15 |  |  | FILTRO-16
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
26 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
27 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
28 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
29 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
30 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
MÉDIAS |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
COR
|  |  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO
|  | FILTRO 01 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 02 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 03 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 04 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 05 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 06 |  | #VALUE! |  | #VALUE!

## PROD. QUÍM.
|  | RELATÓRIO MENSAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO | [9 empty] | MÊS/ANO
2021-05-01
GERÊNCIA DE OPERAÇÃO METROPOLITANA - CPR Oeste | [9 empty] | ETA | Castello Branco
DIAS | HORAS DE FUNCIO- NAMENTO | VOLUME TRATADO | PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS | [8 empty] | CLORO
|  | TRATADO | SULFATO |  | P A C |  | CLORO-INTERMED |  | CLORO-PÓS |  | CARVÃO | RESIDUAL
|  |  | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l
1 | 24 | 259567.2 | 39242.28 | 98.9382 | 0 | #DIV/0! | 1589 | 6.1217 | #VALUE! | #VALUE! |  | 2.9333
2 | 7 | 0 | 11014.08 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 688.5667 | #DIV/0! |  | 3
3 | 24 | 242323.2 | 29762.04 | 61.4283 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1906.8028 | 7.8688 |  | 3.5167
4 | 24 | 239760 | 32028.48 | 66.8088 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2013.7715 | 8.3991 |  | 3.5167
5 | 24 | 237600 | 34356.96 | 72.3 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1906.8 | 8.0253 |  | 3.5583
6 | 23 | 246060 | 75717.84 | 79.6545 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1906.8 | 7.7493 |  | 3.45
7 | 24 | 244411.2 | 36527.04 | 79.6545 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1906.8 | 7.8016 |  | 3.4417
8 | 24 | 244591.2 | 32978.88 | 67.6568 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1906.8 | 7.7959 |  | 3.6333
9 | 24 | 247230 | 32155.2 | 65.3131 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 556.15 | 2.2495 |  | 3.6
10 | 24 | 241322.4 | 32155.2 | 66.6822 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1906.8 | 7.9015 |  | 3.0917
11 | 24 | 244080 | 32155.2 | 65.886 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1906.8 | 7.8122 |  | 3.3667
12 | 24 | 248400 | 43903.2 | 88.451 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1906.8 | 7.6763 |  | 3.3167
13 | 24 | 249840 | 41405.76 | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1835.295 | 7.3459 |  | 3.5
14 | 24 | 248742 | 41405.76 | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | 3.25
15 | 24 | 249480 | 39021.84 | 78.2316 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1906.8 | 7.6431 |  | 3.2667
16 | 24 | 244080 | 33570.24 | 68.7953 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 1906.8 | 7.8122 |  | 3.47
17 | 24 | 241920 | 32644.92 | 70.404 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1906.8 | 7.8819 |  | 3.45
18 | 24 | 249364.8 | 32697.72 | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1906.8 | 7.6466 |  | 3.5
19 | 24 | 240480 | 32310.96 | 68.2416 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1906.8 | 7.9291 |  | 3.6
20 | 24 | 240120 | 31241.76 | 65.0574 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1895.45 | 7.8938 |  | 3.6
21 | 24 | 250560 | 38261.52 | 76.352 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1906.8 | 7.6102 |  | 3.45
22 | 24 | 226112.4 | 34741.08 | 76.9568 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1906.8 | 8.433 |  | 6.2333
23 | 24 | 240397.2 | 34033.56 | 73.8976 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1906.8 | 7.9319 |  | 3.45
24 | 24 | 232200 | 35513.28 | 76.5148 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1906.8 | 8.2119 |  | 3.55
25 | 24 | 232866 | 35513.28 | 76.2789 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1906.8 | 8.1884 |  | 3.5333
26 | 24 | 231400.8 | 33323.15 | 71.9804 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1906.8 | 8.2402 |  | 3.3667
27 | 24 | 238680 | 31696.56 | 68.2915 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1906.8 | 7.9889 |  | 3.2636
28 | 24 | 232200 | 31696.56 | 68.2915 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1906.8 | 8.2119 |  | 3.5833
29 | 24 | 227775.6 | 30403.8 | 66.8682 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1906.8 | 8.3714 |  | 3.6
30 | 24 | 231883.2 | 31696.56 | 68.3735 | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | #VALUE! | 635.6 | 2.741 |  | 3.5417
31 | 24 | 236088 | 30375.87 | 67.0803 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1906.8 | 8.0766 |  | 3.5167
TOTAL | 726 | 6979968 | 1083550.58 |  | 0 |  | #VALUE! | 0 | #VALUE!
MÉDIA | 23.3793 | 232547.5862 | 34963.1872 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | - | 3.5211
MÁXIMO | 24 | 259567.2 | 75717.84 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | - | 6.2333
MÍNIMO | 7 | 0 | 11014.08 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | #VALUE! | 0 | #VALUE! | #VALUE! | - | 2.9333
Produtos químicos |  | SULFATO DE ALUMÍNIO |  |  | PAC-18 |  | CLORO | 0 |  |  | CARVÃO
Estoque anterior |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Recebido |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0
Aplicado |  | 1083550.58 |  |  | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0
Saldo |  | -1083550.58 |  |  | 0 |  | #VALUE! | 0
OBSERVAÇÕES:
CLORO RESIDUAL
1 |  | Produtos químicos |  | SULFATO DE ALUMÍNIO | [7 empty] | 3.0833
2 |  | Estoque anterior |  | #VALUE! | [7 empty] | 3.05
3 |  | Recebido |  | 0 | [7 empty] | 2.9917
4 |  | Aplicado |  | 1083550.58 | [7 empty] | 3
5 |  | Saldo |  | #VALUE! | [7 empty] | 3.1333
6 |  | Diferença |  | 97215 | [7 empty] | 3.025
7 | [11 empty] | 3.3667
8 | [11 empty] | 2.9417
9 | [11 empty] | 3.3417
10 | [11 empty] | 3.3167
11 | [11 empty] | 3.1
12 | [11 empty] | 3.2583
13 | [11 empty] | 3.0167
14 | [11 empty] | 3.025
15 | [11 empty] | 3.1583
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
[10 empty] | MAXIMO | MÉDIA | MÍNIMO
[10 empty] | 3.3667 | 3.1206 | 2.9417
[11 empty] | Realizada | 180

## Controle qualidade GQL
|  | GERÊNCIA DE PRODUÇÃO SUL | [18 empty] | RELATÓRIO DE CONTROLE DO PROCESSO DE TRATAMENTO DA ÁGUA | [28 empty] | MÊS/ANO: |  | 2021-05-01
| AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE COR, TURBIDEZ E CRL (ÁGUA TRATADA) | [6 empty] | AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE TURBIDEZ (ÁGUA FILTRADA) |  |  |  | ANÁLISE DE PH ÁGUA TRATADA |  | Alumínio VMP (0,2mg/L) |  | BACTERIOLOGIA (ÁGUA TRATADA) |  |  | COR (pt/Co) | [8 empty] | TURBIDEZ (JTU) | [11 empty] | pH | [5 empty] | ALCALINIDADE (mg/L CaCo3) | [8 empty] | ALUMÍNIO (VMP 0,2mg?L) |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L)
SAA | PREV. | REAL. COR | Dentro dos padrões COR (<= 15) | REAL. TURB. | Dentro dos padrões TUR (<=5,0) | REAL. CRL | Dentro dos padrões CRL (>=0,5) | PREV. | REAL. TURB. | Dentro dos padrões TUR (<=0,5) | Dentro dos padrões TUR > 0,5 e <= 1,0 | PREVISTO PH | DENTRO DOS PADRÕES RECOMENDADOS >=6,0 <9,5 | PREV. | REAL. | PREV. | REAL. | Amostra positiva C.T. | BRUTA |  |  | DECANTADA/CLARIFICADA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA/CLARIFICADA |  |  | TRATADA |  |  | FILTRADA |  |  | BRUTA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | TRATADA
[19 empty] | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN | MÉD. | MAX. | MIN | MED
TAPACURÁ | 372 | 364 | 363 | 364 | 364 | 364 | 364 | 372 | 364 | 65 | 253 | 372 | 289 | 8 | 12 |  |  |  | 1417 | 110 | 166.5889 |  |  |  | 16 | 0.7 | 6.9003 | 300 | 22 | 60.0869 |  |  |  | 1.9 | 0.3 | 0.68134 | 2.8 | 0.3 | 0.81037 | 7.3 | 7 | 7.2475 | 6.5 | 2.8 | 6.0286 | 65.1 | 0 | 54.5387 | 41.1 | 0 | 25.8 | 32.1 | 0 | 19.7452 | 0.15 | 0 | 0.0075 | 6.2333 | 2.9333 | 3.5204
TOTAL | 372 | 364 | 363 | 364 | 364 | 364 | 364 | 372 | 364 | 65 | 253 | 372 | 289 | 8 | 12
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
C. T. - COLIFORME TOTAL
CRL = Cloro Residual Livre
Obs.: 1- O Nº de coletas para análise de Cor, Turbidez e Cloro Residual deverá ser 1 coleta a cada 2h.
2- O Nº de coletas para análise bacteriológica deverá ser 2xsemana.
OBSERVAÇÔES:

## RelatSISÁGUA
GQL/CTA - CONTROLE DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA (MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA)
Gerência: GPM - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO METROPOLITANA | [10 empty] | Mês: | FEVEREIRO/2016
AMOSTRAS PROVENIENTES DA SAÍDA DO TRATAMENTO
| TURBIDEZ |  |  |  | COR |  |  |  | COLIFORME TOTAL |  | CLORO RESIDUAL TOTAL (1)
ETA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (>5) | MÉDIA MENSAL | MÁXIMA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (>15) | MÉDIA MENSAL | MÁXIMA | REALIZADA | COM PRESENÇA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (<0,5) | MÉDIA MENSAL | MÍNIMO
TAPACURÁ | 364 | 0 | 0.68134 | 1.9 | 364 | 1 | 6.9003 | 16 | NI | NI | 364 | 0 | 3.5204 | 2.9333
VÁRZEA DO UNA | [8 empty] | NI | NI
MANOEL DE SENA | [8 empty] | NI | NI
MORENO | [8 empty] | NI | NI
BONANÇA | [8 empty] | NI | NI
MATRIZ DA LUZ | [8 empty] | NI | NI
JANGADINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NI | NI | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 364 | 0 |  |  | 364 | 1 |  |  |  |  | 364 | 0
Obs. (1) - Não é realizada, na rotina, a análise de cloro residual livre
SI - Sistema Integrado |  | NR - Não realizado |  | NI - Não informado

## PQetasGPRs
VOLUME PRODUZIDO E CONSUMO DE PRODUTOS QUÍMICOS
GPM - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO METROPOLITANA | [51 empty] | Mês: | MARÇO/2016
ETA | VOLUME PRODUZIDO (m3/mês) | Horas de Funcionamento | LAVAGEM FILTROS (m3/mês) | COAGULANTES (Kg/mês) | [11 empty] | DESIFETANTES (Kg/mês) | [15 empty] | OXIDANTE |  |  |  | AUXILIAR DE COAGULAÇÃO (Kg/mês) | [11 empty] | SODA CÁUSTICA (Kg/mês) |  |  |  | CARVÃO ATIVADO (Kg/mês)
|  |  |  | SULFATO LÍQUIDO |  |  |  | SULFATO GRANULADO |  |  |  | PAC |  |  |  | CLORO CARRETA |  |  |  | CLORO GASOSO 50 |  |  |  | DICLORO |  |  |  | HIPOCAL |  |  |  | PERÓXIDO |  |  |  | POLIELETRÓLITO NÃO IÔNICO |  |  |  | POLIELETRÓLITO CATIÔNICO |  |  |  | POLIELETRÓLITO ANIÔNICO
|  |  |  | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo
TAPACURÁ | 6979968 | 726 |  | 0 | 0 | 1083550.58 | -1083550.58 | [8 empty] | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE!
VÁRZEA DO UNA
MANOEL DE SENA
MORENO
BONANÇA
MATRIZ DA LUZ
JANGADINHA | 0 | 0 | [5 empty] | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 6979968 |  |  | 0 | 0 | 1083550.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÕES:
Na coluna "Volume Produzido" não deverá estar descontado o volume gasto com lavagem dos filtros.
0

## Ferro e Manganês
2021-05-01 | TAPACURÁ
| Ferro VMP Tratada = 0,3 mg/L |  |  | Manganês VMP Tratada = 0,1 mg/L
| Bruta | Filtrada | Tratada | Bruta | Filtrada | Tratada
1 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 0.5 | 0.2 | 0.15
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
4 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.05 | 0
5 | 2.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0
6 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.66 | 0
7 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
8 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0
9 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0
10 | 1 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0
11 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03
12 | FR | FR | FR | 0.1 | 0.06 | 0.03
13 | FR | FR | FR | 0.1 | 0.06 | 0.03
14 | 0.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.06 | 0.03
16 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.03 | 0
17 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.03 | 0
18 | 1.8 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0
19 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
20 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.03 | 0
21 | 2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0
22 | 2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0
23 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
24 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.04 | 0 | 0
25 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0
26 | 2.4 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0.03 | 0
27 | 2.2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
28 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.04 | 0.03
29 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.03 | 0.03
30 | 1.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0.03 | 0
31 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0,0,3
MÁXIMO | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.66 | 0.15
MÍNIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÉDIA | 1.7759 | 0.15517 | 0.096552 | 0.11387 | 0.063548 | 0.016