## ESCALA
DATA | ESCALA | ESCALA
| 07:00h às 19:00h | 19:00h às 07:00h
2021-09-01 | BARTOLOMEU | CHARLES | DIGITAR PRIMEIRO DIA DO MÊS
2021-09-02 | NATANAEL | BARTOLOMEU
2021-09-03 | RICARDO
2021-09-04 | CHARLES
2021-09-05 | BARTOLOMEU
2021-09-06 | NATANAEL
2021-09-07 | RICARDO
2021-09-08 | CHARLES
2021-09-09
2021-09-10
2021-09-11
2021-09-12
2021-09-13
2021-09-14
2021-09-15
2021-09-16
2021-09-17
2021-09-18
2021-09-19
2021-09-20
2021-09-21
2021-09-22
2021-09-23
2021-09-24
2021-09-25
2021-09-26
2021-09-27
2021-09-28
2021-09-29
2021-09-30
2021-10-01

## 1
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGU LANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2848 | 1189 | 1 | 77.1189 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 228 | 12 | 10 | 4 | 54 | 1.5 | 1.2 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 3 | 0.6 | 1 |  |  |  | S.A.L |  | 2:00 | 2932 | 1189 | 1 | 74.9095 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 233 | 12 | 10 | 4 | 58 | 1.4 | 1 | 0.4 | 0.3 |  |  |  |  | 3.2 | 0.7 | 0.8 | 1189 | 74.9095 | 2932 | S.A.L |  | 3:00 | 2965 | 1189 | 1 | 74.0758 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 235 | 10 | 9 | 4 | 60 | 1.4 | 1 | 0.4 | 0.3 |  |  |  |  | 3.2 | 0.5 | 0.8 | 1189 | 74.1759 | 2961 | S.A.L |  | 4:00 | 2961 | 1189 | 1 | 74.1759 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 235 | 10 | 9 | 4 | 62 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.3 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.2 | 0.5 | 0.6 | 1189 | 74.3516 | 2954 | S.A.L |  | 5:00 | 2965 | 1189 | 1 | 74.0758 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 237 | 10 | 10 | 3 | 68 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3.2 | 0.5 | 0.8 | 1189 | 72.0586 | 3048 | S.A.L |  | 6:00 | 2954 | 1189 | 1 | 74.3516 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 236 | 10 | 10 | 3 | 66 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3.2 | 0.5 | 0.8 | 1189 | 72.3673 | 3035 | S.A.L | BARTOLOMEU | 7:00 | 3043 | 1189 | 1 | 72.177 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 231 | 11 | 11 | 4 | 64 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 0.6 |  |  |  |  | 3.6 | 0.7 | 0.7 | 1189 | 72.5346 | 3028 | S.A.L |  | 8:00 | 3048 | 1189 | 1 | 72.0586 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 235 | 11 | 11 | 5 | 62 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 0.6 |  |  |  |  | 3.7 | 0.5 | 0.7 | 1189 | 72.6786 | 3022 | S.A.L |  | 9:00 | 3035 | 1189 | 1 | 72.3673 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 241 | 12 | 12 | 6 | 65 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.7 | 0.5 | 0.8 | 1189 | 73.2604 | 2998 | S.A.L |  | 10:00 | 3035 | 1189 | 1 | 72.3673 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 244 | 12 | 14 | 6 | 69 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  |  |  |  | 3.7 | 0.7 | 0.9 | 1189 | 71.4724 | 3073 | S.A.L |  | 11:00 | 3003 | 11859 | 1 | 729.4775 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 256 | 14 | 13 | 6 | 74 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  |  |  |  | 3.7 | 0.8 | 0.8 | 1189 | 72.6305 | 3024 | S.A.L | CHARLES | 12:00 | 3028 | 1189 | 1 | 72.5346 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 243 | 15 | 15 | 6 | 68 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 0.8 |  |  |  |  | 3.6 | 0.6 | 0.9 | 1189 | 72.5346 | 3028 | S.A.L |  | 13:00 | 3013 | 1189 | 1 | 72.8957 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 237.8333 | 11.5833 | 11.1667 | 4.5833 | 64.1667 | 1.45 | 1.4417 | 0.46667 | 0.53333 |  |  |  |  | 3.4167 | 0.59167 | 0.8 | [5 empty] | 14:00 | 3022 | 1189 | 1 | 72.6786 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 256 | 15 | 15 | 6 | 74 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 0.8 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.7 | 0.8 | 1 | 1189 | 74.9095 |  |  |  | 15:00 | 3010 | 1189 | 1 | 72.9683 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 228 | 10 | 9 | 3 | 54 | 1.4 | 1 | 0.4 | 0.3 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.5 | 0.6 | 1189 | 71.4724 |  |  |  | 16:00 | 2998 | 1189 | 1 | 73.2604 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3016 | 1189 | 1 | 72.8232 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 10000 | 189.1667 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3073 | 1189 | 1 | 71.4724 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3000 | 1189 | 1 | 73.2116 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.19 | 0.24 | 0.32 | 0.3 | 0.31 | * | 0.37 | 0.37 | * | 0.41 | 0.36 | 0.51 | 0.47 | 0.49 | 0.46 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-09-01 |  | 20:00 | 3024 | 1189 | 1 | 72.6305 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [21 empty] | 21:00 | 3030 | 1189 | 1 | 72.4867 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3028 | 1189 | 1 | 72.5346 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3044 | 1189 | 1 | 72.1533 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3025 | 1189 | 1 | 72.6065 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 259560 | 39206 | [5 empty] | 1135 |  | 624.25 |  | 1362 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 39206 | 52143.98 | 100.4755 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3004.1667 | 1633.5833 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 47.2917 |  | 26.0104 |  | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 3031 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 68 | 38 | 36 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | BARTOLOMEU |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1759.25 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1362 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.7778 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.2473 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1759.25 |  |  | Consumo Total |  | 1362
12 | 12 | 12 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 6 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.7778 |  |  | Dosagem Final |  | 5.2473
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 160 | ALTURA |  | ALTURA | 111 |  |  | Volume total (L) | 260872.7 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | VOLUME | 44048 | VOLUME | 0 | VOLUME | 30824.7 | VOLUME | 186000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 346960.691 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 58583.84 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 40996.851 | Peso(Kg) | 247380 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 2 |  |  | 2
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 52143.98 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 52143.98
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 52143.98 |  | DIFERENÇA |  |  | -52143.98
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3121.25 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -3121.25 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | TOTAL | -3121.25

## 2
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3031 | 1189 | 1 | 72.4628 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 237 | 14 | 14 | 6 | 66 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 0.9 |  |  |  |  | 3.8 | 1 | 0.6 | 1189 | 72.6065 | 3025 | S.A.L | BARTOLOMEU | 2653.0833 | 3019 | 1189 | 1 | 72.7508 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 233 | 14 | 13 | 6 | 65 | 2 | 1.7 | 0.7 | 0.9 |  |  |  |  | 4 | 0.8 | 0.8 | 1189 | 72.7508 | 3019 | S.A.L |  | 2645.125 | 3029 | 1189 | 1 | 72.5106 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 240 | 15 | 14 | 7 | 62 | 2.2 | 1.8 | 0.8 | 0.9 |  |  |  |  | 4 | 0.8 | 0.6 | 1189 | 72.7749 | 3018 | S.A.L |  | 4:00 | 3018 | 1189 | 1 | 72.7749 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 232 | 16 | 13 | 6 | 63 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 3.8 | 0.6 | 0.5 | 1189 | 73.0654 | 3006 | S.A.L |  | 5:00 | 2996 | 1189 | 1 | 73.3093 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | [16 empty] | 0 | 0 | 2940 | S.A.L |  | 6:00 | 3006 | 1189 | 1 | 73.0654 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | 0 | 0 | 2912 | S.A.L | NATANAEL | 7:00 | 2943 | 1189 | 1 | 74.6295 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | [16 empty] | 0 | 0 | 2921 | S.A.L |  | 8:00 | 2940 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | [16 empty] | 0 | 0 | 2930 | S.A.L |  | 9:00 | 2947 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | 0 | 0 | 2922 | S.A.L |  | 10:00 | 2912 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 11:00 | 2932 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L | BARTOLOMEU | 12:00 | 2921 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 13:00 | 2936 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 235.5 | 14.75 | 13.5 | 6.25 | 64 | 2.1 | 1.775 | 0.7 | 0.9 |  |  |  |  | 3.9 | 0.8 | 0.625 | 396.3333 | #DIV/0! |  |  |  | 14:00 | 2930 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 240 | 16 | 14 | 7 | 66 | 2.3 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 4 | 1 | 0.8 | 1189 | #DIV/0! |  |  |  | 15:00 | 2914 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 232 | 14 | 13 | 6 | 62 | 1.9 | 1.7 | 0.6 | 0.9 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 3.8 | 0.6 | 0.5 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 16:00 | 2922 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2936 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-09-02 |  | 20:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2976 |  | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 191908.8 | 8323 | [5 empty] | 331.0417 |  | 132.4167 |  | 397.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 8323 | 11069.59 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2961.5556 | 1189 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 13.7934 |  | 5.5174 |  | 16.5521 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 2
| 8:00 | [18 empty] | NATANAEL |  | HORAS OPERANDO |  | 7 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 463.4583 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 397.25 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 2.415 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 2.07 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 463.4583 |  |  | Consumo Total |  | 397.25
4 | 4 | 4 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 4 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 2.415 |  |  | Dosagem Final |  | 2.07
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 69 | ALTURA | 0 | ALTURA | 147 |  |  | Volume total (L) | 199817.6 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | VOLUME | 18995.7 | VOLUME | 0 | VOLUME | 40821.9 | VOLUME | 140000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade |  | Peso Total (Kg) | 79557.408 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA | 45
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 25264.281 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 54293.127 | Peso(Kg) |  |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 12496.5
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 16620.345
PAC - 18
[14 empty] | 4 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade |  | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) |  | Peso(Kg) |  |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 1 |  |  | 1
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 16620.345
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 11069.59
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | 5550.755
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -3121.25 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 860.7083 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -3981.9583 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 3
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2950 | 1218 | 1 | 76.2684 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 202 | 13 | 13 | 5 | 49 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.4 |  |  |  |  | 3.7 | 1.8 | 2 | 0 | 0 | 2976 | S.A.L | BARTOLOMEU | 2:00 | 2948 | 1218 | 1 | 76.3201 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 202 | 13 | 13 | 5 | 48 | 1.5 | 1.3 | 0.6 | 0.4 |  |  |  |  | 3.7 | 2.5 | 2.5 | 1218 | 76.3201 | 2948 | S.A.L |  | 3:00 | 2972 | 1218 | 1 | 75.7038 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 204 | 12 | 13 | 5 | 48 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.3 |  |  |  |  | 3.7 | 3 | 2.8 | 1218 | 76.6581 | 2935 | S.A.L |  | 4:00 | 2935 | 1218 | 1 | 76.6581 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 205 | 11 | 13 | 5 | 14 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.5 | 4 | 2.2 | 1218 | 76.5538 | 2939 | S.A.L |  | 5:00 | 2915 | 1218 | 1 | 77.1841 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 209 | 12 | 16 | 5 | 49 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.4 |  |  |  |  | 3 | 2.5 | 1.2 | 1218 | 77.0519 | 2920 | S.A.L |  | 6:00 | 2939 | 1218 | 1 | 76.5538 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 212 | 13 | 16 | 6 | 49 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 0.4 |  |  |  |  | 3 | 1.5 | 0.5 | 1218 | 80.1823 | 2806 | S.A.L | RICARDO | 7:00 | 2947 | 1218 | 1 | 76.346 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 215 | 14 | 17 | 6 | 51 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 0.5 |  |  |  |  | 3 | 1 | 1.2 | 1218 | 76.0621 | 2958 | S.A.L |  | 8:00 | 2920 | 1218 | 1 | 77.0519 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 213 | 16 | 17 | 6 | 51 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 0.5 |  |  |  |  | 3 | 1 | 1.3 | 1218 | 76.9992 | 2922 | S.A.L |  | 9:00 | 2905 | 1218 | 1 | 77.4498 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 211 | 16 | 16 | 5 | 50 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 0.5 |  |  |  |  | 3 | 0.8 | 1.2 | 1218 | 76.2684 | 2950 | S.A.L |  | 10:00 | 2806 | 1218 | 1 | 80.1823 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 208 | 15 | 15 | 5 | 48 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 0.5 |  |  |  |  | 3 | 1 | 1.2 | 1218 | 76.8939 | 2926 | S.A.L |  | 11:00 | 2940 | 1218 | 1 | 76.5278 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 206 | 15 | 15 | 4 | 48 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3 | 1 | 1.2 | 1218 | 77.2371 | 2913 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2958 | 1218 | 1 | 76.0621 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 205 | 14 | 15 | 4 | 46 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 0.5 |  |  |  |  | 3.2 | 1.2 | 1.2 | 1218 | 77.1312 | 2917 | S.A.L |  | 13:00 | 2923 | 1218 | 1 | 76.9729 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 207.6667 | 13.6667 | 14.9167 | 5.0833 | 45.9167 | 1.575 | 1.45 | 0.65 | 0.43333 |  |  |  |  | 3.2333 | 1.775 | 1.5417 | [5 empty] | 14:00 | 2922 | 1218 | 1 | 76.9992 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 215 | 16 | 17 | 6 | 51 | 1.8 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.7 | 4 | 2.8 | 1218 | 80.1823 |  |  |  | 15:00 | 2918 | 1218 | 1 | 77.1048 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 202 | 11 | 13 | 4 | 14 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.3 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3 | 0.8 | 0.5 | 0 | 0 |  |  |  | 16:00 | 2950 | 1218 | 1 | 76.2684 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2921 | 1218 | 1 | 77.0256 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2926 | 1218 | 1 | 76.8939 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2957 | 1218 | 1 | 76.0878 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.38 | 0.37 | 0.41 | 0.45 | 0.43 | * | 0.55 | 0.4 | * | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.44 | 0.37 | 0.45 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-09-03 |  | 20:00 | 2913 | 1218 | 1 | 77.2371 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2908 | 1218 | 1 | 77.3699 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2917 | 1218 | 1 | 77.1312 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2894 | 1218 | 1 | 77.7442 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2920 | 1218 | 1 | 77.0519 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 252734.4 | 29232 | [5 empty] | 1362 |  | 454 |  | 1362 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 29232 | 38878.56 | 76.9248 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2925.1667 | 1218 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 18.9167 |  | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 70 | 36 | 30 | 1.4 | * | * | 0.1 | 0.06 | 0.03 | * | [8 empty] | RICARDO |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1362 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.1854 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 470.6289 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1816 |  |  | Consumo Total |  | 1362
12 | 12 | 12 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 627.5052 |  |  | Dosagem Final |  | 5.3891
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 2 |  |  | 2
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 38878.56
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -38878.56
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -3981.9583 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3178 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -7159.9583 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 4
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2916 | 1218 | 1 | 76.5775 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.32 | 0.5 | 0
0:00 | 202 | 13 | 15 | 3 | 46 | 1.6 | 1.5 | 0.6 | 0.5 |  |  |  |  | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 1218 | 77.0519 | 2920 | S.A.L | RICARDO | 2:00 | 2916 | 1218 | 1 | 76.5775 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 199 | 12 | 13 | 3 | 45 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.5 |  |  |  |  | 3.5 | 1.2 | 1 | 1218 | 76.5775 | 2916 | S.A.L |  | 3:00 | 2943 | 1218 | 1 | 75.875 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 195 | 10 | 11 | 2 | 45 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  | 3.6 | 1.5 | 1.2 | 1218 | 76.1077 | 2934 | S.A.L |  | 4:00 | 2934 | 1218 | 1 | 76.1077 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 192 | 9 | 10 | 2 | 44 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.6 | 1.5 | 1.2 | 1218 | 77.7507 | 2872 | S.A.L |  | 5:00 | 2922 | 1218 | 1 | 76.4203 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 207 | 11 | 11 | 2.5 | 48 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  | 3 | 1.3 | 2 | 1218 | 81.2295 | 2749 | S.A.L |  | 6:00 | 2872 | 1218 | 1 | 77.7507 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 213 | 10 | 11 | 2.5 | 53 | 1.3 | 1 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  | 3 | 1.2 | 2.3 | 1218 | 81.4369 | 2742 | S.A.L | CHARLES | 7:00 | 2927 | 1218 | 1 | 76.2897 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 209 | 11 | 12 | 2.5 | 51 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  | 3 | 1.2 | 2.2 | 1218 | 77.213 | 2892 | S.A.L |  | 8:00 | 2749 | 1218 | 1 | 81.2295 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 205 | 11 | 12 | 2.5 | 50 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3 | 1.3 | 2.3 | 1218 | 83.4766 | 2675 | S.A.L |  | 9:00 | 2708 | 1218 | 1 | 82.4594 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 209 | 11 | 12 | 3 | 52 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  | 3.2 | 1.4 | 2 | 1218 | 77.133 | 2895 | S.A.L |  | 10:00 | 2742 | 1218 | 1 | 81.4369 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 213 | 12 | 12 | 3 | 56 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3.2 | 1.5 | 2 | 1218 | 80.7595 | 2765 | S.A.L |  | 11:00 | 2699 | 1218 | 1 | 82.7343 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 219 | 12 | 12 | 4 | 59 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3.6 | 1.6 | 1.8 | 1218 | 75.772 | 2947 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2892 | 1218 | 1 | 77.213 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 223 | 12 | 12 | 4 | 64 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.6 | 1.7 | 1.8 | 1218 | 77.9135 | 2866 | S.A.L |  | 13:00 | 2765 | 1218 | 1 | 80.7595 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 207.6667 | 13.6667 | 14.9167 | 5.0833 | 45.9167 | 1.575 | 1.45 | 0.65 | 0.43333 |  |  |  |  | 3.2333 | 0.8 | 0.625 | 1218 | 78.5352 |  |  |  | 14:00 | 2675 | 1218 | 1 | 83.4766 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 223 | 13 | 15 | 4 | 69 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.6 | 1.8 | 1.7 | 1218 | 83.4766 |  |  |  | 15:00 | 2917 | 1218 | 1 | 76.5513 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 0 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 192 | 9 | 10 | 2 | 44 | 1.3 | 1 | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3 | 1.2 | 1 | 1218 | 75.772 |  |  |  | 16:00 | 2895 | 1218 | 1 | 77.133 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2869 | 1218 | 1 | 77.832 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2765 | 1218 | 1 | 80.7595 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2742 | 1218 | 1 | 81.4369 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-09-04 |  | 20:00 | 2947 | 1218 | 1 | 75.772 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 0.46 | 0.4 | 0.44 | 0.38 | 0.39 |  | 0.47 | 0.4 |  | 0.49 | 0.42 | 0.44 | 0.55 | 0.45 | 0.49 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2842 | 1218 | 1 | 78.5714 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2866 | 1218 | 1 | 77.9135 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2806 | 1218 | 1 | 79.5795 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2881 | 1218 | 1 | 77.5078 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 245484 | 29232 | [5 empty] | 1362 |  | 435.0833 |  | 1362 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 29232 | 38586.24 | 78.6652 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2841.25 | 1218 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 18.1285 |  | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 2
| 8:00 | 65 | 33 | 27 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.1 | [8 empty] | CHARLES |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1897.8997 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1438.4082 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.7313 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.8595 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1897.8997 |  |  | Consumo Total |  | 1438.4082
12 | 12 | 12 | 3 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.7313 |  |  | Dosagem Final |  | 5.8595
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 3 |  |  | 3
ESTOQUE DE CLORO
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [18 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH | [15 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 38586.24
[14 empty] | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -38586.24
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -7159.9583 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3336.3079 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -10496.2662 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 5
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2828 | 1218 | 1 | 79.5586 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 225 | 12 | 12 | 4 | 65 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  | 3.6 | 1.8 | 1.7 | 1218 | 77.5078 | 2881 | S.A.L | CHARLES | 2:00 | 2840 | 1218 | 1 | 79.2224 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 230 | 12 | 11 | 4 | 63 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  | 3.6 | 1.8 | 1.6 | 1218 | 79.2224 | 2840 | S.A.L |  | 3:00 | 2817 | 1218 | 1 | 79.8692 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 232 | 11 | 11 | 3 | 60 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  | 3.6 | 1.7 | 1.6 | 1218 | 80.1538 | 2807 | S.A.L |  | 4:00 | 2807 | 1218 | 1 | 80.1538 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 230 | 10 | 10 | 3 | 57 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.6 | 1.7 | 1.5 | 1218 | 81.1658 | 2772 | S.A.L |  | 5:00 | 2759 | 1218 | 1 | 81.5483 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 221 | 9 | 9 | 2 | 61 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.3 |  |  |  |  | 3.7 | 1.5 | 0.5 | 1218 | 80.4116 | 2798 | S.A.L |  | 6:00 | 2772 | 1218 | 1 | 81.1658 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 222 | 9 | 9 | 2 | 63 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.3 |  |  |  |  | 3.7 | 1.4 | 0.6 | 1218 | 79.1388 | 2843 | S.A.L | BARTOLOMEU | 7:00 | 2822 | 1218 | 1 | 79.7277 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 223 | 10 | 12 | 3 | 64 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 0.3 |  |  |  |  | 3.7 | 1.2 | 0.3 | 1218 | 76.4498 | 2943 | S.A.L |  | 8:00 | 2798 | 1218 | 1 | 80.4116 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 220 | 10 | 12 | 3 | 65 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 3.7 | 1 | 0.2 | 1218 | 77.0256 | 2921 | S.A.L |  | 9:00 | 2830 | 1218 | 1 | 79.5024 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 225 | 12 | 11 | 4 | 69 | 2.2 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.7 | 1.3 | 0.5 | 1218 | 79.4182 | 2833 | S.A.L |  | 10:00 | 2843 | 1218 | 1 | 79.1388 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 223 | 12 | 11 | 4 | 68 | 2.1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3.5 | 1.3 | 0.6 | 1299 | 89.9716 | 2667 | S.A.L |  | 11:00 | 2933 | 1218 | 1 | 76.7104 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 219 | 12 | 11 | 4 | 65 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3.7 | 1.5 | 0.7 | 1299 | 83.4914 | 2874 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2943 | 1218 | 1 | 76.4498 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 215 | 12 | 11 | 4 | 63 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3.7 | 1.8 | 0.8 | 1299 | 81.1478 | 2957 | S.A.L |  | 13:00 | 2874 | 1218 | 1 | 78.2852 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 223.75 | 10.9167 | 10.8333 | 3.3333 | 63.5833 | 1.5833 | 1.2083 | 0.46667 | 0.40833 |  |  |  |  | 3.65 | 1.5 | 0.88333 | 1238.25 | 80.4254 |  |  |  | 14:00 | 2921 | 1218 | 1 | 77.0256 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 232 | 12 | 12 | 4 | 69 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.7 | 1.8 | 1.7 | 1299 | 89.9716 |  |  |  | 15:00 | 2911 | 1218 | 1 | 77.2902 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 215 | 9 | 9 | 2 | 57 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 1 | 0.2 | 1218 | 76.4498 |  |  |  | 16:00 | 2833 | 1218 | 1 | 79.4182 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2836 | 1218 | 1 | 79.3342 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2667 | 1299 | 1 | 89.9716 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2848 | 1299 | 1 | 84.2536 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.13 | 0.19 | 0.31 | 0.33 | 0.28 |  | 0.2 | 0.26 |  | 0.32 | 0.27 | 0.19 | 0.17 | 0.21 | 0.38 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-09-05 |  | 20:00 | 2874 | 1299 | 1 | 83.4914 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2880 | 1299 | 1 | 83.3174 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2957 | 1299 | 1 | 81.1478 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2926 | 1299 | 1 | 82.0076 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2865 | 1299 | 1 | 83.7536 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 246182.4 | 29799 | [5 empty] | 1362 |  | 454 |  | 1362 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 29799 | 39632.67 | 80.5315 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2849.3333 | 1241.625 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 18.9167 |  | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 2
| 8:00 | 56 | 26 | 22 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.6 | 0.03 | [9 empty] | BARTOLOMEU |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1917.8776 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1362 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.7905 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.5325 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1917.8776 |  |  | Consumo Total |  | 1362
12 | 12 | 12 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.7905 |  |  | Dosagem Final |  | 5.5325
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 142 | ALTURA | 0 | ALTURA | 63 |  |  | Volume total (L) | 106587.7 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 39092.6 | VOLUME | 0 | VOLUME | 17495.1 | VOLUME | 50000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 141761.641 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 51993.158 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 23268.483 | Peso(Kg) | 66500 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 2 |  |  | 2
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 39632.67
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -39632.67
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -10496.2662 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3279.8776 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -13776.1438 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 6
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2844 | 1299 | 1 | 83.2885 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 210 | 13 | 12 | 5 | 60 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3.8 | 2.3 | 1 | 1299 | 83.7536 | 2865 | S.A.L | BARTOLOMEU | 2:00 | 2922 | 1299 | 1 | 81.3956 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 207 | 13 | 12 | 5 | 58 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3.8 | 2.8 | 1 | 1299 | 81.3956 | 2922 | S.A.L |  | 3:00 | 2880 | 1299 | 1 | 79.5868 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 205 | 13 | 12 | 5 | 56 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 4 | 3 | 1.1 | 1299 | 80.9016 | 2906 | S.A.L |  | 4:00 | 2906 | 1299 | 1 | 80.9016 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 204 | 13 | 12 | 5 | 55 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 4 | 3 | 1.2 | 1299 | 83.2885 | 2881 | S.A.L |  | 5:00 | 2847 | 1299 | 1 | 79.5077 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 193 | 10 | 10 | 5 | 51 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.6 |  |  |  |  | 4 | 2.7 | 1 | 1299 | 79.5868 | 3015 | S.A.L |  | 6:00 | 2881 | 1299 | 1 | 83.2885 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 189 | 10 | 10 | 5 | 46 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.6 |  |  |  |  | 4 | 2.5 | 1 | 1299 | 79.5077 | 3018 | S.A.L | NATANAEL | 7:00 | 2948 | 1299 | 1 | 81.3956 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 206 | 12 | 12 | 5 | 56 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.63 |  |  |  |  | 4 | 2.2 | 0.8 | 1299 | 84.3721 | 2844 | S.A.L |  | 8:00 | 3015 | 1299 | 1 | 79.5868 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 213 | 11 | 12 | 5 | 52 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 4 | 2.5 | 1 | 1299 | 78.0847 | 3073 | S.A.L |  | 9:00 | 2966 | 1299 | 1 | 80.9016 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 216 | 10 | 12 | 4 | 55 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |  |  |  |  | 3.8 | 1.5 | 0.8 | 1299 | 80.1183 | 2995 | S.A.L |  | 10:00 | 3018 | 1299 | 1 | 79.5077 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 221 | 10 | 10 | 3 | 60 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | [5 empty] | 1.5 | 0.8 | 1299 | 80.1718 | 2993 | S.A.L |  | 11:00 | 2916 | 1299 | 1 | 82.2888 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 227 | 11 | 10 | 4 | 56 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | [5 empty] | 1.7 | 1 | 1299 | 81.5339 | 2943 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2844 | 1299 | 1 | 84.3721 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 230 | 11 | 10 | 4 | 53 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | [5 empty] | 1.7 | 1.2 | 1299 | 80.7383 | 2972 | S.A.L |  | 13:00 | 2937 | 1299 | 1 | 81.7004 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 210.0833 | 11.4167 | 11.1667 | 4.5833 | 54.8333 | 1.2917 | 1.2333 | 0.5 | 0.6025 |  |  |  |  | 3.9333 | 2.2833 | 0.99167 | 1299 | 81.1211 |  |  |  | 14:00 | 3073 | 1299 | 1 | 78.0847 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 230 | 13 | 12 | 5 | 60 | 1.9 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 4 | 3 | 1.2 | 1299 | 84.3721 |  |  |  | 15:00 | 3106 | 1299 | 1 | 77.255 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 189 | 10 | 10 | 3 | 46 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 1.5 | 0.8 | 1299 | 78.0847 |  |  |  | 16:00 | 2995 | 1299 | 1 | 80.1183 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2971 | 1299 | 1 | 80.7655 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2993 | 1299 | 1 | 80.1718 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3000 | 1299 | 1 | 79.9847 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.3 | 0.28 | * | 0.33 | 0.26 | * | 0.32 | 0.29 | 0.32 | 0.3 | 0.34 | 0.41 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-09-06 |  | 20:00 | 2943 | 1299 | 1 | 81.5339 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2964 | 1299 | 1 | 80.9562 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2972 | 1299 | 1 | 80.7383 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2974 | 1299 | 1 | 80.684 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2971 | 1299 | 1 | 80.7655 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 255189.6 | 31176 | [5 empty] | 1362 |  | 454 |  | 1362 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 31176 | 41464.08 | 80.7825 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2953.5833 | 1299 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 18.9167 |  | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 56 | 24 | 18 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | NATANAEL |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1362 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.1163 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.3372 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1816 |  |  | Consumo Total |  | 1362
12 | 12 | 12 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 4 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.1163 |  |  | Dosagem Final |  | 5.3372
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 9 | 0 |  | 9 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 2 |  |  | 2
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 41464.08
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -41464.08
0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -13776.1438 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3178 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -16954.1438 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 7
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2956 | 1218 | 1 | 83.2885 |  |  | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 225 | 12 | 11 | 4 | 56 | 1.8 | 1.5 | 0.6 | 0.7 |  |  |  |  | 4 | 1.4 | 1 | 1299 | 80.7655 | 2971 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2909 | 1218 | 1 | 81.3956 |  |  | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 216 | 11 | 12 | 4 | 57 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.8 |  |  |  |  | 3.8 | 1.2 | 1.2 | 1218 | 81.3956 | 2909 | S.A.L |  | 3:00 | 2951 | 1218 | 1 | 79.5868 |  |  | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 209 | 11 | 12 | 4 | 54 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.7 |  |  |  |  | 3.8 | 1.2 | 1.2 | 1218 | 80.9016 | 2955 | S.A.L |  | 4:00 | 2955 | 1218 | 1 | 80.9016 |  |  | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 204 | 9 | 11 | 3 | 51 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.7 | 1.5 | 1218 | 83.2885 | 2957 | S.A.L |  | 5:00 | 2950 | 1218 | 1 | 79.5077 |  |  | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | [16 empty] | 1218 | 79.5868 | 0 | S.A.L |  | 6:00 | 2957 | 1218 | 1 | 83.2885 |  |  | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | 1218 | 79.5077 | 0 | S.A.L | RICARDO | 7:00 |  | 1218 | 1 | 81.3956 |  |  | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | [16 empty] | 1218 | 84.3721 | 0 | S.A.L |  | 8:00 |  | 1218 | 1 | 79.5868 |  |  | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | [16 empty] | 1218 | 78.0847 | 0 | S.A.L |  | 9:00 |  | 1218 | 1 | 80.9016 |  |  | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | 1218 | 80.1183 | 0 | S.A.L |  | 10:00 |  | 1218 | 1 | 79.5077 |  |  | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | [16 empty] | 1218 | 80.1718 | 0 | S.A.L |  | 11:00 |  | 1218 | 1 | 82.2888 |  |  | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | [16 empty] | 1218 | 81.5339 | 0 | S.A.L | 0 | 12:00 |  | 1218 | 1 | 84.3721 |  |  | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | [16 empty] | 1218 | 80.7383 | 0 | S.A.L |  | 13:00 |  | 1218 | 1 | 81.7004 |  |  | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 213.5 | 10.75 | 11.5 | 3.75 | 54.5 | 1.6 | 1.525 | 0.525 | 0.7 |  |  |  |  | 3.85 | 1.125 | 1.225 | 1224.75 | 80.872 |  |  |  | 14:00 |  | 1218 | 1 | 78.0847 |  |  | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 225 | 12 | 12 | 4 | 57 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 4 | 1.4 | 1.5 | 1299 | 84.3721 |  |  |  | 15:00 |  | 1218 | 1 | 77.255 |  |  | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 204 | 9 | 11 | 3 | 51 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 | 0.7 | 1 | 1218 | 78.0847 |  |  |  | 16:00 |  | 1218 | 1 | 80.1183 |  |  | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 |  | 1218 | 1 | 80.7655 |  |  | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 |  | 1218 | 1 | 80.1718 |  |  | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 |  | 1218 | 1 | 79.9847 |  |  | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.42 | 0.48 | 0.51 | 0.53 | 0.5 | * | 0.61 | 0.49 | * | 0.47 | 0.55 | 0.52 | 0.41 | 0.43 | 0.5 | * |  |  | DATA | 2021-09-08 |  | 20:00 |  | 1218 | 1 | 81.5339 |  |  | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [21 empty] | 21:00 |  | 1218 | 1 | 80.9562 |  |  | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 |  | 1218 | 1 | 80.7383 |  |  | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 |  | 1218 | 1 | 80.684 |  |  | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 |  | 1218 | 1 | 80.7655 |  |  | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 63640.8 | 29232 | [5 empty] | 1362 |  | 454 |  | 1362 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 29232 | 38878.56 | 80.7825 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2946.3333 | 1218 |  |  | 0 | 0 |  | 56.75 |  | 18.9167 |  | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 5
| 8:00 | 58 | 30 | 22 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.03 | * | [8 empty] | RICARDO |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1362 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 28.5352 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 21.4014 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1816 |  |  | Consumo Total |  | 1362
4 | 4 | 4 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 4 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 28.5352 |  |  | Dosagem Final |  | 21.4014
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 148 | ALTURA | 0 | ALTURA | 99 |  |  | Volume total (L) | 244236.7 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 4 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | VOLUME | 40744.4 | VOLUME | 0 | VOLUME | 27492.3 | VOLUME | 176000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 0.1 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 324834.811 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 54190.052 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 36564.759 | Peso(Kg) | 234080 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 4 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 1 |  |  | 1
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 38878.56
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -38878.56
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | 0 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 8
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2830 | 1218 | 1 | 79.5024 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5
0:00 | 19+2 | 11 | 11 | 4 | 48 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3.6 | 2.2 | 1.8 | 1218 | 80.7655 | 0 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2830 | 1218 | 1 | 79.5024 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 190 | 10 | 11 | 4 | 47 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3.6 | 2 | 1.8 | 1218 | 79.5024 | 2830 | S.A.L |  | 3:00 | 2830 | 1218 | 1 | 79.5024 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 189 | 10 | 10 | 4 | 47 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3.6 | 2 | 1.5 | 1218 | 79.5024 | 2830 | S.A.L |  | 4:00 | 2830 | 1218 | 1 | 79.5024 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 190 | 9 | 10 | 4 | 46 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.6 | 2 | 1.5 | 1218 | 79.5024 | 2830 | S.A.L |  | 5:00 | 2830 | 1218 | 1 | 79.5024 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 194 | 10 | 10 | 4 | 48 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3.5 | 1.8 | 1.6 | 1218 | 80.2968 | 2802 | S.A.L |  | 6:00 | 2830 | 1218 | 1 | 79.5024 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 192 | 10 | 10 | 4 | 49 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  | 3.5 | 1.8 | 1.5 | 1218 | 78.3124 | 2873 | S.A.L | CHARLES | 7:00 | 2769 | 1218 | 1 | 81.2538 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 187 | 10 | 10 | 4 | 48 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  | 3.2 | 1.4 | 1.4 | 1218 | 76.8414 | 2928 | S.A.L |  | 8:00 | 2802 | 1218 | 1 | 80.2968 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 184 | 11 | 10 | 5 | 46 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3 | 1 | 1.3 | 1218 | 80.787 | 2785 | S.A.L |  | 9:00 | 2771 | 1218 | 1 | 81.1951 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 178 | 11 | 10 | 5 | 45 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3 | 0.8 | 1.3 | 1157 | 75.8692 | 2817 | S.A.L |  | 10:00 | 2873 | 1218 | 1 | 78.3124 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 184 | 11 | 10 | 4 | 46 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3 | 0.8 | 1.3 | 1157 | 74.081 | 2885 | S.A.L |  | 11:00 | 2890 | 1218 | 1 | 77.8518 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 188 | 10 | 10 | 4 | 47 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  | 3.2 | 0.8 | 1.4 | 1157 | 73.7232 | 2899 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2928 | 1218 | 1 | 76.8414 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 194 | 10 | 10 | 3 | 48 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.2 | 1 | 1.4 | 1157 | 76.6034 | 2790 | S.A.L |  | 13:00 | 2807 | 1218 | 1 | 80.1538 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 188.1818 | 10.25 | 10.1667 | 4.0833 | 47.0833 | 1.3 | 1.2833 | 0.5 | 0.46667 |  |  |  |  | 3.3333 | 1.4667 | 1.4833 | 1197.6667 | 77.9823 |  |  |  | 14:00 | 2785 | 1218 | 1 | 80.787 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 194 | 11 | 11 | 5 | 49 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.6 | 2.2 | 1.8 | 1218 | 80.787 |  |  |  | 15:00 | 2837 | 1218 | 1 | 79.3062 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 178 | 9 | 10 | 3 | 45 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3 | 0.8 | 1.3 | 1157 | 73.7232 |  |  |  | 16:00 | 2817 | 1157 | 1 | 75.8692 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2829 | 1157 | 1 | 75.5474 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2885 | 1157 | 1 | 74.081 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2915 | 1157 | 1 | 73.3186 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-09-08 |  | 20:00 | 2899 | 1157 | 1 | 73.7232 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2834 | 1157 | 1 | 75.4141 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2790 | 1157 | 1 | 76.6034 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2831 | 1157 | 1 | 75.494 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2844 | 1157 | 1 | 75.1489 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 245109.6 | 28683 | [5 empty] | 1362 |  | 454 |  | 1362 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 28683 | 38148.39 | 77.8422 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2836.9167 | 1195.125 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 18.9167 |  | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 2
| 8:00 | 62 | 29 | 25 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.1 | [8 empty] | CHARLES |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1362 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.4089 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.5567 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1816 |  |  | Consumo Total |  | 1362
12 | 12 | 12 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.4089 |  |  | Dosagem Final |  | 5.5567
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 2 |  |  | 2
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 38148.39
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -38148.39
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | 0 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3178 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -3178 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 9
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2844 | 1157 | 1 | 75.1489 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 192 | 10 | 10 | 3 | 48 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  | 3.2 | 1 | 1.4 | 1157 | 75.1489 | 2844 | S.A.L | CHARLES | 2:00 | 2902 | 1157 | 1 | 73.647 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 190 | 10 | 10 | 3 | 46 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  | 3.2 | 1 | 1.3 | 1157 | 73.647 | 2902 | S.A.L |  | 3:00 | 2880 | 1157 | 1 | 74.2096 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 188 | 10 | 10 | 4 | 47 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  | 3.2 | 1 | 1.2 | 1157 | 75.5207 | 2830 | S.A.L |  | 4:00 | 2830 | 1157 | 1 | 75.5207 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 185 | 10 | 10 | 4 | 45 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3.2 | 1 | 1.2 | 1157 | 74.2612 | 2878 | S.A.L |  | 5:00 | 2830 | 1157 | 1 | 75.5207 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 181 | 11 | 11 | 4 | 445 | 1.8 | 2.1 | 0.3 | 0.9 |  |  |  |  | 3.5 | 0.4 | 1.2 | 1157 | 74.7024 | 2861 | S.A.L |  | 6:00 | 2878 | 1157 | 1 | 74.2612 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 183 | 11 | 11 | 4 | 45 | 1.8 | 2 | 0.3 | 0.8 |  |  |  |  | 3.5 | 0.5 | 1 | 1157 | 75.1754 | 2843 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2906 | 1157 | 1 | 73.5456 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 183 | 11 | 11 | 4 | 46 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.5 |  |  |  |  | 3.3 | 0.7 | 1 | 1157 | 75.3875 | 2835 | S.A.L |  | 8:00 | 2861 | 1157 | 1 | 74.7024 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 184 | 12 | 11 | 3 | 47 | 1.9 | 1.5 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 3.3 | 1 | 1.1 | 1157 | 74.8332 | 2856 | S.A.L |  | 9:00 | 2863 | 1157 | 1 | 74.6502 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 175 | 13 | 13 | 4 | 44 | 2 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.3 | 0.6 | 1.1 | 1157 | 75.6544 | 2825 | S.A.L |  | 10:00 | 2843 | 1157 | 1 | 75.1754 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 168 | 13 | 13 | 4 | 42 | 2.1 | 1.4 | 0.3 | 0.4 |  |  |  |  | 3 | 0.4 | 1.1 | 1157 | 81.5739 | 2620 | S.A.L |  | 11:00 | 2893 | 1157 | 1 | 73.8761 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 168 | 12 | 12 | 4 | 42 | 1.8 | 1.2 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 3.2 | 0.6 | 1.1 | 1157 | 77.5204 | 2757 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2835 | 1157 | 1 | 75.3875 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 169 | 11 | 11 | 4 | 41 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 3.3 | 1 | 1.2 | 1157 | 83.5184 | 2559 | S.A.L |  | 13:00 | 2845 | 1157 | 1 | 75.1225 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 180.5 | 11.1667 | 11.0833 | 3.75 | 78.1667 | 1.675 | 1.4833 | 0.36667 | 0.45 |  |  |  |  | 3.2667 | 0.76667 | 1.1583 | 1157 | 76.4119 |  |  |  | 14:00 | 2856 | 1157 | 1 | 74.8332 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 192 | 13 | 13 | 4 | 445 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 0.9 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 3.5 | 1 | 1.4 | 1157 | 83.5184 |  |  |  | 15:00 | 2872 | 1157 | 1 | 74.4163 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 168 | 10 | 10 | 3 | 41 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6 | 3 | 0.4 | 1 | 1157 | 73.647 |  |  |  | 16:00 | 2825 | 1157 | 1 | 75.6544 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2900 | 1157 | 1 | 73.6978 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 2620 | 1157 | 1 | 81.5739 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2555 | 1157 | 1 | 83.6492 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.1 | 0.4 | 0.34 | 0.39 | 0.8 |  | 0.42 | 0.26 |  | 0.48 | 0.36 | 0.29 | 0.34 | 0.41 | 0.46 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-09-09 |  | 20:00 | 2757 | 1157 | 1 | 77.5204 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2692 | 1157 | 1 | 79.3921 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2559 | 1157 | 1 | 83.5184 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2751 | 1157 | 1 | 77.6894 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2743 | 1157 | 1 | 77.916 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 | 3800 | 71.8833 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 242424 | 27768 | [5 empty] | 1362 |  | 454 |  | 1362 |  | 71.8833 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 27768 | 36931.44 | 76.2762 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2805.8333 | 1157 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 18.9167 |  | 56.75 |  | 2.9951 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 2
| 8:00 | 66 | 36 | 28 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 71.8833 |  | CONSUMO | 1362 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.491 | DOSAGEM | 0.29652 |  | DOSAGEM | 5.6183 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1887.8833 |  |  | Consumo Total |  | 1362
12 | 12 | 12 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 10 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.7875 |  |  | Dosagem Final |  | 5.6183
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 109 | ALTURA | 0 | ALTURA | 25 |  |  | Volume total (L) | 36950.2 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | VOLUME | 30007.7 | VOLUME | 0 | VOLUME | 6942.5 | VOLUME | 0 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 49143.766 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 39910.241 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 9233.525 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | ALTURA | 0 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | VOLUME | 0 | Peso(Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [12 empty] | 3
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 2 |  |  | 2
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 36931.44
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -36931.44
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -3178 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3178 |  |  | Peso(kg) | 71.8833
[22 empty] | Saldo(kg) | -6356 |  |  | Saldo(kg) | -71.8833

## 10
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2552 | 1076 | 1 | 77.8844 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 170 | 10 | 10 | 4 | 41 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 3.5 | 1.8 | 1.2 | 1157 | 77.916 | 2743 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2560 | 1076 | 1 | 77.6411 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 |  |  | 24
2:00 | 170 | 9 | 9 | 4 | 41 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 3.7 | 2.2 | 1.2 | 1076 | 77.6411 | 2560 | S.A.L |  | 3:00 | 2774 | 1076 | 1 | 71.6514 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 171 | 9 | 9 | 4 | 41 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.3 |  |  |  |  | 3.8 | 2.5 | 1.3 | 1076 | 76.8902 | 2585 | S.A.L |  | 4:00 | 2585 | 1076 | 1 | 76.8902 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 171 | 9 | 9 | 4 | 41 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 4 | 2.7 | 1.3 | 1076 | 72.0149 | 2760 | S.A.L |  | 5:00 | 2577 | 1076 | 1 | 77.1289 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 20%
8:00 | 166 | 8 | 14 | 4 | 43 | 1.6 | 1.7 | 0.4 | 0.5 |  |  |  |  | 4 | 1.1 | 2 | 1076 | 74.638 | 2663 | S.A.L |  | 6:00 | 2760 | 1076 | 1 | 72.0149 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 161 | 8 | 13 | 4 | 41 | 1.8 | 2 | 0.5 | 0.8 |  |  |  |  | 3.8 | 1 | 2 | 1004 | 61.841 | 2999 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2687 | 1076 | 1 | 73.9714 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 152 | 12 | 14 | 4 | 37 | 2.2 | 2.4 | 0.6 | 0.8 |  |  |  |  | 4 | 1.2 | 2.2 | 1004 | 61.2083 | 3030 | S.A.L |  | 8:00 | 2663 | 1076 | 1 | 74.638 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 149 | 12 | 14 | 4 | 38 | 2.4 | 2.6 | 0.6 | 0.7 |  |  |  |  | 3.8 | 1.8 | 1.8 | 1004 | 62.2353 | 2980 | S.A.L |  | 9:00 | 2956 | 1004 | 1 | 62.7406 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 146 | 14 | 16 | 5 | 4 | 2.7 | 2.8 | 0.9 | 1 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.8 | 1.8 | 1.5 | 1004 | 62.4659 | 2969 | S.A.L |  | 10:00 | 2999 | 1004 | 1 | 61.841 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 159 | 15 | 17 | 7 | 42 | 2.9 | 2.6 | 0.9 | 1.2 |  |  |  |  | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1004 | 62.9322 | 2947 | S.A.L |  | 11:00 | 2984 | 1004 | 1 | 62.1518 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 164 | 15 | 17 | 7 | 44 | 3 | 2.8 | 0.9 | 1.4 |  |  |  |  | 3.6 | 1.2 | 1 | 1004 | 64.3069 | 2970 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3030 | 1004 | 1 | 61.2083 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 178 | 18 | 15 | 7 | 46 | 3.3 | 3.1 | 0.7 | 1.4 |  |  |  |  | 3.6 | 1.2 | 1 | 1004 | 62.0686 | 2988 | S.A.L |  | 13:00 | 3028 | 1004 | 1 | 61.2487 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 163.0833 | 11.5833 | 13.0833 | 4.8333 | 38.25 | 1.9833 | 1.9417 | 0.55833 | 0.75 |  |  |  |  | 3.7667 | 1.6417 | 1.475 | 1040.75 | 68.0132 |  |  |  | 14:00 | 2980 | 1004 | 1 | 62.2353 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 178 | 18 | 17 | 7 | 46 | 3.3 | 3.1 | 0.9 | 1.4 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.3 | 4 | 2.7 | 2.2 | 1157 | 77.916 |  |  |  | 15:00 | 2975 | 1004 | 1 | 62.3399 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 146 | 8 | 9 | 4 | 4 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.5 | 1 | 1 | 1004 | 61.2083 |  |  |  | 16:00 | 2969 | 1004 | 1 | 62.4659 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2966 | 1004 | 1 | 62.529 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2947 | 1004 | 1 | 62.9322 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2970 | 1004 | 1 | 62.4448 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.49 | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.54 | * | 0.47 | 0.58 | * | 0.61 | 0.53 | 0.48 | 0.4 | 0.59 | 0.52 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-09-10 |  | 20:00 | 2884 | 1004 | 1 | 64.3069 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2993 | 1004 | 1 | 61.965 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 0.49 | 0.37 | 0.37 | 0.45 | 0.54 | #DIV/0! | 0.47 | 0.58 | #DIV/0! | 0.61 | 0.53 | 0.48 | 0.4 | 0.59 | 0.52 | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2988 | 1004 | 1 | 62.0686 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Observações: | [21 empty] | 23:00 | 2988 | 1004 | 1 | 62.0686 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2994 | 1004 | 1 | 61.9443 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 247712.4 | 24672 | [5 empty] | 1362 |  | 454 |  | 1362 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 24672 | 32813.76 | 66.5963 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2867.0417 | 1028 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 18.9167 |  | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 62 | 28 | 22 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1362 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.3311 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.4983 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1816 |  |  | Consumo Total |  | 1362
12 | 12 | 12 | 2 | 0 |  | 3 |  |  | 12 |  | 9 |  |  | 5 |  |  |  | 9 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.3311 |  |  | Dosagem Final |  | 5.4983
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 0 | ALTURA | 0 | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 0 | Densidade | 0 | Densidade | 0 | Densidade | 0 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 0 | Densidade | 0 | Densidade | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 2 |  |  | 2
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 32813.76
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -32813.76
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -6356 |  |  | Saldo anterior (kg) | -71.8833
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3178 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -9534 |  |  | Saldo(kg) | -71.8833

## 11
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2985 | 1004 | 1 | 62.131 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 184 | 17 | 15 | 8 | 46 | 3 | 2.7 | 0.7 | 1.3 |  |  |  |  | 3.6 | 1.2 | 1 | 1004 | 61.9443 | 2994 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2972 | 1004 | 1 | 62.4028 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 182 | 17 | 15 | 8 | 48 | 3.1 | 2.8 | 0.9 | 1.1 |  |  |  |  | 3.5 | 1 | 1.2 | 1004 | 62.4028 | 2972 | S.A.L |  | 3:00 | 3000 | 1004 | 1 | 61.8204 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 185 | 18 | 16 | 8 | 46 | 3 | 2.7 | 0.9 | 1.2 |  |  |  |  | 3.5 | 0.8 | 1.2 | 1004 | 61.4313 | 3019 | S.A.L |  | 4:00 | 3019 | 1004 | 1 | 61.4313 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 189 | 17 | 15 | 8 | 44 | 3.1 | 2.5 | 1 | 1.2 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.5 | 0.8 | 1.5 | 1004 | 61.7998 | 3001 | S.A.L |  | 5:00 | 2993 | 1004 | 1 | 61.965 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200
8:00 | 178 | 20 | 16 | 8 | 42 | 3.3 | 2.7 | 1 | 1.2 |  |  |  |  | 3 | 0.8 | 1.2 | 1004 | 62.0686 | 2988 | S.A.L |  | 6:00 | 3001 | 1004 | 1 | 61.7998 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 175 | 22 | 16 | 9 | 41 | 3.4 | 2.7 | 1 | 1.2 |  |  |  |  | 2.8 | 0.7 | 0.8 | 1004 | 63.1464 | 2937 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2918 | 1004 | 1 | 63.5576 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 174 | 22 | 17 | 9 | 43 | 3.4 | 2.5 | 1.1 | 1.2 |  |  |  |  | 2.8 | 0.8 | 0.8 | 1004 | 63.5141 | 2920 | S.A.L |  | 8:00 | 2988 | 1004 | 1 | 62.0686 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 176 | 22 | 18 | 8 | 45 | 3.2 | 2.2 | 1.1 | 1.1 |  |  |  |  | 2.8 | 1 | 1.2 | 1004 | 62.1935 | 2982 | S.A.L |  | 9:00 | 2962 | 1004 | 1 | 62.6135 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 174 | 23 | 23 | 9 | 44 | 3.6 | 4.2 | 1.2 | 1.3 |  |  |  |  | 3 | 1.2 | 1.5 | 1186 | 71.0148 | 3085 | S.A.L |  | 10:00 | 2937 | 1004 | 1 | 63.1464 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 172 | 25 | 24 | 9 | 43 | 4.3 | 4.6 | 1.2 | 1.4 |  |  |  |  | 3 | 1.4 | 1.5 | 1186 | 75.441 | 2904 | S.A.L |  | 11:00 | 2967 | 1004 | 1 | 62.508 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 170 | 22 | 22 | 9 | 41 | 3.5 | 2.8 | 1.2 | 1.2 |  |  |  |  | 3.2 | 1.4 | 1.6 | 1186 | 74.6696 | 2934 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2920 | 1004 | 1 | 63.5141 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 170 | 18 | 20 | 8 | 40 | 3 | 2.4 | 1.1 | 1 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 1186 | 75.7278 | 2893 | S.A.L |  | 13:00 | 2930 | 1004 | 1 | 63.2973 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 177.4167 | 20.25 | 18.0833 | 8.4167 | 43.5833 | 3.325 | 2.9 | 1.0333 | 1.2 |  |  |  |  | 3.1917 | 1.0583 | 1.2583 | 1064.6667 | 66.2795 |  |  |  | 14:00 | 2982 | 1004 | 1 | 62.1935 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 189 | 25 | 24 | 9 | 48 | 4.3 | 4.6 | 1.2 | 1.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 1186 | 75.7278 |  |  |  | 15:00 | 2889 | 1186 | 1 | 75.8327 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 170 | 17 | 15 | 8 | 40 | 3 | 2.2 | 0.7 | 1 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 2.8 | 0.7 | 0.8 | 1004 | 61.4313 |  |  |  | 16:00 | 3085 | 1186 | 1 | 71.0148 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2922 | 1186 | 1 | 74.9762 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2904 | 1186 | 1 | 75.441 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2906 | 1186 | 1 | 75.389 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 1.12 | 1.32 | 1.23 | 1.18 | 0.99 | * | 0.99 | 1.24 | * | 1.26 | 1.14 | 1.12 | 1.19 | 1.22 | 1.2 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-09-11 |  | 20:00 | 2934 | 1186 | 1 | 74.6696 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2915 | 1186 | 1 | 75.1563 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2893 | 1186 | 1 | 75.7278 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2922 | 1186 | 1 | 74.9762 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2843 | 1186 | 1 | 77.0596 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 254833.2 | 25916 | [5 empty] | 1362 |  | 454 |  | 1362 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 25916 | 34468.28 | 67.6955 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2949.4583 | 1079.8333 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 18.9167 |  | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 3
| 8:00 | 64 | 34 | 24 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1362 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.1262 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.3447 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1816 |  |  | Consumo Total |  | 1362
12 | 12 | 12 | 2 | 0 |  | 11 |  |  | 12 |  | 1 |  |  | 0 |  |  |  | 1 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.1262 |  |  | Dosagem Final |  | 5.3447
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 37 | ALTURA | 0 | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 10186.1 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | VOLUME | 10186.1 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 13547.513 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 13547.513 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 2 |  |  | 2
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 34468.28
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -34468.28
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -9534 |  |  | Saldo anterior (kg) | -71.8833
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3178 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -12712 |  |  | Saldo(kg) | -71.8833

## 12
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão da ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2905 | 1186 | 1 | 75.415 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 169 | 16 | 18 | 7 | 40 | 2.4 | 2.2 | 1.1 | 0.5 |  |  |  |  | 3.6 | 1.8 | 1.8 | 1186 | 77.0596 | 2843 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2933 | 1186 | 1 | 74.695 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 168 | 14 | 15 | 6 | 38 | 1.9 | 2 | 1 | 0.5 |  |  |  |  | 3.6 | 2 | 1.6 | 1186 | 74.695 | 2933 | S.A.L |  | 3:00 | 2942 | 1186 | 1 | 74.4665 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 167 | 12 | 13 | 6 | 38 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 0.4 |  |  |  |  | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 1186 | 75.7016 | 2894 | S.A.L |  | 4:00 | 2894 | 1186 | 1 | 75.7016 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 166 | 10 | 11 | 5 | 37 | 1.7 | 1.8 | 0.7 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6 | 1.6 | 1.6 | 1186 | 73.591 | 2977 | S.A.L |  | 5:00 | 2957 | 1186 | 1 | 74.0888 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 162 | 10 | 10 | 4 | 37 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.5 |  |  |  |  | 3.6 | 1.5 | 1.5 | 1186 | 74.5426 | 2939 | S.A.L |  | 6:00 | 2977 | 1186 | 1 | 73.591 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 158 | 10 | 10 | 4 | 38 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.4 |  |  |  |  | 3.5 | 1.2 | 1.4 | 1186 | 73.3938 | 2985 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2971 | 1186 | 1 | 73.7397 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 160 | 12 | 13 | 5 | 39 | 1.6 | 1.6 | 0.5 | 0.6 |  |  |  |  | 3 | 0.8 | 1.2 | 1186 | 77.7157 | 2819 | S.A.L |  | 8:00 | 2939 | 1186 | 1 | 74.5426 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 163 | 15 | 17 | 5 | 42 | 1.8 | 2.8 | 0.5 | 0.8 |  |  |  |  | 2.8 | 0.8 | 1.2 | 1186 | 84.9808 | 2578 | S.A.L |  | 9:00 | 2964 | 1186 | 1 | 73.9138 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 165 | 18 | 19 | 5 | 45 | 2.5 | 3.2 | 0.6 | 0.8 |  |  |  |  | 2.8 | 0.8 | 1.2 | 780 | 55.7382 | 2585 | S.A.L |  | 10:00 | 2985 | 1186 | 1 | 73.3938 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 174 | 18 | 18 | 5 | 46 | 3 | 3.3 | 0.6 | 1.2 |  |  |  |  | 2.8 | 0.8 | 1.3 | 780 | 55.7814 | 2583 | S.A.L |  | 11:00 | 2995 | 1186 | 1 | 73.1488 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 192 | 18 | 18 | 5 | 48 | 3.6 | 3.2 | 0.7 | 1.3 |  |  |  |  | 3 | 1 | 1.4 | 955 | 71.2767 | 2475 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2819 | 1186 | 1 | 77.7157 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 200 | 18 | 17 | 5 | 49 | 3.7 | 3.1 | 0.7 | 1.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3 | 1 | 1.5 | 955 | 71.047 | 2483 | S.A.L |  | 13:00 | 2504 | 1186 | 1 | 87.4922 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 170.3333 | 14.25 | 14.9167 | 5.1667 | 41.4167 | 2.2417 | 2.325 | 0.7 | 0.73333 |  |  |  |  | 3.2417 | 1.2417 | 1.4417 | 1079.8333 | 72.127 |  |  |  | 14:00 | 2578 | 1186 | 1 | 84.9808 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 200 | 18 | 19 | 7 | 49 | 3.7 | 3.3 | 1.1 | 1.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6 | 2 | 1.8 | 1186 | 84.9808 |  |  |  | 15:00 | 2518 | 1186 | 1 | 87.0058 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 158 | 10 | 10 | 4 | 37 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 2.8 | 0.8 | 1.2 | 780 | 55.7382 |  |  |  | 16:00 | 2585 | 780 | 1 | 55.7382 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2836 | 780 | 1 | 50.8051 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2583 | 780 | 1 | 55.7814 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2483 | 780 | 1 | 58.0279 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-09-12 |  | 20:00 | 2475 | 955 | 1 | 71.2767 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 0.71 | 0.64 | 0.68 | 0.74 | 0.65 |  | 0.75 | 0.78 |  | 0.91 | 0.88 | 0.94 | 0.84 | 0.97 | 0.92 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2475 | 955 | 1 | 71.2767 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2483 | 955 | 1 | 71.047 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2483 | 955 | 1 | 71.047 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2486 | 955 | 1 | 70.9613 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 236772 | 25685 | [5 empty] | 1362 |  | 454 |  | 1362 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 25685 | 34161.05 | 72.0772 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2740.4167 | 1070.2083 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 18.9167 |  | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 62 | 32 | 25 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1362 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.6698 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.7524 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1816 |  |  | Consumo Total |  | 1362
12 | 12 | 12 | 2 | 0 |  | 3 |  |  | 12 |  | 9 |  |  | 6 |  |  |  | 9 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.6698 |  |  | Dosagem Final |  | 5.7524
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 2 |  |  | 2
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 34161.05
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -34161.05
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -12712 |  |  | Saldo anterior (kg) | -71.8833
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3178 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -15890 |  |  | Saldo(kg) | -71.8833

## 13
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s | [21 empty] | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 201 | 18 | 16 | 5 | 49 | 3.4 | 2.8 | 0.7 | 1.2 |  |  |  |  | 3.2 | 1 | 1.6 | 955 | 70.9613 | 2486 | S.A.L | 0 | 2633.0417 | 2461 | 955 | 1 | 71.6821 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2:00 | 197 | 15 | 14 | 4 | 48 | 2.8 | 2.3 | 0.7 | 0.9 |  |  |  |  | 3.5 | 1 | 1.7 | 955 | 65.1199 | 2709 | S.A.L |  | 2:00 | 2709 | 955 | 1 | 65.1199 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
4:00 | 196 | 13 | 11 | 4 | 46 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 3.6 | 1.2 | 1.6 | 955 | 71.1043 | 2481 | S.A.L |  | 3:00 | 2470 | 955 | 1 | 71.4209 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
6:00 | 198 | 12 | 10 | 3 | 45 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6 | 1.2 | 1.5 | 955 | 65.7019 | 2685 | S.A.L |  | 4:00 | 2481 | 955 | 1 | 71.1043 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
8:00 | 192 | 8 | 10 | 5 | 42 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.3 |  |  |  |  | 3.7 | 1.5 | 2.7 | 955 | 65.0478 | 2712 | S.A.L |  | 5:00 | 2469 | 955 | 1 | 71.4499 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
10:00 | 193 | 8 | 10 | 5 | 43 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.3 |  |  |  |  | 3.7 | 1.5 | 2.5 | 955 | 67.4349 | 2616 | S.A.L | 0 | 6:00 | 2685 | 955 | 1 | 65.7019 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 198 | 9 | 10 | 5 | 47 | 1.6 | 1.3 | 0.7 | 0.5 |  |  |  |  | 3.7 | 1.4 | 2 | 955 | 70.762 | 2493 | S.A.L |  | 7:00 | 2611 | 955 | 1 | 67.564 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 209 | 10 | 10 | 5 | 49 | 1.6 | 1.3 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 3.7 | 1.3 | 1.6 | 1061 | 70.2978 | 2788 | S.A.L |  | 8:00 | 2712 | 955 | 1 | 65.0478 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 209 | 14 | 15 | 5 | 49 | 2.9 | 2.1 | 0.8 | 0.9 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.7 | 1.3 | 0.8 | 1061 | 67.3738 | 2909 | S.A.L |  | 9:00 | 2680 | 955 | 1 | 65.8245 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 210 | 14 | 15 | 6 | 50 | 2 | 2 | 0.7 | 1 |  |  |  |  | 3.7 | 1.3 | 0.1 | 1061 | 71.0367 | 2759 | S.A.L |  | 10:00 | 2616 | 955 | 1 | 67.4349 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 209 | 14 | 14 | 5 | 49 | 1.9 | 1.8 | 0.6 | 0.9 |  |  |  |  | 3.7 | 1.2 | 0.6 | 1061 | 71.8967 | 2726 | S.A.L | 0 | 11:00 | 2687 | 955 | 1 | 65.653 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 205 | 14 | 13 | 5 | 48 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.8 |  |  |  |  | 3.7 | 1.2 | 0.8 | 1061 | 72.7777 | 2693 | S.A.L |  | 12:00 | 2493 | 955 | 1 | 70.762 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 201.4167 | 12.4167 | 12.3333 | 4.75 | 47.0833 | 2 | 1.7583 | 0.66667 | 0.7 |  |  |  |  | 3.625 | 1.2583 | 1.4583 | 999.1667 | 69.1262 |  |  |  | 13:00 | 2500 | 955 | 1 | 70.5639 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 210 | 18 | 16 | 6 | 50 | 3.4 | 2.8 | 0.8 | 1.2 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.7 | 1.5 | 2.7 | 1061 | 72.7777 |  |  |  | 14:00 | 2788 | 1061 | 1 | 70.2978 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 192 | 8 | 10 | 3 | 42 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.2 | 1 | 0.1 | 955 | 65.0478 |  |  |  | 15:00 | 2987 | 1061 | 1 | 65.6144 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 16:00 | 2909 | 1061 | 1 | 67.3738 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 17:00 | 2797 | 1061 | 1 | 70.0716 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 18:00 | 2759 | 1061 | 1 | 71.0367 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.1 | 0.21 | 0.26 | 0.23 | 0.34 |  | 0.27 | 0.82 |  | 0.35 | 0.25 | 0.29 | 0.36 | 0.43 | 0.3 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-09-13 |  | 19:00 | 2698 | 1061 | 1 | 72.6428 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 20:00 | 2726 | 1061 | 1 | 71.8967 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 21:00 | 2660 | 1061 | 1 | 73.6806 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 22:00 | 2693 | 1061 | 1 | 72.7777 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 23:00 | 2723 | 1061 | 1 | 71.9759 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2714 | 1061 | 1 | 72.2145 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 230500.8 | 24086 | [5 empty] | 1362 |  | 454 |  | 1362 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 24086 | 32034.38 | 69.538 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Média | 2667.8333 | 1003.5833 |  |  | 0 | 0 |  | 56.75 |  | 18.9167 |  | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| 8:00 | 62 | 32 | 32 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.15 | [8 empty] | 0 |  | Lavados |  |  | Lavados
| 16:00 | [20 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1362 | CONSUMO | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [22 empty] | DOSAGEM | 7.8785 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.9089 | DOSAGEM | 0
12 | 12 | 12 | 2 | 0 |  | 1 |  |  | 12 |  | 11 |  |  | 4 |  |  |  | 11 |  |  |  | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1816 |  |  | Consumo Total |  | 1362
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [19 empty] | Dosagem Final |  | 7.8785 |  |  | Dosagem Final |  | 5.9089
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | ALTURA | 153 | ALTURA |  | ALTURA | 92 |  |  | Volume total (L) | 253120.9 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | VOLUME | 42120.9 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 211000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 336650.797 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Peso(Kg) | 56020.797 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 280630 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | PAC - 18
[22 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[22 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[14 empty] | 2 |  |  | 2 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 32034.38
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -32034.38
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -15890 |  |  | Saldo anterior (kg) | -71.8833
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3178 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -19068 |  |  | Saldo(kg) | -71.8833

## 14
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2779 | 1061 | 1 | 70.5255 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 203 | 14 | 13 | 5 | 47 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 3.7 | 1.1 | 0.9 | 1061 | 72.2145 | 2714 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2783 | 1061 | 1 | 70.4241 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 197 | 13 | 12 | 5 | 45 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3.7 | 1 | 1 | 1061 | 70.4241 | 2783 | S.A.L |  | 3:00 | 2752 | 1061 | 1 | 71.2174 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 191 | 13 | 12 | 4 | 43 | 1.4 | 1.4 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 3.7 | 0.8 | 1 | 1061 | 71.7388 | 2732 | S.A.L |  | 4:00 | 2732 | 1061 | 1 | 71.7388 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 189 | 12 | 11 | 4 | 42 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.7 | 0.7 | 1.1 | 1061 | 68.2655 | 2871 | S.A.L |  | 5:00 | 2687 | 1061 | 1 | 72.9402 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 181 | 13 | 12 | 4 | 44 | 1.6 | 1.6 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 3.6 | 1 | 1.2 | 1061 | 69.7226 | 2811 | S.A.L |  | 6:00 | 2871 | 1061 | 1 | 68.2655 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 179 | 13 | 13 | 4 | 42 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3.6 | 0.8 | 1 | 1061 | 69.5248 | 2819 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2812 | 1061 | 1 | 69.6978 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 182 | 13 | 13 | 5 | 44 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3.5 | 0.8 | 1.2 | 1061 | 68.8894 | 2845 | S.A.L |  | 8:00 | 2811 | 1061 | 1 | 69.7226 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 178 | 14 | 12 | 5 | 42 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3.5 | 0.7 | 1 | 1061 | 70.2474 | 2790 | S.A.L |  | 9:00 | 2810 | 1061 | 1 | 69.7474 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 185 | 14 | 12 | 5 | 46 | 2.1 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.5 | 0.8 | 1.2 | 1061 | 70.0466 | 2798 | S.A.L |  | 10:00 | 2819 | 1061 | 1 | 69.5248 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 188 | 14 | 12 | 5 | 46 | 2.3 | 2 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 3.5 | 0.7 | 0.9 | 1061 | 69.8967 | 2804 | S.A.L |  | 11:00 | 2793 | 1061 | 1 | 70.172 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 194 | 18 | 14 | 5 | 48 | 2.4 | 2.2 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 3.5 | 0.6 | 1 | 1061 | 69.6235 | 2815 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2845 | 1061 | 1 | 68.8894 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 189 | 16 | 15 | 5 | 50 | 2.7 | 2.5 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | 3.7 | 0.8 | 1.1 | 1061 | 69.5741 | 2817 | S.A.L |  | 13:00 | 2846 | 1061 | 1 | 68.8652 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 188 | 13.9167 | 12.5833 | 4.6667 | 44.9167 | 1.8167 | 1.7 | 0.53333 | 0.53333 |  |  |  |  | 3.6 | 0.81667 | 1.05 | 1061 | 70.014 |  |  |  | 14:00 | 2790 | 1061 | 1 | 70.2474 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 203 | 18 | 15 | 5 | 50 | 2.7 | 2.5 | 0.9 | 0.9 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.7 | 1.1 | 1.2 | 1061 | 72.2145 |  |  |  | 15:00 | 2782 | 1061 | 1 | 70.4494 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 178 | 12 | 11 | 4 | 42 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.5 | 0.6 | 0.9 | 1061 | 68.2655 |  |  |  | 16:00 | 2798 | 1061 | 1 | 70.0466 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2796 | 1061 | 1 | 70.0967 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2804 | 1061 | 1 | 69.8967 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2802 | 1061 | 1 | 69.9466 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.14 | 0.2 | 0.23 | 0.19 | 0.27 | * | 0.29 | 0.33 | * | 0.41 | 0.29 | 0.22 | 0.26 | 0.25 | 0.31 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-09-14 |  | 20:00 | 2815 | 1061 | 1 | 69.6235 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2859 | 1061 | 1 | 68.552 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2817 | 1061 | 1 | 69.5741 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2876 | 1061 | 1 | 68.1468 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2832 | 1061 | 1 | 69.2056 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 242319.6 | 25464 | [5 empty] | 1362 |  | 454 |  | 1362 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 25464 | 33867.12 | 69.8965 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2804.625 | 1061 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 18.9167 |  | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 60 | 30 | 24 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1362 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.4942 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.6207 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1816 |  |  | Consumo Total |  | 1362
12 | 12 | 12 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 7 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.4942 |  |  | Dosagem Final |  | 5.6207
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA | 2423 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 667051.9 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 667051.9 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 918530.4663 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 918530.4663 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 2 |  |  | 2
[22 empty] | ESTOQUE DE CLORO | [12 empty] | 1
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 33867.12
[22 empty] | Peso(kg) | 2460 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -33867.12
2449
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -19068 |  |  | Saldo anterior (kg) | -71.8833
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3178 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -19786 |  |  | Saldo(kg) | -71.8833

## 15
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Filt. | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | [16 empty] | 1061 | 69.2056 | 2832 | S.A.L | 0 | 2:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 3:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 4:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 5:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 6:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L | 0 | 7:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 8:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 9:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 10:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 11:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L | 0 | 12:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 13:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | [16 empty] | 88.4167 | #DIV/0! |  |  |  | 14:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1061 | #DIV/0! |  |  |  | 15:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 16:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 138 | [15 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-09-15 |  | 20:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | [9 empty] | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 0 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | #DIV/0! | DOSAGEM | #DIV/0! |  | DOSAGEM | #DIV/0! | DOSAGEM | #DIV/0!
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | Dosagem Final |  | #DIV/0! |  |  | Dosagem Final |  | #DIV/0!
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 0 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | 0
[33 empty] | Percentual da diferença |  |  |  |  | Percentual da diferença
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -19786 |  |  | Saldo anterior (kg) | -71.8833
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -19786 |  |  | Saldo(kg) | -71.8833

## 16
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2811 | 1061 | 1 | 69.7226 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 188 | 15 | 16 | 6 | 47 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 0.8 |  |  |  |  | 3.7 | 1.1 | 0.9 | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2806 | 1061 | 1 | 69.8469 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 185 | 13 | 16 | 7 | 45 | 2 | 2.2 | 0,7. | 0.8 |  |  |  |  | 3.7 | 1.2 | 1 | 1061 | 69.8469 | 2806 | S.A.L |  | 3:00 | 2830 | 1061 | 1 | 69.2545 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 186 | 13 | 16 | 7 | 42 | 1.9 | 2.2 | 0,7. | 0.6 |  |  |  |  | 3.7 | 1.2 | 0.9 | 1061 | 68.9864 | 2841 | S.A.L |  | 4:00 | 2841 | 1061 | 1 | 68.9864 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 184 | 12 | 17 | 6 | 39 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.7 | 1.5 | 1 | 1061 | 70.1468 | 2794 | S.A.L |  | 5:00 | 2855 | 1061 | 1 | 68.6481 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 180 | 10 | 12 | 5 | 36 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  | 3.5 | 1.4 | 1 | 1061 | 70.4494 | 2782 | S.A.L |  | 6:00 | 2794 | 1061 | 1 | 70.1468 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 176 | 12 | 12 | 5 | 35 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  | 3.5 | 1.3 | 1 | 1061 | 71.2433 | 2751 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2752 | 1061 | 1 | 71.2174 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 178 | 12 | 12 | 5 | 36 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  | 3.5 | 1.2 | 1 | 1000 | 71.1839 | 2595 | S.A.L |  | 8:00 | 2782 | 1061 | 1 | 70.4494 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 180 | 12 | 12 | 5 | 37 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  | 3.5 | 1.2 | 1 | 1000 | 66.5906 | 2774 | S.A.L |  | 9:00 | 2792 | 1061 | 1 | 70.1971 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 180 | 12 | 13 | 5 | 37 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  | 3.5 | 1.2 | 1 | 1000 | 73.4774 | 2514 | S.A.L |  | 10:00 | 2751 | 1061 | 1 | 71.2433 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 178 | 12 | 13 | 4 | 38 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  | 3.5 | 1.3 | 1.2 | 1000 | 68.2135 | 2708 | S.A.L |  | 11:00 | 2622 | 1061 | 1 | 74.7484 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 180 | 13 | 13 | 4 | 38 | 1.5 | 1.7 | 0.4 | 0.4 |  |  |  |  | 3.6 | 1.4 | 1.4 | 1000 | 70.3972 | 2624 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2595 | 1000 | 1 | 71.1839 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 182 | 13 | 13 | 4 | 39 | 1.4 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6 | 1.3 | 1.6 | 1000 | 71.047 | 2600 | S.A.L |  | 13:00 | 2626 | 1000 | 1 | 70.3436 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 181.4167 | 12.4167 | 13.75 | 5.25 | 39.0833 | 1.55 | 1.6333 | 0.51 | 0.5 |  |  |  |  | 3.5833 | 1.275 | 1.0833 |  | #DIV/0! |  |  |  | 14:00 | 2774 | 1000 | 1 | 66.5906 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 188 | 15 | 17 | 7 | 47 | 2.2 | 2.3 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.7 | 1.5 | 1.6 | 1061 | #DIV/0! |  |  |  | 15:00 | 2755 | 1000 | 1 | 67.0498 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 176 | 10 | 12 | 4 | 35 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.5 | 1.1 | 0.9 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 16:00 | 2514 | 1000 | 1 | 73.4774 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2893 | 1000 | 1 | 63.8514 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2708 | 1000 | 1 | 68.2135 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2593 | 1000 | 1 | 71.2388 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-09-16 |  | 20:00 | 2624 | 1000 | 1 | 70.3972 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 0.34 | 0.38 | 0.41 | 0.37 | 0.39 |  | 0.42 | 0.44 |  | 0.38 | 0.36 | 0.4 | 0.42 | 0.46 | 0.39 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2592 | 1000 | 1 | 71.2663 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2600 | 1000 | 1 | 71.047 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2614 | 1000 | 1 | 70.6665 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2682 | 1000 | 1 | 68.8748 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 234741.6 | 24671 | [5 empty] | 1362 |  | 454 |  | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 24671 | 32812.43 | 69.9442 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2716.9167 | 3081 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 18.9167 |  | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 63 | 30 | 25 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | #VALUE! | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [5 empty] | 3053 | [9 empty] | DOSAGEM | 7.7362 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | #VALUE! | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE |  | 3070 | [9 empty] | Consumo Total |  | 1816 |  |  | Consumo Total |  | #VALUE!
12 | 12 | 12 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 8 |  |  |  | 12 | [5 empty] | 3081 | [9 empty] | Dosagem Final |  | 7.7362 |  |  | Dosagem Final |  | #VALUE!
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO |  | 3090
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 2 |  |  | 2
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 32812.43
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -32812.43
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -19786 |  |  | Saldo anterior (kg) | -71.8833
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | #VALUE! |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #VALUE! |  |  | Saldo(kg) | -71.8833

## 17
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2672 | 1000 | 1 | 69.1326 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 180 | 12 | 12 | 4 | 39 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3.6 | 1.3 | 1.6 | 1000 | 68.8748 | 2682 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2590 | 1000 | 1 | 71.3213 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 179 | 12 | 11 | 4 | 38 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3.6 | 1.3 | 1.6 | 1000 | 71.3213 | 2590 | S.A.L |  | 3:00 | 2637 | 1000 | 1 | 70.0501 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 178 | 11 | 11 | 4 | 38 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.5 |  |  |  |  | 3.6 | 1.4 | 1.5 | 1000 | 67.4908 | 2737 | S.A.L |  | 4:00 | 2737 | 1000 | 1 | 67.4908 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 178 | 11 | 10 | 4 | 37 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6 | 1.5 | 1.5 | 1000 | 68.441 | 2699 | S.A.L |  | 5:00 | 2694 | 1000 | 1 | 68.568 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 183 | 12 | 12 | 4 | 39 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 0.7 |  |  |  |  | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1000 | 68.2892 | 2705 | S.A.L |  | 6:00 | 2699 | 1000 | 1 | 68.441 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 181 | 13 | 12 | 4 | 36 | 1.9 | 1.7 | 0.6 | 0.8 |  |  |  |  | 3.6 | 1 | 1.4 | 1000 | 68.3144 | 2704 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2711 | 1000 | 1 | 68.138 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 186 | 14 | 12 | 4 | 40 | 1.9 | 1.7 | 0.6 | 0.7 |  |  |  |  | 3.6 | 0.8 | 1.5 | 1000 | 66.7349 | 2768 | S.A.L |  | 8:00 | 2705 | 1000 | 1 | 68.2892 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 194 | 15 | 14 | 4 | 39 | 2 | 1.9 | 0.6 | 0.8 |  |  |  |  | 3.6 | 0.8 | 1.4 | 1000 | 67.1962 | 2749 | S.A.L |  | 9:00 | 2717 | 1000 | 1 | 67.9876 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 203 | 16 | 16 | 5 | 39 | 2.3 | 2.1 | 0.6 | 1 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6 | 1.2 | 1.5 | 1000 | 68.138 | 2711 | S.A.L |  | 10:00 | 2704 | 1000 | 1 | 68.3144 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 206 | 18 | 16 | 5 | 41 | 2.4 | 2 | 0.6 | 1.1 |  |  |  |  | 3.6 | 1.2 | 1.5 | 1000 | 68.8235 | 2684 | S.A.L |  | 11:00 | 2853 | 1000 | 1 | 64.7467 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 188 | 17 | 15 | 5 | 40 | 2.3 | 2 | 0.5 | 0.9 |  |  |  |  | 3.6 | 1 | 1.5 | 1000 | 67.2451 | 2747 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2768 | 1000 | 1 | 66.7349 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 190 | 17 | 15 | 5 | 39 | 2.1 | 1.9 | 0.5 | 1 |  |  |  |  | 3.6 | 1.2 | 1.5 | 1000 | 67.7631 | 2726 | S.A.L |  | 13:00 | 2748 | 1000 | 1 | 67.2206 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 187.1667 | 14 | 13 | 4.3333 | 38.75 | 1.9727 | 1.8167 | 0.56667 | 0.75 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6 | 1.1583 | 1.475 | 1000 | 68.2194 |  |  |  | 14:00 | 2749 | 1000 | 1 | 67.1962 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 206 | 18 | 16 | 5 | 41 | 2.4 | 2.1 | 0.6 | 1.1 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6 | 1.5 | 1.6 | 1000 | 71.3213 |  |  |  | 15:00 | 2705 | 1000 | 1 | 68.2892 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 178 | 11 | 10 | 4 | 36 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6 | 0.8 | 1.2 | 1000 | 66.7349 |  |  |  | 16:00 | 2711 | 1000 | 1 | 68.138 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2721 | 1000 | 1 | 67.8876 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2684 | 1000 | 1 | 68.8235 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2775 | 1000 | 1 | 66.5666 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.39 | 0.42 | 0.46 | 0.41 | 0.43 | * | 0.47 | 0.43 | * | 0.38 | 0.37 | 0.34 | 0.41 | 0.33 | 0.35 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-09-17 |  | 20:00 | 2747 | 1000 | 1 | 67.2451 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 10000 | 189.1667 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2794 | 1000 | 1 | 66.1139 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2726 | 1000 | 1 | 67.7631 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2732 | 1000 | 1 | 67.6143 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
NÃO FOI REALIZADA ANÁLISE DE FERRO DEVIDO AO RACIONAMENTO DE REAGENTE. | [21 empty] | 24:00 | 2706 | 1000 | 1 | 68.2639 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 235026 | 24000 | [5 empty] | 1362 |  | 624.25 |  | 1362 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 24000 | 31920 | 67.9307 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2720.2083 | 1000 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 26.0104 |  | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 64 | 32 | 28 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1986.25 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1362 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 8.4512 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.7951 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1986.25 |  |  | Consumo Total |  | 1362
12 | 12 | 12 | 2 | 0 |  | 1 |  |  | 12 |  | 11 |  |  | 4 |  |  |  | 11 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 8.4512 |  |  | Dosagem Final |  | 5.7951
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 150 | ALTURA | 0 | ALTURA | 84 |  |  | Volume total (L) | 187621.8 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | VOLUME | 41295 | VOLUME | 0 | VOLUME | 23326.8 | VOLUME | 123000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 249536.994 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 54922.35 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 31024.644 | Peso(Kg) | 163590 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 2 |  |  | 2
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 31920
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -31920
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #VALUE! |  |  | Saldo anterior (kg) | -71.8833
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3348.25 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #VALUE! |  |  | Saldo(kg) | -71.8833

## 18
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2757 | 1000 | 1 | 67.0012 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 195 | 17 | 15 | 6 | 41 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 0.9 |  |  |  |  | 3.8 | 1.2 | 1.5 | 1000 | 68.2639 | 2706 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2751 | 1000 | 1 | 67.1473 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 12 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 192 | 16 | 14 | 7 | 39 | 2.3 | 1.9 | 0.6 | 1 |  |  |  |  | 3.8 | 1 | 1 | 1000 | 67.1473 | 2751 | S.A.L |  | 3:00 | 2734 | 1000 | 1 | 67.5648 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 194 | 16 | 15 | 6 | 39 | 2.3 | 1.9 | 0.7 | 0.9 |  |  |  |  | 4 | 1.5 | 1.1 | 1000 | 65.9251 | 2802 | S.A.L |  | 4:00 | 2802 | 1000 | 1 | 65.9251 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 196 | 15 | 14 | 5 | 38 | 2.1 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 4 | 1.5 | 1.2 | 1000 | 66.9041 | 2761 | S.A.L |  | 5:00 | 2734 | 1000 | 1 | 67.5648 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 173 | 11 | 17 | 6 | 35 | 1.8 | 2 | 1 | 0.9 |  |  |  |  | 3.5 | 0.4 | 1.4 | 1000 | 66.0902 | 2795 | S.A.L |  | 6:00 | 2761 | 1000 | 1 | 66.9041 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 170 | 12 | 16 | 6 | 37 | 1.9 | 2 | 0.9 | 0.9 |  |  |  |  | 3.5 | 0.3 | 1.2 | 1000 | 66.9526 | 2759 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2668 | 1000 | 1 | 69.2362 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 173 | 13 | 15 | 6 | 37 | 1.8 | 2.3 | 0.8 | 0.6 |  |  |  |  | 3.5 | 0.3 | 1.8 | 1000 | 70.6665 | 2614 | S.A.L |  | 8:00 | 2795 | 1000 | 1 | 66.0902 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 175 | 14 | 15 | 6 | 37 | 1.7 | 2.4 | 0.8 | 0.4 |  |  |  |  | 3.5 | 0.3 | 2.5 | 1000 | 67.7134 | 2728 | S.A.L |  | 9:00 | 2766 | 1000 | 1 | 66.7832 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 179 | 15 | 17 | 6 | 38 | 2.1 | 2.7 | 1 | 0.6 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.5 | 0.4 | 1.8 | 1000 | 62.0498 | 2977 | S.A.L |  | 10:00 | 2759 | 1000 | 1 | 66.9526 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 183 | 16 | 19 | 7 | 39 | 2.5 | 3 | 1.2 | 0.8 |  |  |  |  | 3.5 | 0.5 | 1.1 | 1137 | 70.2674 | 2989 | S.A.L |  | 11:00 | 2707 | 1000 | 1 | 68.2387 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 290 | 16 | 19 | 7 | 78 | 2.4 | 3.4 | 1.2 | 0.58 |  |  |  |  | 3.5 | 0.5 | 1.3 | 1137 | 70.6218 | 2974 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2614 | 1000 | 1 | 70.6665 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 285 | 15 | 17 | 7 | 75 | 2 | 2.5 | 1 | 0.7 |  |  |  |  | 3.5 | 0.8 | 1.2 | 1042 | 71.7943 | 2681 | S.A.L |  | 13:00 | 2787 | 1000 | 1 | 66.28 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 200.4167 | 14.6667 | 16.0833 | 6.25 | 44.4167 | 2.1083 | 2.3083 | 0.875 | 0.75667 | 7.3 | 6.55 | 6.55 | 6.4 | 3.6333 | 0.725 | 1.425 | 1026.3333 | 67.8664 |  |  |  | 14:00 | 2728 | 1000 | 1 | 67.7134 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 290 | 17 | 19 | 7 | 78 | 2.5 | 3.4 | 1.2 | 1 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 4 | 1.5 | 2.5 | 1137 | 71.7943 |  |  |  | 15:00 | 2780 | 1000 | 1 | 66.4468 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 170 | 11 | 14 | 5 | 35 | 1.7 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 7.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 3.5 | 0.3 | 1 | 1000 | 62.0498 |  |  |  | 16:00 | 2977 | 1000 | 1 | 62.0498 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2929 | 1000 | 1 | 63.0667 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2989 | 1137 | 1 | 70.2674 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2943 | 1137 | 1 | 71.3657 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.76 | 0.65 | 0.19 | 0.62 | 0.46 |  | 0.36 | 0.38 |  | 0.6 | 0.4 | 0.48 | 0.23 | 0.43 | 0.31 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-09-18 |  | 20:00 | 2974 | 1137 | 1 | 70.6218 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2648 | 1042 | 1 | 72.689 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2681 | 1042 | 1 | 71.7943 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2646 | 1042 | 1 | 72.744 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2769 | 1042 | 1 | 69.5127 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 240116.4 | 24579 | [5 empty] | 1362 |  | 454 |  | 1929.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 24579 | 32690.07 | 68.1094 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2779.125 | 1024.125 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 18.9167 |  | 80.3958 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 3
| 8:00 | 70 | 40 | 36 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.12 | 0.1 | 0.1 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1917.8776 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1929.5 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.9873 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.0357 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1917.8776 |  |  | Consumo Total |  | 1929.5
12 | 12 | 12 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 1 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.9873 |  |  | Dosagem Final |  | 8.0357
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 87 | ALTURA | 0 | ALTURA | 144 |  |  | Volume total (L) | 167939.9 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | VOLUME | 23951.1 | VOLUME | 0 | VOLUME | 39988.8 | VOLUME | 104000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 223360.067 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 31854.963 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 53185.104 | Peso(Kg) | 138320 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 2 |  |  | 2
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 32690.07
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -32690.07
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #VALUE! |  |  | Saldo anterior (kg) | -71.8833
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3847.3776 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #VALUE! |  |  | Saldo(kg) | -71.8833

## 19
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2667 | 1042 | 1 | 72.1712 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 199 | 14 | 15 | 7 | 57 | 1.9 | 2 | 0.8 | 0.7 |  |  |  |  | 3.5 | 1.1 | 1.1 | 1042 | 69.5127 | 2769 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2609 | 1042 | 1 | 73.7756 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 12 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 182 | 13 | 14 | 7 | 38 | 1.7 | 1.7 | 0.8 | 0.6 |  |  |  |  | 3.5 | 1.3 | 1.1 | 1042 | 73.7756 | 2609 | S.A.L |  | 3:00 | 2620 | 1042 | 1 | 73.4659 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 178 | 12 | 13 | 7 | 37 | 1.6 | 1.5 | 0.7 | 0.6 |  |  |  |  | 3.5 | 1.5 | 0.9 | 1042 | 73.4098 | 2622 | S.A.L |  | 4:00 | 2622 | 1042 | 1 | 73.4098 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 172 | 11 | 12 | 6 | 36 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.5 | 1.5 | 0.8 | 1042 | 69.6636 | 2763 | S.A.L |  | 5:00 | 2621 | 1042 | 1 | 73.4378 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 171 | 15 | 14 | 6 | 35 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.5 |  |  |  |  | 3.5 | 1.2 | 1 | 1042 | 69.6888 | 2762 | S.A.L |  | 6:00 | 2763 | 1042 | 1 | 69.6636 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 173 | 17 | 19 | 6 | 36 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 0.5 |  |  |  |  | 3.5 | 1.2 | 1.2 | 1042 | 68.7676 | 2799 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2753 | 1042 | 1 | 69.9167 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 178 | 17 | 18 | 7 | 37 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 3.5 | 1.5 | 1.2 | 1042 | 73.1309 | 2632 | S.A.L |  | 8:00 | 2762 | 1042 | 1 | 69.6888 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 183 | 15 | 16 | 7 | 38 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 3.5 | 1 | 1 | 1042 | 73.1309 | 2632 | S.A.L |  | 9:00 | 2748 | 1042 | 1 | 70.0439 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 185 | 17 | 17 | 7 | 40 | 1.6 | 1.8 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 3 | 0.5 | 0.8 | 1042 | 72.0901 | 2670 | S.A.L |  | 10:00 | 2799 | 1042 | 1 | 68.7676 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 180 | 15 | 16 | 6 | 40 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0.5 |  |  |  |  | 3 | 0.4 | 0.5 | 1042 | 73.1309 | 2632 | S.A.L |  | 11:00 | 2768 | 1042 | 1 | 69.5378 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 180 | 15 | 15 | 6 | 39 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.5 |  |  |  |  | 3.2 | 0.8 | 1 | 1042 | 73.4098 | 2622 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2632 | 1042 | 1 | 73.1309 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 176 | 14 | 15 | 6 | 38 | 1.5 | 1.5 | 0.6 | 0.5 |  |  |  |  | 3.5 | 1 | 1.4 | 1042 | 68.9153 | 2793 | S.A.L |  | 13:00 | 2638 | 1042 | 1 | 72.9646 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 179.75 | 14.5833 | 15.3333 | 6.5 | 37.6364 | 1.6 | 1.6417 | 0.64167 | 0.55833 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.3917 | 1.0833 | 1 | 1042 | 71.5522 |  |  |  | 14:00 | 2632 | 1042 | 1 | 73.1309 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 199 | 17 | 19 | 7 | 40 | 1.9 | 2 | 0.8 | 0.7 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.5 | 1.5 | 1.4 | 1042 | 73.7756 |  |  |  | 15:00 | 2807 | 1042 | 1 | 68.5716 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 171 | 11 | 12 | 6 | 35 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.4 | 0.5 | 1042 | 68.7676 |  |  |  | 16:00 | 2670 | 1042 | 1 | 72.0901 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2625 | 1042 | 1 | 73.3259 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2632 | 1042 | 1 | 73.1309 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2610 | 1042 | 1 | 73.7473 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-09-19 |  | 20:00 | 2622 | 1042 | 1 | 73.4098 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2728 | 1042 | 1 | 70.5574 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2793 | 1042 | 1 | 68.9153 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
51 | [21 empty] | 23:00 | 2629 | 1042 | 1 | 73.2144 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2594 | 1042 | 1 | 74.2022 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 231638.4 | 25008 | [5 empty] | 1362 |  | 454 |  | 1816 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 25008 | 33260.64 | 71.8446 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2681 | 1042 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 18.9167 |  | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 3
| 8:00 | 68 | 42 | 33 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.06 | * | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.8398 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.8398 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1816 |  |  | Consumo Total |  | 1816
12 | 12 | 12 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 6 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.8398 |  |  | Dosagem Final |  | 7.8398
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 150 | ALTURA | 0 | ALTURA | 80 |  |  | Volume total (L) | 170511 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | VOLUME | 41295 | VOLUME | 0 | VOLUME | 22216 | VOLUME | 107000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 226779.63 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 54922.35 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 29547.28 | Peso(Kg) | 142310 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 0 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 1 |  |  | 1
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 33260.64
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -33260.64
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #VALUE! |  |  | Saldo anterior (kg) | -71.8833
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3632 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #VALUE! |  |  | Saldo(kg) | -71.8833

## 20
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2654 | 1042 | 1 | 72.5247 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 175 | 14 | 15 | 5 | 35 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.5 |  |  |  |  | 3.6 | 1.2 | 1.3 | 1042 | 74.2022 | 2594 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2638 | 1042 | 1 | 72.9646 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 12 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 173 | 12 | 13 | 5 | 35 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 0.5 |  |  |  |  | 3.8 | 1.4 | 1.6 | 1042 | 72.9646 | 2638 | S.A.L |  | 3:00 | 2749 | 1042 | 1 | 70.0184 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 171 | 12 | 13 | 5 | 34 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  | 3.8 | 1.5 | 1.6 | 1042 | 70.0949 | 2746 | S.A.L |  | 4:00 | 2746 | 1042 | 1 | 70.0949 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 169 | 10 | 10 | 5 | 34 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.8 | 1.5 | 1.6 | 1042 | 70.817 | 2718 | S.A.L |  | 5:00 | 2699 | 1042 | 1 | 71.3155 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 |  |  | 0.2%
8:00 | 164 | 11 | 10 | 6 | 34 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.4 |  |  |  |  | 3.8 | 1.3 | 1.5 | 1042 | 70.9214 | 2714 | S.A.L |  | 6:00 | 2718 | 1042 | 1 | 70.817 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 161 | 11 | 10 | 6 | 33 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.4 |  |  |  |  | 3.8 | 1.2 | 1.4 | 1042 | 70.9737 | 2712 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2741 | 1042 | 1 | 70.2227 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 165 | 12 | 11 | 6 | 35 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.4 |  |  |  |  | 3.8 | 0 | 0 | 1042 | 70.7389 | 2721 | S.A.L |  | 8:00 | 2714 | 1042 | 1 | 70.9214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 170 | 12 | 11 | 6 | 36 | 1.5 | 1.4 | 0.6 | 0.4 |  |  |  |  | 3.6 | 0 | 0.4 | 1042 | 73.7191 | 2611 | S.A.L |  | 9:00 | 2771 | 1042 | 1 | 69.4625 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 175 | 12 | 11 | 6 | 37 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.4 |  |  |  |  | 3.5 | 0 | 1.5 | 1042 | 73.298 | 2626 | S.A.L |  | 10:00 | 2712 | 1042 | 1 | 70.9737 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 177 | 12 | 10 | 6 | 37 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.4 |  |  |  |  | 3 | 0 | 1.8 | 1042 | 70.4799 | 2731 | S.A.L |  | 11:00 | 2744 | 1042 | 1 | 70.146 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 182 | 12 | 10 | 6 | 38 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.4 |  |  |  |  | 3 | 0.2 | 2.2 | 1042 | 69.8913 | 2754 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2721 | 1042 | 1 | 70.7389 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 185 | 12 | 10 | 6 | 39 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0.3 | 2.5 | 1042 | 72.2796 | 2663 | S.A.L |  | 13:00 | 2746 | 1042 | 1 | 70.0949 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 172.25 | 11.8333 | 11.1667 | 5.6667 | 35.5833 | 1.3917 | 1.3833 | 0.59167 | 0.425 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.5417 | 0.71667 | 1.45 | 1042 | 71.6984 |  |  |  | 14:00 | 2611 | 1042 | 1 | 73.7191 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 185 | 14 | 15 | 6 | 39 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3.8 | 1.5 | 2.5 | 1042 | 74.2022 |  |  |  | 15:00 | 2611 | 1042 | 1 | 73.7191 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 161 | 10 | 10 | 5 | 33 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 3 | 0 | 0 | 1042 | 69.8913 |  |  |  | 16:00 | 2626 | 1042 | 1 | 73.298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2789 | 1042 | 1 | 69.0142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2731 | 1042 | 1 | 70.4799 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2764 | 1042 | 1 | 69.6384 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-09-20 |  | 20:00 | 2754 | 1042 | 1 | 69.8913 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 0.38 | 0.46 | 0.39 | 0.47 | 0.54 |  | 0.48 | 0.55 |  | 0.54 | 0.52 | 0.46 | 0.415 | 0.49 | 0.45 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2636 | 1042 | 1 | 73.0199 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2663 | 1042 | 1 | 72.2796 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2692 | 1042 | 1 | 71.5009 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2628 | 1042 | 1 | 73.2422 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 233488.8 | 25008 | [5 empty] | 397.25 |  | 132.4167 |  | 454 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 25008 | 33260.64 | 71.2541 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2702.4167 | 1042 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 16.5521 |  | 5.5174 |  | 18.9167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 3
| 8:00 | 66 | 38 | 31 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 529.6667 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 454 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 2.2685 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 1.9444 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 529.6667 |  |  | Consumo Total |  | 454
12 | 12 | 12 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 2.2685 |  |  | Dosagem Final |  | 1.9444
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 0 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 2 |  |  | 2
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 33260.64
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -33260.64
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | 0 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 983.6667 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -983.6667 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 21
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2639 | 1042 | 1 | 72.3885 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.32 | 0.5 | 0
0:00 | 185 | 12 | 10 | 6 | 39 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  | 3.2 | 0.3 | 2.5 | 1042 | 73.2422 | 2628 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2680 | 1042 | 1 | 71.2811 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 12 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 185 | 12 | 10 | 6 | 38 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  | 3.6 | 0.3 | 2.8 | 1042 | 71.2811 | 2680 | S.A.L |  | 3:00 | 2699 | 1042 | 1 | 70.7793 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 184 | 12 | 10 | 6 | 38 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  | 3.8 | 0.4 | 3 | 1042 | 69.1899 | 2761 | S.A.L |  | 4:00 | 2761 | 1042 | 1 | 69.1899 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 184 | 12 | 10 | 6 | 37 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.8 | 0.4 | 3 | 1042 | 73.1928 | 2610 | S.A.L |  | 5:00 | 2646 | 1042 | 1 | 72.197 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 180 | 10 | 11 | 8 | 36 | 1.5 | 1.8 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3.8 | 0.7 | 2.5 | 1042 | 72.7469 | 2626 | S.A.L |  | 6:00 | 2610 | 1042 | 1 | 73.1928 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 177 | 8 | 12 | 8 | 36 | 1.5 | 1.9 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3.8 | 0.9 | 2 | 1118 | 69.5038 | 2949 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2643 | 1042 | 1 | 72.279 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 175 | 9 | 12 | 8 | 37 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3.8 | 0.4 | 1.4 | 1118 | 69.9068 | 2932 | S.A.L |  | 8:00 | 2626 | 1042 | 1 | 72.7469 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 173 | 10 | 11 | 8 | 38 | 1.6 | 1.9 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 3.8 | 0.1 | 1.2 | 1118 | 69.5982 | 2945 | S.A.L |  | 9:00 | 2887 | 1042 | 1 | 66.1702 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 177 | 11 | 12 | 8 | 38 | 1.8 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 3.8 | 0.3 | 1.6 | 1118 | 70.146 | 2922 | S.A.L |  | 10:00 | 2949 | 1118 | 1 | 69.5038 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 179 | 12 | 13 | 8 | 38 | 2 | 1.9 | 0.6 | 0.7 |  |  |  |  | 3.8 | 0.5 | 2 | 1118 | 69.4567 | 2951 | S.A.L |  | 11:00 | 2981 | 1118 | 1 | 68.7577 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 177 | 12 | 12 | 8 | 37 | 2 | 1.9 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 3.8 | 0.7 | 2 | 1118 | 70.146 | 2922 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2932 | 1118 | 1 | 69.9068 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 175 | 12 | 12 | 8 | 37 | 2 | 1.9 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 3.8 | 0.9 | 2 | 1118 | 69.152 | 2964 | S.A.L |  | 13:00 | 2961 | 1118 | 1 | 69.2221 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 179.25 | 11 | 11.25 | 7.3333 | 37.4167 | 1.5583 | 1.6917 | 0.53333 | 0.51667 | 7.25 | 6.7 | 6.7 | 6.55 | 3.7333 | 0.49167 | 2.1667 | 1086.3333 | 70.6302 |  |  |  | 14:00 | 2945 | 1118 | 1 | 69.5982 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 185 | 12 | 13 | 8 | 39 | 2 | 1.9 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 3.8 | 0.9 | 3 | 1118 | 73.2422 |  |  |  | 15:00 | 2941 | 1118 | 1 | #VALUE! |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 173 | 8 | 10 | 6 | 36 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.2 | 0.1 | 1.2 | 1042 | 69.152 |  |  |  | 16:00 | 2922 | 1118 | 1 | 70.146 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2975 | 1118 | 1 | 68.8964 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2951 | 1118 | 1 | 69.4567 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2910 | 1118 | 1 | 70.4353 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.15 | 0.42 | 0.4 | 0.37 | 1.07 |  | 0.36 | 1.37 |  | 0.29 | 1.1 | 0.32 | 0.5 | 1.77 | 0.56 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-09-21 |  | 20:00 | 2922 | 1118 | 1 | 70.146 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2935 | 1118 | 1 | 69.8353 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2964 | 1118 | 1 | 69.152 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2936 | 1118 | 1 | 69.8115 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2896 | 1118 | 1 | 70.7758 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 245919.6 | 26148 | [5 empty] | 1362 |  | 454 |  | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 26148 | 34515.36 | #VALUE! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2846.2917 | 1089.5 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 56.75 |  | 18.9167 |  | #VALUE! |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 74 | 44 | 40 | 2.4 | 0 | 0 | 0.25 | 0.12 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | #VALUE! | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.3845 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | #VALUE! | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1816 |  |  | Consumo Total |  | #VALUE!
12 | 12 | 12 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 8 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.3845 |  |  | Dosagem Final |  | #VALUE!
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 147 | ALTURA | 0 | ALTURA | 79 |  |  | Volume total (L) | 216407.4 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | VOLUME | 40469.1 | VOLUME | 0 | VOLUME | 21938.3 | VOLUME | 154000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.32 | Peso Total (Kg) | 285657.768 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 53419.212 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 28958.556 | Peso(Kg) | 203280 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.32 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.32
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 0 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 2 |  |  | 2
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 34515.36
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -34515.36
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -983.6667 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | #VALUE! |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #VALUE! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 22
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2925 | 1118 | 1 | 70.6049 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 170 | 182 | 11 | 8 | 36 | 1.9 | 1.7 | 0.6 | 0.5 |  |  |  |  | 3.8 | 1 | 2 | 1118 | 70.7758 | 2896 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2912 | 1118 | 1 | 70.9201 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 12 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 168 | 11 | 11 | 8 | 35 | 1.9 | 1.7 | 0.6 | 0.5 |  |  |  |  | 3.8 | 1.1 | 1.9 | 1118 | 70.9201 | 2912 | S.A.L |  | 3:00 | 2926 | 1118 | 1 | 70.5808 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 167 | 11 | 11 | 8 | 35 | 1.9 | 1.7 | 0.6 | 0.5 |  |  |  |  | 3.8 | 1.1 | 1.9 | 1118 | 70.4124 | 2933 | S.A.L |  | 4:00 | 2933 | 1118 | 1 | 70.4124 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 165 | 11 | 11 | 8 | 34 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 3.8 | 1.2 | 1.7 | 1118 | 69.8173 | 2958 | S.A.L |  | 5:00 | 2918 | 1118 | 1 | 70.7743 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 158 | 11 | 12 | 7 | 33 | 1.5 | 1.7 | 0.6 | 0.7 |  |  |  |  | 3.8 | 0.3 | 0.8 | 1118 | 68.2935 | 3024 | S.A.L |  | 6:00 | 2958 | 1118 | 1 | 69.8173 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 161 | 12 | 13 | 7 | 35 | 1.6 | 1.9 | 0.6 | 0.7 |  |  |  |  | 3.8 | 0.3 | 0,8. | 1118 | 68.7482 | 3004 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3024 | 1118 | 1 | 68.2935 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 155 | 12 | 13 | 7 | 32 | 1.8 | 1.8 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 3.8 | 0.8 | 1.1 | 1118 | 69.5118 | 2971 | S.A.L |  | 8:00 | 3024 | 1118 | 1 | 68.2935 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 162 | 16 | 14 | 7 | 33 | 2.1 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 3.8 | 1 | ;;1,5 | 1118 | 69.3484 | 2978 | S.A.L |  | 9:00 | 3069 | 1118 | 1 | 67.2921 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 174 |  | 15 | 7 | 37 | 2.4 | 2.2 | 0.6 | 0.7 |  |  |  |  | 3.8 | 1.2 | 1.8 | 1118 | 69.395 | 2976 | S.A.L |  | 10:00 | 3004 | 1118 | 1 | 68.7482 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 176 | 16 | 15 | 7 | 41 | 2.2 | 2 | 0.5 | 0.7 |  |  |  |  | 3.8 | 1.2 | 1.4 | 1118 | 68.8628 | 2999 | S.A.L |  | 11:00 | 3008 | 1118 | 1 | 68.6567 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 182 | 15 | 15 | 7 | 39 | 1.9 | 1.9 | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 3.8 | 1 | 1.5 | 1042 | 68.3613 | 3021 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2971 | 1118 | 1 | 69.5118 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 183 | 15 | 15 | 7 | 42 | 1.9 | 2 | 0.6 | 0.7 |  |  |  |  | 3.8 | 1 | 1.2 | 1042 | 71.026 | 2710 | S.A.L |  | 13:00 | 2988 | 1118 | 1 | 69.1163 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 168.4167 | 28.3636 | 13 | 7.3333 | 36 | 1.9167 | 1.8417 | 0.58333 | 0.625 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 3.8 | 0.93333 | 1.53 | 1105.3333 | 69.6227 |  |  |  | 14:00 | 2978 | 1118 | 1 | 69.3484 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 183 | 182 | 15 | 8 | 42 | 2.4 | 2.2 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 3.8 | 1.2 | 2 | 1118 | 71.026 |  |  |  | 15:00 | 2960 | 1118 | 1 | 69.7701 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 155 | 11 | 11 | 7 | 32 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 3.8 | 0.3 | 0.8 | 1042 | 68.2935 |  |  |  | 16:00 | 2976 | 1118 | 1 | 69.395 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2991 | 1118 | 1 | 69.047 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2999 | 1118 | 1 | 68.8628 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3070 | 1118 | 1 | 67.2702 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.3 | 0.33 | 0.37 | 0.34 | 0.35 | * | 0.33 | 0.35 | * | 0.39 | 0.44 | 0.4 | 0.38 | 0.32 | 0.36 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-09-22 |  | 20:00 | 3021 | 1118 | 1 | 68.3613 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 176 | [15 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2702 | 1042 | 1 | 71.2363 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2710 | 1042 | 1 | 71.026 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2684 | 1042 | 1 | 71.7141 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2711 | 1042 | 1 | 70.9998 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 253663.2 | 26528 | [5 empty] | 1267.4167 |  | 454 |  | 1816 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 26528 | 35282.24 | 69.5855 | 0
[22 empty] | PAC 15 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2935.9167 | 1105.3333 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 52.809 |  | 18.9167 |  | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 0
| 8:00 | 64 | 30 | 24 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 1721.4167 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 6.7862 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.1591 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 1721.4167 |  |  | Consumo Total |  | 1816
12 | 12 | 12 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 4 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 6.7862 |  |  | Dosagem Final |  | 7.1591
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 0 | ALTURA | 0 | ALTURA | 0 |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 0 | Densidade | 1.262 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 2 |  |  | 2
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 35282.24
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -35282.24
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #VALUE! |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3537.4167 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #VALUE! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 23
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2754 | 1199 | 1 | 81.0266 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 2000 | 37.8333 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.34 | 0.5 | 0
0:00 | 207 | 15 | 15 | 7 | 44 | 1.8 | 2 | 0.6 | 0.9 |  |  |  |  | 4 | 1 | 1.4 | 1042 | 70.9998 | 2711 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2710 | 1199 | 1 | 82.3421 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 12 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 205 | 14 | 13 | 7 | 45 | 1.9 | 2 | 0.7 | 0.8 |  |  |  |  | 4 | 1.2 | 1.6 | 1199 | 82.3421 | 2710 | S.A.L |  | 3:00 | 2715 | 1199 | 1 | 82.1905 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 201 | 14 | 13 | 6 | 44 | 1.9 | 1.9 | 0.7 | 0.8 |  |  |  |  | 3.8 | 1.5 | 1.6 | 1199 | 82.2511 | 2713 | S.A.L |  | 4:00 | 2713 | 1199 | 1 | 82.2511 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 202 | 13 | 13 | 6 | 41 | 1.7 | 2 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.8 | 1.7 | 2 | 1199 | 82.1905 | 2715 | S.A.L |  | 5:00 | 2716 | 1199 | 1 | 82.1602 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 6:00 | 2715 | 1199 | 1 | 82.1905 |  | 0 | 3000 | 56.75 | 1000 | 18.9167 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L | 0 | 7:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 8:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 9:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 10:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 11:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L | 0 | 12:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 13:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 203.75 | 14 | 13.5 | 6.5 | 43.5 | 1.825 | 1.975 | 0.65 | 0.825 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.9 | 1.35 | 1.65 | 386.5833 | #DIV/0! |  |  |  | 14:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 207 | 15 | 15 | 7 | 45 | 1.9 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 4 | 1.7 | 2 | 1199 | #DIV/0! |  |  |  | 15:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 201 | 13 | 13 | 6 | 41 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.8 | 1 | 1.4 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 16:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [15 empty] | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-09-23 |  | 20:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 58762.8 | 7194 | [5 empty] | 302.6667 |  | 132.4167 |  | 340.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 7194 | 9639.96 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2720.5 | 1199 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 12.6111 |  | 5.5174 |  | 14.1875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | [18 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 6 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 435.0833 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 340.5 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 7.4041 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.7945 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 435.0833 |  |  | Consumo Total |  | 340.5
4 | 4 | 4 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 4 |  | 4 |  |  | 0 |  |  |  | 4 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 7.4041 |  |  | Dosagem Final |  | 5.7945
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 4 | 0 |  | 4 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 0 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 1 |  |  | 1
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 32813.76
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -32813.76
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #VALUE! |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 775.5833 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #VALUE! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 24
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2845 | 1310 | 1 | 85.0566 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 192 | 14 | 14 | 8 | 46 | 1.9 | 1.2 | 0.8 | 1.1 |  |  |  |  | 3.5 | 0.6 | 2 | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2849 | 1310 | 1 | 84.9372 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 206 | 13 | 12 | 8 | 45 | 1.9 | 1.1 | 0.9 | 1.1 |  |  |  |  | 3.5 | 0.5 | 1.8 | 1310 | 84.9372 | 2849 | S.A.L |  | 3:00 | 2841 | 1310 | 1 | 85.1764 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 210 | 14 | 11 | 7 | 46 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 1 |  |  |  |  | 3.5 | 0.4 | 1.7 | 1310 | 84.8776 | 2851 | S.A.L |  | 4:00 | 2851 | 1310 | 1 | 84.8776 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 214 | 12 | 11 | 7 | 43 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 1 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0.4 | 1.7 | 1310 | 84.6105 | 2860 | S.A.L |  | 5:00 | 2843 | 1310 | 1 | 85.1165 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 199 | 11 | 9 | 6 | 47 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 7.3 | 3.7 | 6.6 | 6.3 | 3.7 | 0.1 | 2.3 | 1355 | 85.1356 | 2940 | S.A.L |  | 6:00 | 2860 | 1310 | 1 | 84.6105 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 198 | 11 | 9 | 6 | 46 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.3 |  |  |  |  | 3.7 | 0.1 | 2.3 | 1355 | 85.9542 | 2912 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2943 | 1355 | 1 | 85.0488 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 197 | 12 | 10 | 6 | 45 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.3 |  |  |  |  | 3.7 | 0.1 | 1 | 1355 | 85.6894 | 2921 | S.A.L |  | 8:00 | 2940 | 1355 | 1 | 85.1356 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 196 | 12 | 11 | 6 | 44 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.2 |  |  |  |  | 3.7 | 0.2 | 0.7 | 1355 | 85.4261 | 2930 | S.A.L |  | 9:00 | 2947 | 1355 | 1 | 84.9334 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 196 | 12 | 11 | 6 | 46 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 7.3 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 3.7 | 0.2 | 0.6 | 1355 | 85.66 | 2922 | S.A.L |  | 10:00 | 2912 | 1355 | 1 | 85.9542 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 198 | 13 | 11 | 6 | 47 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.2 |  |  |  |  | 3.7 | 0.1 | 0.5 | 1355 | 85.1935 | 2938 | S.A.L |  | 11:00 | 2932 | 1355 | 1 | 85.3679 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 224 | 14 | 11 | 6 | 58 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.2 |  |  |  |  | 3.6 | 0.1 | 0.6 | 1355 | 85.2225 | 2937 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2921 | 1355 | 1 | 85.6894 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 253 | 15 | 12 | 6 | 69 | 2.1 | 1.5 | 0.4 | 0.2 |  |  |  |  | 3.6 | 0.1 | 0.7 | 1355 | 86.191 | 2904 | S.A.L |  | 13:00 | 2936 | 1355 | 1 | 85.2516 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 206.9167 | 12.75 | 11 | 6.5 | 48.5 | 1.475 | 1.0417 | 0.56667 | 0.50833 | 7.2667 | 5.5667 | 6.5 | 6.2 | 3.6167 | 0.24167 | 1.325 | 1230.8333 | #DIV/0! |  |  |  | 14:00 | 2930 | 1355 | 1 | 85.4261 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 253 | 15 | 14 | 8 | 69 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 7.3 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 3.7 | 0.6 | 2.3 | 1355 | #DIV/0! |  |  |  | 15:00 | 2914 | 1355 | 1 | 85.8952 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 192 | 11 | 9 | 6 | 43 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 7.2 | 3.7 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0.1 | 0.5 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 16:00 | 2922 | 1355 | 1 | 85.66 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2936 | 1355 | 1 | 85.2516 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2938 | 1355 | 1 | 85.1935 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2904 | 1355 | 1 | 86.191 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.17 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.1 | 0.1 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-09-24 |  | 20:00 | 2937 | 1355 | 1 | 85.2225 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2905 | 1355 | 1 | 86.1613 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2904 | 1355 | 1 | 86.191 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2925 | 1355 | 1 | 85.5722 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2907 | 1355 | 1 | 86.102 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 251071.2 | 32250 | [5 empty] | 454 |  | 218.4875 |  | 1577.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 32250 | 42892.5 | 85.4176 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2905.9167 | 1343.75 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 18.9167 |  | 9.1036 |  | 65.7354 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 3
| 8:00 | 68 | 32 | 26 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.1 | 0.02 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 672.4875 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1577.65 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 2.6785 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 6.2837 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 672.4875 |  |  | Consumo Total |  | 1577.65
12 | 12 | 12 | 3 | 0 |  | 2 |  |  | 12 |  | 10 |  |  | 8 |  |  |  | 10 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 2.6785 |  |  | Dosagem Final |  | 6.2837
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 92 | ALTURA | 0 | ALTURA | 0 |  |  | Volume total (L) | 115327.6 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | VOLUME | 25327.6 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 90000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 153385.708 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 33685.708 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 119700 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 0 | Densidade | 1.262
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 3 |  |  | 3
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 42892.5
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -42892.5
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #VALUE! |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2250.1375 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #VALUE! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 25
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2869 | 1355 | 1 | 87.2425 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 267 | 16 | 13 | 7 | 105 | 2.3 | 1.6 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  | 3.5 | 0.1 | 0.6 | 1355 | 86.102 | 2907 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2728 | 1462 | 1 | 98.997 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 12 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 306 | 17 | 13 | 8 | 137 | 3 | 1.7 | 0.5 | 0.6 |  |  |  |  | 3.5 | 0.1 | 0.5 | 1462 | 98.997 | 2728 | S.A.L |  | 3:00 | 2702 | 1462 | 1 | 99.9496 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 305 | 13 | 11 | 7 | 145 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  | 3.5 | 0.1 | 0.5 | 1462 | 115.0187 | 2348 | S.A.L |  | 4:00 | 2348 | 1462 | 1 | 115.0187 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 304 | 11 | 10 | 6 | 157 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.2 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.7 | 0.2 | 0.8 | 1023 | 90.2871 | 2093 | S.A.L |  | 5:00 | 2175 | 1462 | 1 | 124.1673 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 |  |  | 0.2%
8:00 | 303 | 12 | 10 | 6 | 177 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.2 |  |  |  |  | 3.5 | 0.1 | 1.3 | 1023 | 158.3997 | 1193 | S.A.L |  | 6:00 | 2093 | 1023 | 1 | 90.2871 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 306 | 12 | 10 | 6 | 180 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.2 |  |  |  |  | 3.5 | 0.1 | 1.4 | 1023 | 96.8088 | 1952 | S.A.L | 0 | 7:00 | 1747 | 1023 | 1 | 108.1688 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 298 | 12 | 10 | 6 | 182 | 1.3 | 1 | 0.4 | 0.2 |  |  |  |  | 3.4 | 0.1 | 1.3 | 1023 | 118.5513 | 1594 | S.A.L |  | 8:00 | 1193 | 1023 | 1 | 158.3997 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 295 | 12 | 10 | 6 | 180 | 1.4 | 1 | 0.4 | 0.2 |  |  |  |  | 3.8 | 0.1 | 1.3 | 1023 | 77.2571 | 2446 | S.A.L |  | 9:00 | 1268 | 1023 | 1 | 149.0306 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 288 | 12 | 10 | 6 | 177 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.2 |  |  |  |  | 3.8 | 0.1 | 1 | 1023 | 95.008 | 1989 | S.A.L |  | 10:00 | 1952 | 1023 | 1 | 96.8088 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 264 | 12 | 11 | 6 | 142 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.3 |  |  |  |  | 3.6 | 0.1 | 0.7 | 1023 | 91.8373 | 2645 | S.A.L |  | 11:00 | 1531 | 1023 | 1 | 123.4297 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 227 | 12 | 11 | 6 | 94 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.3 |  |  |  |  | 3.5 | 0.1 | 0.7 | 1315 | 89.3708 | 2718 | S.A.L | 0 | 12:00 | 1594 | 1023 | 1 | 118.5513 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 210 | 12 | 11 | 6 | 70 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.5 | 0.1 | 0.5 | 1265 | 85.6261 | 2729 | S.A.L |  | 13:00 | 2650 | 1023 | 1 | 71.3097 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 281.0833 | 12.75 | 10.8333 | 6.3333 | 145.5 | 1.5667 | 1.25 | 0.46667 | 0.29167 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 3.5667 | 0.10833 | 0.88333 | 1168.3333 | 100.272 |  |  |  | 14:00 | 2446 | 1023 | 1 | 77.2571 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 306 | 17 | 13 | 8 | 182 | 3 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.8 | 0.2 | 1.4 | 1462 | 158.3997 |  |  |  | 15:00 | 2007 | 1023 | 1 | 94.1559 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 210 | 11 | 10 | 6 | 70 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.4 | 0.1 | 0.5 | 1023 | 77.2571 |  |  |  | 16:00 | 1989 | 1023 | 1 | 95.008 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 1984 | 1315 | 1 | 122.4343 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 2645 | 1315 | 1 | 91.8373 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2699 | 1315 | 1 | 89.9999 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-09-25 |  | 20:00 | 2718 | 1315 | 1 | 89.3708 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2730 | 1265 | 1 | 85.5947 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2729 | 1265 | 1 | 85.6261 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2739 | 1265 | 1 | 85.3135 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2740 | 1265 | 1 | 85.2823 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 195393.6 | 28776 | [5 empty] | 595.875 |  | 178.7625 |  | 1570.0833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 28776 | 38272.08 | 101.8017 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2261.5 | 1199 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 24.8281 |  | 7.4484 |  | 65.4201 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 2
| 8:00 | 65 | 30 | 23 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 774.6375 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1570.0833 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 3.9645 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.0355 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 774.6375 |  |  | Consumo Total |  | 1570.0833
12 | 12 | 12 | 2 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 11 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 3.9645 |  |  | Dosagem Final |  | 8.0355
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | #NAME? |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 2 |  |  | 2
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 38272.08
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -38272.08
0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #VALUE! |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2344.7208 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #VALUE! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 26
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2743 | 1265 | 1 | 85.1891 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 212 | 12 | 11 | 6 | 68 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.3 |  |  |  |  | 3.2 | 0.1 | 0.7 | 1265 | 85.2823 | 2740 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2718 | 1265 | 1 | 85.9726 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 12 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 214 | 12 | 11 | 6 | 65 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.3 |  |  |  |  | 2.8 | 0.1 | 0.7 | 1265 | 85.9726 | 2718 | S.A.L |  | 3:00 | 2742 | 1265 | 1 | 85.2201 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 216 | 11 | 12 | 6 | 64 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3 |  |  |  |  | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 1265 | 85.2512 | 2741 | S.A.L |  | 4:00 | 2741 | 1265 | 1 | 85.2512 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 217 | 11 | 12 | 6 | 63 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 1265 | 85.158 | 2744 | S.A.L |  | 5:00 | 2697 | 1265 | 1 | 86.6421 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 225 | 10 | 11 | 6 | 67 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.3 |  |  |  |  | 2.8 | 0.1 | 0.2 | 1265 | 99.9459 | 2338 | S.A.L |  | 6:00 | 2744 | 1265 | 1 | 85.158 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 204 | 10 | 11 | 6 | 60 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.3 |  |  |  |  | 2.6 | 0.1 | 0.2 | 1265 | 93.9958 | 2486 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2755 | 1265 | 1 | 84.818 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 500 | 9.4583 | 3600 | 68.1 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 216 | 11 | 12 | 6 | 63 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  | 2.6 | 0.1 | 0.4 | 1265 | 87.1266 | 2682 | S.A.L |  | 8:00 | 2338 | 1265 | 1 | 99.9459 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 315 | 13 | 13 | 6 | 162 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.4 |  |  |  |  | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 1414 | 93.2847 | 2800 | S.A.L |  | 9:00 | 2290 | 1265 | 1 | 102.0409 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 307 | 16 | 15 | 7 | 182 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 0.5 |  |  |  |  | 2.8 | 0.5 | 0.1 | 1414 | 92.7547 | 2816 | S.A.L |  | 10:00 | 2486 | 1265 | 1 | 93.9958 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 322 | 18 | 16 | 8 | 228 | 2.4 | 1.5 | 0.7 | 0.5 |  |  |  |  | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 1414 | 92.9858 | 2809 | S.A.L |  | 11:00 | 2475 | 1265 | 1 | 94.4136 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 333 | 20 | 14 | 8 | 273 | 2.6 | 1.3 | 0.7 | 0.5 |  |  |  |  | 3 | 0.5 | 1.2 | 1563 | 104.0435 | 2775 | S.A.L |  | 12:00 | 2682 | 1265 | 1 | 87.1266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 318 | 18 | 14 | 8 | 266 | 2.3 | 1.3 | 0.7 | 0.5 |  |  |  |  | 3 | 0.5 | 1.2 | 1563 | 107.1718 | 2694 | S.A.L |  | 13:00 | 2806 | 1265 | 1 | 83.2764 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 258.25 | 13.5 | 12.6667 | 6.5833 | 130.0833 | 1.5167 | 1.175 | 0.55455 | 0.39091 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 2.8333 | 0.24167 | 0.53333 | 1351.9167 | 92.7478 |  |  |  | 14:00 | 2800 | 1414 | 1 | 93.2847 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 333 | 20 | 16 | 8 | 273 | 2.6 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 3.2 | 0.5 | 1.2 | 1563 | 107.1718 |  |  |  | 15:00 | 2802 | 1414 | 1 | 93.2181 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 204 | 10 | 11 | 6 | 60 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 2.6 | 0.1 | 0.1 | 1265 | 85.158 |  |  |  | 16:00 | 2816 | 1414 | 1 | 92.7547 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2828 | 1414 | 1 | 92.3611 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2809 | 1414 | 1 | 92.9858 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2761 | 1414 | 1 | 94.6024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.27 | 0.41 | * | 0.32 | 0.34 | * | 0.29 | 0.3 | 0.33 | 0.35 | 0.31 | 0.28 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-09-26 |  | 20:00 | 2775 | 1563 | 1 | 104.0435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2718 | 1563 | 1 | 106.2255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2694 | 1563 | 1 | 107.1718 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2683 | 1563 | 1 | 107.6112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2679 | 1563 | 1 | 107.7719 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 232495.2 | 32744 | [5 empty] | 331.0417 |  | 66.2083 |  | 476.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 32744 | 43549.52 | 93.795 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2690.9167 | 1364.3333 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 13.7934 |  | 2.7587 |  | 19.8625 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 4
| 8:00 | [18 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 397.25 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 476.7 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA | [6 empty] | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 1.7086 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 2.0504 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 397.25 |  |  | Consumo Total |  | 476.7
12 | 12 | 12 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 1.7086 |  |  | Dosagem Final |  | 2.0504
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 125 | ALTURA | 0 | ALTURA | 47 |  |  | Volume total (L) | 151464.4 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 34412.5 | VOLUME | 0 | VOLUME | 13051.9 | VOLUME | 104000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 201447.652 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 45768.625 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 17359.027 | Peso(Kg) | 138320 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 1 |  |  | 1
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 43549.52
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -43549.52
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #VALUE! |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 873.95 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #VALUE! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 27
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2680 | 1563 | 1 | 107.7317 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 700 | 13.2417 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 332 | 16 | 11 | 6 | 221 | 2.2 | 1.3 | 0.9 | 0.5 |  |  |  |  | 3,,2 | 0.5 | 1.5 | 1563 | 107.7719 | 2679 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2653 | 322 | 1 | 22.4201 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 700 | 13.2417 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 12 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 328 | 16 | 10 | 5 | 183 | 2.2 | 1.4 | 0.8 | 0.5 |  |  |  |  | 3.5 | 0.5 | 1.8 | 322 | 22.4201 | 2653 | S.A.L |  | 3:00 | 2652 | 1563 | 1 | 108.8691 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 700 | 13.2417 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 325 | 14 | 10 | 5 | 175 | 2.2 | 1.4 | ,8/ | 0.4 |  |  |  |  | 3.6 | 0.5 | 2.5 | 1563 | 109.5715 | 2635 | S.A.L |  | 4:00 | 2635 | 1563 | 1 | 109.5715 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 700 | 13.2417 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 322 | 14 | 10 | 5 | 169 | 2.1 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 7 | 5 | 5 | 5.5 | 3.8 | 0.5 | 2.8 | 1563 | 109.364 | 2640 | S.A.L |  | 5:00 | 2610 | 1563 | 1 | 110.621 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 700 | 13.2417 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 327 | 14 | 13 | 3 | 176 | 4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 7.2 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 5 | 0.1 | 3.3 | 1342 | 94.3292 | 2628 | S.A.L |  | 6:00 | 2640 | 1563 | 1 | 109.364 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 700 | 13.2417 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 325 | 13 | 9 | 3 | 172 | 3.4 | 2.1 | 1.2 | 0.9 |  |  |  |  | 5 | 0.1 | 2 | 1342 | 95.1256 | 2606 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2610 | 1563 | 1 | 110.621 |  | 0 | 2500 | 47.2917 | 700 | 13.2417 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 325 | 12 | 10 | 6 | 156 | 3.1 | 1.69 | 1.1 | 0.8 |  |  |  |  | 5 | 0.1 | 2 | 1342 | 94.6895 | 2618 | S.A.L |  | 8:00 | 2628 | 1342 | 1 | 94.3292 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 322 | 12 | 10 | 6 | 153 | 3 | 1.8 | 1.1 | 0.8 |  |  |  |  | 5 | 0.13 | 2 | 1272 | 90.1291 | 2607 | S.A.L |  | 9:00 | 2642 | 1342 | 1 | 93.8294 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 320 | 14 | 11 | 6 | 163 | 3.1 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 7.2 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | 5 | 0.1 | 0.5 | 1272 | 84.0969 | 2794 | S.A.L |  | 10:00 | 2606 | 1342 | 1 | 95.1256 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 322 | 14 | 11 | 6 | 167 | 3.1 | 1.7 | 1.1 | 0.9 |  |  |  |  | 5 | 0.1 | 0.5 | 1272 | 86.2263 | 2725 | S.A.L |  | 11:00 | 2639 | 1342 | 1 | 93.936 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 322 | 13 | 11 | 6 | 165 | 3 | 1.7 | 1 | 0.8 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 0.5 | 1272 | 86.4166 | 2719 | S.A.L |  | 12:00 | 2618 | 1342 | 1 | 94.6895 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 320 | 13 | 11 | 6 | 162 | 2.8 | 1.7 | 1 | 0.7 |  |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 0.6 | 1272 | 87.5761 | 2683 | S.A.L |  | 13:00 | 2642 | 1342 | 1 | 93.8294 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 324.1667 | 13.75 | 10.5833 | 5.25 | 171.8333 | 2.85 | 1.6825 | 1.0273 | 0.73333 | 7.1333 | 5.1 | 5.1 | 5.3667 | 4.5364 | 0.23583 | 1.6667 | 1283.0833 | 88.9764 |  |  |  | 14:00 | 2607 | 1272 | 1 | 90.1291 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 332 | 16 | 13 | 6 | 221 | 4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 7.2 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5 | 0.5 | 3.3 | 1563 | 109.5715 |  |  |  | 15:00 | 2780 | 1272 | 1 | 84.5204 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 320 | 12 | 9 | 3 | 153 | 2.1 | 1.3 | 0.8 | 0.4 | 7 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 3.5 | 0.1 | 0.5 | 322 | 22.4201 |  |  |  | 16:00 | 2794 | 1272 | 1 | 84.0969 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2753 | 1272 | 1 | 85.3493 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2725 | 1272 | 1 | 86.2263 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2652 | 1272 | 1 | 88.5998 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.82 | 0.5 | 0.72 | 0.97 | 0.51 |  | 0.57 | 0.89 |  | 0.64 | 0.69 | 0.75 | 0.61 | 0.044 | 0.69 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2021-09-27 |  | 20:00 | 2719 | 1272 | 1 | 86.4166 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2718 | 1272 | 1 | 86.4484 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2683 | 1272 | 1 | 87.5761 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2702 | 1272 | 1 | 86.9603 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2692 | 1272 | 1 | 87.2833 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 230688 | 31744 | [5 empty] | 652.625 |  | 205.2458 |  | 1494.4167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 28469 | 37863.77 | 156.5432 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2670 | 1322.6667 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 27.1927 |  | 8.5519 |  | 62.2674 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 3
| 8:00 | 36 | 6 | 6 | 3.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.02 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 |  |  | 3.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.02 | [24 empty] | CONSUMO | 857.8708 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1494.4167 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 3.7187 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 6.4781 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 857.8708 |  |  | Consumo Total |  | 1494.4167
12 | 12 | 12 | 3 | 0 |  | 1 |  |  | 12 |  | 11 |  |  | 4 |  |  |  | 11 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 3.7187 |  |  | Dosagem Final |  | 6.4781
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 62 | ALTURA | 0 | ALTURA | 145 |  |  | Volume total (L) | 144335.1 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | VOLUME | 17068.6 | VOLUME | 0 | VOLUME | 40266.5 | VOLUME | 87000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 191965.683 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 22701.238 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 53554.445 | Peso(Kg) | 115710 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 11 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 3 |  |  | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 37863.77
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -37863.77
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | #VALUE! |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2352.2875 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | #VALUE! |  |  | Saldo(kg) | 0

## 28
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2672 | 1272 | 1 | 87.9366 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 318 | 12 | 11 | 6 | 161 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 0.8 |  | 1272 | 87.2833 | 2692 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2696 | 1272 | 1 | 87.1538 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 12 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 316 | 12 | 12 | 6 | 158 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0.5 |  |  |  | 5 | 0.1 | 0.9 |  | 1272 | 87.1538 | 2696 | S.A.L |  | 3:00 | 2571 | 1272 | 1 | 91.3912 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 315 | 11 | 12 | 5 | 156 | 2.2 | 1.6 | 0.8 | 0.4 |  |  |  | 5 | 0.1 | 1 |  | 1272 | 94.2506 | 2493 | S.A.L |  | 4:00 | 2493 | 1272 | 1 | 94.2506 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 313 | 11 | 12 | 5 | 155 | 2.1 | 1.6 | 0.7 | 0.3 | 7.2 | 5.3 | 5.3 | 5 | 0.1 | 1 |  | 1272 | 91.8425 | 1959 | S.A.L |  | 5:00 | 2314 | 1272 | 1 | 101.5413 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 412 | 11 | 11 | 5 | 216 | 1.9 | 1.4 | 0.7 | 0.3 |  |  |  | 4 | 0.1 | 1.2 |  | 1272 | 90.2339 | 2692 | S.A.L |  | 6:00 | 1959 | 974 | 1 | 91.8425 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 544 | 12 | 10 | 5 | 272 | 1.8 | 1.2 | 0.7 | 0.3 |  |  |  | 3.8 | 0.1 | 1.2 |  | 974 | 128.3878 | 1892 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2692 | 1315 | 1 | 90.2339 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 662 | 11 | 10 | 6 | 317 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0.3 |  |  |  | 3.6 | 0.1 | 1.3 |  | 1120 | 111.7111 | 1852 | S.A.L |  | 8:00 | 2692 | 1315 | 1 | 90.2339 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 627 | 11 | 11 | 6 | 301 | 1.7 | 1.2 | 0.7 | 0.4 |  |  |  | 33.6 | 0.1 | 1.5 |  | 1120 | 111.2904 | 1859 | S.A.L |  | 9:00 | 1882 | 1315 | 1 | 129.07 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 644 | 13 | 10 | 6 | 327 | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 0.4 |  |  |  | 3.6 | 0.1 | 1.5 |  | 1120 | 121.6278 | 1701 | S.A.L |  | 10:00 | 1892 | 1315 | 1 | 128.3878 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 618 | 14 | 10 | 6 | 302 | 2 | 0.9 | 0.7 | 0.4 |  |  |  | 3.6 | 0.1 | 1.5 |  | 1120 | 124.0341 | 1668 | S.A.L |  | 11:00 | 1873 | 1315 | 1 | 129.6902 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 628 | 15 | 10 | 6 | 309 | 2 | 0.9 | 0.7 | 0.5 |  |  |  | 3.6 | 0.1 | 1.5 |  | 1120 | 123.8856 | 1670 | S.A.L | 0 | 12:00 | 1852 | 1120 | 1 | 111.7111 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 603 | 15 | 10 | 6 | 301 | 2 | 0.9 | 0.7 | 0.4 |  |  |  | 3.3 | 0.1 | 1.5 |  | 1120 | 126.6925 | 1633 | S.A.L |  | 13:00 | 1841 | 1120 | 1 | 112.3785 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 500 | 12.3333 | 10.75 | 5.6667 | 247.9167 | 2.025 | 1.25 | 0.725 | 0.39167 | 7.2 | 5.3 | 5.3 | 6.55 | 0.1 | 1.2417 | #DIV/0! | 1171.1667 | 108.1994 |  |  |  | 14:00 | 1859 | 1120 | 1 | 111.2904 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 662 | 15 | 12 | 6 | 327 | 2.6 | 1.7 | 0.8 | 0.5 | 7.2 | 5.3 | 5.3 | 33.6 | 0.1 | 1.5 | 0 | 1272 | 128.3878 |  |  |  | 15:00 | 1851 | 1120 | 1 | 111.7714 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 313 | 11 | 10 | 5 | 155 | 1.7 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 7.2 | 5.3 | 5.3 | 3.3 | 0.1 | 0.8 | 0 | 974 | 87.1538 |  |  |  | 16:00 | 1701 | 1120 | 1 | 121.6278 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 1667 | 1120 | 1 | 124.1085 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 1668 | 1120 | 1 | 124.0341 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 350 | 6.6208 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 1663 | 1120 | 1 | 124.407 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 300 | 5.675 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.31 | 0.28 | 0.33 | 0.34 | 0.3 | * | 0.32 | 0.33 | * | 0.29 | 0.25 | 0.27 | 0.22 | 0.29 | 0.31 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-09-28 |  | 20:00 | 1670 | 1120 | 1 | 123.8856 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 300 | 5.675 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 170 | 1120 | 1 | 1216.9935 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 300 | 5.675 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 1633 | 1120 | 1 | 126.6925 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 300 | 5.675 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 1697 | 1120 | 1 | 121.9145 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 300 | 5.675 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 1980 | 1120 | 1 | 104.4893 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 300 | 5.675 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 169156.8 | 28469 | [5 empty] | 454 |  | 153.225 |  | 1248.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 28469 | 37863.77 | 156.5432 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 1957.8333 | 1186.2083 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 18.9167 |  | 6.3844 |  | 52.0208 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 3
| 8:00 | 38 | 9 | 7 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.06 | 0.03 | 0.1 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 607.225 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1248.5 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 3.5897 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.3807 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 607.225 |  |  | Consumo Total |  | 1248.5
12 | 12 | 12 | 1 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 3.5897 |  |  | Dosagem Final |  | 7.3807
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 147 | ALTURA | 0 | ALTURA | 72 |  |  | Volume total (L) | 114463.5 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 40469.1 | VOLUME | 0 | VOLUME | 19994.4 | VOLUME | 54000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 152236.455 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 53823.903 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 26592.552 | Peso(Kg) | 71820 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 1
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 37863.77
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -37863.77
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 1855.725 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -1855.725 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | -1855.725

## 29
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2025 | 974 | 1 | 88.8491 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 525 | 18 | 10 | 6 | 259 | 2 | 0.9 | 0.7 | 0.3 |  |  |  |  | 3.2 | 0.1 | 1.5 | 1120 | 104.4893 | 1980 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2025 | 974 | 1 | 88.8491 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 12 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 312 | 18 | 10 | 6 | 109 | 2 | 1.2 | 0.7 | 0.3 |  |  |  |  | 3 | 0.1 | 1.2 | 974 | 88.8491 | 2025 | S.A.L |  | 3:00 | 2024 | 974 | 1 | 88.893 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 292 | 17 | 13 | 8 | 88 | 1.9 | 1.5 | 0.8 | 0.3 |  |  |  |  | 2.8 | 0.1 | 1.2 | 974 | 88.4125 | 2035 | S.A.L |  | 4:00 | 2035 | 974 | 1 | 88.4125 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 269 | 17 | 16 | 8 | 82 | 1.9 | 2.1 | 0.8 | 0.3 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 974 | 87.552 | 2055 | S.A.L |  | 5:00 | 2038 | 974 | 1 | 88.2824 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 250 | 24 | 19 | 11 | 156 | 2 | 3.2 | 1 | 0.8 |  |  |  |  | 2.8 | 0.1 | 0.4 | 974 | 81.3747 | 2211 | S.A.L |  | 6:00 | 2055 | 974 | 1 | 87.552 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 227 | 19 | 16 | 9 | 110 | 2.9 | 3.3 | 0.9 | 1.1 |  |  |  |  | 3 | 0.1 | 0.4 | 974 | 80.2138 | 2243 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2221 | 974 | 1 | 81.0083 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 230 | 20 | 20 | 10 | 115 | 3.6 | 3.3 | 0.9 | 1.4 |  |  |  |  | 2.8 | 0.1 | 0.5 | 974 | 93.9037 | 1916 | S.A.L |  | 8:00 | 2211 | 974 | 1 | 81.3747 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 255 | 20 | 20 | 11 | 122 | 3.4 | 3.1 | 0.9 | 1.2 |  |  |  |  | 3 | 0.1 | 1 | 974 | 93.0778 | 1933 | S.A.L |  | 9:00 | 2226 | 974 | 1 | 80.8263 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 261 | 22 | 20 | 10 | 176 | 3.2 | 3 | 0.8 | 1.3 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 | 0.1 | 0.8 | 1366 | 94.6121 | 2667 | S.A.L |  | 10:00 | 2243 | 974 | 1 | 80.2138 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 267 | 19 | 18 | 9 | 193 | 3.2 | 2.6 | 0.9 | 1.2 |  |  |  |  | 3.2 | 0.2 | 1 | 1366 | 93.9079 | 2687 | S.A.L |  | 11:00 | 2183 | 974 | 1 | 82.4184 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 273 | 18 | 16 | 9 | 196 | 3.4 | 2.3 | 0.9 | 1.1 |  |  |  |  | 3.2 | 0.1 | 0.8 | 1366 | 91.6233 | 2754 | S.A.L |  | 12:00 | 1916 | 974 | 1 | 93.9037 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 278 | 18 | 16 | 8 | 213 | 3.1 | 2.1 | 0.8 | 1.1 |  |  |  |  | 3.5 | 0.1 | 0.7 | 1366 | #VALUE! | 2/15 | S.A.L |  | 13:00 | 1926 | 974 | 1 | 93.4161 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 286.5833 | 19.1667 | 16.1667 | 8.75 | 151.5833 | 2.7167 | 2.3833 | 0.84167 | 0.86667 | 7.25 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 3.0417 | 0.10833 | 0.83333 | 1116.8333 | #VALUE! |  |  |  | 14:00 | 1933 | 974 | 1 | 93.0778 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 525 | 24 | 20 | 11 | 259 | 3.6 | 3.3 | 1 | 1.4 | 7.3 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.5 | 0.2 | 1.5 | 1366 | #VALUE! |  |  |  | 15:00 | 1948 | 974 | 1 | 92.3611 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 2500 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 227 | 17 | 10 | 6 | 82 | 1.9 | 0.9 | 0.7 | 0.3 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.8 | 0.1 | 0.4 | 974 | #VALUE! |  |  |  | 16:00 | 2667 | 1366 | 1 | 94.6121 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3000 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2673 | 1366 | 1 | 94.3998 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3400 | 47.2917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2687 | 1366 | 1 | 93.9079 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3400 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2667 | 1366 | 1 | 94.6121 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.41 | 0.36 | 0.29 | 0.33 | 0.37 | * | 0.33 | 0.39 | * | 0.23 | 0.21 | 0.25 | 0.33 | 0.19 | 0.23 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2021-09-29 |  | 20:00 | 2754 | 1366 | 1 | 91.6233 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2688 | 1366 | 1 | 93.873 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2/15 | 1366 | 1 | #VALUE! |  | #VALUE! | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2686 | 1366 | 1 | 93.9429 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2710 | 1366 | 1 | 93.1109 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3400 | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 189147.6 | 26904 | [5 empty] | 454 |  | 317.8 |  | 1246.6083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 26904 | 35782.32 | #VALUE! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2284.3913 | 1121 |  |  | 0 | #VALUE! |  | 18.9167 |  | 13.2417 |  | 51.942 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 3
| 8:00 | 36 | 18 | 11 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.06 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 771.8 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1246.6083 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 4.0804 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 6.5907 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 771.8 |  |  | Consumo Total |  | 1246.6083
12 | 12 | 12 | 2 | 0 |  | 7 |  |  | 12 |  | 5 |  |  | 4 |  |  |  | 5 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 4.0804 |  |  | Dosagem Final |  | 6.5907
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 84 | ALTURA | 0 | ALTURA | 145 |  |  | Volume total (L) | 182391.7 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | VOLUME | 23125.2 | VOLUME | 0 | VOLUME | 40266.5 | VOLUME | 119000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 242580.961 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 30756.516 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 53554.445 | Peso(Kg) | 158270 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 2 |  |  | 2
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 35782.32
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -35782.32
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -1855.725 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2018.4083 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -3874.1333 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 30
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2785 | 1366 | 1 | 90.6034 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 275 | 18 | 16 | 8 | 275 | 18 | 16 | 0.8 | 1 |  |  |  |  | 3.5 | 0.1 | 2 | 1366 | 93.1109 | 2710 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2663 | 1366 | 1 | 94.7542 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 12 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 410 | 20 | 16 | 10 | 410 | 20 | 16 | 0.9 | 1.2 |  |  |  |  | 3.5 | 0.1 | 1.4 | 1366 | 94.7542 | 2663 | S.A.L |  | 3:00 | 2688 | 1366 | 1 | 93.873 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 334 | 27 | 16 | 9 | 334 | 27 | 16 | 0.9 | 1.1 |  |  |  |  | 3.5 | 0.1 | 1.8 | 1366 | 95.291 | 2648 | S.A.L |  | 4:00 | 2648 | 1366 | 1 | 95.291 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 255 | 24 | 14 | 7 | 255 | 24 | 14 | 0.8 | 1.2 | 7.2 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 3.5 | 0.1 | 1.8 | 1366 | 93.5944 | 2696 | S.A.L |  | 5:00 | 2720 | 1366 | 1 | 92.7686 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 645 | 18 | 14 | 7 | 237 | 2.7 | 1.5 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 3.5 | 0.1 | 1.8 | 1366 | 90.0859 | 2801 | S.A.L |  | 6:00 | 2696 | 1366 | 1 | 93.5944 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 640 | 18 | 13 | 7 | 236 | 2.8 | 1.6 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 3.5 | 0.1 | 1.8 | 1366 | 91.5236 | 2757 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2663 | 1366 | 1 | 94.7542 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 642 | 18 | 13 | 7 | 234 | 2.9 | 1.5 | 0.7 | 0.8 |  |  |  |  | 3.2 | 0.1 | 1.7 | 1366 | 90.799 | 2779 | S.A.L |  | 8:00 | 2801 | 1366 | 1 | 90.0859 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 638 | 19 | 13 | 7 | 235 | 3.2 | 1.4 | 0.7 | 0.9 |  |  |  |  | 3.2 | 0.1 | 1.6 | 1366 | 92.3611 | 2732 | S.A.L |  | 9:00 | 2779 | 1366 | 1 | 90.799 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 633 | 20 | 12 | 7 | 232 | 3.5 | 1.4 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3 | 0.1 | 1.4 | 1366 | 90.7011 | 2782 | S.A.L |  | 10:00 | 2757 | 1366 | 1 | 91.5236 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 656 | 18 | 12 | 7 | 247 | 3.4 | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3.2 | 0.1 | 1.6 | 1470 | 97.7824 | 2777 | S.A.L |  | 11:00 | 2789 | 1366 | 1 | 90.4735 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 694 | 17 | 11 | 7 | 289 | 3.3 | 1.5 | 1 | 1 |  |  |  |  | 3.5 | 0.1 | 1.7 | 1470 | 98.0649 | 2769 | S.A.L |  | 12:00 | 2779 | 1366 | 1 | 90.799 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 708 | 16 | 11 | 7 | 302 | 3.3 | 1.6 | 1 | 1 | 7.5 | 5.5 | 5.3 | 5 | 3.5 | 0.1 | 1.8 | 1470 | 96.7718 | 2806 | S.A.L |  | 13:00 | 2766 | 1366 | 1 | 91.2258 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 544.1667 | 19.4167 | 13.4167 | 7.5 | 288.5 | 10.65 | 6.1667 | 0.85833 | 0.975 | 7.35 | 5.9 | 5.8 | 5.6 | 3.3833 | 0.1 | 1.7 | 1392 | 93.7367 |  |  |  | 14:00 | 2732 | 1366 | 1 | 92.3611 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 708 | 27 | 16 | 10 | 410 | 27 | 16 | 1 | 1.2 | 7.5 | 6.3 | 6.3 | 6.2 | 3.5 | 0.1 | 2 | 1470 | 98.0649 |  |  |  | 15:00 | 2770 | 1366 | 1 | 91.0941 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 255 | 16 | 11 | 7 | 232 | 2.7 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 7.2 | 5.5 | 5.3 | 5 | 3 | 0.1 | 1.4 | 1366 | 90.0859 |  |  |  | 16:00 | 2782 | 1366 | 1 | 90.7011 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2792 | 1366 | 1 | 90.3763 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2777 | 1470 | 1 | 97.7824 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2781 | 1470 | 1 | 97.6417 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-09-30 |  | 20:00 | 2769 | 1470 | 1 | 98.0649 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2801 | 1470 | 1 | 96.9445 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2806 | 1470 | 1 | 96.7718 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 700 | 13.2417 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2816 | 1470 | 1 | 96.4281 |  | 0 |  | 0 | 700 | 13.2417 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2819 | 1470 | 1 | 96.3255 |  | 0 |  | 0 | 700 | 13.2417 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 238244.4 | 33512 | [5 empty] | 416.1667 |  | 317.8 |  | 1399.8333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 33512 | 44570.96 | 93.5432 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2757.4583 | 1396.3333 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 17.3403 |  | 13.2417 |  | 58.3264 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 34 | 17 | 10 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.03 | 0.1 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 733.9667 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1399.8333 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 3.0807 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.8756 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 733.9667 |  |  | Consumo Total |  | 1399.8333
12 | 12 | 12 | 2 | 0 |  | 3 |  |  | 12 |  | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 9 | [15 empty] | Dosagem Final(mg/l) |  | 3.0807 |  |  | Dosagem Final(mg/l) |  | 5.8756
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 3.99
[33 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 0 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [10 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | 2 |  |  | 1 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[33 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | CHEIOS | 0 | [5 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 44570.96
[26 empty] | Operando | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -44570.96
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -3874.1333 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2133.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -6007.9333 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | -6007.9333

## 31
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2828 | 1470 | 1 | 96.019 |  | 0 |  | 0 | 700 | 13.2417 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 726 | 18 | 12 | 6 | 288 | 3.3 | 1.6 | 0.8 | 0.9 |  |  |  |  | 3.5 | 0 | 1.8 | 1470 | 96.3255 | 2819 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2837 | 1470 | 1 | 95.7144 |  | 0 |  | 0 | 700 | 13.2417 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 12 | 1.262 | 1 | 24
2:00 | 732 | 18 | 12 | 6 | 274 | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 |  |  |  |  | 3.2 | 0 | 1.8 | 1470 | 95.7144 | 2837 | S.A.L |  | 3:00 | 2817 | 1470 | 1 | 96.3939 |  | 0 |  | 0 | 700 | 13.2417 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 740 | 17 | 12 | 6 | 258 | 3.1 | 1.5 | 0.7 | 0.7 |  |  |  |  | 3.2 | 0 | 2 | 1470 | 96.2914 | 2820 | S.A.L |  | 4:00 | 2820 | 1470 | 1 | 96.2914 |  | 0 |  | 0 | 700 | 13.2417 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 744 | 17 | 12 | 6 | 245 | 3 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 7.5 | 5.5 | 5.3 | 5 | 3.2 | 0 | 2 | 1470 | 96.6684 | 2809 | S.A.L |  | 5:00 | 2758 | 1470 | 1 | 98.456 |  | 0 |  | 0 | 700 | 13.2417 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 736 | 16 | 12 | 6 | 243 | 3.9 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 6.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.8 |  | 2.4 | 1470 | 97.2919 | 2791 | S.A.L |  | 6:00 | 2809 | 1470 | 1 | 96.6684 |  | 0 |  | 0 | 700 | 13.2417 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 738 | 14 | 12 | 6 | 241 | 3.8 | 1.4 | 0.6 | 0.7 |  |  |  |  | 3.8 |  | 2.5 | 1470 | 96.4281 | 2816 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2791 | 1470 | 1 | 97.2919 |  | 0 |  | 0 | 700 | 13.2417 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 702 | 16 | 14 | 6 | 235 | 4 | 1.9 | 0.6 | 0.7 |  |  |  |  | 3.8 |  | 2 | 1364 | 90.3086 | 2790 | S.A.L |  | 8:00 | 2791 | 1470 | 1 | 97.2919 |  | 0 |  | 0 | 700 | 13.2417 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 680 | 17 | 18 | 7 | 227 | 4.5 | 2.8 | 0.6 | 0.7 |  |  |  |  | 3.8 |  | 1.7 | 1516 | 99.1288 | 2825 | S.A.L |  | 9:00 | 2797 | 1470 | 1 | 97.0832 |  | 0 |  | 0 | 700 | 13.2417 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 684 | 24 | 21 | 7 | 229 | 5.6 | 3.6 | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.7 |  | 1.6 | 1516 | 101.5001 | 2759 | S.A.L |  | 10:00 | 2816 | 1470 | 1 | 96.4281 |  | 0 |  | 0 | 700 | 13.2417 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 688 | 21 | 20 | 7 | 230 | 4.3 | 3.4 | 0.7 | 0.9 |  |  |  |  | 3.7 |  | 1.5 | 1516 | 100.3364 | 2791 | S.A.L |  | 11:00 | 2486 | 1470 | 1 | 109.2283 |  | 0 |  | 0 | 700 | 13.2417 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 757 | 21 | 20 | 7 | 263 | 4.1 | 3.3 | 0.7 | 1.1 |  |  |  |  | 3.7 |  | 1.4 | 1516 | 97.1009 | 2884 | S.A.L |  | 12:00 | 2790 | 1364 | 1 | 90.3086 |  | 0 |  | 0 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 732 | 21 | 20 | 7 | 258 | 3.9 | 3.1 | 0.8 | 1.3 |  |  |  |  | 3.6 |  | 1.4 | 1516 | 97.5745 | 2870 | S.A.L |  | 13:00 | 2802 | 1364 | 1 | 89.9219 |  | 0 |  | 0 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 721.5833 | 18.3333 | 15.4167 | 6.4167 | 249.25 | 3.8917 | 2.2583 | 0.69167 | 0.825 | 6.9333 | 5.0333 | 4.9667 | 4.8667 | 3.5833 | 0 | 1.8417 | 1480.3333 | 97.0558 |  |  |  | 14:00 | 2825 | 1516 | 1 | 99.1288 |  | 0 |  | 0 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 757 | 24 | 21 | 7 | 288 | 5.6 | 3.6 | 0.8 | 1.3 | 7.5 | 5.5 | 5.3 | 5 | 3.8 | 0 | 2.5 | 1516 | 101.5001 |  |  |  | 15:00 | 2817 | 1516 | 1 | 99.4103 |  | 0 |  | 0 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 680 | 14 | 12 | 6 | 227 | 3 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 6.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 3.2 | 0 | 1.4 | 1364 | 90.3086 |  |  |  | 16:00 | 2759 | 1516 | 1 | 101.5001 |  | 0 |  | 0 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2811 | 1516 | 1 | 99.6225 |  | 0 |  | 0 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 2791 | 1516 | 1 | 100.3364 |  | 0 |  | 0 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2844 | 1516 | 1 | 98.4666 |  | 0 |  | 0 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2021-10-01 |  | 20:00 | 2884 | 1516 | 1 | 97.1009 |  | 0 |  | 0 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2863 | 1516 | 1 | 97.8131 |  | 0 |  | 0 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2870 | 1516 | 1 | 97.5745 |  | 0 |  | 0 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2838 | 1516 | 1 | 98.6747 |  | 0 |  | 0 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2865 | 1516 | 1 | 97.7448 |  | 0 |  | 0 | 350 | 6.6208 | 3000 | 56.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 242312.4 | 35574 | [5 empty] | 0 |  | 231.7292 |  | 1570.0833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 35574 | 47313.42 | 97.6862 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2804.5417 | 1482.25 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 9.6554 |  | 65.4201 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 2
| 8:00 | 24 | 4 | 4 | 4 | 0.4 | 0.2 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 231.7292 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1570.0833 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0.95632 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 6.4796 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 231.7292 |  |  | Consumo Total |  | 1570.0833
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 12 |  |  | 12 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 10 | [15 empty] | Dosagem Final(mg/l) |  | 0.95632 |  |  | Dosagem Final(mg/l) |  | 6.4796
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 52 | ALTURA | 0 | ALTURA | 135 |  |  | Volume total (L) | 58805.1
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | VOLUME | 14315.6 | VOLUME | 0 | VOLUME | 37489.5 | VOLUME | 7000 |  |  |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 78210.783 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 19039.748 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 49861.035 | Peso(Kg) | 9310 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 3.99
[33 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [10 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 | Densidade | 1.262 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | 3 |  |  | 0 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[33 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | #NAME?
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | CHEIOS | 0 | [5 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[26 empty] | Operando | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | 65627.52
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -6007.9333 |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 1801.8125 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -7809.7458 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | -7809.7458

## AMOSTRAS SULFATO22
AMOSTRAS SULFATO LÍQUIDO COLETADAS
DATA | LAUDO | UNIDADE
2022-05-02 | 4220422 | TAPACURÁ
2022-05-12 | 3040522 | TAPACURÁ
2022-05-14 | 3020522 | TAPACURÁ
| 4090522 | TAPACURÁ
2022-05-18 | 4100522 | TAPACURÁ
2022-05-20 | 3110522 | TAPACURÁ
2022-05-21 | 4160522 | TAPACURÁ

## RECEBIMENTO
CONTROLE DA QUANTIDADE RECEBIDA DE PRODUTOS QUÍMICOS
Data
| S.A.L. Informar para qual tanque foi a carreta e digitar na coluna correspondente. OBS: Carreta deve ir para tanque de fibra e só será bombeada para tina em caso de necessidade (serviço, bomba quebrada…). |  |  |  |  | PAC 18 |  | Data | CLORO CARRETA |  | CLORO CILINDRO |  | Data | PERÓXIDO |  | CONTROLE DE ESTOQUES DOS TANQUES DE FIBRA 1 e 2
| DANFE | TANQUE 1 (kg) | TANQUE 2 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg) | DANFE | kg |  | DANFE | kg | DANFE | kg |  | DANFE | kg | DATA |  | TANQUE 1 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg) | TANQUE 2 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg)
1 | 26660 |  | 33770 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1899-12-31 | SALDO MÊS ANTERIOR | 72180 |  |  | 17293
| 26663 |  | 37220 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 | [6 empty] | 46168
| 26661 |  | 35480 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 3
| 27725 |  | 33500 |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 46168 | 139970 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 139970 | 0 | 0 |  | 0 | 5 | 202487 | 20000 |  |  | 5 |  |  |  | SALDO | 26012 |  |  | 157263
2 | [7 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 1900-01-01
[8 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
[8 empty] | 8 | 202861 | 19470 |  |  | 8
[8 empty] | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | SALDO | 26012 |  |  | 157263
3 | [7 empty] | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  | 1900-01-02
[8 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
[8 empty] | 13 |  |  |  |  | 13
[8 empty] | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | SALDO | 26012 |  |  | 157263
4 | [7 empty] | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  | 1900-01-03
[8 empty] | 17 |  |  |  |  | 17
[8 empty] | 18 | 203434 | 17530 |  |  | 18
[8 empty] | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | SALDO | 26012 |  |  | 157263
5 | [7 empty] | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  | 1900-01-04
[8 empty] | 22 | 203669 | 19260 |  |  | 22
[8 empty] | 23 |  |  |  |  | 23
[8 empty] | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | SALDO | 26012 |  |  | 157263
6 | [7 empty] | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  | 1900-01-05
| 26695 | 34120 | [5 empty] | 27 | 203936 | 19020 |  |  | 27
[8 empty] | 28 |  |  |  |  | 28 | 40817 | 3600
[8 empty] | 29 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | TOTAL | 34120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 34120 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | SALDO | 60132 |  |  | 157263
7 | [7 empty] | 31 | 206374 | 19040 |  |  | 31 |  |  | 1900-01-06
[8 empty] | Total |  | 114320 |  | 0 | Total |  | 3600
[8 empty] | Total Recebido |  | 114320 | [6 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 60132 |  |  | 157263
8 | [15 empty] | 1900-01-07
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | Total Recebido | SALDO | 60132 |  |  | 157263
9 | 26739 |  |  | 34530 | [11 empty] | 1900-01-08
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 34530 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 60132 |  |  | 157263
10 | [15 empty] | 1900-01-09
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 60132 |  |  | 157263
11 | [15 empty] | 1900-01-10
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 60132 |  |  | 157263
12 | 26756 |  |  |  | 35020 | [10 empty] | 1900-01-11
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 35020 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 60132 |  |  | 157263
13 | 26767 |  |  | 28930 | [11 empty] | 1900-01-12
26777
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 28930 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 60132 |  |  | 157263
14 | [15 empty] | 1900-01-13
| 26787 | 29980
[17 empty] | TOTAL | 29980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 29980 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 90112 |  |  | 157263
15 | [15 empty] | 1900-01-14
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 90112 |  |  | 157263
16 | [15 empty] | 1900-01-15
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 90112 |  |  | 157263
17 | 26819 | 34600 | [13 empty] | 1900-01-16
| 26820 | 35720
[17 empty] | TOTAL | 70320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 70320 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 160432 |  |  | 157263
18 | 26827 | 32570 | [13 empty] | 1900-01-17
| 26826 | 35500
| 26831 |  | 29310
[17 empty] | TOTAL | 68070 | 0 | 0 | 29310 | 0 | 0
| TOTAL | 68070 | 29310 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 228502 |  |  | 186573
19 | [15 empty] | 1900-01-18
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 228502 |  |  | 186573
20 | 26874 | 30100 | [13 empty] | 1900-01-19
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 34440 | 0 | 0
| TOTAL | 30100 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 228502 |  |  | 221013
21 | 26908 |  | 34440 | [12 empty] | 1900-01-20
| 26911 |  | 34500
| 26918 |  | 30100
[17 empty] | TOTAL | 35020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 99040 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 263522 |  |  | 221013
22 | 26941 | 35020 | [13 empty] | 1900-01-21
| 26921 | 33410
| 26944 | 24880
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 93310 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 263522 |  |  | 221013
23 | [15 empty] | 1900-01-22
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 263522 |  |  | 221013
24 | [15 empty] | 1900-01-23
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 32930 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 263522 |  |  | 253943
25 | 27409 |  | 32930 | [12 empty] | 1900-01-24
[17 empty] | TOTAL | 36740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 32930 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 300262 |  |  | 253943
26 | 27428 | 36740 | [13 empty] | 1900-01-25
| 27437 | 33460
| 24661 | 27160
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 33460 | 0 | 0
| TOTAL | 97360 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 300262 |  |  | 287403
27 | 27664 |  | 33460 | [12 empty] | 1900-01-26
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 33460 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 300262 |  |  | 287403
28 | [15 empty] | 1900-01-27
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 300262 |  |  | 287403
29 | [15 empty] | 1900-01-28
[17 empty] | TOTAL | 34010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 334272 |  |  | 287403
30 | 27674 | 34010 | [13 empty] | 1900-01-29
| 27699 | 29400
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 63410 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 334272 |  |  | 287403
31 | [15 empty] | 1900-01-30
[17 empty] | TOTAL | 486670 | 0 | 0 | 334710 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 820942 |  |  | 622113
TOTAL DO MÊS |  | 486670 | 334710 | 63460 | 35020 | 0 | 0 | [8 empty] | SALDO DO MÊS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Para CCO
Acompanhamento ETA Castelo Branco
Ação Covid-19 – Aumento vazão Sistema Tapacurá
Data | Horários | Bruta |  |  |  | Tratada
|  | Cor | Turbidez | Ferro | Manganês | Cor | Turbidez | Cloro | Ferro | Manganês
|  | Pt Co | NTU | mg/L | mg/L | Pt Co | NTU | mg/L | mg/L | mg/L
1 | 0h | 228 | 54 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4 | 0.4 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 237 | 68 | 2.4 | 0.15 | 3 | 0.5 | 3.2 | 0.1 | 0.03
| 16h | 241 | 65 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.5 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
2 | 0h | 237 | 66 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.6 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16h | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 0 | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦
3 | 0h | 202 | 49 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.6 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 209 | 49 | 1.4 | 0.1 | 5 | 0.6 | 3 | * | 0.03
| 16h | 211 | 50 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.8 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
4 | 0h | 202 | 46 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 3 | 0.6 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 207 | 48 | 1.6 | 0.15 | 2.5 | 0.5 | 3 | 0.1 | 0.03
| 16h | 209 | 52 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 3 | 0.5 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
5 | 0h | 225 | 65 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4 | 0.5 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 221 | 61 | 2.5 | 0.12 | 2 | 0.4 | 3.7 | 0.2 | 0.03
| 16h | 225 | 69 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4 | 0.5 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
6 | 0h | 210 | 60 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.5 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 193 | 51 | 2.2 | 0.2 | 5 | 0.5 | 4 | 0.2 | 0.03
| 16h | 216 | 55 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4 | 0.4 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
7 | 0h | 225 | 56 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4 | 0.6 | 4 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 0 | 0 | 1.8 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.03
| 16h | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 0 | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦
8 | 0h | 19+2 | 48 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4 | 0.5 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 194 | 48 | 1.8 | 0.15 | 4 | 0.5 | 3.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 178 | 45 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.5 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
9 | 0h | 192 | 48 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 3 | 0.5 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 181 | 445 | 2 | 0.1 | 4 | 0.3 | 3.5 | 0.2 | 0
| 16h | 175 | 44 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4 | 0.3 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
10 | 0h | 170 | 41 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4 | 0.3 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 166 | 43 | 2.4 | 0.1 | 4 | 0.4 | 4 | 0.2 | 0.03
| 16h | 146 | 4 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.9 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
11 | 0h | 184 | 46 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 8 | 0.7 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 178 | 42 | 2 | 0.15 | 8 | 1 | 3 | 0.1 | 0.03
| 16h | 174 | 44 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 9 | 1.2 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
12 | 0h | 169 | 40 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 1.1 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 162 | 37 | 2 | 0.15 | 4 | 0.6 | 3.6 | 0.1 | 0.03
| 16h | 165 | 45 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.6 | 2.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
13 | 0h | 201 | 49 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.7 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 192 | 42 | 2.8 | 0.12 | 5 | 0.7 | 3.7 | 0.2 | 0
| 16h | 209 | 49 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.8 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
14 | 0h | 203 | 47 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.6 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 181 | 44 | 2.4 | 0.15 | 4 | 0.4 | 3.6 | 0.2 | 0.03
| 16h | 185 | 46 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.6 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
15 | 0h | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 0 | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16h | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 0 | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦
16 | 0h | 188 | 47 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.7 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 180 | 36 | 2 | 0.15 | 5 | 0.5 | 3.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 180 | 37 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
17 | 0h | 180 | 39 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4 | 0.5 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 183 | 39 | 2 | 0.15 | 4 | 0.6 | 3.6 | 0.1 | 0.03
| 16h | 203 | 39 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.6 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
18 | 0h | 195 | 41 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.6 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 173 | 35 | 1.6 | 0.15 | 6 | 1 | 3.5 | 0.2 | 0.1
| 16h | 179 | 38 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 1 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
19 | 0h | 199 | 57 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.8 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 171 | 35 | 2 | 0.15 | 6 | 0.6 | 3.5 | 0.1 | 0.06
| 16h | 185 | 40 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.6 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
20 | 0h | 175 | 35 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.6 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 164 | 34 | 2 | 0.15 | 6 | 0.7 | 3.8 | 0.1 | 0.03
| 16h | 175 | 37 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.6 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
21 | 0h | 185 | 39 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.5 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 180 | 36 | 2.4 | 0.25 | 8 | 0.5 | 3.8 | 0 | 0
| 16h | 177 | 38 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 8 | 0.6 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
22 | 0h | 170 | 36 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 8 | 0.6 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 158 | 33 | 2.4 | 0.15 | 7 | 0.6 | 3.8 | 0.1 | 0.03
| 16h | 174 | 37 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.6 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
23 | 0h | 207 | 44 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.6 | 4 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16h | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 0 | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦
24 | 0h | 192 | 46 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 8 | 0.8 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 199 | 47 | 2.8 | 0.12 | 6 | 0.5 | 3.7 | 0.2 | 0.02
| 16h | 196 | 46 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.4 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦
25 | 0h | 267 | 105 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 303 | 177 | 2.4 | 0.4 | 6 | 0.5 | 3.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 288 | 177 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.4 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
26 | 0h | 212 | 68 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.5 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 225 | 67 | 0 | 0 | 6 | 0.5 | 2.8 | 0 | 0
| 16h | 307 | 182 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.5 | 2.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
27 | 0h | 332 | 221 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.9 | 3,,2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 327 | 176 | 3.6 | 0.15 | 3 | 1.2 | 5 | 0.2 | 0.02
| 16h | 320 | 163 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 1.1 | 5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
28 | 0h | 318 | 161 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.8 | 0.1 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 412 | 216 | 2.8 | 0.4 | 5 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.03
| 16h | 644 | 327 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.7 | 0.1 | ¦ ¦ | ¦ ¦
29 | 0h | 525 | 259 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.7 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 250 | 156 | 2.4 | 0.3 | 11 | 1 | 2.8 | 0.2 | 0.06
| 16h | 261 | 176 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 10 | 0.8 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
30 | 0h | 275 | 275 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 8 | 0.8 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 645 | 237 | 2.4 | 0.4 | 7 | 0.8 | 3.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 633 | 232 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 1 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
31 | 0h | 726 | 288 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.8 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 736 | 243 | 4 | 0.12 | 6 | 0.6 | 3.8 | 0.2 | 0.03
| 16h | 684 | 229 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.7 | 3.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦

## CONTROLE TINAS
Dia | CONSUMO | [7 empty] | ABASTECIMENTO | [9 empty] | 2021-09-01
| TINA 1 |  |  |  | TINA 3 |  |  |  | TINA 1 |  |  |  |  | TINA 3
| INÍCIO |  | FIM |  | INÍCIO |  | FIM |  | TANQUE DE ORIGEM | INÍCIO |  | FIM |  | TANQUE DE ORIGEM | INÍCIO |  | FIM
| HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) |  | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) |  | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | OBSERVAÇÃO
1
2 | 12:00 | 152 |  |  |  |  | 12:00 | 26 | [5 empty] | TF1 | 12:00 | 26 | 14:00 | 151
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## Parte 1
[6 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [15 empty] | ETA Castello Branco
[22 empty] | 2021-09-01 | 1900-09-12 | 1900-09-12 |  |  |  | 1900-09-12 | 1900-09-12 | 1900-09-12
DIA | COR (Pt - Co) | [8 empty] | TURBIDEZ (em JTU) | [11 empty] | pH
| BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | FILTRADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 256 | 228 | 237.8333 | 15 | 9.5 | 11.375 | 6 | 3 | 4.5833 | 74 | 54 | 64.1667 | 1.8 | 1.2 | 1.4458 | 0.5 | 0.4 | 0.46667 | 0.8 | 0.3 | 0.53333 | 7.3 | 7.3 |  | 6.8 | 6.8 | #DIV/0! | 6.5 | 6.5
2 | 240 | 232 | 235.5 | 15 | 13.5 | 14.125 | 7 | 6 | 6.25 | 66 | 62 | 64 | 2.1 | 1.8 | 1.9375 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 7.3 | 7.3 |  | 6.3 | 6.3 | #DIV/0! | 6.5 | 6.5
3 | 215 | 202 | 207.6667 | 16.5 | 12 | 14.2917 | 6 | 4 | 5.0833 | 51 | 14 | 45.9167 | 1.75 | 1.3 | 1.5125 | 0.8 | 0.6 | 0.65 | 0.5 | 0.3 | 0.43333 | 7.3 | 7.3 |  | 6.8 | 6.8 | #DIV/0! | 6.3 | 6.3
4 | 223 | 192 | 207.6667 | 14 | 9.5 | 14.2917 | 4 | 2 | 5.0833 | 69 | 44 | 45.9167 | 1.85 | 1.15 | 1.5125 | 0.5 | 0.5 | 0.65 | 0.5 | 0.4 | 0.43333 | 7.3 | 7.3 |  | 6.8 | 6.8 | #DIV/0! | 6.3 | 6.3
5 | 232 | 215 | 223.75 | 12 | 9 | 10.875 | 4 | 2 | 3.3333 | 69 | 57 | 63.5833 | 1.85 | 1.1 | 1.3958 | 0.5 | 0.4 | 0.46667 | 0.5 | 0.3 | 0.40833 | 7.3 | 7.3 |  | 6.8 | 6.5 | #DIV/0! | 6.3 | 6.3
6 | 230 | 189 | 210.0833 | 12.5 | 10 | 11.2917 | 5 | 3 | 4.5833 | 60 | 46 | 54.8333 | 1.8 | 0.85 | 1.2625 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.6025 | 7.3 | 7.3 |  | 6.5 | 6.5 | #DIV/0! | 6.3 | 6.3
7 | 225 | 204 | 213.5 | 12 | 10 | 11.125 | 4 | 3 | 3.75 | 60 | 46 | 54.5 | 1.7 | 1.35 | 1.5625 | 0.6 | 0.5 | 0.525 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 7.3 | 7.3 |  | 6.5 | 6.5 | #DIV/0! | 6.3 | 6.3
8 | 194 | 178 | 188.1818 | 11 | 9.5 | 10.2083 | 5 | 3 | 4.0833 | 49 | 45 | 47.0833 | 1.4 | 1.15 | 1.2917 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.46667 | 7.3 | 7.3 |  | 6.5 | 6.5 | #DIV/0! | 6 | 6
9 | 192 | 168 | 180.5 | 13 | 10 | 11.125 | 4 | 3 | 3.75 | 445 | 41 | 78.1667 | 2.1 | 1.15 | 1.5792 | 0.5 | 0.3 | 0.36667 | 0.9 | 0.3 | 0.45 | 7.3 | 7.3 |  | 6.8 | 6.5 | #DIV/0! | 6.3 | 6
10 | 178 | 146 | 163.0833 | 17.5 | 8.5 | 12.3333 | 7 | 4 | 4.8333 | 46 | 4 | 38.25 | 3.2 | 0.85 | 1.9625 | 0.9 | 0.3 | 0.55833 | 1.4 | 0.3 | 0.75 | 7.3 | 7.3 |  | 6.8 | 6.7 | #DIV/0! | 6.3 | 6.3
11 | 189 | 170 | 177.4167 | 24.5 | 16 | 19.1667 | 9 | 8 | 8.4167 | 48 | 40 | 43.5833 | 4.45 | 2.6 | 3.1125 | 1.2 | 0.7 | 1.0333 | 1.4 | 1 | 1.2 | 7.3 | 7.3 |  | 6.7 | 6.7 | #DIV/0! | 6.3 | 6.3
12 | 200 | 158 | 170.3333 | 18.5 | 10 | 14.5833 | 7 | 4 | 5.1667 | 49 | 37 | 41.4167 | 3.5 | 1.4 | 2.2833 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 0.73333 | 7.3 | 7.3 |  | 6.7 | 6.7 | #DIV/0! | 6.3 | 6.3
13 | 210 | 192 | 201.4167 | 17 | 9 | 12.375 | 6 | 3 | 4.75 | 50 | 42 | 47.0833 | 3.1 | 1.35 | 1.8792 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 1.2 | 0.3 | 0.8 | 7.3 | 7.3 |  | 6.7 | 6.7 | #DIV/0! | 6.3 | 6.3
14 | 203 | 178 | 188 | 16.5 | 11.5 | 13.25 | 5 | 4 | 4.6667 | 50 | 42 | 44.9167 | 2.6 | 1.4 | 1.7583 | 0.9 | 0.3 | 0.53333 | 0.9 | 0.3 | 0.53333 | 7.3 | 7.3 |  | 6.7 | 6.7 | #DIV/0! | 6.3 | 6.3
15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0
16 | 188 | 176 | 181.4167 | 16 | 11 | 13.0833 | 7 | 4 | 5.25 | 47 | 35 | 13 | 2.25 | 1.2 | 1.5917 | 0.7 | 0.4 | 0.51 | 0.8 | 0.4 | 1.6333 | 7.3 | 7.3 |  | 6.7 | 6.7 | #DIV/0! | 6.3 | 6.3 | 6.7
17 | 206 | 178 | 187.1667 | 17 | 10.5 | 13.5 | 5 | 4 | 4.3333 | 41 | 36 | 38.75 | 2.25 | 1.55 | 1.8947 | 0.6 | 0.5 | 0.56667 | 1.1 | 0.5 | 0.75 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | 6.3
18 | 290 | 170 | 200.4167 | 18 | 12.5 | 15.375 | 7 | 5 | 6.25 | 78 | 35 | 44.4167 | 2.95 | 1.75 | 2.2083 | 1.2 | 0.6 | 0.875 | 1 | 0.4 | 0.75667 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 6.3 | 6.55 | 6.5 | 6.3 | 6.4
19 | 199 | 171 | 179.75 | 18 | 11.5 | 14.9583 | 7 | 6 | 6.5 | 40 | 35 | 37.6364 | 1.95 | 1.45 | 1.6208 | 0.8 | 0.6 | 0.64167 | 0.7 | 0.5 | 0.55833 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5
20 | 185 | 161 | 172.25 | 14.5 | 10 | 11.5 | 6 | 5 | 5.6667 | 39 | 33 | 35.5833 | 1.5 | 1.3 | 1.3875 | 0.7 | 0.5 | 0.59167 | 0.5 | 0.4 | 0.425 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.5
21 | 185 | 173 | 179.25 | 12.5 | 9 | 11.125 | 8 | 6 | 7.3333 | 39 | 36 | 37.4167 | 1.95 | 1.2 | 1.625 | 0.6 | 0.5 | 0.53333 | 0.7 | 0.4 | 0.51667 | 7.3 | 7.2 | 7.25 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.5 | 6.55
22 | 183 | 155 | 168.4167 | 98.5 | 11 | 20.6818 | 8 | 7 | 7.3333 | 42 | 32 | 36 | 2.3 | 1.55 | 1.8792 | 0.6 | 0.5 | 0.58333 | 0.8 | 0.5 | 0.625 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.6 | 6.6 | 6.6
23 | 207 | 201 | 203.75 | 15 | 13 | 13.75 | 7 | 6 | 6.5 | 45 | 41 | 43.5 | 1.05 | 1.8 | 1.9 | 0.7 | 0.6 | 0.65 | 0.9 | 0.8 | 0.825 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.4
24 | 253 | 192 | 206.9167 | 14.5 | 10 | 11.875 | 8 | 6 | 6.5 | 69 | 43 | 48.5 | 1.8 | 0.95 | 1.2583 | 0.9 | 0.4 | 0.56667 | 1.1 | 0.2 | 0.50833 | 7.3 | 7.2 | 7.2667 | 6.65 | 5 | 6.0333 | 6.3 | 6 | 6.2
25 | 306 | 210 | 281.0833 | 15 | 10.5 | 11.7917 | 8 | 6 | 6.3333 | 182 | 70 | 145.5 | 2.35 | 1.05 | 1.4083 | 0.5 | 0.4 | 0.46667 | 0.6 | 0.2 | 0.29167 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 6.4
26 | 333 | 204 | 258.25 | 18 | 10.5 | 13.0833 | 8 | 6 | 6.5833 | 273 | 60 | 130.0833 | 2.05 | 0.95 | 1.3458 | 0.7 | 0.5 | 0.55455 | 0.5 | 0.3 | 0.39091 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.5
27 | 332 | 320 | 324.1667 | 14.5 | 10.5 | 12.1667 | 6 | 3 | 5.25 | 221 | 153 | 171.8333 | 3.1 | 1.7 | 2.2662 | 1.2 | 0.8 | 1.0273 | 1.2 | 0.4 | 0.73333 | 7.2 | 7 | 7.1333 | 5.5 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 5.3 | 5.3667
28 | 662 | 313 | 500 | 13.5 | 10.5 | 11.5417 | 6 | 5 | 5.6667 | 327 | 155 | 247.9167 | 2.15 | 1.3 | 1.6375 | 0.8 | 0.7 | 0.725 | 0.5 | 0.3 | 0.39167 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 33.6 | 3.3 | 6.55
29 | 525 | 227 | 286.5833 | 22 | 13.5 | 17.6667 | 11 | 6 | 8.75 | 259 | 82 | 151.5833 | 3.45 | 1.4 | 2.55 | 1 | 0.7 | 0.84167 | 1.4 | 0.3 | 0.86667 | 7.3 | 7.2 | 7.25 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 6 | 6.1
30 | 708 | 255 | 544.1667 | 21.5 | 13.5 | 16.4167 | 10 | 7 | 7.5 | 410 | 232 | 288.5 | 21.5 | 2.05 | 8.4083 | 1 | 0.7 | 0.85833 | 1.2 | 0.7 | 0.975 | 7.5 | 7.2 | 7.35 | 6.3 | 5.4 | 5.85 | 6.2 | 5 | 5.6
31 | 757 | 680 | 721.5833 | 22.5 | 13 | 16.875 | 7 | 6 | 6.4167 | 288 | 227 | 249.25 | 4.6 | 2.2 | 3.075 | 0.8 | 0.6 | 0.69167 | 1.3 | 0.6 | 0.825 | 7.5 | 6.5 | 6.9333 | 5.4 | 4.8 | 5 | 5 | 4.8 | 4.8667
| MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD.
MENSAL | 708 | 0 | 230.2936 | 98.5 | 0 | #DIV/0! | 11 | 0 | 5.658 | 445 | 0 | 75.9875 | 21.5 | 0 | #DIV/0! | 1.2 | 0 | 0.62903 | 1.4 | 0 | 0.66178 | 7.5 | 0 | 7.2679 | 6.8 | 0 | #DIV/0! | 33.6 | 0 | 6.3111
OBSERVAÇÕES: |  | 11/08 aumento repentino de turbidez.
Dia 22 água filtrada fora dos padrões devido a ajuste de dosagem do PAC-15 | [14 empty] | DATA:_____/_____/_____
( Teste )
| COR AGUA BRUTA |  |  |  | COR ÁGUA TRATADA | [5 empty] | TURBIDEZ AGUA BRUTA |  |  |  | TURBIDEZ AGUA TRATADA | [5 empty] | TURBIDEZ ÁGUA FILTRADA | [8 empty] | Ph DA ÁGUA TRATADA |  |  | Ph DA ÁGUA BRUTA
1 | 256 | 228 | 237.8333 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 9 | 8 | 8.3083 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.33333 | [6 empty] | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2
2 | 240 | 232 | 235.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 8.5 | 6.6 | 7.6167 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.40833 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.35 | [6 empty] | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2
3 | 215 | 202 | 207.6667 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 6.5 | 5.1 | 5.8417 |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.45833 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.38333 | [6 empty] | 6.7 | 6.2 | 6.4083 | 7.2 | 6.7 | 6.9083
4 | 223 | 192 | 207.6667 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5.1 | 4.6 | 4.8333 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.475 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7
5 | 232 | 215 | 223.75 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 4.5 | 4.6667 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.44167 | [6 empty] | 6.4 | 6.2 | 6.3167 | 7.1 | 6.7 | 6.9333
6 | 230 | 189 | 210.0833 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.8 | 3.7 | 4.2 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.4 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.36667 | [6 empty] | 6.5 | 6.1 | 6.2667 | 7.1 | 6.7 | 6.8667
7 | 225 | 204 | 213.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.1 | 3.4 | 3.7333 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.45 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.325 | [6 empty] | 6.4 | 6.1 | 6.275 | 6.8 | 6.7 | 6.7583
8 | 194 | 178 | 188.1818 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 3.8 | 3.5 | 3.6333 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.40833 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.35 | [6 empty] | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 6.8 | 6.8583
9 | 192 | 168 | 180.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.5 | 2.9 | 3.5583 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.425 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.31667 | [6 empty] | 6.6 | 6.4 | 6.5273 | 7 | 6.9 | 6.9636
10 | 178 | 146 | 163.0833 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 28 | 4.7 | 15.2667 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.45 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.40833 | [6 empty] | 6.8 | 6.6 | 6.6167 | 7 | 7 | 7
11 | 189 | 170 | 177.4167 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 23 | 16 | 19.25 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.49167 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.39167 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7 | 7 | 7
12 | 200 | 158 | 170.3333 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 21 | 14.9 | 19.3 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.41667 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.34167 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7.0583
13 | 210 | 192 | 201.4167 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 14 | 9.1 | 10.8417 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.525 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.325 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7.0417
14 | 203 | 178 | 188 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 8.8 | 6.1 | 7.3333 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.475 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.375 | [6 empty] | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 7 | 7.0583
15 | 0 | 50 | 50 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5.9 | 5 | 5.5667 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.375 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.30833 | [6 empty] | 6.7 | 6.6 | 6.6417 | 7.1 | 7 | 7.0417
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| Maximo | Minimo | Média |  |  |  | Maximo | Minimo | Média |  | Maximo | Minimo | Média |  |  | Maximo | Minimo | Média |  |  | Maximo | Minimo | Média | [6 empty] | Maximo | Minimo | Média | Maximo | Minimo | Média
| 256 | 0 | 190.3288 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 28 | 3.8 | 8.2633 |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.44389 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.36111 | [6 empty] | 6.8 | 6.2 | 6.5035 | 7.2 | 6.7 | 6.9726
[7 empty] | Realizada |  | 180 |  | Realizada |  | 180 |  |  | Realizada |  | 180 |  |  | Realizada |  | 180 | [6 empty] | Realizada |  | 180

## Parte 2
[6 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
2021-09-01
DIA | COR (Pt - Co) | [5 empty] | TURBIDEZ (JTU) | [5 empty] | pH | [5 empty] | FERRO (mg/l) |  | MANGANÊS (mg/l)
| DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | BRUTA | TRATADA | BRUTA | TRATADA
| (1ª etapa) |  |  | (2ª etapa) |  |  | (1ª etapa) |  |  | (2ª etapa) |  |  | (1ª etapa) |  |  | ( 2ª etapa)
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 15 | 10 | 11.5833 | 15 | 9 | 11.1667 | 1.7 | 1.4 | 1.45 | 1.9 | 1 | 1.4417 | 6.8 | 6.8 |  | 6.8 | 6.8 |  | 2.4 | 0.1 | 0.15 | 0.03
2 | 16 | 14 | 14.75 | 14 | 13 | 13.5 | 2.3 | 1.9 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.775 | 6.3 | 6.3 |  | 6.3 | 6.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 16 | 11 | 13.6667 | 17 | 13 | 14.9167 | 1.8 | 1.4 | 1.575 | 1.7 | 1.2 | 1.45 | 6.8 | 6.8 |  | 6.8 | 6.8 |  | 1.4 | * | 0.1 | 0.03
4 | 13 | 9 | 13.6667 | 15 | 10 | 14.9167 | 2.2 | 1.3 | 1.575 | 1.5 | 1 | 1.45 | 6.8 | 6.8 |  | 6.8 | 6.8 |  | 1.6 | 0.2 | 0.15 | 0.03
5 | 12 | 9 | 10.9167 | 12 | 9 | 10.8333 | 2.2 | 1.1 | 1.5833 | 1.5 | 1.1 | 1.2083 | 6.8 | 6.5 |  | 6.8 | 6.5 |  | 2.5 | 0.2 | 0.12 | 0.03
6 | 13 | 10 | 11.4167 | 12 | 10 | 11.1667 | 1.9 | 0.9 | 1.2917 | 1.7 | 0.8 | 1.2333 | 6.5 | 6.5 |  | 6.5 | 6.5 |  | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.03
7 | 12 | 9 | 10.75 | 12 | 11 | 11.5 | 1.8 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.525 | 6.5 | 6.5 |  | 6.5 | 6.5 |  | 1.8 | 0.2 | 0.15 | 0.03
8 | 11 | 9 | 10.25 | 11 | 10 | 10.1667 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.1 | 1.2833 | 6.5 | 6.5 |  | 6.5 | 6.5 |  | 1.8 | 0.2 | 0.15 | 0.03
9 | 13 | 10 | 11.1667 | 13 | 10 | 11.0833 | 2.1 | 1.3 | 1.675 | 2.1 | 1 | 1.4833 | 6.8 | 6.5 |  | 6.8 | 6.5 |  | 2 | 0.2 | 0.1 | 0
10 | 18 | 8 | 8 | 17 | 9 | 13.0833 | 0.9 | 0.9 | 1.9833 | 3.1 | 0.8 | 1.9417 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 6.7 | 6.8 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | Filt.
11 | 25 | 17 | 17 | 24 | 15 | 15 | 4.3 | 3 | 1.9833 | 4.6 | 2.2 | 2.9 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.8 | 2 | 0.2 | 0.15 | 0.03
12 | 18 | 10 | 14.25 | 19 | 10 | 14.9167 | 3.7 | 1.4 | 2.2417 | 3.3 | 1.4 | 2.325 | 6.7 | 6.7 |  | 6.7 | 6.7 |  | 2 | 0.2 | 0.15 | 0.03
13 | 18 | 8 | 12.4167 | 16 | 10 | 12.3333 | 3.4 | 1.4 | 2 | 2.8 | 1.3 | 1.7583 | 6.7 | 6.7 |  | 6.7 | 6.7 |  | 2.8 | 0.2 | 0.12 | 0
14 | 18 | 12 | 13.9167 | 15 | 11 | 12.5833 | 2.7 | 1.4 | 1.8167 | 2.5 | 1.4 | 1.7 | 6.7 | 6.7 |  | 6.7 | 6.7 |  | 2.4 | 0.2 | 0.15 | 0.03
15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 15 | 10 | 12.4167 | 17 | 12 | 182 | 2.2 | 1.2 | 4 | 2.3 | 1.2 | 1.6 | 6.7 | 6.7 | 0.4 | 6.7 | 6.7 | 7.3 | 2 | 0.2 | 0.15 | 0.03
17 | 18 | 11 | 14 | 16 | 10 | 13 | 2.4 | 1.5 | 1.9727 | 2.1 | 1.6 | 1.8167 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 2 | 0.1 | 0.15 | 0.03
18 | 17 | 11 | 14.6667 | 19 | 14 | 16.0833 | 2.5 | 1.7 | 2.1083 | 3.4 | 1.8 | 2.3083 | 6.8 | 6.3 | 6.55 | 6.8 | 6.3 | 6.55 | 1.6 | 0.2 | 0.15 | 0.1
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 14 | 10 | 11.8333 | 15 | 10 | 11.1667 | 1.5 | 1.3 | 1.3917 | 1.5 | 1.3 | 1.3833 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 2 | 0.2 | 0.15 | 0.03
21 | 12 | 8 | 11 | 13 | 10 | 11.25 | 2 | 1.1 | 1.5583 | 1.9 | 1.3 | 1.6917 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 2.4 | 0 | 0.25 | 0
22 | 182 | 11 | 28.3636 | 15 | 11 | 13 | 2.4 | 1.5 | 1.9167 | 2.2 | 1.6 | 1.8417 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 2.4 | 0.1 | 0.15 | 0.03
23 | 15 | 13 | 14 | 15 | 13 | 13.5 | 1.9 | 1.7 | 1.825 | 0.2 | 1.9 | 1.975 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 13 | 11 | 12 | 11 | 9 | 11 | 2.1 | 1.1 | 1.475 | 1.5 | 0.8 | 1.0417 | 6.7 | 3.7 | 5.5667 | 6.6 | 6.3 | 6.5 | 2.8 | 0.2 | 0.12 | 0.02
25 | 17 | 11 | 12.75 | 13 | 10 | 10.8333 | 3 | 1.2 | 1.5667 | 1.7 | 0.9 | 1.25 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.03
26 | 20 | 10 | 13.5 | 16 | 11 | 12.6667 | 2.6 | 1 | 1.5167 | 1.5 | 0.9 | 1.175 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 16 | 12 | 13.75 | 13 | 9 | 10.5833 | 4 | 2.1 | 2.85 | 2.2 | 1.3 | 1.6825 | 5.5 | 4.8 | 5.1 | 5.5 | 4.8 | 5.1 | 3.6 | 0.2 | 0.15 | 0.02
28 | 15 | 11 | 12.3333 | 12 | 10 | 10.75 | 2.6 | 1.7 | 2.025 | 1.7 | 0.9 | 1.25 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 2.8 | 0.2 | 0.4 | 0.03
29 | 24 | 17 | 19.1667 | 20 | 10 | 16.1667 | 3.6 | 1.9 | 2.7167 | 3.3 | 0.9 | 2.3833 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 6.4 | 2.4 | 0.2 | 0.3 | 0.06
30 | 27 | 16 | 19.4167 | 16 | 11 | 13.4167 | 27 | 2.7 | 10.65 | 16 | 1.4 | 6.1667 | 6.3 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 5.3 | 5.8 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.03
31 | 27 | 16 | 19.4167 | 16 | 11 | 13.4167 | 27 | 2.7 | 10.65 | 16 | 1.4 | 6.1667 | 6.3 | 5.5 | 5.9 | 6.3 | 5.3 | 5.8 | 2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.03
MÉDIAS | 182 | 0 | 13.4121 | 24 | 0 | 17.2903 | 27 | 0 | 2.4133 | 16 | 0 | 1.9069 | 6.8 | 0 | 5.6343 | 6.8 | 0 | 6.0694 | 1.8871 | <0,2 | 0.16 | 0.024667
OBSERVAÇÕES:
MATRÍCULA

## Parte3
[7 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [12 empty] | ETA CASTELO BRANCO
[20 empty] | 2021-09-01 | 1900-09-12 | 1900-09-12
DIA | ALCALI-NIDADE (mg/l) |  |  | SULFATO |  |  |  | CLORO (PRÉ) |  | CLORO (PÓS) |  | CLORO RESIDUAL (mg / l) |  |  | VAZÃO (l/s) | FILTROS |  | DECANTADORES |  |  | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES COR | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE COR(<=15) | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES TURBIDEZ | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE TURBIDEZ(<=5) | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA FILTRADA ANÁLISES TURBIDEZ | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA FILTRADA DENTRO DOS PADRÕES DE TURBIDEZ(<=0,5) | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA FILTRADA DENTRO DOS PADRÕES TUR > 0,5 e <= 1,0 | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES DE CLORO RESIDUAL (CRL) | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE CLORO RESIDUAL (CRL) (>= 0,5) | AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE PH |  | Análise de Alumínio (VMP 0,2 mg/L)
| BRUTA | DECAN-TADA | TRATA DA | CON-SUMO (Kg) | DOSAGEM (mg/ l) |  |  | CON-SUMO (Kg) | DOSAGEM (mg / l) | COM-SUMO (Kg) | DOSA-GEM (mg / l) |  |  |  |  | Nº DE LAVAGENS | TEMPO DE DURAÇÃO (min) | Nº DE LAVAGENS | NÚMERO DE DESCARGAS | TEMPO DE DURAÇÃO (min) | [9 empty] | AMOSTRAS REALIZADAS DE PH | AMOSTRAS DENTRO DA RECOMENDAÇÃO (>=6,0 < 9,5) | Nº Análise de água Tratada | Resultado da Análise da água Tratada
| MÉD. | MÉD. | MÉD. | TOTAL | MÁX. | MÍN. | MÉD. |  |  |  |  | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 68 | 38 | 36 | 52143.98 | 729.4775 | 71.4724 | 100.4755 | 1759.25 | 6.7778 | 1362 | 5.2473 | 3.7 | 3 | 3.4167 | 3004.1667 | 4 | 8' | 3031 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 11069.59 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 463.4583 | 2.415 | 397.25 | 2.07 | 4 | 3.8 | 3.9 | 2961.5556 | 2 | 8' | 1 | 1 | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0
3 | 70 | 36 | 30 | 38878.56 | 80.1823 | 75.7038 | 76.9248 | 1816 | 627.5052 | 1362 | 5.3891 | 3.7 | 3 | 3.2333 | 2925.1667 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | *
4 | 65 | 33 | 27 | 38586.24 | 83.4766 | 75.772 | 78.6652 | 1897.8997 | 7.7313 | 1438.4082 | 5.8595 | 3.6 | 3 | 3.2333 | 2841.25 | 2 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0.1
5 | 56 | 26 | 22 | 39632.67 | 89.9716 | 76.4498 | 80.5315 | 1917.8776 | 7.7905 | 1362 | 5.5325 | 3.7 | 3.5 | 3.65 | 2849.3333 | 2 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0
6 | 56 | 24 | 18 | 41464.08 | 84.3721 | 77.255 | 80.7825 | 1816 | 7.1163 | 1362 | 5.3372 | 4 | 3.8 | 3.9333 | 2953.5833 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 8 | 9 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0
7 | 58 | 30 | 22 | 38878.56 | 84.3721 | 77.255 | 80.7825 | 1816 | 28.5352 | 1362 | 21.4014 | 4 | 3.8 | 3.85 | 2946.3333 | 5 | 8' | 0 | 1 | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | *
8 | 62 | 29 | 25 | 38148.39 | 81.2538 | 73.3186 | 77.8422 | 1816 | 7.4089 | 1362 | 5.5567 | 3.6 | 3 | 3.3333 | 2836.9167 | 2 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0.1
9 | 66 | 36 | 28 | 36931.44 | 83.6492 | 73.5456 | 76.2762 | 1887.8833 | 7.7875 | 1362 | 5.6183 | 3.5 | 3 | 3.2667 | 2805.8333 | 2 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0
10 | 62 | 28 | 22 | 32813.76 | 77.8844 | 61.2083 | 66.5963 | 1816 | 7.3311 | 1362 | 5.4983 | 4 | 3.5 | 3.7667 | 2867.0417 | 0 | 0 | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 4 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0
11 | 64 | 34 | 24 | 34468.28 | 77.0596 | 61.4313 | 67.6955 | 1816 | 7.1262 | 1362 | 5.3447 | 3.6 | 2.8 | 3.1917 | 2949.4583 | 3 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0
12 | 62 | 32 | 25 | 34161.05 | 87.4922 | 50.8051 | 72.0772 | 1816 | 7.6698 | 1362 | 5.7524 | 3.6 | 2.8 | 3.2417 | 2740.4167 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 3 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0
13 | 62 | 32 | 32 | 32034.38 | 73.6806 | 65.0478 | 69.538 | 1816 | 7.8785 | 1362 | 5.9089 | 3.7 | 3.2 | 3.625 | 2667.8333 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 7 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0.15
14 | 60 | 30 | 24 | 33867.12 | 72.9402 | 68.1468 | 69.8965 | 1816 | 7.4942 | 1362 | 5.6207 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 2804.625 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 |  | #DIV/0! | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | *
16 | 63 | 30 | 25 | 32812.43 | 74.7484 | 63.8514 | 69.9442 | 1816 | 7.7362 | #VALUE! | #VALUE! | 3.7 | 3.5 | 3.5833 | 2716.9167 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 8 | 4 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0
17 | 64 | 32 | 28 | 31920 | 71.3213 | 64.7467 | 67.9307 | 1986.25 | 8.4512 | 1362 | 5.7951 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 2720.2083 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 7 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0
18 | 70 | 40 | 36 | 32690.07 | 72.744 | 62.0498 | 68.1094 | 1917.8776 | 7.9873 | 1929.5 | 8.0357 | 4 | 3.5 | 3.6333 | 2779.125 | 3 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 11 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0.1
19 | 68 | 42 | 33 | 33260.64 | 74.2022 | 68.5716 | 71.8446 | 1816 | 7.8398 | 1816 | 7.8398 | 3.5 | 3 | 3.3917 | 2681 | 3 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | *
20 | 66 | 38 | 31 | 33260.64 | 73.7191 | 69.0142 | 71.2541 | 529.6667 | 2.2685 | 454 | 1.9444 | 3.8 | 3 | 3.5417 | 2702.4167 | 3 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0.1
21 | 74 | 44 | 40 | 34515.36 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 1816 | 7.3845 | #VALUE! | #VALUE! | 3.8 | 3.2 | 3.7333 | 2846.2917 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0
22 | 64 | 30 | 24 | 35282.24 | 71.7141 | 67.2702 | 69.5855 | 1721.4167 | 6.7862 | 1816 | 7.1591 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 2935.9167 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 8 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 9639.96 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 435.0833 | 7.4041 | 340.5 | 5.7945 | 4 | 3.8 | 3.9 | 2720.5 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0
24 | 68 | 32 | 26 | 42892.5 | 86.191 | 84.6105 | 85.4176 | 672.4875 | 2.6785 | 1577.65 | 6.2837 | 3.7 | 3.5 | 3.6167 | 2905.9167 | 3 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 2 | 12 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0
25 | 65 | 30 | 23 | 38272.08 | 158.3997 | 71.3097 | 101.8017 | 774.6375 | 3.9645 | 1570.0833 | 8.0355 | 3.8 | 3.4 | 3.5667 | 2261.5 | 2 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 1 | 0.1
26 | 0 | 0 | 0 | 43549.52 | 107.7719 | 83.2764 | 93.795 | 397.25 | 1.7086 | 476.7 | 2.0504 | 3.2 | 2.6 | 2.8333 | 2690.9167 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0
27 | 36 | 6 | 6 | 37863.77 | 110.621 | 22.4201 | 156.5432 | 857.8708 | 3.7187 | 1494.4167 | 6.4781 | 5 | 3.5 | 4.5364 | 2670 | 3 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 4 | 7 | 12 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0
28 | 38 | 9 | 7 | 37863.77 | 1216.9935 | 87.1538 | 156.5432 | 607.225 | 3.5897 | 1248.5 | 7.3807 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1957.8333 | 3 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0.1
29 | 36 | 18 | 11 | 35782.32 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 771.8 | 4.0804 | 1246.6083 | 6.5907 | 3.5 | 2.8 | 3.0417 | 2284.3913 | 3 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 1 | 12 | 12 | 2 | 2 | 0 | 0
30 | 34 | 17 | 10 | 44570.96 | 98.0649 | 90.0859 | 93.5432 | 733.9667 | 3.0807 | 1399.8333 | 5.8756 | 3.5 | 3 | 3.3833 | 2757.4583 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 9 | 12 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0.1
31 | 24 | 4 | 4 | 47313.42 | 109.2283 | 89.9219 | 97.6862 | 231.7292 | 0.95632 | 1570.0833 | 6.4796 | 3.8 | 3.2 | 3.5833 | 2804.5417 | 2 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 10 | 12 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0
MÁXIMO | 74 | 44 | 40 | [8 empty] | 5
MÍNIMO | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | TOTAIS |  | Amostras Previstas |  |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  |  | 372 |  | 372 |  | 8
MÉDIA | 51 | 25.1613 | 20.6129 | 34663.4768 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 3.4362 | #DIV/0! | 55 |  | 3037 | 31 |  | 336 | 336 | 336 | 333 | 336 | 184 | 118 | 333 | 320 | 69 | 51 | 13
OBSERVAÇÕES:
DATA:
[15 empty] | ASSINATURA DO TÉCNICO | [9 empty] | MATRÍCULA
[32 empty] | máx | 0.15
[32 empty] | mín | 0
[32 empty] | med | 0.032692
ALCALINIDADE
| BRUTA | DEC | TRAT
1 | 59.8 | 29.9 | 27.9
2 | 57.8 | 30.9 | 26.9
3 | 63.7 | 39.8 | 37.8
4 | 60.7 | 38.8 | 35.8
5 | 59.8 | 36.8 | 33.8
6 | 61.7 | 31.9 | 31.9
7 | 58.7 | 33.9 | 31.9
8 | 60.7 | 35.8 | 34.9
9 | 61.7 | 33.9 | 27.9
10 | 60.7 | 34.9 | 29.9
11 | 61.7 | 35.8 | 31.9
12 | 57.8 | 33.8 | 29.9
13 | 59.8 | 34.9 | 30.9
14 | 57.7 | 27.8 | 25.8
15 | 60.7 | 33.9 | 29.9
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| MAXIMO | MINIMO | MÉDIA
BRUTA | 63.7 | 57.7 | 60.2
DEC | 39.8 | 27.8 | 34.1867
TRAT | 37.8 | 25.8 | 31.14
ALCALINIDADE
| BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRADADA
| 63.7 | 57.7 | 60.2 | 39.8 | 27.8 | 34.1867 | 37.8 | 25.8 | 31.14

## Parte4 (hidden)
Compesa | [5 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
[21 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
DIA | CONTROLE INDIVIDUAL DE FILTROS-1ª ETAPA
(TURBIDEZ-NTU)
| FILTRO-1 |  |  | FILTRO-2 |  |  | FILTRO-3 |  |  | FILTRO-4 |  |  | FILTRO-5 |  |  | FILTRO-6 |  |  | FILTRO-7 |  |  | FILTRO-8
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÉDIAS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| TURBIDEZ | [8 empty] | FERRO |  |  |  | MANGANÊS
|  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO |  |  |  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO
| FILTRO 01 |  | 0 |  | 0 |  |  | BRUTA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 02 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRATADA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 03 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 04 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 05 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 06 |  | 0 |  | 0

## Parte5 (hidden)
Compesa | [5 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
[21 empty] | 2021-09-01 |  | 2021-09-01
DIA | CONTROLE INDIVIDUAL DE FILTROS-2ª ETAPA
(TURBIDEZ-NTU)
| FILTRO-9 |  |  | FILTRO-10 |  |  | FILTRO-11 |  |  | FILTRO-12 |  |  | FILTRO-13 |  |  | FILTRO-14 |  |  | FILTRO-15 |  |  | FILTRO-16
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
26 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
27 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
28 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
29 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
30 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
MÉDIAS |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
COR
|  |  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO
|  | FILTRO 01 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 02 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 03 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 04 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 05 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 06 |  | #VALUE! |  | #VALUE!

## PROD. QUÍM.
|  | RELATÓRIO MENSAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO | [9 empty] | MÊS/ANO
2021-09-01
GERÊNCIA DE OPERAÇÃO METROPOLITANA - CPR Oeste | [9 empty] | ETA | Castello Branco
DIAS | HORAS DE FUNCIO- NAMENTO | VOLUME TRATADO | PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS | [8 empty] | CLORO
|  | TRATADO | SULFATO |  | P A C |  | CLORO-INTERMED |  | CLORO-PÓS |  | CARVÃO | RESIDUAL
|  |  | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l
1 | 24 | 259560 | 52143.98 | 100.4755 | 0 | #DIV/0! | 1759.25 | 6.7778 | 1362 | 5.2473 |  | 3.4167
2 | 7 | 191908.8 | 11069.59 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 463.4583 | 2.415 | 397.25 | 2.07 |  | 3.9
3 | 24 | 252734.4 | 38878.56 | 76.9248 | 0 | #DIV/0! | 1816 | 7.1854 | 1362 | 5.3891 |  | 3.2333
4 | 24 | 245484 | 38586.24 | 78.6652 | 0 | #DIV/0! | 1897.8997 | 7.7313 | 1438.4082 | 5.8595 |  | 3.2333
5 | 24 | 246182.4 | 39632.67 | 80.5315 | 0 | #DIV/0! | 1917.8776 | 7.7905 | 1362 | 5.5325 |  | 3.65
6 | 24 | 255189.6 | 41464.08 | 80.7825 | 0 | #DIV/0! | 1816 | 7.1163 | 1362 | 5.3372 |  | 3.9333
7 | 24 | 63640.8 | 38878.56 | 80.7825 | 0 | #DIV/0! | 1816 | 28.5352 | 1362 | 21.4014 |  | 3.85
8 | 24 | 245109.6 | 38148.39 | 77.8422 | 0 | #DIV/0! | 1816 | 7.4089 | 1362 | 5.5567 |  | 3.3333
9 | 24 | 242424 | 36931.44 | 76.2762 | 0 | #DIV/0! | 1816 | 7.491 | 1362 | 5.6183 |  | 3.2667
10 | 24 | 247712.4 | 32813.76 | 66.5963 | 0 | #DIV/0! | 1816 | 7.3311 | 1362 | 5.4983 |  | 3.7667
11 | 24 | 254833.2 | 34468.28 | 67.6955 | 0 | #DIV/0! | 1816 | 7.1262 | 1362 | 5.3447 |  | 3.1917
12 | 24 | 236772 | 34161.05 | 72.0772 | 0 | #DIV/0! | 1816 | 7.6698 | 1362 | 5.7524 |  | 3.2417
13 | 24 | 230500.8 | 32034.38 | 69.538 | 0 | #DIV/0! | 1816 | 7.8785 | 1362 | 5.9089 |  | 3.625
14 | 24 | 242319.6 | 33867.12 | 69.8965 | 0 | #DIV/0! | 1816 | 7.4942 | 1362 | 5.6207 |  | 3.6
15 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0!
16 | 24 | 234741.6 | 32812.43 | 69.9442 | 0 | #DIV/0! | 1816 | 7.7362 | #VALUE! | #VALUE! |  | 3.5833
17 | 24 | 235026 | 31920 | 67.9307 | 0 | #DIV/0! | 1986.25 | 8.4512 | 1362 | 5.7951 |  | 3.6
18 | 24 | 240116.4 | 32690.07 | 68.1094 | 0 | #DIV/0! | 1917.8776 | 7.9873 | 1929.5 | 8.0357 |  | 3.6333
19 | 24 | 231638.4 | 33260.64 | 71.8446 | 0 | #DIV/0! | 1816 | 7.8398 | 1816 | 7.8398 |  | 3.3917
20 | 24 | 233488.8 | 33260.64 | 71.2541 | 0 | #DIV/0! | 529.6667 | 2.2685 | 454 | 1.9444 |  | 3.5417
21 | 24 | 245919.6 | 34515.36 | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | 1816 | 7.3845 | #VALUE! | #VALUE! |  | 3.7333
22 | 24 | 253663.2 | 35282.24 | 69.5855 | 0 | #DIV/0! | 1721.4167 | 6.7862 | 1816 | 7.1591 |  | 3.8
23 | 6 | 58762.8 | 9639.96 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 435.0833 | 7.4041 | 340.5 | 5.7945 |  | 3.9
24 | 24 | 251071.2 | 42892.5 | 85.4176 | 0 | #DIV/0! | 672.4875 | 2.6785 | 1577.65 | 6.2837 |  | 3.6167
25 | 24 | 195393.6 | 38272.08 | 101.8017 | 0 | #DIV/0! | 774.6375 | 3.9645 | 1570.0833 | 8.0355 |  | 3.5667
26 | 24 | 232495.2 | 43549.52 | 93.795 | 0 | #DIV/0! | 397.25 | 1.7086 | 476.7 | 2.0504 |  | 2.8333
27 | 24 | 230688 | 37863.77 | 156.5432 | 0 | #DIV/0! | 857.8708 | 3.7187 | 1494.4167 | 6.4781 |  | 4.5364
28 | 24 | 169156.8 | 37863.77 | 156.5432 | 0 | #DIV/0! | 607.225 | 3.5897 | 1248.5 | 7.3807 |  | 0.1
29 | 24 | 189147.6 | 35782.32 | #VALUE! | 0 | #DIV/0! | 771.8 | 4.0804 | 1246.6083 | 6.5907 |  | 3.0417
30 | 24 | 238244.4 | 44570.96 | 93.5432 | 0 | #DIV/0! | 733.9667 | 3.0807 | 1399.8333 | 5.8756 |  | 3.3833
31 | 24 | 242312.4 | 47313.42 | 97.6862 | 0 | #DIV/0! | 231.7292 | 0.95632 | 1570.0833 | 6.4796 |  | 3.5833
TOTAL | 685 | 6436677.6 | 1074567.78 |  | 0 |  | 41052.0174 | 0 | #VALUE!
MÉDIA | 21.9655 | 213598.8 | 33624.4959 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1368.4006 | 0 | #VALUE! | #DIV/0! | - | 3.4311
MÁXIMO | 24 | 259560 | 52143.98 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 1986.25 | 0 | #VALUE! | #DIV/0! | - | 4.5364
MÍNIMO | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #VALUE! | #DIV/0! | - | 0.1
Produtos químicos |  | SULFATO DE ALUMÍNIO |  |  | PAC-18 |  | CLORO | 0 |  |  | CARVÃO
Estoque anterior |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Recebido |  | 486670 |  |  | 0 |  | 114320 | 0
Aplicado |  | 1074567.78 |  |  | 0 |  | #VALUE! | 0 | 0
Saldo |  | -587897.78 |  |  | 0 |  | #VALUE! | 0
OBSERVAÇÕES:
CLORO RESIDUAL
1 |  | Produtos químicos |  | SULFATO DE ALUMÍNIO | [7 empty] | 3.0833
2 |  | Estoque anterior |  | #VALUE! | [7 empty] | 3.05
3 |  | Recebido |  | 0 | [7 empty] | 2.9917
4 |  | Aplicado |  | 1074567.78 | [7 empty] | 3
5 |  | Saldo |  | #VALUE! | [7 empty] | 3.1333
6 |  | Diferença |  | 97215 | [7 empty] | 3.025
7 | [11 empty] | 3.3667
8 | [11 empty] | 2.9417
9 | [11 empty] | 3.3417
10 | [11 empty] | 3.3167
11 | [11 empty] | 3.1
12 | [11 empty] | 3.2583
13 | [11 empty] | 3.0167
14 | [11 empty] | 3.025
15 | [11 empty] | 3.1583
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
[10 empty] | MAXIMO | MÉDIA | MÍNIMO
[10 empty] | 3.3667 | 3.1206 | 2.9417
[11 empty] | Realizada | 180

## Controle qualidade GQL
|  | GERÊNCIA DE PRODUÇÃO SUL | [18 empty] | RELATÓRIO DE CONTROLE DO PROCESSO DE TRATAMENTO DA ÁGUA | [28 empty] | MÊS/ANO: |  | 2021-09-01
| AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE COR, TURBIDEZ E CRL (ÁGUA TRATADA) | [6 empty] | AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE TURBIDEZ (ÁGUA FILTRADA) |  |  |  | ANÁLISE DE PH ÁGUA TRATADA |  | Alumínio VMP (0,2mg/L) |  | BACTERIOLOGIA (ÁGUA TRATADA) |  |  | COR (pt/Co) | [8 empty] | TURBIDEZ (JTU) | [11 empty] | pH | [5 empty] | ALCALINIDADE (mg/L CaCo3) | [8 empty] | ALUMÍNIO (VMP 0,2mg?L) |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L)
SAA | PREV. | REAL. COR | Dentro dos padrões COR (<= 15) | REAL. TURB. | Dentro dos padrões TUR (<=5,0) | REAL. CRL | Dentro dos padrões CRL (>=0,5) | PREV. | REAL. TURB. | Dentro dos padrões TUR (<=0,5) | Dentro dos padrões TUR > 0,5 e <= 1,0 | PREVISTO PH | DENTRO DOS PADRÕES RECOMENDADOS >=6,0 <9,5 | PREV. | REAL. | PREV. | REAL. | Amostra positiva C.T. | BRUTA |  |  | DECANTADA/CLARIFICADA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA/CLARIFICADA |  |  | TRATADA |  |  | FILTRADA |  |  | BRUTA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | TRATADA
[19 empty] | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN | MÉD. | MAX. | MIN | MED
TAPACURÁ | 372 | 336 | 336 | 336 | 333 | 333 | 320 | 372 | 336 | 184 | 118 | 372 | 51 | 8 | 13 |  |  |  | 708 | 0 | 230.2936 |  |  |  | 11 | 0 | 5.658 | 445 | 0 | 75.9875 |  |  |  | 1.2 | 0 | 0.62903 | 1.4 | 0 | 0.66178 | 7.5 | 0 | 7.2679 | 33.6 | 0 | 6.3111 | 34 | 0 | 51 | 44 | 0 | 25.1613 | 40 | 0 | 20.6129 | 0.15 | 0 | 0.031481 | 4.5364 | 0.1 | 3.4328
TOTAL | 372 | 336 | 336 | 336 | 333 | 333 | 320 | 372 | 336 | 184 | 118 | 372 | 51 | 8 | 13
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
C. T. - COLIFORME TOTAL
CRL = Cloro Residual Livre
Obs.: 1- O Nº de coletas para análise de Cor, Turbidez e Cloro Residual deverá ser 1 coleta a cada 2h.
2- O Nº de coletas para análise bacteriológica deverá ser 2xsemana.
OBSERVAÇÔES:

## RelatSISÁGUA
GQL/CTA - CONTROLE DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA (MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA)
Gerência: GPM - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO METROPOLITANA | [10 empty] | Mês: | FEVEREIRO/2016
AMOSTRAS PROVENIENTES DA SAÍDA DO TRATAMENTO
| TURBIDEZ |  |  |  | COR |  |  |  | COLIFORME TOTAL |  | CLORO RESIDUAL TOTAL (1)
ETA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (>5) | MÉDIA MENSAL | MÁXIMA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (>15) | MÉDIA MENSAL | MÁXIMA | REALIZADA | COM PRESENÇA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (<0,5) | MÉDIA MENSAL | MÍNIMO
TAPACURÁ | 336 | 3 | 0.62903 | 1.2 | 336 | 0 | 5.658 | 11 | NI | NI | 333 | 13 | 3.4328 | 0.1
VÁRZEA DO UNA | [8 empty] | NI | NI
MANOEL DE SENA | [8 empty] | NI | NI
MORENO | [8 empty] | NI | NI
BONANÇA | [8 empty] | NI | NI
MATRIZ DA LUZ | [8 empty] | NI | NI
JANGADINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NI | NI | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 336 | 3 |  |  | 336 | 0 |  |  |  |  | 333 | 13
Obs. (1) - Não é realizada, na rotina, a análise de cloro residual livre
SI - Sistema Integrado |  | NR - Não realizado |  | NI - Não informado

## PQetasGPRs
VOLUME PRODUZIDO E CONSUMO DE PRODUTOS QUÍMICOS
GPM - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO METROPOLITANA | [51 empty] | Mês: | MARÇO/2016
ETA | VOLUME PRODUZIDO (m3/mês) | Horas de Funcionamento | LAVAGEM FILTROS (m3/mês) | COAGULANTES (Kg/mês) | [11 empty] | DESIFETANTES (Kg/mês) | [15 empty] | OXIDANTE |  |  |  | AUXILIAR DE COAGULAÇÃO (Kg/mês) | [11 empty] | SODA CÁUSTICA (Kg/mês) |  |  |  | CARVÃO ATIVADO (Kg/mês)
|  |  |  | SULFATO LÍQUIDO |  |  |  | SULFATO GRANULADO |  |  |  | PAC |  |  |  | CLORO CARRETA |  |  |  | CLORO GASOSO 50 |  |  |  | DICLORO |  |  |  | HIPOCAL |  |  |  | PERÓXIDO |  |  |  | POLIELETRÓLITO NÃO IÔNICO |  |  |  | POLIELETRÓLITO CATIÔNICO |  |  |  | POLIELETRÓLITO ANIÔNICO
|  |  |  | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo
TAPACURÁ | 6436677.6 | 685 |  | 0 | 486670 | 1074567.78 | -587897.78 | [8 empty] | 0 | 114320 | #VALUE! | #VALUE!
VÁRZEA DO UNA
MANOEL DE SENA
MORENO
BONANÇA
MATRIZ DA LUZ
JANGADINHA | 0 | 0 | [5 empty] | #NAME? | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 6436677.6 |  |  | 0 | 486670 | 1074567.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÕES:
Na coluna "Volume Produzido" não deverá estar descontado o volume gasto com lavagem dos filtros.
0

## Ferro e Manganês
2021-09-01 | TAPACURÁ
| Ferro VMP Tratada = 0,3 mg/L |  |  | Manganês VMP Tratada = 0,1 mg/L
| Bruta | Filtrada | Tratada | Bruta | Filtrada | Tratada
1 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 1.4 | * | * | 0.1 | 0.06 | 0.03
4 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
5 | 2.5 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.6 | 0.03
6 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.03
7 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.03
8 | 1.8 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
9 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0
10 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0.03
11 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
12 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
13 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.12 | 0
14 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.03
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
17 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
18 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.12 | 0.1
19 | 2 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.06
20 | 2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.03
21 | 2.4 | 0 | 0 | 0.25 | 0.12 | 0
22 | 2.4 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.03
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 2.8 | 0.2 | 0.2 | 0.12 | 0.1 | 0.02
25 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.03
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 3.6 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.1 | 0.02
28 | 2.8 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.06 | 0.03
29 | 2.4 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.06
30 | 2.4 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.03
31 | 4 | 0.4 | 0.2 | 0.12 | 0.06 | 0.03
MÁXIMO | 4 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.1
MÍNIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÉDIA | 2.0032 | 0.16 | 0.12 | 0.15581 | 0.088387 | 0.026774