## ESCALA
DATA | ESCALA | ESCALA
| 07:00h às 19:00h | 19:00h às 07:00h
2020-04-01 |  |  | DIGITAR PRIMEIRO DIA DO MÊS
2020-04-02
2020-04-03
2020-04-04
2020-04-05
2020-04-06
2020-04-07
2020-04-08
2020-04-09
2020-04-10
2020-04-11
2020-04-12
2020-04-13
2020-04-14
2020-04-15
2020-04-16
2020-04-17
2020-04-18
2020-04-19
2020-04-20
2020-04-21
2020-04-22
2020-04-23
2020-04-24
2020-04-25
2020-04-26
2020-04-27
2020-04-28
2020-04-29
2020-04-30
2020-05-01

## 1
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGU LANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3379 | 1080 | 1 | 59.0411 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 82 | 17 | 15 | 6 | 9.7 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 3.2 | [5 empty] | S.A.L |  | 2:00 | 3365 | 1080 | 1 | 59.2868 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 81 | 17 | 15 | 6 | 9.7 | 1.3 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 3.2 |  |  | 1080 | 59.2868 | 3365 | S.A.L |  | 3:00 | 3371 | 1080 | 1 | 59.1813 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 80 | 17 | 14 | 6 | 9.9 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 3.2 |  |  | 1080 | 59.6056 | 3347 | S.A.L |  | 4:00 | 3347 | 1080 | 1 | 59.6056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 80 | 17 | 14 | 6 | 9.8 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 3.2 |  |  | 1080 | 59.1813 | 3371 | S.A.L |  | 5:00 | 3385 | 1080 | 1 | 58.9365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 81 | 14 | 19 | 5 | 8.5 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.9 | 6.9 | 6.3 | 6.4 | 6 | 3.2 |  |  | 1080 | 59.3927 | 3359 | S.A.L |  | 6:00 | 3371 | 1080 | 1 | 59.1813 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 81 | 15 | 18 | 5 | 8.6 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1080 | 59.1637 | 3372 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3409 | 1080 | 1 | 58.5216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 82 | 17 | 20 | 5 | 8.6 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1080 | 59.1111 | 3375 | S.A.L |  | 8:00 | 3359 | 1080 | 1 | 59.3927 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 80 | 17 | 20 | 7 | 8.8 | 1.3 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1080 | 59.7663 | 3338 | S.A.L |  | 9:00 | 3344 | 1080 | 1 | 59.6591 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 84 | 16 | 20 | 6 | 9.3 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1080 | 59.0237 | 3380 | S.A.L |  | 10:00 | 3372 | 1080 | 1 | 59.1637 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 88 | 16 | 19 | 7 | 9.7 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1080 | 59.4635 | 3355 | S.A.L |  | 11:00 | 2767 | 1080 | 1 | 72.0997 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 87 | 16 | 18 | 7 | 9.6 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1080 | 59.6769 | 3343 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3375 | 1080 | 1 | 59.1111 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 85 | 16 | 18 | 7 | 9.5 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1080 | 59.0062 | 3381 | S.A.L |  | 13:00 | 3354 | 1080 | 1 | 59.4812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 82.5833 | 16.25 | 17.5 | 6.0833 | 9.3083 | 1.3333 | 1.2583 | 0.55833 | 0.65 | 6.9 | 6.3 | 6.3083 | 6.0333 | 3.2 | [7 empty] | 14:00 | 3338 | 1080 | 1 | 59.7663 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 88 | 17 | 20 | 7 | 9.9 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 0.9 | 6.9 | 6.3 | 6.4 | 6.1 | 3.2 | 0 | 0 | 1080 | 59.7663 |  |  |  | 15:00 | 3353 | 1080 | 1 | 59.499 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 80 | 14 | 14 | 5 | 8.5 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 | 0 | 0 | 1080 | 59.0062 |  |  |  | 16:00 | 3380 | 1080 | 1 | 59.0237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3351 | 1080 | 1 | 59.5345 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3355 | 1080 | 1 | 59.4635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3353 | 1080 | 1 | 59.499 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 1.3 | 1.13 | 0.89 | 0.39 | 0.29 |  | 1.16 | 1 |  | 1.05 | 0.63 | 0.81 | 0.83 | 1.11 | 1.77 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-01 |  | 20:00 | 3343 | 1080 | 1 | 59.6769 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [21 empty] | 21:00 | 3381 | 1080 | 1 | 59.0062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3381 | 1080 | 1 | 59.0062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3378 | 1080 | 1 | 59.0586 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3371 | 1080 | 1 | 59.1813 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 288655.2 | 25920 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2179.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 25920 | 34473.6 | 59.8074 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3340.9167 | 1080 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 50.4 | 34.3 | 22.2 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.003 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2179.2 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.5495 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2179.2
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 3 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.5495
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 147 | ALTURA | 0 | ALTURA | 80 |  |  | Volume total (L) | 275685.1 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | VOLUME | 40469.1 | VOLUME | 0 | VOLUME | 22216 | VOLUME | 213000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 366661.183 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 53823.903 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 29547.28 | Peso(Kg) | 283290 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 34473.6 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 34473.6
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 34473.6 |  | DIFERENÇA |  |  | -34473.6
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2179.2 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -2179.2 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | TOTAL | -2179.2

## 2
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3377 | 1080 | 1 | 59.0761 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 83 | 16 | 17 | 8 | 9.4 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1080 | 59.1813 | 3371 | S.A.L | 0 | 2653.0833 | 3371 | 1080 | 1 | 59.1813 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 80 | 17 | 17 | 8 | 9.3 | 1.4 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1080 | 59.1813 | 3371 | S.A.L |  | 2645.125 | 3368 | 1080 | 1 | 59.234 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 80 | 17 | 16 | 8 | 9.5 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1080 | 59.57 | 3349 | S.A.L |  | 4:00 | 3349 | 1080 | 1 | 59.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 79 | 17 | 16 | 8 | 9.6 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.9 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 |  |  | 1080 | 59.0761 | 3377 | S.A.L |  | 5:00 | 3402 | 1080 | 1 | 58.642 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 79 | 18 | 16 | 7 | 9 | 1.2 | ,9* | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 |  |  | 1080 | 56.8862 | 3507 | S.A.L |  | 6:00 | 3377 | 1080 | 1 | 59.0761 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 78 | 17 | 16 | 7 | 8.5 | 1.2 | ,9* | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.8 |  |  | 1080 | 57.2125 | 3487 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3595 | 1080 | 1 | 55.4937 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 79 | 18 | 17 | 8 | 8.6 | 1.3 | 1 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.83 |  |  | 1080 | 57.6923 | 3458 | S.A.L |  | 8:00 | 3507 | 1080 | 1 | 56.8862 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 82 | 19 | 17 | 8 | 8.7 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.8 |  |  | 1080 | 57.8093 | 3451 | S.A.L |  | 9:00 | 3502 | 1080 | 1 | 56.9674 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 83 | 20 | 18 | 8 | 8.7 | 1.5 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.8 |  |  | 1080 | 57.5758 | 3465 | S.A.L |  | 10:00 | 3487 | 1080 | 1 | 57.2125 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 86 | 20 | 18 | 8 | 9 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.8 |  |  | 1080 | 57.0652 | 3496 | S.A.L |  | 11:00 | 3473 | 1080 | 1 | 57.4431 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 88 | 21 | 17 | 8 | 9.5 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 |  |  | 1080 | 57.8093 | 3451 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3458 | 1080 | 1 | 57.6923 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 90 | 19 | 17 | 8 | 9.6 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 |  |  | 1080 | 57.1469 | 3491 | S.A.L |  | 13:00 | 3429 | 1080 | 1 | 58.1802 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 82.25 | 18.25 | 16.8333 | 7.8333 | 9.1167 | 1.4417 | 1.13 | 0.68333 | 0.725 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.9942 |  |  | 1080 | 58.0172 |  |  |  | 14:00 | 3451 | 1080 | 1 | 57.8093 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 90 | 21 | 18 | 8 | 9.6 | 1.7 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 | 0 | 0 | 1080 | 59.57 |  |  |  | 15:00 | 3447 | 1080 | 1 | 57.8764 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 78 | 16 | 16 | 7 | 8.5 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 2.8 | 0 | 0 | 1080 | 56.8862 |  |  |  | 16:00 | 3465 | 1080 | 1 | 57.5758 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3586 | 1080 | 1 | 55.633 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3496 | 1080 | 1 | 57.0652 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3473 | 1080 | 1 | 57.4431 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.54 | 0.52 | 0.5 | 0.49 | 0.53 | * | 0.54 | 0.52 | * | 0.53 | 0.51 | 0.48 | 0.43 | 0.5 | 0.46 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-02 |  | 20:00 | 3451 | 1080 | 1 | 57.8093 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3540 | 1080 | 1 | 56.3559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3491 | 1080 | 1 | 57.1469 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3469 | 1080 | 1 | 57.5094 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3435 | 1080 | 1 | 58.0786 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 298796.4 | 25920 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2220.8167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 25920 | 34473.6 | 57.7066 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3458.2917 | 1080 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 92.534 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 4
| 8:00 | 49.4 | 30.3 | 23.2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2220.8167 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.4325 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2220.8167
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 2 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.4325
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 82 | ALTURA | 0 | ALTURA | 147 |  |  | Volume total (L) | 249396.5 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | VOLUME | 22574.6 | VOLUME | 0 | VOLUME | 40821.9 | VOLUME | 186000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade |  | Peso Total (Kg) | 84317.345 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 30024.218 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 54293.127 | Peso(Kg) |  |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade |  | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) |  | Peso(Kg) |  |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 34473.6
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -34473.6
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -2179.2 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2220.8167 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -4400.0167 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 3
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3452 | 1080 | 1 | 57.7926 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 94 | 20 | 16 | 7 | 9.5 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1080 | 58.0786 | 3435 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3545 | 1080 | 1 | 56.2764 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 93 | 19 | 16 | 7 | 9.4 | 1.5 | 1 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1080 | 56.2764 | 3545 | S.A.L |  | 3:00 | 3544 | 1080 | 1 | 56.2923 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 92 | 19 | 15 | 6 | 9.3 | 1.5 | 1 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1080 | 57.377 | 3477 | S.A.L |  | 4:00 | 3477 | 1080 | 1 | 57.377 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 92 | 18 | 15 | 6 | 9.3 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1080 | 57.1469 | 3491 | S.A.L |  | 5:00 | 3464 | 1080 | 1 | 57.5924 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 82 | 15 | 15 | 6 | 9.5 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1080 | 59.7127 | 3341 | S.A.L |  | 6:00 | 3491 | 1080 | 1 | 57.1469 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 84 | 15 | 15 | 6 | 9.4 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1080 | 59.856 | 3333 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3342 | 1080 | 1 | 59.6948 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 85 | 15 | 15 | 6 | 9.4 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1080 | 59.8919 | 3331 | S.A.L |  | 8:00 | 3341 | 1080 | 1 | 59.7127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 86 | 15 | 15 | 6 | 9.5 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1080 | 60.1992 | 3314 | S.A.L |  | 9:00 | 3336 | 1080 | 1 | 59.8022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 88 | 15 | 16 | 6 | 9.4 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1080 | 64.7938 | 3079 | S.A.L |  | 10:00 | 3333 | 1080 | 1 | 59.856 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 86 | 15 | 16 | 6 | 9.3 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1035 | 56.6817 | 3373 | S.A.L |  | 11:00 | 3335 | 1080 | 1 | 59.8201 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 86 | 15 | 15 | 6 | 9.6 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1035 | 56.9689 | 3356 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3331 | 1080 | 1 | 59.8919 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 85 | 15 | 15 | 6 | 9.5 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1035 | 58.5926 | 3263 | S.A.L |  | 13:00 | 3367 | 1080 | 1 | 59.2516 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 87.75 | 16.3333 | 15.3333 | 6.1667 | 9.425 | 1.2833 | 1.0833 | 0.46667 | 0.55 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.4 |  |  | 1068.75 | 58.798 |  |  |  | 14:00 | 3314 | 1080 | 1 | 60.1992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 94 | 20 | 16 | 7 | 9.6 | 1.6 | 1.2 | 0.7 | 0.7 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 1080 | 64.7938 |  |  |  | 15:00 | 3307 | 1080 | 1 | 60.3266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 82 | 15 | 15 | 6 | 9.3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 | 0 | 0 | 1035 | 56.2764 |  |  |  | 16:00 | 3079 | 1080 | 1 | 64.7938 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3195 | 1035 | 1 | 59.8396 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3373 | 1035 | 1 | 56.6817 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3396 | 1035 | 1 | 56.2979 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [9 empty] | 0.46 | 0.44 | 0.49 |  |  |  |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-03 |  | 20:00 | 3356 | 1035 | 1 | 56.9689 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.48 |  | 0.56 | 0.53 |  |  |  |  | 0.51 | 0.46 | 0.51 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 0.46 | 0.51 | 1 | 204.8007 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3263 | 1035 | 1 | 58.5926 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3332 | 1035 | 1 | 57.3792 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3336 | 1035 | 1 | 57.3104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 278314.056 | 24525.51 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2270 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 24525.51 | 32618.9283 | 64.7374 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3221.2275 | 1021.8963 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 3
| 8:00 | 49.4 | 31.2 | 24.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2270 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 681.2725 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2270
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 7 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 8.1563
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 32618.9283
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -32618.9283
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -4400.0167 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2270 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -6670.0167 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 4
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3284 | 1035 | 1 | 58.2179 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 84 | 15 | 14 | 6 | 9.5 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 3.5 |  |  | 1035 | 57.3104 | 3336 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3318 | 1035 | 1 | 57.6213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 84 | 15 | 14 | 6 | 9.7 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 3.5 |  |  | 1035 | 57.6213 | 3318 | S.A.L |  | 3:00 | 3329 | 1035 | 1 | 57.4309 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 85 | 14 | 14 | 5 | 9.8 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1035 | 58.1824 | 3286 | S.A.L |  | 4:00 | 3286 | 1035 | 1 | 58.1824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 85 | 14 | 14 | 5 | 10 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1035 | 57.6039 | 3319 | S.A.L |  | 5:00 | 3310 | 1035 | 1 | 57.7606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 82 | 13 | 13 | 6 | 9.4 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.6 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1035 | 57.6387 | 3317 | S.A.L |  | 6:00 | 3319 | 1035 | 1 | 57.6039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 81 | 13 | 13 | 6 | 9.3 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1035 | 58.094 | 3291 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3308 | 1035 | 1 | 57.7955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 78 | 14 | 17 | 5 | 8.7 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1035 | 59.56 | 3210 | S.A.L |  | 8:00 | 3317 | 1035 | 1 | 57.6387 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 75 | 15 | 17 | 5 | 8.3 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1035 | 57.6561 | 3316 | S.A.L |  | 9:00 | 3262 | 1035 | 1 | 58.6105 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 113 | 16 | 15 | 5 | 13 | 2.1 | 1.3 | 0.4 | 0.7 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1035 | 58.4671 | 3270 | S.A.L |  | 10:00 | 3291 | 1035 | 1 | 58.094 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 97 | 16 | 15 | 5 | 11 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1035 | 57.9005 | 3302 | S.A.L |  | 11:00 | 3064 | 1035 | 1 | 62.398 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 83 | 16 | 16 | 5 | 9.7 | 1.4 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1035 | 58.9903 | 3241 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3210 | 1035 | 1 | 59.56 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 83 | 16 | 16 | 6 | 9.6 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1035 | 57.122 | 3347 | S.A.L |  | 13:00 | 3297 | 1035 | 1 | 57.9883 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 87.75 | 16.3333 | 15.3333 | 6.1667 | 9.425 | 1.2833 | 1.0833 | 0.46667 | 0.55 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.4 |  |  | 1035 | 58.0122 |  |  |  | 14:00 | 3316 | 1035 | 1 | 57.6561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 113 | 16 | 17 | 6 | 9.5 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 3.6 | 0 | 0 | 1035 | 59.56 |  |  |  | 15:00 | 3022 | 1035 | 1 | 63.2652 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 75 | 13 | 13 | 5 | 8.3 | 1 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 3.5 | 0 | 0 | 1035 | 57.122 |  |  |  | 16:00 | 3270 | 1035 | 1 | 58.4671 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3285 | 1035 | 1 | 58.2002 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3302 | 1035 | 1 | 57.9005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3315 | 1035 | 1 | 57.6735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.58 |  | 0.45 | 1 | 0.47 |  | 0.38 | 0.5 |  | 0.76 | 0.74 | 0.45 | 0.44 | 0.39 | 0.62 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-04 |  | 20:00 | 3241 | 1035 | 1 | 58.9903 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3319 | 1035 | 1 | 57.6039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3347 | 1035 | 1 | 57.122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3302 | 1035 | 1 | 57.9005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3344 | 1035 | 1 | 57.1733 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 283168.8 | 24840 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2201.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 24840 | 33037.2 | 58.3689 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3277.4167 | 1035 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 91.7458 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 3
| 8:00 | 48.4 | 32.3 | 20.2 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0 | 0.15 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2325.4266 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.2122 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2325.4266
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 10 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 8.2122
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 87 | ALTURA | 0 | ALTURA | 152 |  |  | Volume total (L) | 301161.5 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | VOLUME | 23951.1 | VOLUME | 0 | VOLUME | 42210.4 | VOLUME | 235000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 400544.795 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 31854.963 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 56139.832 | Peso(Kg) | 312550 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [18 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH | [15 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 33037.2
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -33037.2
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -6670.0167 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2325.4266 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -8995.4433 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 5
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3328 | 1050 | 1 | 58.2807 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 81 | 17 | 16 | 6 | 9.5 | 1.6 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 3.5 |  |  | 1035 | 57.1733 | 3344 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3332 | 1050 | 1 | 58.2108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 80 | 17 | 16 | 6 | 9.5 | 1.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 3.5 |  |  | 1050 | 58.2108 | 3332 | S.A.L |  | 3:00 | 3351 | 1050 | 1 | 57.8807 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 980 | 17 | 17 | 7 | 9.4 | 1.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 3.3 |  |  | 1050 | 58.3684 | 3323 | S.A.L |  | 4:00 | 3323 | 1050 | 1 | 58.3684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 79 | 17 | 17 | 7 | 9.3 | 1.8 | 1 | 0.6 | 0.7 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 3.3 |  |  | 1050 | 58.3684 | 3323 | S.A.L |  | 5:00 | 3294 | 1050 | 1 | 58.8823 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 80 | 18 | 17 | 7 | 9 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 3.2 |  |  | 1050 | 56.5311 | 3431 | S.A.L |  | 6:00 | 3323 | 1050 | 1 | 58.3684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 81 | 18 | 16 | 7 | 8.8 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 3.2 |  |  | 1050 | 56.2851 | 3446 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3445 | 1050 | 1 | 56.3014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 81 | 18 | 17 | 8 | 8.9 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 3.2 |  |  | 1050 | 56.416 | 3438 | S.A.L |  | 8:00 | 3431 | 1050 | 1 | 56.5311 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 82 | 17 | 17 | 8 | 9.1 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 3.2 |  |  | 1050 | 56.4818 | 3434 | S.A.L |  | 9:00 | 3451 | 1050 | 1 | 56.2035 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 84 | 18 | 18 | 8 | 9.2 | 1.5 | 1.5 | 0.7 | 0.6 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 3.2 |  |  | 1050 | 56.8126 | 3414 | S.A.L |  | 10:00 | 3446 | 1050 | 1 | 56.2851 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 84 | 18 | 20 | 8 | 9.3 | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 0.6 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 3.2 |  |  | 1050 | 56.0573 | 3460 | S.A.L |  | 11:00 | 3430 | 1050 | 1 | 56.5476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 83 | 18 | 20 | 8 | 9.4 | 1.5 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 3.2 |  |  | 1050 | 54.4215 | 3564 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3438 | 1050 | 1 | 56.416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 83 | 19 | 19 | 8 | 9.5 | 1.6 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 3.2 |  |  | 1050 | 55.8797 | 3471 | S.A.L |  | 13:00 | 3446 | 1050 | 1 | 56.2851 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 156.5 | 17.6667 | 17.5 | 7.3333 | 9.2417 | 1.55 | 1.2083 | 0.6 | 0.59167 | 6.9 | 6.4 | 6.4667 | 6.1 | 3.2667 |  |  | 1048.75 | 56.7505 |  |  |  | 14:00 | 3434 | 1050 | 1 | 56.4818 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 980 | 19 | 20 | 8 | 9.5 | 1.8 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 3.5 | 0 | 0 | 1050 | 58.3684 |  |  |  | 15:00 | 3521 | 1050 | 1 | 55.0861 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 79 | 17 | 16 | 6 | 8.8 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 3.2 | 0 | 0 | 1035 | 54.4215 |  |  |  | 16:00 | 3414 | 1050 | 1 | 56.8126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3435 | 1050 | 1 | 56.4653 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3460 | 1050 | 1 | 56.0573 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3448 | 1050 | 1 | 56.2524 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-05 |  | 20:00 | 3564 | 1050 | 1 | 54.4215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3379 | 1050 | 1 | 57.4011 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3471 | 1050 | 1 | 55.8797 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3500 | 1050 | 1 | 55.4167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3421 | 1050 | 1 | 56.6964 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 295506 | 25200 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2179.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 25200 | 33516 | 56.7305 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3420.2083 | 1050 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 50.4 | 31.3 | 23.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2179.2 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.3745 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2179.2
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 4 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.3745
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 8 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 33516
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -33516
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -8995.4433 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2179.2 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -11174.6433 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 6
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3469 | 1050 | 1 | 56.0573 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 83 | 18 | 19 | 8 | 9.5 | 1.7 | 1.8 | 0.8 | 0.7 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 3.2 |  |  | 1050 | 56.6964 | 3421 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3445 | 1050 | 1 | 58.0714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 82 | 17 | 17 | 8 | 9.3 | 1.6 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 3.5 |  |  | 1050 | 58.0714 | 3445 | S.A.L |  | 3:00 | 3473 | 1050 | 1 | 58.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 81 | 17 | 16 | 8 | 9.3 | 1.6 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.1 | 3.5 |  |  | 1050 | 58.8109 | 3440 | S.A.L |  | 4:00 | 3440 | 1050 | 1 | 58.8109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 81 | 16 | 16 | 8 | 9.3 | 1.5 | 1.5 | 0.9 | 0.9 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1050 | 56.0573 | 3460 | S.A.L |  | 5:00 | 3423 | 1050 | 1 | 58.4036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 82 | 15 | 16 | 6 | 9.4 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 3 |  |  | 1050 | 58.58 | 3311 | S.A.L |  | 6:00 | 3460 | 1050 | 1 | 56.0573 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 82 | 14 | 15 | 6 | 9.5 | 1 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 3 |  |  | 1050 | 58.4036 | 3321 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3340 | 1050 | 1 | 58.0714 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 83 | 14 | 15 | 6 | 9.6 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 3 |  |  | 1050 | 58.6331 | 3308 | S.A.L |  | 8:00 | 3311 | 1050 | 1 | 58.58 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 83 | 14 | 14 | 6 | 9.7 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 3 |  |  | 1050 | 57.9499 | 3347 | S.A.L |  | 9:00 | 3298 | 1050 | 1 | 58.8109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 82 | 14 | 14 | 6 | 9.8 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 3 |  |  | 1004 | 55.8618 | 3320 | S.A.L |  | 10:00 | 3321 | 1050 | 1 | 58.4036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 80 | 13 | 13 | 5 | 9.6 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 3.2 |  |  | 1004 | 55.946 | 3315 | S.A.L |  | 11:00 | 3357 | 1050 | 1 | 57.7773 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 79 | 13 | 13 | 5 | 9.4 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 3.5 |  |  | 1004 | 56.0475 | 3309 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3308 | 1050 | 1 | 58.6331 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 78 | 12 | 12 | 5 | 9.1 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 3.5 |  |  | 980 | 54.8569 | 3300 | S.A.L |  | 13:00 | 3318 | 1050 | 1 | 58.4564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 81.3333 | 14.75 | 15 | 6.4167 | 9.4583 | 1.2 | 1.3167 | 0.61667 | 0.575 | 6.9 | 6.4 | 6.4333 | 6.1083 | 3.2417 |  |  | 1032.6667 | 57.1596 |  |  |  | 14:00 | 3347 | 1050 | 1 | 57.9499 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 83 | 18 | 19 | 8 | 9.8 | 1.7 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 3.5 | 0 | 0 | 1050 | 58.8109 |  |  |  | 15:00 | 3324 | 1050 | 1 | 58.3509 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 78 | 12 | 12 | 5 | 9.1 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 3 | 0 | 0 | 980 | 54.8569 |  |  |  | 16:00 | 3320 | 1004 | 1 | 55.8618 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3278 | 1004 | 1 | 56.5775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3315 | 1004 | 1 | 55.946 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3317 | 1004 | 1 | 55.9123 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-06 |  | 20:00 | 3309 | 1004 | 1 | 56.0475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3303 | 980 | 1 | 54.8071 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3300 | 980 | 1 | 54.8569 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3308 | 980 | 1 | 54.7242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3302 | 980 | 1 | 54.8237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 289389.6 | 24690 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2179.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 24690 | 32837.7 | 57.1071 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3349.4167 | 1028.75 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 5
| 8:00 | 50.4 | 30.2 | 24.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2179.2 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.5303 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2179.2
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 7 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.5303
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 32837.7
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -32837.7
0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -11174.6433 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2179.2 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -13353.8433 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 7
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3322 | 980 | 1 | 56.0573 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 78 | 12 | 12 | 5 | 9.1 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 3.5 |  |  | 980 | 54.8237 | 3302 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3300 | 980 | 1 | 58.0714 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 80 | 12 | 12 | 5 | 9.2 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 3.5 |  |  | 980 | 58.0714 | 3300 | S.A.L |  | 3:00 | 3296 | 980 | 1 | 58.58 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 82 | 12 | 12 | 5 | 9.2 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 3.5 |  |  | 980 | 58.8109 | 3268 | S.A.L |  | 4:00 | 3268 | 980 | 1 | 58.8109 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 83 | 12 | 12 | 5 | 9.3 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 3.5 |  |  | 980 | 56.0573 | 3342 | S.A.L |  | 5:00 | 3337 | 980 | 1 | 58.4036 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 80 | 13 | 14 | 4 | 8.9 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 980 | 58.58 | 3309 | S.A.L |  | 6:00 | 3342 | 980 | 1 | 56.0573 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 81 | 13 | 14 | 4 | 9 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 980 | 58.4036 | 3282 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3285 | 980 | 1 | 58.0714 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 78 | 14 | 15 | 4 | 8.6 | 1 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 980 | 58.6331 | 3105 | S.A.L |  | 8:00 | 3309 | 980 | 1 | 58.58 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 76 | 14 | 16 | 5 | 8.3 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 980 | 57.9499 | 3195 | S.A.L |  | 9:00 | 3297 | 980 | 1 | 58.8109 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 79 | 15 | 16 | 5 | 8.7 | 1 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 980 | 55.8618 | 3337 | S.A.L |  | 10:00 | 3282 | 980 | 1 | 58.4036 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 83 | 15 | 17 | 5 | 9.2 | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 1000 | 55.946 | 3332 | S.A.L |  | 11:00 | 3287 | 980 | 1 | 57.7773 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 83 | 15 | 17 | 5 | 8.9 | 1 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 1000 | 56.0475 | 3355 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3105 | 980 | 1 | 58.6331 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 82 | 15 | 16 | 5 | 8.7 | 1 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 1000 | 54.8569 | 3355 | S.A.L |  | 13:00 | 3116 | 980 | 1 | 58.4564 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 80.4167 | 13.5 | 14.4167 | 4.75 | 8.925 | 0.98333 | 1.1833 | 0.44167 | 0.45 | 6.9 | 6.4 | 6.4667 | 6.1667 | 3.1 |  |  | 985 | 57.0035 |  |  |  | 14:00 | 3195 | 980 | 1 | 57.9499 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 83 | 15 | 17 | 5 | 9.3 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 3.5 | 0 | 0 | 1000 | 58.8109 |  |  |  | 15:00 | 3327 | 980 | 1 | 58.3509 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 76 | 12 | 12 | 4 | 8.3 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 2.8 | 0 | 0 | 980 | 54.8237 |  |  |  | 16:00 | 3337 | 980 | 1 | 55.8618 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3346 | 1000 | 1 | 56.5775 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 3332 | 1000 | 1 | 55.946 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3329 | 1000 | 1 | 55.9123 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.31 | 0.43 | 0.56 | 0.54 | 0.54 |  | 0.5 | 0.43 |  | 0.34 | 0.62 | 0.53 | 0.47 | 0.63 | 0.45 |  |  |  | DATA | 2020-04-08 |  | 20:00 | 3355 | 1000 | 1 | 56.0475 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [21 empty] | 21:00 | 3381 | 1000 | 1 | 54.8071 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3355 | 1000 | 1 | 54.8569 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3329 | 1000 | 1 | 54.7242 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3375 | 1000 | 1 | 54.8237 |  |  |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 285145.2 | 23680 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2179.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 23680 | 31494.4 | 57.1071 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3300.2917 | 986.6667 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 3
| 8:00 | 50.2 | 36.1 | 24.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 0 | 0.1 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2179.2 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.6424 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2179.2
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.6424
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 153 | ALTURA | 0 | ALTURA | 90 |  |  | Volume total (L) | 281113.9 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 42120.9 | VOLUME | 0 | VOLUME | 24993 | VOLUME | 214000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 0.1 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 373881.487 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 56020.797 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 33240.69 | Peso(Kg) | 284620 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 31494.4
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -31494.4
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | 0 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 8
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3317 | 1000 | 1 | 55.6895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5
0:00 | 81 | 15 | 16 | 5 | 8.5 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 3.3 |  |  | 1000 | 54.8237 | 3375 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3373 | 1000 | 1 | 54.765 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 80 | 15 | 15 | 5 | 8.5 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 3.3 |  |  | 1000 | 54.765 | 3373 | S.A.L |  | 3:00 | 3353 | 1000 | 1 | 55.0916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 78 | 15 | 15 | 5 | 8.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 3.3 |  |  | 1000 | 54.7325 | 3375 | S.A.L |  | 4:00 | 3375 | 1000 | 1 | 54.7325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 77 | 15 | 14 | 5 | 8.3 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 3.3 |  |  | 1000 | 54.6354 | 3381 | S.A.L |  | 5:00 | 3320 | 1000 | 1 | 55.6392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 76 | 14 | 14 | 5 | 8.8 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 3.2 |  |  | 1000 | 54.9278 | 3363 | S.A.L |  | 6:00 | 3381 | 1000 | 1 | 54.6354 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 77 | 14 | 14 | 5 | 8.9 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 3.2 |  |  | 980 | 53.3219 | 3395 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3349 | 1000 | 1 | 55.1574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 76 | 14 | 15 | 5 | 8.7 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 3 |  |  | 980 | 53.7334 | 3369 | S.A.L |  | 8:00 | 3363 | 1000 | 1 | 54.9278 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 76 | 15 | 15 | 5 | 8.8 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 3 |  |  | 980 | 54.1189 | 3345 | S.A.L |  | 9:00 | 3341 | 1000 | 1 | 55.2895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 75 | 15 | 15 | 5 | 8.7 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 3 |  |  | 940 | 52.0969 | 3333 | S.A.L |  | 10:00 | 3395 | 980 | 1 | 53.3219 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 80 | 15 | 15 | 5 | 9 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 3.2 |  |  | 940 | 51.6015 | 3365 | S.A.L |  | 11:00 | 3385 | 980 | 1 | 53.4794 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 84 | 14 | 15 | 5 | 9.6 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 3.2 |  |  | 940 | 53.2308 | 3262 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3369 | 980 | 1 | 53.7334 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 90 | 14 | 15 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 3.5 |  |  | 905 | 49.9622 | 3346 | S.A.L |  | 13:00 | 3354 | 980 | 1 | 53.9737 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 79.1667 | 14.5833 | 14.8333 | 5 | 8.85 | 1 | 1.0667 | 0.40833 | 0.48333 | 6.9 | 6.4 | 6.4333 | 6.2 | 3.2083 |  |  | 972.0833 | 53.4958 |  |  |  | 14:00 | 3345 | 980 | 1 | 54.1189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 90 | 15 | 16 | 5 | 10 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 3.5 | 0 | 0 | 1000 | 54.9278 |  |  |  | 15:00 | 3318 | 980 | 1 | 54.5593 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 75 | 14 | 14 | 5 | 8.3 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 905 | 49.9622 |  |  |  | 16:00 | 3333 | 940 | 1 | 52.0969 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3372 | 940 | 1 | 51.4943 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3365 | 940 | 1 | 51.6015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3356 | 940 | 1 | 51.7398 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-08 |  | 20:00 | 3262 | 940 | 1 | 53.2308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 0.38 | 0.46 | 0.49 | 0.52 | 0.44 |  | 0.48 | 0.55 |  | 0.42 | 0.47 | 0.54 | 0.41 | 0.53 | 0.56 | 3387 | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3340 | 905 | 1 | 50.052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3346 | 905 | 1 | 49.9622 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3323 | 905 | 1 | 50.308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 |  | 905 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 277326 | 23200 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2179.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 23200 | 30856 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3349.3478 | 966.6667 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 4
| 8:00 | 49.2 | 33.1 | 23.1 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.1 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2179.2 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.8579 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2179.2
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.8579
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 30856
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -30856
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | 0 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2179.2 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -2179.2 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 9
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3394 | 905 | 1 | 49.2556 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 91 | 14 | 15 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 3.5 |  |  | 905 | #DIV/0! | 0 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3373 | 905 | 1 | 49.5623 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 90 | 14 | 15 | 5 | 10 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 3.5 |  |  | 905 | 49.5623 | 3373 | S.A.L |  | 3:00 | 3394 | 905 | 1 | 49.2556 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 88 | 15 | 15 | 6 | 10 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 3.2 |  |  | 905 | 58.6368 | 2851 | S.A.L |  | 4:00 | 2851 | 905 | 1 | 58.6368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 88 | 15 | 15 | 6 | 10 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 3.2 |  |  | 905 | 49.9324 | 3348 | S.A.L |  | 5:00 | 3352 | 905 | 1 | 49.8728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 100 | 15 | 16 | 7 | 9.9 | 1.1 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 3.2 |  |  | 905 | 46.9853 | 3558 | S.A.L |  | 6:00 | 3348 | 905 | 1 | 49.9324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 102 | 16 | 16 | 7 | 10 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 3.2 |  |  | 905 | 48.066 | 3478 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3476 | 905 | 1 | 48.0937 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 104 | 16 | 15 | 7 | 11 | 1.3 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 3.2 |  |  | 905 | 48.4561 | 3450 | S.A.L |  | 8:00 | 3558 | 905 | 1 | 46.9853 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 104 | 18 | 17 | 8 | 11 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 3.2 |  |  | 905 | 47.3446 | 3531 | S.A.L |  | 9:00 | 3444 | 905 | 1 | 48.5405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 105 | 18 | 17 | 9 | 12 | 1.4 | 1.5 | 0.8 | 0.7 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.3 |  |  | 905 | 46.7357 | 3577 | S.A.L |  | 10:00 | 3478 | 905 | 1 | 48.066 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 102 | 18 | 18 | 9 | 12 | 1.4 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.3 |  |  | 905 | 48.1214 | 3474 | S.A.L |  | 11:00 | 3558 | 905 | 1 | 46.9853 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 96 | 18 | 18 | 9 | 10 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.3 |  |  | 905 | 48.2603 | 3464 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3450 | 905 | 1 | 48.4561 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 82 | 18 | 17 | 7 | 9.5 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.3 |  |  | 905 | 48.33 | 3459 | S.A.L |  | 13:00 | 3549 | 905 | 1 | 47.1044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 96 | 16.25 | 16.1667 | 7.0833 | 10.45 | 1.225 | 1.3 | 0.68333 | 0.59167 | 6.9 | 6.4333 | 6.4333 | 6.2 | 3.2833 |  |  | 905 | #DIV/0! |  |  |  | 14:00 | 3531 | 905 | 1 | 47.3446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 105 | 18 | 18 | 9 | 12 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.5 | 0 | 0 | 905 | #DIV/0! |  |  |  | 15:00 | 3449 | 905 | 1 | 48.4702 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 82 | 14 | 15 | 5 | 9.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 3.2 | 0 | 0 | 905 | #DIV/0! |  |  |  | 16:00 | 3577 | 905 | 1 | 46.7357 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3467 | 905 | 1 | 48.2185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 3474 | 905 | 1 | 48.1214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3473 | 905 | 1 | 48.1352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-09 |  | 20:00 | 3464 | 905 | 1 | 48.2603 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3463 | 905 | 1 | 48.2742 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3459 | 905 | 1 | 48.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3464 | 905 | 1 | 48.2603 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3574 | 905 | 1 | 46.7749 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 297432 | 21720 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2179.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 21720 | 28887.6 | 48.653 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3442.5 | 905 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 51.4 | 34.3 | 24.2 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.12 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2179.2 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.3267 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2179.2
12 | 12 | 12 | 11 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 6 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.3267
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | ALTURA | 0 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | VOLUME | 0 | Peso(Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [12 empty] | 3
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 28887.6
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -28887.6
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -2179.2 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2179.2 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -4358.4 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 10
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3559 | 905 | 1 | 46.9721 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 79 | 17 | 16 | 7 | 8.8 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.3 |  |  | 905 | 46.7749 | 3574 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3484 | 905 | 1 | 47.9832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 |  |  | 24
2:00 | 74 | 17 | 15 | 6 | 8.5 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.3 |  |  | 905 | 47.9832 | 3484 | S.A.L |  | 3:00 | 3480 | 905 | 1 | 48.0384 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 71 | 16 | 15 | 6 | 8.2 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.3 |  |  | 905 | 48.2742 | 3463 | S.A.L |  | 4:00 | 3463 | 905 | 1 | 48.2742 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 67 | 15 | 15 | 5 | 8.1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.3 |  |  | 905 | 47.2108 | 3541 | S.A.L |  | 5:00 | 3458 | 905 | 1 | 48.344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 20%
8:00 | 68 | 13 | 16 | 6 | 7.7 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 905 | 50.097 | 3337 | S.A.L |  | 6:00 | 3541 | 905 | 1 | 47.2108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 69 | 13 | 15 | 6 | 7.8 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 905 | 49.9473 | 3347 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3328 | 905 | 1 | 50.2325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 68 | 14 | 16 | 6 | 7.7 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 905 | 49.9324 | 3348 | S.A.L |  | 8:00 | 3337 | 905 | 1 | 50.097 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 66 | 16 | 18 | 7 | 7.8 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 905 | 49.3283 | 3389 | S.A.L |  | 9:00 | 3334 | 905 | 1 | 50.1421 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 69 | 15 | 18 | 7 | 8 | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 905 | 49.6506 | 3367 | S.A.L |  | 10:00 | 3347 | 905 | 1 | 49.9473 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 72 | 13 | 17 | 7 | 8.1 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 905 | 49.7689 | 3359 | S.A.L |  | 11:00 | 3352 | 905 | 1 | 49.8728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 72 | 14 | 17 | 7 | 8.1 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 905 | 49.6949 | 3336 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3348 | 905 | 1 | 49.9324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 71 | 14 | 17 | 7 | 8 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 905 | 49.9473 | 3347 | S.A.L |  | 13:00 | 3351 | 905 | 1 | 49.8877 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 70.5 | 14.75 | 16.25 | 6.4167 | 8.0667 | 1.1667 | 1.2 | 0.53333 | 0.61667 | 6.9667 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.1 |  |  | 905 | 49.0508 |  |  |  | 14:00 | 3389 | 905 | 1 | 49.3283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 79 | 17 | 18 | 7 | 8.8 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.3 | 0 | 0 | 905 | 50.097 |  |  |  | 15:00 | 3335 | 905 | 1 | 50.127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 66 | 13 | 15 | 5 | 7.7 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 905 | 46.7749 |  |  |  | 16:00 | 3367 | 905 | 1 | 49.6506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3382 | 905 | 1 | 49.4304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3359 | 905 | 1 | 49.7689 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3336 | 905 | 1 | 50.112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.28 | 0.35 | 0.45 | 0.69 | 0.79 |  | 0.25 | 0.5 |  | 0.53 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.5 | 0.56 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-10 |  | 20:00 | 3364 | 905 | 1 | 49.6949 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3355 | 905 | 1 | 49.8282 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 0.28 | 0.35 | 0.45 | 0.69 | 0.79 | #DIV/0! | 0.25 | 0.5 | #DIV/0! | 0.53 | 0.45 | 0.47 | 0.45 | 0.5 | 0.56 | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3347 | 905 | 1 | 49.9473 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Observações: | [21 empty] | 23:00 | 3345 | 905 | 1 | 49.9772 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3378 | 905 | 1 | 49.4889 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 292820.4 | 21720 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2179.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 21720 | 28887.6 | 49.3453 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3389.125 | 905 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 50.2 | 34.1 | 28.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2179.2 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.4421 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2179.2
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.4421
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 88 | ALTURA | 0 | ALTURA | 88 |  |  | Volume total (L) | 222664 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 24226.4 | VOLUME | 0 | VOLUME | 24437.6 | VOLUME | 174000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 296143.12 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 32221.112 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 32502.008 | Peso(Kg) | 231420 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 0 | Densidade | 0 | Densidade | 0 | Densidade | 0 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 0 | Densidade | 0 | Densidade | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 28887.6
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -28887.6
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -4358.4 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2179.2 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -6537.6 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 11
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3363 | 905 | 1 | 49.7097 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 70 | 14 | 17 | 7 | 7.9 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 905 | 49.4889 | 3378 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3375 | 905 | 1 | 49.5329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 69 | 14 | 18 | 7 | 7.8 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 905 | 49.5329 | 3375 | S.A.L |  | 3:00 | 3347 | 905 | 1 | 49.9473 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 68 | 15 | 17 | 8 | 7.9 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 905 | 49.1543 | 3401 | S.A.L |  | 4:00 | 3401 | 905 | 1 | 49.1543 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 68 | 15 | 17 | 8 | 8 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 905 | 50.112 | 3336 | S.A.L |  | 5:00 | 3367 | 905 | 1 | 49.6506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200
8:00 | 70 | 15 | 16 | 6 | 8.5 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 3 |  |  | 905 | 49.2847 | 3392 | S.A.L |  | 6:00 | 3336 | 905 | 1 | 50.112 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 70 | 15 | 16 | 6 | 8.4 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 3 |  |  | 905 | 51.2331 | 3263 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3367 | 905 | 1 | 49.6506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 72 | 15 | 16 | 6 | 8.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 3 |  |  | 905 | 52.0466 | 3212 | S.A.L |  | 8:00 | 3392 | 905 | 1 | 49.2847 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 72 | 15 | 16 | 6 | 8 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 3 |  |  | 905 | 49.9473 | 3347 | S.A.L |  | 9:00 | 3382 | 905 | 1 | 49.4304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 70 | 0 | 16 | 7 | 7.6 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 3 |  |  | 905 | 49.6654 | 3366 | S.A.L |  | 10:00 | 3263 | 905 | 1 | 51.2331 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 68 | 68 | 16 | 7 | 7.2 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 3 |  |  | 905 | 49.2701 | 3393 | S.A.L |  | 11:00 | 3009 | 905 | 1 | 55.5579 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 68 | 68 | 16 | 7 | 7.3 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 3 |  |  | 905 | 49.6801 | 3365 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3212 | 905 | 1 | 52.0466 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 69 | 69 | 16 | 6 | 7.5 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 3 |  |  | 905 | 48.9384 | 3416 | S.A.L |  | 13:00 | 3338 | 905 | 1 | 50.082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 69.5 | 26.9167 | 16.4167 | 6.75 | 7.8583 | 1.15 | 1.2667 | 0.56667 | 0.5 | 7 | 6.4333 | 6.4333 | 6.2 | 3 |  |  | 905 | 49.8628 |  |  |  | 14:00 | 3347 | 905 | 1 | 49.9473 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 72 | 69 | 18 | 8 | 8.5 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 905 | 52.0466 |  |  |  | 15:00 | 3364 | 905 | 1 | 49.6949 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 68 | 0 | 16 | 6 | 7.2 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 905 | 48.9384 |  |  |  | 16:00 | 3366 | 905 | 1 | 49.6654 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3340 | 905 | 1 | 50.052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3393 | 905 | 1 | 49.2701 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3322 | 905 | 1 | 50.3232 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-11 |  | 20:00 | 3365 | 905 | 1 | 49.6801 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 0.36 | 0.41 | 0.5 | 0.48 | 0.54 |  | 0.39 | 0.52 |  | 0.49 | 0.52 | 0.5 | 0.47 | 0.53 | 0.54 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3369 | 905 | 1 | 49.6211 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3416 | 905 | 1 | 48.9384 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3363 | 905 | 1 | 49.7097 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3347 | 905 | 1 | 49.9473 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 288518.4 | 21720 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2179.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 21720 | 28887.6 | 50.0934 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3339.3333 | 905 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 4
| 8:00 | 51.4 | 32.1 | 26.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2179.2 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.5531 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2179.2
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 10 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.5531
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 28887.6
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -28887.6
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -6537.6 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2179.2 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -8716.8 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 12
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão da ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3374 | 905 | 1 | 49.5476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 69 | 16 | 16 | 6 | 7.8 | 1.1 | 1.2 | 0.45 | 0.5 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 2.8 |  |  | 905 | 49.9473 | 3347 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3344 | 905 | 1 | 49.9921 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 70 | 16 | 16 | 6 | 8.2 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 2.8 |  |  | 905 | 49.9921 | 3344 | S.A.L |  | 3:00 | 3380 | 905 | 1 | 49.4596 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 72 | 15 | 16 | 6 | 8.8 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 2.8 |  |  | 905 | 49.9324 | 3348 | S.A.L |  | 4:00 | 3348 | 905 | 1 | 49.9324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 73 | 16 | 16 | 6 | 9.2 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 2.8 |  |  | 905 | 50.1722 | 3332 | S.A.L |  | 5:00 | 3337 | 905 | 1 | 50.097 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 75 | 16 | 17 | 7 | 9.3 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 2.8 |  |  | 905 | 47.1975 | 3542 | S.A.L |  | 6:00 | 3332 | 905 | 1 | 50.1722 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 74 | 16 | 17 | 7 | 9 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 2.8 |  |  | 905 | 48.0246 | 3481 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3502 | 905 | 1 | 47.7366 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 73 | 16 | 16 | 7 | 8.5 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 2.8 |  |  | 905 | 48.7103 | 3432 | S.A.L |  | 8:00 | 3542 | 905 | 1 | 47.1975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 72 | 17 | 17 | 7 | 8.3 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 2.8 |  |  | 905 | 47.0779 | 3551 | S.A.L |  | 9:00 | 3550 | 905 | 1 | 47.0912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 77 | 17 | 17 | 7 | 8.7 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 2.8 |  |  | 905 | 48.1907 | 3469 | S.A.L |  | 10:00 | 3481 | 905 | 1 | 48.0246 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 81 | 16 | 18 | 7 | 9.3 | 1.2 | 1.6 | 0.4 | 0.5 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 2.6 |  |  | 905 | 48.0937 | 3476 | S.A.L |  | 11:00 | 3496 | 905 | 1 | 47.8185 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 83 | 16 | 18 | 7 | 9.4 | 1.2 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 2.6 |  |  | 905 | 47.997 | 3483 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3432 | 905 | 1 | 48.7103 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 77 | 16 | 17 | 7 | 10.1 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 2.6 |  |  | 905 | 47.942 | 3487 | S.A.L |  | 13:00 | 3589 | 905 | 1 | 46.5794 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 74.6667 | 16.0833 | 16.75 | 6.6667 | 8.8833 | 1.1333 | 1.3 | 0.4625 | 0.48333 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 2.75 |  |  | 905 | 48.6065 |  |  |  | 14:00 | 3551 | 905 | 1 | 47.0779 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 83 | 17 | 18 | 7 | 10.1 | 1.3 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 2.8 | 0 | 0 | 905 | 50.1722 |  |  |  | 15:00 | 3519 | 905 | 1 | 47.506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 69 | 15 | 16 | 6 | 7.8 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 2.6 | 0 | 0 | 905 | 47.0779 |  |  |  | 16:00 | 3469 | 905 | 1 | 48.1907 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3435 | 905 | 1 | 48.6677 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3476 | 905 | 1 | 48.0937 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3443 | 905 | 1 | 48.5546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.45 | 0.49 | 0.52 | 0.53 | 0.61 | * | 0.55 | 0.51 | * | 0.49 | 0.49 | 0.53 | 0.51 | 0.5 | 0.54 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-12 |  | 20:00 | 3483 | 905 | 1 | 47.997 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3493 | 905 | 1 | 47.8596 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3487 | 905 | 1 | 47.942 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3498 | 905 | 1 | 47.7912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3494 | 905 | 1 | 47.8459 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 298998 | 21720 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2201.9 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 21720 | 28887.6 | 48.3286 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3460.625 | 905 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 91.7458 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 53.2 | 34.1 | 23.1 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.1 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2201.9 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.3643 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2201.9
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.3643
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 28887.6
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -28887.6
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -8716.8 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2201.9 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -10918.7 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 13
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s | [21 empty] | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 77 | 16 | 17 | 7 | 9.5 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.45 | 6.2 | 2.6 |  |  | 905 | 47.8459 | 3494 | S.A.L | 0 | 2633.0417 | 3482 | 905 | 1 | 48.0108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2:00 | 75 | 15 | 16 | 7 | 9 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 905 | 48.1907 | 3469 | S.A.L |  | 2:00 | 3469 | 905 | 1 | 48.1907 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
4:00 | 74 | 15 | 16 | 7 | 8.8 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 905 | 48.0384 | 3480 | S.A.L |  | 3:00 | 3464 | 905 | 1 | 48.2603 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
6:00 | 74 | 15 | 15 | 7 | 8.4 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8 |  |  | 905 | 46.6965 | 3580 | S.A.L |  | 4:00 | 3480 | 905 | 1 | 48.0384 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
8:00 | 70 | 15 | 16 | 6 | 8.2 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 2.5 |  |  | 905 | 49.5623 | 3373 | S.A.L |  | 5:00 | 3485 | 905 | 1 | 47.9695 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
10:00 | 71 | 15 | 16 | 6 | 8.1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 2.5 |  |  | 905 | 49.5182 | 3376 | S.A.L | 0 | 6:00 | 3580 | 905 | 1 | 46.6965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 69 | 15 | 17 | 6 | 8 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 2.5 |  |  | 905 | 49.6949 | 3364 | S.A.L |  | 7:00 | 3393 | 905 | 1 | 49.2701 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 68 | 15 | 17 | 6 | 7.9 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 2.5 |  |  | 905 | 49.6654 | 3366 | S.A.L |  | 8:00 | 3373 | 905 | 1 | 49.5623 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 71 | 16 | 17 | 7 | 8.4 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 2.5 |  |  | 905 | 49.4889 | 3378 | S.A.L |  | 9:00 | 3361 | 905 | 1 | 49.7392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 76 | 17 | 17 | 7 | 8.9 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 2.5 |  |  | 905 | 49.6211 | 3369 | S.A.L |  | 10:00 | 3376 | 905 | 1 | 49.5182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 75 | 17 | 17 | 7 | 9 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 2.5 |  |  | 905 | 49.4889 | 3378 | S.A.L | 0 | 11:00 | 3375 | 905 | 1 | 49.5329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 76 | 17 | 17 | 7 | 9.2 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 2.5 |  |  | 905 | 49.7392 | 3361 | S.A.L |  | 12:00 | 3364 | 905 | 1 | 49.6949 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 73 | 15.6667 | 16.5 | 6.6667 | 8.6167 | 1.1 | 1.2083 | 0.45 | 0.43333 | 6.9333 | 6.5 | 6.5625 | 6.275 | 2.5833 |  |  | 905 | 48.9626 |  |  |  | 13:00 | 3356 | 905 | 1 | 49.8134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 77 | 17 | 17 | 7 | 9.5 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 2.8 | 0 | 0 | 905 | 49.7392 |  |  |  | 14:00 | 3366 | 905 | 1 | 49.6654 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 68 | 15 | 15 | 6 | 7.9 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.45 | 6.2 | 2.5 | 0 | 0 | 905 | 46.6965 |  |  |  | 15:00 | 3378 | 905 | 1 | 49.4889 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 16:00 | 3378 | 905 | 1 | 49.4889 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 17:00 | 3378 | 905 | 1 | 49.4889 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 18:00 | 3369 | 905 | 1 | 49.6211 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.13 | 0.28 | 0.14 | 0.48 | 0.24 |  | 0.32 | 0.39 |  | 0.53 | 0.47 | 0.46 | 0.31 | 0.39 | 0.51 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-13 |  | 19:00 | 3340 | 905 | 1 | 50.052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 20:00 | 3378 | 905 | 1 | 49.4889 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 21:00 | 3379 | 905 | 1 | 49.4743 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 22:00 | 3361 | 905 | 1 | 49.7392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 23:00 | 3383 | 905 | 1 | 49.4158 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3415 | 905 | 1 | 48.9527 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 294058.8 | 21720 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2270 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 21720 | 28887.6 | 49.1322 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Média | 3403.4583 | 905 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| 8:00 | 50.2 | 34.1 | 28.1 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.14 | 0.03 | 0 | [9 empty] | 0 |  | Lavados | 0 |  | Lavados | 4
| 16:00 | [20 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2270 | CONSUMO | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [22 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.7195 | DOSAGEM | 0
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 |  |  |  | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2270
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [19 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.7195
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | ALTURA | 148 | ALTURA | 0 | ALTURA | 95 |  |  | Volume total (L) | 169744.4 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | VOLUME | 40744.4 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 129000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 225760.052 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Peso(Kg) | 54190.052 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 171570 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | PAC - 18
[22 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[22 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[14 empty] | 12 |  |  | 12 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 28887.6
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -28887.6
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -10918.7 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2270 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -13188.7 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 14
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3364 | 905 | 1 | 49.6949 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 78 | 17 | 17 | 7 | 9.5 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 2.6 |  |  | 905 | 48.9527 | 3415 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3412 | 905 | 1 | 48.9958 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 77 | 17 | 17 | 7 | 9.7 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 2.6 |  |  | 905 | 48.9958 | 3412 | S.A.L |  | 3:00 | 3412 | 905 | 1 | 48.9958 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 75 | 17 | 16 | 7 | 9.9 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 2.8 |  |  | 905 | 49.0101 | 3411 | S.A.L |  | 4:00 | 3411 | 905 | 1 | 49.0101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 76 | 17 | 16 | 7 | 10 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 2.8 |  |  | 905 | 49.2121 | 3397 | S.A.L |  | 5:00 | 3375 | 905 | 1 | 49.5329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 78 | 17 | 17 | 7 | 10 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8 |  |  | 905 | 48.4983 | 3447 | S.A.L |  | 6:00 | 3397 | 905 | 1 | 49.2121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 76 | 18 | 17 | 8 | 10 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.6 |  |  | 905 | 47.8322 | 3495 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3517 | 905 | 1 | 47.533 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 84 | 18 | 17 | 8 | 10 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.6 |  |  | 905 | 48.0798 | 3477 | S.A.L |  | 8:00 | 3447 | 905 | 1 | 48.4983 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 89 | 17 | 17 | 8 | 10 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.6 |  |  | 905 | 46.6965 | 3580 | S.A.L |  | 9:00 | 3461 | 905 | 1 | 48.3021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 92 | 17 | 18 | 9 | 11 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8 |  |  | 905 | 48.4421 | 3451 | S.A.L |  | 10:00 | 3495 | 905 | 1 | 47.8322 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 94 | 19 | 20 | 9 | 11 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 2.8 |  |  | 905 | 48.5546 | 3443 | S.A.L |  | 11:00 | 3487 | 905 | 1 | 47.942 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 94 | 20 | 20 | 9 | 11 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3 |  |  | 905 | 47.3044 | 3534 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3477 | 905 | 1 | 48.0798 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 96 | 20 | 21 | 9 | 11 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3 |  |  | 905 | 48.6253 | 3438 | S.A.L |  | 13:00 | 3459 | 905 | 1 | 48.33 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 84.0833 | 17.8333 | 17.75 | 7.9167 | 10.2583 | 1.2833 | 1.3333 | 0.50833 | 0.51667 | 6.9 | 6.5 | 6.5583 | 6.3 | 2.75 |  |  | 905 | 48.3503 |  |  |  | 14:00 | 3580 | 905 | 1 | 46.6965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 96 | 20 | 21 | 9 | 11 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 0.7 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3 | 0 | 0 | 905 | 49.2121 |  |  |  | 15:00 | 3461 | 905 | 1 | 48.3021 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 75 | 17 | 16 | 7 | 9.5 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.6 | 0 | 0 | 905 | 46.6965 |  |  |  | 16:00 | 3451 | 905 | 1 | 48.4421 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3446 | 905 | 1 | 48.5124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3443 | 905 | 1 | 48.5546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3455 | 905 | 1 | 48.386 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.72 | 0.49 | 0.52 | 0.55 | 0.54 | * | 0.51 | 0.52 | * | 0.48 | 0.49 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.49 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-14 |  | 20:00 | 3534 | 905 | 1 | 47.3044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3442 | 905 | 1 | 48.5687 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3438 | 905 | 1 | 48.6253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3481 | 905 | 1 | 48.0246 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3481 | 905 | 1 | 48.0246 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 298533.6 | 21720 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2304.05 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 21720 | 28887.6 | 48.3917 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3455.25 | 905 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 96.0021 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 53.2 | 35.1 | 27.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2304.05 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.7179 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2304.05
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 8 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.7179
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
[22 empty] | ESTOQUE DE CLORO | [12 empty] | 1
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 28887.6
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -28887.6
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -13188.7 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2304.05 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -15492.75 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 15
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Filt. | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3518 | 905 | 1 | 47.5195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 93 | 17 | 18 | 7 | 12 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3 |  |  | 905 | 48.0246 | 3481 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3598 | 905 | 1 | 46.4629 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 88 | 15 | 17 | 7 | 11 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3 |  |  | 905 | 46.4629 | 3503 | S.A.L |  | 3:00 | 3503 | 905 | 1 | 47.723 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 87 | 14 | 16 | 6 | 11 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3.2 |  |  | 905 | 47.0646 | 3477 | S.A.L |  | 4:00 | 3552 | 905 | 1 | 47.0646 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 85 | 14 | 16 | 6 | 11 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3.2 |  |  | 905 | 46.3727 | 3371 | S.A.L |  | 5:00 | 3477 | 905 | 1 | 48.0798 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 85 | 14 | 16 | 6 | 10 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 905 | 49.6064 | 3397 | S.A.L |  | 6:00 | 3605 | 905 | 1 | 46.3727 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 84 | 15 | 16 | 6 | 9.8 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 905 | 49.5917 | 3382 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3371 | 905 | 1 | 49.5917 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 83 | 15 | 16 | 6 | 9.37 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 905 | 49.3866 | 3368 | S.A.L |  | 8:00 | 3370 | 905 | 1 | 49.6064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 81 | 15 | 16 | 6 | 9.7 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 905 | 49.2266 | 3359 | S.A.L |  | 9:00 | 3397 | 905 | 1 | 49.2121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 81 | 15 | 16 | 6 | 9.6 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 905 | 49.7837 | 3405 | S.A.L |  | 10:00 | 3371 | 905 | 1 | 49.5917 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 84 | 15 | 16 | 6 | 10 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 905 | 49.2121 | 3405 | S.A.L |  | 11:00 | 3382 | 905 | 1 | 49.4304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 86 | 15 | 16 | 6 | 12 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 905 | 49.7541 | 3354 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3385 | 905 | 1 | 49.3866 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 88 | 15 | 16 | 6 | 13 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  | 905 | 49.5476 | 3370 | S.A.L |  | 13:00 | 3368 | 905 | 1 | 49.6359 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 85.4167 | 14.9167 | 16.25 | 6.1667 | 10.7058 | 1.2083 | 1.2583 | 0.51667 | 0.475 | 6.9 | 6.5 | 6.5333 | 6.3 | 3.1417 |  |  | 905 | 48.6695 |  |  |  | 14:00 | 3396 | 905 | 1 | 49.2266 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 93 | 17 | 18 | 7 | 13 | 1.4 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3.5 | 0 | 0 | 905 | 49.7837 |  |  |  | 15:00 | 3359 | 905 | 1 | 49.7689 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 81 | 14 | 16 | 6 | 9.37 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0 | 0 | 905 | 46.3727 |  |  |  | 16:00 | 3358 | 905 | 1 | 49.7837 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3405 | 905 | 1 | 49.0965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3397 | 905 | 1 | 49.2121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3405 | 905 | 1 | 49.0965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-15 |  | 20:00 | 3360 | 905 | 1 | 49.7541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 0.36 | 0.44 | 0.42 | 0.46 | 0.48 |  | 0.39 | 0.49 |  | 0.51 | 0.45 | 0.53 | 0.48 | 0.44 | 0.51 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3354 | 905 | 1 | 49.8431 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3374 | 905 | 1 | 49.5476 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3370 | 905 | 1 | 49.6064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 |  | 905 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 283230 | 21720 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2360.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 21720 | 28887.6 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3420.6522 | 905 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 52.2 | 34.1 | 27.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2360.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.3353 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2360.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 11 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 8.3353
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 28887.6
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -28887.6
[33 empty] | Percentual da diferença |  |  |  |  | Percentual da diferença
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -15492.75 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2360.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -17853.55 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 16
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3408 | 905 | 1 | 49.0533 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 87 | 15 | 16 | 6 | 12 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  | 905 | #DIV/0! | 0 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3407 | 905 | 1 | 49.0677 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 87 | 15 | 16 | 6 | 12 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  | 905 | 49.0677 | 3407 | S.A.L |  | 3:00 | 3397 | 905 | 1 | 49.2121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 88 | 15 | 16 | 7 | 13 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  | 905 | 49.8431 | 3354 | S.A.L |  | 4:00 | 3354 | 905 | 1 | 49.8431 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 88 | 15 | 16 | 7 | 13 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  | 905 | 49.6359 | 3368 | S.A.L |  | 5:00 | 3411 | 905 | 1 | 49.0101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 87. | 15 | 16 | 7 | 12 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 905 | 47.723 | 3503 | S.A.L |  | 6:00 | 3368 | 905 | 1 | 49.6359 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 85 | 15 | 16 | 7 | 12 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 905 | 47.5601 | 3515 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3368 | 905 | 1 | 49.6359 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 88 | 17 | 16 | 7 | 12 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 905 | 48.0937 | 3476 | S.A.L |  | 8:00 | 3503 | 905 | 1 | 47.723 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 94 | 17 | 17 | 7 | 16 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 905 | 47.942 | 3487 | S.A.L |  | 9:00 | 3514 | 905 | 1 | 47.5736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 96 | 17 | 17 | 8 | 15 | 1.6 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 905 | 47.9832 | 3484 | S.A.L |  | 10:00 | 3515 | 905 | 1 | 47.5601 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 100 | 18 | 17 | 8 | 16 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.7 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 905 | 50.9831 | 3279 | S.A.L |  | 11:00 | 3516 | 905 | 1 | 47.5465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 100 | 18 | 17 | 8 | 16 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.7 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 905 | 54.4717 | 3069 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3476 | 905 | 1 | 48.0937 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 98 | 18 | 17 | 8 | 16 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 905 | 51.565 | 3242 | S.A.L |  | 13:00 | 3521 | 905 | 1 | 47.479 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 91.9091 | 16.25 | 16.4167 | 7.1667 | 13.75 | 1.4167 | 1.5417 | 0.51667 | 0.55833 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.3 |  |  | 905 | #DIV/0! |  |  |  | 14:00 | 3487 | 905 | 1 | 47.942 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 100 | 18 | 17 | 8 | 16 | 1.7 | 1.9 | 0.6 | 0.8 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0 | 0 | 905 | #DIV/0! |  |  |  | 15:00 | 3464 | 905 | 1 | 48.2603 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 85 | 15 | 16 | 6 | 12 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0 | 0 | 905 | #DIV/0! |  |  |  | 16:00 | 3484 | 905 | 1 | 47.9832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 2950 | 905 | 1 | 56.669 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3279 | 905 | 1 | 50.9831 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3279 | 905 | 1 | 50.9831 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-16 |  | 20:00 | 3069 | 905 | 1 | 54.4717 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2844 | 905 | 1 | 58.7812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3242 | 905 | 1 | 51.565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3312 | 905 | 1 | 50.4751 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3272 | 905 | 1 | 51.0922 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 289584 | 21720 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2360.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 21720 | 28887.6 | 50.0267 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3351.6667 | 3081 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 50.4 | 30.2 | 23.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2360.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [5 empty] | 3053 | [9 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.1524 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE |  | 3070 | [9 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2360.8
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 7 |  |  |  | 12 | [5 empty] | 3081 | [9 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 8.1524
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO |  | 3090
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA | 5200 | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 1431560 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 1903974.8 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 1903974.8
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 28887.6
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | 1875087.2
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -17853.55 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2360.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -20214.35 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 17
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3360 | 905 | 1 | 49.7541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 89 | 18 | 16 | 8 | 14 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 905 | 51.0922 | 3272 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3359 | 905 | 1 | 49.7689 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 84 | 19 | 16 | 7 | 12 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 905 | 49.7689 | 3359 | S.A.L |  | 3:00 | 3361 | 905 | 1 | 49.7392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 81 | 18 | 17 | 7 | 12 | 1.5 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  | 905 | 49.5036 | 3377 | S.A.L |  | 4:00 | 3377 | 905 | 1 | 49.5036 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 82 | 18 | 18 | 7 | 11 | 1.6 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  | 905 | 47.8596 | 3493 | S.A.L |  | 5:00 | 3424 | 905 | 1 | 48.8241 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 82 | 18 | 17 | 7 | 13 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 |  |  | 905 | 52.2091 | 3202 | S.A.L |  | 6:00 | 3493 | 905 | 1 | 47.8596 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 83 | 18 | 17 | 7 | 14 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 |  |  | 905 | 52.2091 | 3202 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3236 | 905 | 1 | 51.6606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 87 | 18 | 17 | 7 | 15 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 |  |  | 905 | 53.1892 | 3143 | S.A.L |  | 8:00 | 3202 | 905 | 1 | 52.2091 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 90 | 18 | 17 | 7 | 15 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 |  |  | 905 | 51.1547 | 3268 | S.A.L |  | 9:00 | 3200 | 905 | 1 | 52.2418 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 92 | 18 | 17 | 7 | 16 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 |  |  | 905 | 62.8 | 2662 | S.A.L |  | 10:00 | 3202 | 905 | 1 | 52.2091 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 95 | 17 | 17 | 7 | 17 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 |  |  | 905 | 50.952 | 3281 | S.A.L |  | 11:00 | 3179 | 905 | 1 | 52.5869 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 98 | 17 | 17 | 7 | 18 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 |  |  | 905 | 50.308 | 3323 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3143 | 905 | 1 | 53.1892 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 100 | 16 | 17 | 7 | 19 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 |  |  | 905 | 50.5362 | 3308 | S.A.L |  | 13:00 | 3308 | 905 | 1 | 50.5362 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 88.5833 | 17.75 | 16.9167 | 7.0833 | 14.6667 | 1.4818 | 1.5 | 0.51667 | 0.60833 | 6.9667 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5167 | #DIV/0! | #DIV/0! | 905 | 51.7986 |  |  |  | 14:00 | 3268 | 905 | 1 | 51.1547 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 100 | 19 | 18 | 8 | 19 | 1.7 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 | 0 | 0 | 905 | 62.8 |  |  |  | 15:00 | 3301 | 905 | 1 | 50.6433 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 81 | 16 | 16 | 7 | 11 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0 | 0 | 905 | 47.8596 |  |  |  | 16:00 | 2662 | 905 | 1 | 62.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3243 | 905 | 1 | 51.5491 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3281 | 905 | 1 | 50.952 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3308 | 905 | 1 | 50.5362 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-17 |  | 20:00 | 3323 | 905 | 1 | 50.308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3276 | 905 | 1 | 51.0298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3308 | 905 | 1 | 50.5362 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3303 | 905 | 1 | 50.6127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
NÃO FOI REALIZADA ANÁLISE DE FERRO DEVIDO AO RACIONAMENTO DE REAGENTE. | [21 empty] | 24:00 | 3301 | 905 | 1 | 50.6433 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 282304.8 | 21720 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2292.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 21720 | 28887.6 | 51.2853 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3267.4167 | 905 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 95.5292 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 3
| 8:00 | 52.2 | 33.1 | 26.1 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2292.7 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.1214 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2292.7
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 2 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 8.1214
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 28887.6
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -28887.6
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -20214.35 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2292.7 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -22507.05 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 18
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3303 | 960 | 1 | 53.6886 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 104 | 16 | 16 | 7 | 18 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  | 905 | 50.6433 | 3301 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3240 | 960 | 1 | 54.7325 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 120 | 16 | 16 | 7 | 17 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  | 960 | 54.7325 | 3240 | S.A.L |  | 3:00 | 3289 | 960 | 1 | 53.9171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 100 | 16 | 15 | 7 | 14 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 960 | 53.3173 | 3326 | S.A.L |  | 4:00 | 3326 | 960 | 1 | 53.3173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 100 | 16 | 15 | 7 | 13 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 960 | 53.3013 | 3327 | S.A.L |  | 5:00 | 3307 | 960 | 1 | 53.6236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 95 | 15 | 15 | 5 | 11 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 960 | 52.1722 | 3399 | S.A.L |  | 6:00 | 3327 | 960 | 1 | 53.3013 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 89 | 15 | 15 | 5 | 11 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.6 | 6.63 | 3 |  |  | 960 | 50.1934 | 3533 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3471 | 960 | 1 | 51.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 87 | 15 | 16 | 6 | 11 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 2.8 |  |  | 960 | 51.1785 | 3465 | S.A.L |  | 8:00 | 3399 | 960 | 1 | 52.1722 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 88 | 16 | 17 | 7 | 11 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3 |  |  | 960 | 51.7308 | 3428 | S.A.L |  | 9:00 | 3426 | 960 | 1 | 51.761 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 89 | 17 | 18 | 7 | 11 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3 |  |  | 960 | 51.4905 | 3444 | S.A.L |  | 10:00 | 3533 | 960 | 1 | 50.1934 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 89 | 17 | 18 | 7 | 12 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3 |  |  | 960 | 51.1785 | 3465 | S.A.L |  | 11:00 | 3459 | 960 | 1 | 51.2672 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 92 | 17 | 18 | 7 | 12 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3 |  |  | 960 | 51.0165 | 3476 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3465 | 960 | 1 | 51.1785 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 90 | 16 | 17 | 7 | 11 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3 |  |  | 960 | 51.0753 | 3472 | S.A.L |  | 13:00 | 3484 | 960 | 1 | 50.8993 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 95.25 | 16 | 16.3333 | 6.5833 | 12.6667 | 1.2083 | 1.3833 | 0.5 | 0.54167 | 6.95 | 6.5 | 6.5583 | 6.3275 | 3.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 955.4167 | 51.8358 |  |  |  | 14:00 | 3428 | 960 | 1 | 51.7308 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 120 | 17 | 18 | 7 | 18 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.6 | 6.63 | 3.5 | 0 | 0 | 960 | 54.7325 |  |  |  | 15:00 | 3434 | 960 | 1 | 51.6405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 87 | 15 | 15 | 5 | 11 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8 | 0 | 0 | 905 | 50.1934 |  |  |  | 16:00 | 3444 | 960 | 1 | 51.4905 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3471 | 960 | 1 | 51.09 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3465 | 960 | 1 | 51.1785 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3472 | 960 | 1 | 51.0753 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.54 | 0.52 | 0.48 | 0.49 | 0.5 | * | 0.48 | 0.54 | * | 0.52 | 0.55 | 0.53 | 0.419 | 3 | 0.57 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-18 |  | 20:00 | 3476 | 960 | 1 | 51.0165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3458 | 960 | 1 | 51.2821 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3472 | 960 | 1 | 51.0753 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3518 | 960 | 1 | 50.4074 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3474 | 960 | 1 | 51.0459 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 295707.6 | 23040 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1543.6 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 23040 | 30643.2 | 51.8406 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3422.5417 | 960 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 64.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 54.2 | 35.1 | 27.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1543.6 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.22 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 1543.6
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 7 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 5.22
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 30643.2
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -30643.2
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -22507.05 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 1543.6 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -24050.65 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 19
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3496 | 960 | 1 | 50.7246 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 88 | 16 | 17 | 7 | 11 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3 |  |  | 960 | 51.0459 | 3474 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3435 | 960 | 1 | 51.6254 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 88 | 16 | 16 | 7 | 11 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3 |  |  | 960 | 51.6254 | 3435 | S.A.L |  | 3:00 | 3464 | 960 | 1 | 51.1932 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 87 | 15 | 16 | 7 | 10 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3 |  |  | 960 | 51.0606 | 3473 | S.A.L |  | 4:00 | 3473 | 960 | 1 | 51.0606 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 84 | 15 | 16 | 7 | 10 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3 |  |  | 960 | 50.8993 | 3484 | S.A.L |  | 5:00 | 3603 | 960 | 1 | 49.2182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 77 | 13 | 11 | 5 | 9.8 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 960 | 53.2853 | 3328 | S.A.L |  | 6:00 | 3484 | 960 | 1 | 50.8993 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | 960 | 52.2029 | 3397 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3393 | 960 | 1 | 52.2645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 74 | 12 | 16 | 4.8 | 9.3 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 960 | 54.1641 | 3274 | S.A.L |  | 8:00 | 3328 | 960 | 1 | 53.2853 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 84 | 15 | 17 | 5 | 10 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 960 | 54.5138 | 3253 | S.A.L |  | 9:00 | 3361 | 960 | 1 | 52.7621 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 92 | 14 | 15 | 5 | 13 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 960 | 53.6886 | 3303 | S.A.L |  | 10:00 | 3397 | 960 | 1 | 52.2029 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 91 | 14 | 15 | 6 | 13 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 960 | 53.9499 | 3287 | S.A.L |  | 11:00 | 3364 | 960 | 1 | 52.715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 90 | 15 | 15 | 6 | 12 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 960 | 54.1641 | 3274 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3274 | 960 | 1 | 54.1641 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 89 | 15 | 15 | 6 | 12 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 960 | 53.5588 | 3311 | S.A.L |  | 13:00 | 3259 | 960 | 1 | 54.4134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 85.8182 | 14.5455 | 15.3636 | 5.9818 | 11.01 | 1.0273 | 1.0727 | 0.47273 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.53 | 6.23 | 2.9091 | #DIV/0! | #DIV/0! | 960 | 52.8466 |  |  |  | 14:00 | 3253 | 960 | 1 | 54.5138 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 92 | 16 | 17 | 7 | 13 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3 | 0 | 0 | 960 | 54.5138 |  |  |  | 15:00 | 3283 | 960 | 1 | 54.0156 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 74 | 12 | 11 | 4.8 | 9.3 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 | 0 | 0 | 960 | 50.8993 |  |  |  | 16:00 | 3303 | 960 | 1 | 53.6886 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3297 | 960 | 1 | 53.7863 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3287 | 960 | 1 | 53.9499 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3285 | 960 | 1 | 53.9827 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.24 | 0.44 | 0.29 | 0.22 | 0.53 |  | 0.25 | 0.29 |  | 0.51 | 0.38 | 0.35 | 0.45 | 0.36 | 0.37 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-19 |  | 20:00 | 3274 | 960 | 1 | 54.1641 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3290 | 960 | 1 | 53.9007 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3311 | 960 | 1 | 53.5588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
51 | [21 empty] | 23:00 | 3290 | 960 | 1 | 53.9007 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3306 | 960 | 1 | 53.6398 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 289836 | 23040 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2179.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 23040 | 30643.2 | 52.9012 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3354.5833 | 960 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 52.2 | 32.1 | 28.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2179.2 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.5187 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2179.2
11 | 11 | 11 | 10 | 0 |  | 0 |  |  | 11 |  | 11 |  |  | 10 |  |  |  | 11 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.5187
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 147 | ALTURA | 0 | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 178469.1 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | VOLUME | 40469.1 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 138000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 237363.903 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 53823.903 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 183540 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 11 | 0 |  | 11 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 0 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 11 |  |  | 11
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 30643.2
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -30643.2
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -24050.65 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2179.2 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -26229.85 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 20
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3296 | 960 | 1 | 53.8026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 87 | 15 | 14 | 6 | 11 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 960 | 53.6398 | 3306 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3295 | 960 | 1 | 53.8189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 85 | 15 | 14 | 6 | 11 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 960 | 53.8189 | 3295 | S.A.L |  | 3:00 | 3340 | 960 | 1 | 53.0938 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 83 | 15 | 14 | 6 | 10 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.3 |  |  | 960 | 53.7048 | 3302 | S.A.L |  | 4:00 | 3302 | 960 | 1 | 53.7048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 78 | 15 | 14 | 6 | 10 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.3 |  |  | 960 | 53.7374 | 3300 | S.A.L |  | 5:00 | 3299 | 960 | 1 | 53.7537 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 |  |  | 0.2%
8:00 | 77 | 15 | 14 | 6 | 10 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.2 |  |  | 960 | 52.2183 | 3396 | S.A.L |  | 6:00 | 3300 | 960 | 1 | 53.7374 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 76 | 15 | 15 | 6 | 10 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.2 |  |  | 960 | 52.0039 | 3410 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3410 | 960 | 1 | 52.0039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 78 | 15 | 15 | 6 | 11 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.2 |  |  | 960 | 52.715 | 3364 | S.A.L |  | 8:00 | 3396 | 960 | 1 | 52.2183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 80 | 15 | 15 | 6 | 10 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.2 |  |  | 960 | 52.388 | 3385 | S.A.L |  | 9:00 | 3434 | 960 | 1 | 51.6405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 82 | 15 | 14 | 6 | 11 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 960 | 52.8407 | 3356 | S.A.L |  | 10:00 | 3410 | 960 | 1 | 52.0039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 80 | 15 | 14 | 6 | 11 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 960 | 52.0803 | 3405 | S.A.L |  | 11:00 | 3501 | 960 | 1 | 50.6522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 79 | 15 | 14 | 6 | 10 | 1.4 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 960 | 52.0192 | 3409 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3364 | 960 | 1 | 52.715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 78 | 15 | 14 | 6 | 10 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.2 |  |  | 960 | 52.3107 | 3390 | S.A.L |  | 13:00 | 3488 | 960 | 1 | 50.841 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 80.25 | 15 | 14.25 | 6 | 10.4167 | 1.0833 | 1.0167 | 0.46667 | 0.46667 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.1333 | #DIV/0! | #DIV/0! | 960 | 52.7898 |  |  |  | 14:00 | 3385 | 960 | 1 | 52.388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 87 | 15 | 15 | 6 | 11 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.3 | 0 | 0 | 960 | 53.8189 |  |  |  | 15:00 | 3500 | 960 | 1 | 50.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 76 | 15 | 14 | 6 | 10 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 960 | 52.0039 |  |  |  | 16:00 | 3356 | 960 | 1 | 52.8407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3390 | 960 | 1 | 52.3107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3405 | 960 | 1 | 52.0803 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3404 | 960 | 1 | 52.0956 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.19 | 0.36 | 0.33 | 0.41 | 0.47 | * | 0.31 | 0.36 | * | 0.46 | 0.41 | 0.46 | 0.42 | 0.48 | 0.4 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-20 |  | 20:00 | 3409 | 960 | 1 | 52.0192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3469 | 960 | 1 | 51.1194 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3390 | 960 | 1 | 52.3107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3411 | 960 | 1 | 51.9887 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3411 | 960 | 1 | 51.9887 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 292914 | 23040 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2179.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 23040 | 30643.2 | 52.3248 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3390.2083 | 960 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 54.2 | 35.1 | 28.1 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2179.2 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.4397 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2179.2
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.4397
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 0 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 30643.2
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -30643.2
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | 0 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2179.2 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -2179.2 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 21
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3420 | 905 | 1 | 48.8812 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 82 | 19 | 16 | 7 | 11 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 960 | 51.9887 | 3411 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3493 | 905 | 1 | 47.8596 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 15 | 1.34 | 1 | 24
2:00 | 86 | 20 | 17 | 8 | 12 | 1.6 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.5 |  |  | 905 | 47.8596 | 3493 | S.A.L |  | 3:00 | 3416 | 905 | 1 | 48.9384 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 87 | 21 | 18 | 6 | 11 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.2 |  |  | 905 | 48.9527 | 3415 | S.A.L |  | 4:00 | 3415 | 905 | 1 | 48.9527 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 88 | 19 | 18 | 6 | 11 | 1.6 | 1.7 | 0.6 | 1 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.5 |  |  | 905 | 48.8098 | 3425 | S.A.L |  | 5:00 | 3381 | 905 | 1 | 49.445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 100 | 15 | 17 | 6 | 11 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.5 |  |  | 905 | 47.3178 | 3533 | S.A.L |  | 6:00 | 3425 | 905 | 1 | 48.8098 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 105 | 16 | 17 | 7 | 10 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.6 |  |  | 905 | 48.9814 | 3413 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3463 | 905 | 1 | 48.2742 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 103 | 18 | 19 | 7 | 11 | 1.3 | 1.73 | 0.6 | 0.8 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 905 | 49.4596 | 3380 | S.A.L |  | 8:00 | 3533 | 905 | 1 | 47.3178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 106 | 20 | 21 | 6 | 12 | 1.5 | 2.1 | 0.7 | 0.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 905 | 48.066 | 3478 | S.A.L |  | 9:00 | 3388 | 905 | 1 | 49.3429 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 104 | 22 | 24 | 6 | 13 | 1.7 | 2.3 | 0.7 | 0.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 980 | 53.3062 | 3396 | S.A.L |  | 10:00 | 3413 | 905 | 1 | 48.9814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 100 | 21 | 22 | 6 | 12 | 1.6 | 2 | 0.8 | 0.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 980 | 53.3219 | 3395 | S.A.L |  | 11:00 | 3507 | 905 | 1 | 47.6686 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 93 | 20 | 20 | 7 | 11 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3 |  |  | 980 | 53.4636 | 3386 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3380 | 905 | 1 | 49.4596 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 90 | 18 | 19 | 7 | 11 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.7 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3 |  |  | 980 | 53.7653 | 3367 | S.A.L |  | 13:00 | 3425 | 905 | 1 | 48.8098 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 95.3333 | 19.0833 | 19 | 6.5833 | 11.3333 | 1.525 | 1.7442 | 0.675 | 0.875 | 6.9 | 6.5 | 6.5167 | 6.2167 | 2.7417 | #DIV/0! | #DIV/0! | 934.5833 | 50.4411 |  |  |  | 14:00 | 3478 | 905 | 1 | 48.066 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 106 | 22 | 24 | 8 | 13 | 1.7 | 2.3 | 0.8 | 1 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3 | 0 | 0 | 980 | 53.7653 |  |  |  | 15:00 | 3465 | 905 | 1 | 48.2464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 82 | 15 | 16 | 6 | 10 | 1.2 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.2 | 0 | 0 | 905 | 47.3178 |  |  |  | 16:00 | 3396 | 980 | 1 | 53.3062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3406 | 980 | 1 | 53.1497 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3395 | 980 | 1 | 53.3219 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3367 | 980 | 1 | 53.7653 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.78 | 0.83 | 0.8 | 0.91 | 0.79 | * | 0.84 | 0.8 | * | 0.94 | 0.83 | 0.82 | 0.84 | 0.85 | 0.79 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-21 |  | 20:00 | 3386 | 980 | 1 | 53.4636 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3385 | 980 | 1 | 53.4794 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3367 | 980 | 1 | 53.7653 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3381 | 980 | 1 | 53.5427 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3423 | 980 | 1 | 52.8857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 295588.8 | 22395 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2179.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 22395 | 29785.35 | 50.4055 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3421.1667 | 933.125 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 53.2 | 34.1 | 27.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2179.2 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.3724 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2179.2
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.3724
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 151 | ALTURA | 0 | ALTURA | 82 |  |  | Volume total (L) | 218341.7 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 41570.3 | VOLUME | 0 | VOLUME | 22771.4 | VOLUME | 154000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 290394.461 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 55288.499 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 30285.962 | Peso(Kg) | 204820 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.34 | Densidade | 0 | Densidade | 1.34
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 29785.35
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -29785.35
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -2179.2 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2179.2 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -4358.4 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 22
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3388 | 980 | 1 | 53.432 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 88 | 17 | 17 | 7 | 10 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 980 | 52.8857 | 3423 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3377 | 980 | 1 | 53.6061 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 15 | 1.374 | 1 | 24
2:00 | 85 | 16 | 16 | 7 | 10 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 980 | 53.6061 | 3377 | S.A.L |  | 3:00 | 3330 | 980 | 1 | 54.3627 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 83 | 15 | 15 | 7 | 9 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 980 | 53.7015 | 3371 | S.A.L |  | 4:00 | 3371 | 980 | 1 | 53.7015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 82 | 14 | 15 | 7 | 9 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 980 | 54.1999 | 3340 | S.A.L |  | 5:00 | 3367 | 980 | 1 | 53.7653 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 83 | 13 | 14 | 6 | 9.2 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 980 | 55.9073 | 3238 | S.A.L |  | 6:00 | 3340 | 980 | 1 | 54.1999 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 84 | 13 | 14 | 6 | 9.4 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 980 | 55.547 | 3259 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3287 | 980 | 1 | 55.0739 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 84 | 14 | 14 | 6 | 9.5 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 980 | 55.445 | 3265 | S.A.L |  | 8:00 | 3238 | 980 | 1 | 55.9073 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 76 | 13 | 13 | 6 | 8.8 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8 |  |  | 980 | 55.2588 | 3276 | S.A.L |  | 9:00 | 3260 | 980 | 1 | 55.53 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 78 | 13 | 13 | 6 | 8.8 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8 |  |  | 980 | 55.0571 | 3288 | S.A.L |  | 10:00 | 3259 | 980 | 1 | 55.547 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 80 | 13 | 13 | 5 | 9 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 980 | 54.9401 | 3295 | S.A.L |  | 11:00 | 3268 | 980 | 1 | 55.3941 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 82 | 12 | 13 | 5 | 9.2 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 980 | 55.2588 | 3276 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3265 | 980 | 1 | 55.445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 84 | 12 | 13 | 5 | 9.3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  | 920 | 51.765 | 3283 | S.A.L |  | 13:00 | 3276 | 980 | 1 | 55.2588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 82.4167 | 13.75 | 14.1667 | 6.0833 | 9.2667 | 1.1167 | 1.0833 | 0.5 | 0.49167 | 6.9333 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.075 | #DIV/0! | #DIV/0! | 975 | 54.4644 |  |  |  | 14:00 | 3276 | 980 | 1 | 55.2588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 88 | 17 | 17 | 7 | 10 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0 | 0 | 980 | 55.9073 |  |  |  | 15:00 | 3270 | 980 | 1 | 55.3602 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 76 | 12 | 13 | 5 | 8.8 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8 | 0 | 0 | 920 | 51.765 |  |  |  | 16:00 | 3288 | 980 | 1 | 55.0571 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3280 | 980 | 1 | 55.1914 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3295 | 980 | 1 | 54.9401 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3280 | 980 | 1 | 55.1914 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-22 |  | 20:00 | 3276 | 980 | 1 | 55.2588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.5 |  | 0.46 | 0.43 |  | 0.41 | 0.39 | 0.41 | 0.4 | 0.43 | 0.38 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3299 | 980 | 1 | 54.8735 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3283 | 920 | 1 | 51.765 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3278 | 920 | 1 | 51.8439 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3263 | 920 | 1 | 52.0823 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 284810.4 | 23340 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2179.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 23340 | 31042.2 | 54.5019 | 0
[22 empty] | PAC 15 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3296.4167 | 972.5 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 53.2 | 33.1 | 28.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.1 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2179.2 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.6514 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2179.2
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 9 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.6514
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.374 | Densidade | 1.374 | Densidade | 1.374 | Densidade | 1.374 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.374 | Densidade | 0 | Densidade | 1.374 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 31042.2
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -31042.2
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -4358.4 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2179.2 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -6537.6 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 23
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3276 | 930 | 1 | 52.8337 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.34 | 0.5 | 0
0:00 | 84 | 13 | 13 | 5 | 9.3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  | 920 | 52.0823 | 3263 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3272 | 930 | 1 | 52.8983 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.33 | 1 | 24
2:00 | 86 | 13 | 13 | 5 | 9.3 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  | 930 | 52.8983 | 3272 | S.A.L |  | 3:00 | 3257 | 930 | 1 | 53.142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 87 | 14 | 13 | 5 | 9.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  | 930 | 52.8176 | 3277 | S.A.L |  | 4:00 | 3277 | 930 | 1 | 52.8176 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 88 | 14 | 13 | 5 | 9.2 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  | 930 | 52.7854 | 3279 | S.A.L |  | 5:00 | 3295 | 930 | 1 | 52.5291 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 89 | 14 | 14 | 5 | 9 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.3 |  |  | 930 | 50.847 | 3404 | S.A.L |  | 6:00 | 3279 | 930 | 1 | 52.7854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 87 | 14 | 15 | 5 | 8.8 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 930 | 51.6512 | 3351 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3410 | 930 | 1 | 50.7576 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 86 | 16 | 17 | 6 | 8.7 | 1.2 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 930 | 51.4516 | 3364 | S.A.L |  | 8:00 | 3404 | 930 | 1 | 50.847 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 88 | 16 | 18 | 7 | 8.8 | 1.3 | 1.5 | 0.4 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 930 | 51.5282 | 3359 | S.A.L |  | 9:00 | 3539 | 930 | 1 | 48.9074 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 94 | 16 | 18 | 7 | 9 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 930 | 62.9852 | 2748 | S.A.L |  | 10:00 | 3351 | 930 | 1 | 51.6512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 99 | 17 | 19 | 7 | 9.3 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 930 | 52.4654 | 3299 | S.A.L |  | 11:00 | 3385 | 930 | 1 | 51.1324 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 96 | 16 | 17 | 7 | 9.2 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 930 | 51.1173 | 3386 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3364 | 930 | 1 | 51.4516 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 90 | 15 | 15 | 6 | 9 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 930 | 50.5648 | 3423 | S.A.L |  | 13:00 | 3356 | 930 | 1 | 51.5743 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 89.5 | 14.8333 | 15.4167 | 5.8333 | 9.0667 | 1.1333 | 1.2 | 0.44167 | 0.43333 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.3083 | #DIV/0! | #DIV/0! | 929.1667 | 52.7662 |  |  |  | 14:00 | 3359 | 930 | 1 | 51.5282 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 99 | 17 | 19 | 7 | 9.3 | 1.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0 | 0 | 930 | 62.9852 |  |  |  | 15:00 | 3125 | 930 | 1 | 55.3867 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 84 | 13 | 13 | 5 | 8.7 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0 | 0 | 920 | 50.5648 |  |  |  | 16:00 | 2748 | 930 | 1 | 62.9852 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3011 | 930 | 1 | 57.4837 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3299 | 930 | 1 | 52.4654 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3513 | 930 | 1 | 49.2694 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.36 | 0.44 | 0.4 | 0.42 | 0.59 | * | 0.4 | 0.38 | * | 0.38 | 0.41 | 0.37 | 0.4 | 0.36 | 0.44 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-23 |  | 20:00 | 3386 | 930 | 1 | 51.1173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3430 | 930 | 1 | 50.4616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3423 | 930 | 1 | 50.5648 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3543 | 930 | 1 | 48.8522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3426 | 930 | 1 | 50.5205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 287020.8 | 22320 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2179.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 22320 | 29908.8 | 52.2485 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3322 | 930 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 55.2 | 34.1 | 27.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2179.2 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.5925 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2179.2
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.5925
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 145 | ALTURA | 0 | ALTURA | 91 |  |  | Volume total (L) | 272189.2 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 39918.5 | VOLUME | 0 | VOLUME | 25270.7 | VOLUME | 207000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Peso Total (Kg) | 364733.528 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 53490.79 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 33862.738 | Peso(Kg) | 277380 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.33 | Densidade | 0 | Densidade | 1.33
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 28887.6
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -28887.6
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -6537.6 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2179.2 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -8716.8 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 24
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3417 | 930 | 1 | 50.2756 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 89 | 15 | 14 | 6 | 9 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.3 |  |  | 930 | 50.5205 | 3426 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3395 | 930 | 1 | 50.6014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.345 | 1 | 24
2:00 | 86 | 14 | 13 | 5 | 8.8 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.3 |  |  | 930 | 50.6014 | 3395 | S.A.L |  | 3:00 | 3447 | 930 | 1 | 49.838 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 82 | 13 | 12 | 5 | 8.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.3 |  |  | 930 | 50.0996 | 3429 | S.A.L |  | 4:00 | 3429 | 930 | 1 | 50.0996 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 81 | 13 | 12 | 5 | 8.6 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.3 |  |  | 930 | 50.2462 | 3419 | S.A.L |  | 5:00 | 3492 | 930 | 1 | 49.1958 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 79 | 14 | 13 | 5 | 9.2 | 1.4 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 930 | 49.5077 | 3470 | S.A.L |  | 6:00 | 3419 | 930 | 1 | 50.2462 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 80 | 15 | 1.5 | .7 | 8.4 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 930 | 52.3755 | 3280 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3546 | 930 | 1 | 48.4466 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 78 | 15 | 14 | 7 | 8.7 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 930 | 50.4084 | 3408 | S.A.L |  | 8:00 | 3470 | 930 | 1 | 49.5077 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 79 | 15 | 15 | 8 | 8.8 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 930 | 52.7616 | 3256 | S.A.L |  | 9:00 | 3429 | 930 | 1 | 50.0996 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 84 | 15 | 16 | 8 | 9.1 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 930 | 48.7352 | 3525 | S.A.L |  | 10:00 | 3280 | 930 | 1 | 52.3755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 87 | 15 | 16 | 8 | 9.8 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 930 | 50.0413 | 3433 | S.A.L |  | 11:00 | 3409 | 930 | 1 | 50.3936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 92 | 14 | 15 | 7 | 11 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 930 | 50.0413 | 3433 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3408 | 930 | 1 | 50.4084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 5 | 14 | 15 | 6 | 11 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 930 | 49.8091 | 3449 | S.A.L |  | 13:00 | 3418 | 930 | 1 | 50.2609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 76.8333 | 14.3333 | 13.0417 | 6.3636 | 9.25 | 1.0917 | 1.125 | 0.43333 | 0.45833 | 6.9083 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.1333 | #DIV/0! | #DIV/0! | 930 | 50.429 |  |  |  | 14:00 | 3256 | 930 | 1 | 52.7616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 92 | 15 | 16 | 8 | 11 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.3 | 0 | 0 | 930 | 52.7616 |  |  |  | 15:00 | 3390 | 930 | 1 | 50.676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 5 | 13 | 1.5 | 5 | 8.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0 | 0 | 930 | 48.7352 |  |  |  | 16:00 | 3525 | 930 | 1 | 48.7352 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3424 | 930 | 1 | 50.1728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3433 | 930 | 1 | 50.0413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3524 | 930 | 1 | 48.7491 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.74 | 0.91 | 0.71 | 0.59 | 0.53 | * | 0.85 | 0.86 | * | 1.03 | 1.02 | 1.26 | 1.03 | 0.51 | 0.99 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-24 |  | 20:00 | 3433 | 930 | 1 | 50.0413 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3481 | 930 | 1 | 49.3512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3449 | 930 | 1 | 49.8091 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3456 | 930 | 1 | 49.7082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3449 | 930 | 1 | 49.8091 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 296564.4 | 22320 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2179.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 22320 | 29685.6 | 50.0668 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3432.4583 | 930 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 53.2 | 34.1 | 27.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2179.2 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.3482 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2179.2
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.3482
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.345 | Densidade | 0 | Densidade | 1.345
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 29685.6
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -29685.6
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -8716.8 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2179.2 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -10896 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 25
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3456 | 930 | 1 | 49.7082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 95 | 15 | 15 | 7 | 12 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.3 |  |  | 930 | 49.8091 | 3449 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3482 | 930 | 1 | 49.3371 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 97 | 14 | 16 | 7 | 11 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.3 |  |  | 930 | 49.3371 | 3482 | S.A.L |  | 3:00 | 3445 | 930 | 1 | 49.867 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 96 | 14 | 16 | 6 | 11 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.3 |  |  | 930 | 49.3938 | 3478 | S.A.L |  | 4:00 | 3478 | 930 | 1 | 49.3938 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 97 | 14 | 16 | 7 | 12 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.3 |  |  | 930 | 49.8236 | 3448 | S.A.L |  | 5:00 | 3441 | 930 | 1 | 49.9249 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 |  |  | 0.2%
8:00 | 81 | 15 | 16 | 8 | 8.3 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 3.3 |  |  | 930 | 51.5117 | 3335 | S.A.L |  | 6:00 | 3448 | 930 | 1 | 49.8236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 80 | 15 | 16 | 8 | 8.1 | 0.7 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 3.3 |  |  | 930 | 51.45 | 3339 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3343 | 930 | 1 | 51.3885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 75 | 15 | 19 | 8 | 7.8 | 1 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 3.3 |  |  | 930 | 51.5581 | 3332 | S.A.L |  | 8:00 | 3335 | 930 | 1 | 51.5117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 74 | 17 | 20 | 7 | 8.3 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 3.3 |  |  | 930 | 51.8538 | 3313 | S.A.L |  | 9:00 | 3328 | 930 | 1 | 51.6201 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 76 | 15 | 16 | 8 | 8.5 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 3.3 |  |  | 930 | 51.5272 | 3334 | S.A.L |  | 10:00 | 3339 | 930 | 1 | 51.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 75 | 15 | 16 | 8 | 8.3 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 3.3 |  |  | 930 | 51.8559 | 3206 | S.A.L |  | 11:00 | 3331 | 930 | 1 | 51.5736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 75 | 15 | 15 | 8 | 8.3 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 3.3 |  |  | 800 | 53.4845 | 2763 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3332 | 930 | 1 | 51.5581 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 75 | 15 | 15 | 8 | 8.7 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 3.3 |  |  | 900 | 51.6304 | 3220 | S.A.L |  | 13:00 | 3325 | 930 | 1 | 51.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 83 | 14.9167 | 16.3333 | 7.5 | 9.3583 | 1.0417 | 1.0917 | 0.46667 | 0.45 | 6.9 | 6.5 | 6.5667 | 6.2333 | 3.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | 916.6667 | 51.1029 |  |  |  | 14:00 | 3313 | 930 | 1 | 51.8538 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 97 | 17 | 20 | 8 | 12 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3.3 | 0 | 0 | 930 | 53.4845 |  |  |  | 15:00 | 3339 | 930 | 1 | 51.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 74 | 14 | 15 | 6 | 7.8 | 0.7 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.3 | 0 | 0 | 800 | 49.3371 |  |  |  | 16:00 | 3334 | 930 | 1 | 51.5272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3234 | 900 | 1 | 51.4069 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 3206 | 900 | 1 | 51.8559 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 2768 | 800 | 1 | 53.3879 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.24 | 0.33 | 0.24 | 0.41 | 0.28 |  | 0.35 | 0.17 |  | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.43 | 0.22 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-25 |  | 20:00 | 2763 | 800 | 1 | 53.4845 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 2968 | 900 | 1 | 56.0142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3220 | 900 | 1 | 51.6304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3231 | 900 | 1 | 51.4547 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3219 | 900 | 1 | 51.6465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 283240.8 | 21880 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2179.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 21880 | 29100.4 | 51.439 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3278.25 | 911.6667 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 50.2 | 34.1 | 32.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.03 | 0 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2179.2 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.6938 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2179.2
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.6938
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 160 | ALTURA | 0 | ALTURA | 90 |  |  | Volume total (L) | 281041 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 44048 | VOLUME | 0 | VOLUME | 24993 | VOLUME | 212000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 373784.53 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 58583.84 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 33240.69 | Peso(Kg) | 281960 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | #NAME? |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 29100.4
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -29100.4
0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -10896 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2179.2 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -13075.2 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 26
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3192 | 900 | 1 | 52.0833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 74 | 14 | 15 | 7 | 8.9 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 3.3 |  |  | 900 | 51.6465 | 3219 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3194 | 900 | 1 | 52.0507 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 73 | 14 | 15 | 7 | 9.5 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 3.3 |  |  | 900 | 52.0507 | 3194 | S.A.L |  | 3:00 | 3238 | 900 | 1 | 51.3434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 74 | 14 | 14 | 6 | 9.8 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 3.3 |  |  | 900 | 51.0753 | 3255 | S.A.L |  | 4:00 | 3255 | 900 | 1 | 51.0753 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 74 | 14 | 14 | 6 | 10 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 3.3 |  |  | 700 | 52.7132 | 2453 | S.A.L |  | 5:00 | 3195 | 900 | 1 | 52.0344 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 75 | 15 | 15 | 7 | 9.8 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  | 700 | 53.1465 | 2433 | S.A.L |  | 6:00 | 2453 | 700 | 1 | 52.7132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 76 | 15 | 15 | 7 | 9.7 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 |  |  | 700 | 53.1247 | 2434 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2425 | 700 | 1 | 53.3219 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 76 | 15 | 15 | 7 | 9.5 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 |  |  | 905 | 52.3071 | 3196 | S.A.L |  | 8:00 | 2433 | 700 | 1 | 53.1465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 78 | 15 | 15 | 7 | 9.4 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  | 905 | 51.8689 | 3223 | S.A.L |  | 9:00 | 2399 | 700 | 1 | 53.8998 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 77 | 15 | 15 | 7 | 9.3 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 905 | 52.2091 | 3202 | S.A.L |  | 10:00 | 2434 | 700 | 1 | 53.1247 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 79 | 14 | 15 | 6 | 9.5 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 905 | 52.2908 | 3197 | S.A.L |  | 11:00 | 2415 | 700 | 1 | 53.5427 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 82 | 14 | 15 | 6 | 9.8 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 885 | 51.0553 | 3202 | S.A.L |  | 12:00 | 3196 | 905 | 1 | 52.3071 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 84 | 14 | 15 | 6 | 10 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 885 | 50.9757 | 3207 | S.A.L |  | 13:00 | 3209 | 905 | 1 | 52.0952 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 76.8333 | 14.4167 | 14.8333 | 6.5833 | 9.6 | 1.075 | 0.96667 | 0.4 | 0.46364 | 6.9667 | 6.5 | 6.5333 | 6.2667 | 3.35 | #DIV/0! | #DIV/0! | 849.1667 | 52.0387 |  |  |  | 14:00 | 3223 | 905 | 1 | 51.8689 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 84 | 15 | 15 | 7 | 10 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3.6 | 0 | 0 | 905 | 53.1465 |  |  |  | 15:00 | 3231 | 905 | 1 | 51.7405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 73 | 14 | 14 | 6 | 8.9 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.2 | 0 | 0 | 700 | 50.9757 |  |  |  | 16:00 | 3202 | 905 | 1 | 52.2091 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3186 | 905 | 1 | 52.4713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3197 | 905 | 1 | 52.2908 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3209 | 905 | 1 | 52.0952 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-26 |  | 20:00 | 3202 | 885 | 1 | 51.0553 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 0.36 | 0.39 | 0.44 | 0.46 | 0.38 |  | 0.42 | 0.37 |  | 0.38 | 0.42 | 0.35 | 0.41 | 0.44 | 0.38 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3204 | 885 | 1 | 51.0235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3207 | 885 | 1 | 50.9757 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3192 | 885 | 1 | 51.2153 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3213 | 885 | 1 | 50.8805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 260294.4 | 20365 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2114.8833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 20365 | 27085.45 | 52.1069 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3012.6667 | 848.5417 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 88.1201 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 50.2 | 33.1 | 29.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2114.8833 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA | [6 empty] | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.125 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2114.8833
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 8.125
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 27085.45
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -27085.45
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -13075.2 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2114.8833 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -15190.0833 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 27
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3234 | 900 | 1 | 51.4069 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 82 | 14 | 14 | 6 | 9.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 885 | 50.8805 | 3213 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3212 | 900 | 1 | 51.759 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 80 | 14 | 14 | 6 | 9.5 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 900 | 51.759 | 3212 | S.A.L |  | 3:00 | 3210 | 900 | 1 | 51.7913 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 78 | 14 | 13 | 7 | 9.2 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  | 900 | 51.4387 | 3232 | S.A.L |  | 4:00 | 3232 | 900 | 1 | 51.4387 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 75 | 14 | 13 | 7 | 8.8 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  | 900 | 51.4387 | 3232 | S.A.L |  | 5:00 | 3257 | 900 | 1 | 51.0439 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 72 | 13 | 14 | 6 | 8.2 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7.2 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 3.3 |  |  | 900 | 51.6465 | 3219 | S.A.L |  | 6:00 | 3232 | 900 | 1 | 51.4387 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 74 | 14 | 15 | 6 | 8.3 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7.2 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 3.3 |  |  | 900 | 51.5025 | 3228 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3196 | 900 | 1 | 52.0181 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 75 | 15 | 16 | 7 | 8.3 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7.2 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 3.3 |  |  | 900 | 51.4228 | 3233 | S.A.L |  | 8:00 | 3219 | 900 | 1 | 51.6465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 71 | 15 | 18 | 7 | 8.3 | 0.8 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3.3 |  |  | 900 | 51.6144 | 3221 | S.A.L |  | 9:00 | 3253 | 900 | 1 | 51.1067 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 76 | 15 | 17 | 7 | 8.8 | 0.8 | 1 | 0.4 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3.3 |  |  | 900 | 51.8721 | 3205 | S.A.L |  | 10:00 | 3228 | 900 | 1 | 51.5025 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 78 | 14 | 15 | 7 | 9.5 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3.3 |  |  | 900 | 55.0132 | 3022 | S.A.L |  | 11:00 | 3221 | 900 | 1 | 51.6144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 78 | 14 | 15 | 7 | 9.6 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3 |  |  | 900 | 53.2 | 3125 | S.A.L |  | 12:00 | 3233 | 900 | 1 | 51.4228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 79 | 14 | 15 | 7 | 9.7 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3 |  |  | 900 | 52.6608 | 3157 | S.A.L |  | 13:00 | 3207 | 900 | 1 | 51.8397 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 76.5 | 14.1667 | 14.9167 | 6.6667 | 9 | 0.81667 | 0.90833 | 0.375 | 0.425 | 7.0545 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3.2727 | #DIV/0! | #DIV/0! | 898.75 | 52.0374 |  |  |  | 14:00 | 3221 | 900 | 1 | 51.6144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 82 | 15 | 18 | 7 | 9.8 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7.2 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 3.5 | 0 | 0 | 900 | 55.0132 |  |  |  | 15:00 | 3171 | 900 | 1 | 52.4283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 71 | 13 | 13 | 6 | 8.2 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0 | 0 | 885 | 50.8805 |  |  |  | 16:00 | 3205 | 900 | 1 | 51.8721 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3015 | 900 | 1 | 55.141 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3022 | 900 | 1 | 55.0132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3153 | 900 | 1 | 52.7276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.55 | 0.36 | 0.27 | 0.53 | 0.27 |  | 0.11 | 0.44 |  | 0.44 | 0.3 | 0.33 | 0.36 | 0.31 | 0.44 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-27 |  | 20:00 | 3125 | 900 | 1 | 53.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3188 | 900 | 1 | 52.1487 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3157 | 900 | 1 | 52.6608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3149 | 900 | 1 | 52.7945 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3177 | 900 | 1 | 52.3292 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 275461.2 | 21600 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2088.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 21360 | 28408.8 | 49.2658 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3188.2083 | 900 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 50.2 | 36.1 | 30.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2088.4 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.5815 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2088.4
12 | 12 | 12 | 11 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.5815
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 151 | ALTURA | 0 | ALTURA | 99 |  |  | Volume total (L) | 238062.6 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 41570.3 | VOLUME | 0 | VOLUME | 27492.3 | VOLUME | 169000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 316623.258 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 55288.499 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 36564.759 | Peso(Kg) | 224770 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 28408.8
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -28408.8
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -15190.0833 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2088.4 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -17278.4833 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 28
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3178 | 890 | 1 | 51.7315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 80 | 14 | 16 | 7 | 9.6 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3 |  |  | 900 | 52.3292 | 3177 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3190 | 890 | 1 | 51.5369 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.345 | 1 | 24
2:00 | 80 | 14 | 16 | 7 | 9.7 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3 |  |  | 890 | 51.5369 | 3190 | S.A.L |  | 3:00 | 3175 | 890 | 1 | 51.7804 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 81 | 14 | 17 | 7 | 9.8 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 2.8 |  |  | 890 | 51.9769 | 3163 | S.A.L |  | 4:00 | 3163 | 890 | 1 | 51.9769 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 81 | 15 | 17 | 7 | 9.8 | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 2.8 |  |  | 890 | 49.0901 | 3349 | S.A.L |  | 5:00 | 3178 | 890 | 1 | 51.7315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 80 | 15 | 17 | 6 | 8.5 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 2.5 |  |  | 890 | 48.2969 | 3404 | S.A.L |  | 6:00 | 3349 | 890 | 1 | 49.0901 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 80 | 15 | 17 | 6 | 8.8 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 2.8 |  |  | 890 | 48.5107 | 3389 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3330 | 890 | 1 | 49.3702 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 80 | 15 | 17 | 6 | 8.6 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8 |  |  | 890 | 46.9454 | 3502 | S.A.L |  | 8:00 | 3404 | 890 | 1 | 48.2969 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 80 | 15 | 17 | 7 | 8.8 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8 |  |  | 890 | 48.4964 | 3390 | S.A.L |  | 9:00 | 3358 | 890 | 1 | 48.9585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 83 | 15 | 17 | 7 | 8.6 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8 |  |  | 890 | 48.6111 | 3382 | S.A.L |  | 10:00 | 3389 | 890 | 1 | 48.5107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 84 | 14 | 17 | 7 | 8.7 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8 |  |  | 890 | 49.1341 | 3346 | S.A.L |  | 11:00 | 3379 | 890 | 1 | 48.6543 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 82 | 14 | 16 | 7 | 9.2 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8 |  |  | 890 | 48.8277 | 3367 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3502 | 890 | 1 | 46.9454 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 82 | 14 | 16 | 7 | 9.3 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8 |  |  | 890 | 48.5393 | 3387 | S.A.L |  | 13:00 | 3372 | 890 | 1 | 48.7553 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 81.0833 | 14.5 | 16.6667 | 6.75 | 9.1167 | 0.96667 | 1.0208 | 0.4 | 0.525 | 7 | 6.5 | 6.55 | 6.3 | 2.8083 | #DIV/0! | #DIV/0! | 890.8333 | 49.3579 |  |  |  | 14:00 | 3390 | 890 | 1 | 48.4964 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 84 | 15 | 17 | 7 | 9.8 | 1.3 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 7 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3 | 0 | 0 | 900 | 52.3292 |  |  |  | 15:00 | 3384 | 890 | 1 | 48.5824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 80 | 14 | 16 | 6 | 8.5 | 0.1 | 0.15 | 0.3 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0 | 890 | 46.9454 |  |  |  | 16:00 | 3382 | 890 | 1 | 48.6111 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3466 | 890 | 1 | 47.433 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3346 | 890 | 1 | 49.1341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3362 | 890 | 1 | 48.9003 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.44 | 0.39 | 0.28 | 0.33 | 0.3 | * | 0.41 | 0.47 | * | 0.38 | 0.42 | 0.36 | 0.39 | 0.5 | 0.47 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-28 |  | 20:00 | 3367 | 890 | 1 | 48.8277 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3344 | 890 | 1 | 49.1635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3387 | 890 | 1 | 48.5393 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3386 | 890 | 1 | 48.5537 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3369 | 890 | 1 | 48.7987 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 288540 | 21360 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2088.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 21360 | 28408.8 | 49.2658 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3339.5833 | 890 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 53.2 | 36.1 | 29.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 |  |  |  | 0.2 | [28 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2088.4 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.2378 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2088.4
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 6 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.2378
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 28408.8
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -28408.8
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2088.4 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -2088.4 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | -2088.4

## 29
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3422 | 890 | 1 | 48.0429 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 80 | 16 | 17 | 6 | 8.8 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 890 | 48.7987 | 3369 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3385 | 890 | 1 | 48.568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 77 | 16 | 17 | 6 | 8.6 | 1.1 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8 |  |  | 890 | 48.568 | 3385 | S.A.L |  | 3:00 | 3382 | 890 | 1 | 48.6111 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 78 | 16 | 17 | 65 | 8.2 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8 |  |  | 890 | 47.4741 | 3463 | S.A.L |  | 4:00 | 3463 | 890 | 1 | 47.4741 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 78 | 16 | 17 | 5 | 8.3 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 890 | 48.3538 | 3400 | S.A.L |  | 5:00 | 3406 | 890 | 1 | 48.2686 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 80 | 15 | 17 | 5 | 8.6 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 890 | 48.6543 | 3379 | S.A.L |  | 6:00 | 3400 | 890 | 1 | 48.3538 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 86 | 16 | 17 | 5 | 9 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 890 | 48.425 | 3395 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3376 | 890 | 1 | 48.6975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 87 | 16 | 18 | 6 | 9.1 | 1 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 890 | 48.525 | 3388 | S.A.L |  | 8:00 | 3379 | 890 | 1 | 48.6543 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 86 | 16 | 18 | 6 | 9.1 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 890 | 47.026 | 3496 | S.A.L |  | 9:00 | 3342 | 890 | 1 | 49.1929 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 86 | 17 | 18 | 6 | 9 | 0.9 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 890 | 49.3702 | 3330 | S.A.L |  | 10:00 | 3395 | 890 | 1 | 48.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 87 | 17 | 17 | 6 | 9.3 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 890 | 48.5967 | 3383 | S.A.L |  | 11:00 | 3384 | 890 | 1 | 48.5824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 84 | 16 | 17 | 6 | 9.1 | 1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 890 | 48.6687 | 3378 | S.A.L |  | 12:00 | 3388 | 890 | 1 | 48.525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 80 | 15 | 16 | 5 | 8.9 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.4 | 6 | 6.3 | 3 |  |  | 890 | 48.5967 | 3383 | S.A.L |  | 13:00 | 3413 | 890 | 1 | 48.1696 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 82.4167 | 16 | 17.1667 | 10.5833 | 8.8333 | 1.025 | 1.3 | 0.46667 | 0.51667 | 6.9833 | 6.4917 | 6.4583 | 6.3 | 3.0167 | #DIV/0! | #DIV/0! | 890 | 48.4214 |  |  |  | 14:00 | 3496 | 890 | 1 | 47.026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 87 | 17 | 18 | 65 | 9.3 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 | 0 | 0 | 890 | 49.3702 |  |  |  | 15:00 | 3362 | 890 | 1 | 48.9003 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 77 | 15 | 16 | 5 | 8.2 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.4 | 6 | 6.3 | 2.8 | 0 | 0 | 890 | 47.026 |  |  |  | 16:00 | 3330 | 890 | 1 | 49.3702 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3344 | 890 | 1 | 49.1635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3383 | 890 | 1 | 48.5967 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3432 | 890 | 1 | 47.9029 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.47 | 0.42 | 0.48 | 0.54 | 0.5 | * | 0.49 | 0.52 | * | 0.54 | 0.553 | 0.68 | 0.5 | 0.53 | 0.49 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-29 |  | 20:00 | 3378 | 890 | 1 | 48.6687 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3466 | 890 | 1 | 47.433 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3383 | 890 | 1 | 48.5967 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3360 | 890 | 1 | 48.9294 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3391 | 890 | 1 | 48.4821 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 293256 | 21360 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2088.4 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 21360 | 28408.8 | 48.4431 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3394.1667 | 890 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 4
| 8:00 | 53.2 | 34.1 | 28.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2088.4 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.1214 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2088.4
12 | 12 | 12 | 12 | 1 |  | 0 |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 10 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.1214
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 143 | ALTURA | 0 | ALTURA | 92 |  |  | Volume total (L) | 64916.3 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | VOLUME | 39367.9 | VOLUME | 0 | VOLUME | 25548.4 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 86338.679 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 52359.307 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 33979.372 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 28408.8
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -28408.8
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -2088.4 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2088.4 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -4176.8 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 30
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3376 | 890 | 1 | 48.6975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 77 | 14 | 15 | 5 | 8.8 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 890 | 48.4821 | 3391 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3386 | 890 | 1 | 48.5537 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 75 | 13 | 14 | 5 | 8.7 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 2.8 |  |  | 890 | 48.5537 | 3386 | S.A.L |  | 3:00 | 3482 | 890 | 1 | 47.215 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 72 | 12 | 14 | 5 | 8.6 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 2.8 |  |  | 890 | 46.9588 | 3501 | S.A.L |  | 4:00 | 3501 | 890 | 1 | 46.9588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 70 | 12 | 13 | 6 | 8.6 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 2.5 |  |  | 890 | 48.4535 | 3393 | S.A.L |  | 5:00 | 3380 | 890 | 1 | 48.6399 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 68 | 13 | 13 | 5 | 8.4 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2 |  |  | 890 | 49.8946 | 3295 | S.A.L |  | 6:00 | 3393 | 890 | 1 | 48.4535 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 67 | 13 | 13 | 5 | 8.7 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2 |  |  | 860 | 48.6111 | 3268 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3298 | 890 | 1 | 49.8492 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 68 | 14 | 14 | 5 | 8.7 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.5 |  |  | 860 | 48.5814 | 3270 | S.A.L |  | 8:00 | 3295 | 890 | 1 | 49.8946 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 70 | 14 | 14 | 5 | 8.9 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.5 |  |  | 860 | 191.3989 | 830 | S.A.L |  | 9:00 | 3276 | 890 | 1 | 50.184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 72 | 14 | 14 | 5 | 9.1 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8 |  |  | 860 | 48.626 | 3267 | S.A.L |  | 10:00 | 3268 | 860 | 1 | 48.6111 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 74 | 14 | 15 | 4 | 9.2 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 860 | 49.0312 | 3240 | S.A.L |  | 11:00 | 3241 | 860 | 1 | 49.0161 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 76 | 14 | 15 | 4 | 9.4 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.2 |  |  | 860 | 48.5072 | 3275 | S.A.L |  | 12:00 | 3270 | 860 | 1 | 48.5814 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 78 | 14 | 15 | 4 | 9.5 | 0.9 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  | 860 | 48.7603 | 3258 | S.A.L |  | 13:00 | 3279 | 860 | 1 | 48.448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 72.25 | 13.4167 | 14.0833 | 4.8333 | 9.15 | 0.95 | 1.1583 | 0.425 | 0.375 | 6.9667 | 6.4667 | 6.5 | 6.3 | 2.7167 | #DIV/0! | #DIV/0! | 872.5 | 60.4882 |  |  |  | 14:00 | 830 | 860 | 1 | 191.3989 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 78 | 14 | 15 | 6 | 9.5 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0 | 0 | 890 | 191.3989 |  |  |  | 15:00 | 3242 | 860 | 1 | 49.001 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 67 | 12 | 13 | 4 | 8.4 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 6.9 | 6.4 | 6.5 | 6.3 | 2 | 0 | 0 | 860 | 46.9588 |  |  |  | 16:00 | 3267 | 860 | 1 | 48.626 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3242 | 860 | 1 | 49.001 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3240 | 860 | 1 | 49.0312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3297 | 860 | 1 | 48.1835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-30 |  | 20:00 | 3275 | 860 | 1 | 48.5072 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 0.38 | 0.42 | 0.44 | 0.39 | 0.45 |  | 0.47 | 0.44 |  | 0.47 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | 0.46 | 0.49 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3280 | 860 | 1 | 48.4333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3258 | 860 | 1 | 48.7603 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3267 | 860 | 1 | 48.626 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3262 | 860 | 1 | 48.7005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 276858 | 20910 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2232.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 20910 | 27810.3 | 54.6405 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3204.375 | 871.25 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 93.0069 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 3
| 8:00 | 52.2 | 34.1 | 31.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2232.1667 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.0625 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2232.1667
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final(mg/l) |  | 0 |  |  | Dosagem Final(mg/l) |  | 8.0625
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 3.99
[33 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 0 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [10 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[33 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | CHEIOS | 0 | [5 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 27810.3
[26 empty] | Operando | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -27810.3
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -4176.8 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2232.1667 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -6408.9667 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | -6408.9667

## 31
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | [16 empty] | 860 | 48.7005 | 3262 | S.A.L | 0 | 2:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 15 | 1.345 | 1 | 24
2:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 3:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 4:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 5:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 6:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L | 0 | 7:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 8:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 9:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 10:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 11:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 12:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | [16 empty] | 0 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 13:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 71.6667 | #DIV/0! |  |  |  | 14:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | #DIV/0! |  |  |  | 15:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! |  |  |  | 16:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-05-01 |  | 20:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 |  |  | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | [18 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 0 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | #DIV/0! | DOSAGEM | #DIV/0! |  | DOSAGEM | #DIV/0! | DOSAGEM | #DIV/0!
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | [15 empty] | Dosagem Final(mg/l) |  | #DIV/0! |  |  | Dosagem Final(mg/l) |  | #DIV/0!
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[7 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 3.99
[33 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [10 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | 0 |  |  | 0 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[33 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | #NAME?
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | CHEIOS | 0 | [5 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[26 empty] | Operando | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | 57775.2
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -6408.9667 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -6408.9667 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | -6408.9667

## AMOSTRAS SULFATO
AMOSTRAS SULFATO LÍQUIDO COLETADAS
DATA | LAUDO | Data de fabricação | UNIDADE
2022-11-03 | 11220922 | 21-09-2022 | TAPACURÁ
2022-11-04 | 4211022 | 21-10-2022 | TAPACURÁ
2022-11-07 | 4011122 | 01-11-2022 | TAPACURÁ
2022-11-25 | 4041122 | 2022-11-04 | TAPACURÁ
2022-11-28 | 4211122 | 2022-11-21 | tapacura

## RECEBIMENTO
CONTROLE DA QUANTIDADE RECEBIDA DE PRODUTOS QUÍMICOS
Data
| S.A.L. Informar para qual tanque foi a carreta e digitar na coluna correspondente. OBS: Carreta deve ir para tanque de fibra e só será bombeada para tina em caso de necessidade (serviço, bomba quebrada…). |  |  |  |  | PAC 18 |  | Data | CLORO CARRETA |  | CLORO CILINDRO |  | Data | PERÓXIDO |  | CONTROLE DE ESTOQUES DOS TANQUES DE FIBRA 1 e 2
| DANFE | TANQUE 1 (kg) | TANQUE 2 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg) | DANFE | kg |  | DANFE | kg | DANFE | kg |  | DANFE | kg | DATA |  | TANQUE 1 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg) | TANQUE 2 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg)
1 | 30244 |  | 33380 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | 42902 | 2400 | 1899-12-31 | SALDO MÊS ANTERIOR
| 30246 |  | 34750 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 2
[8 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
[8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 68130 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 68130 | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | SALDO | 0 |  |  | 68130
2 | [7 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 1900-01-01
[8 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
[8 empty] | 8 | 218556 | 17330 |  |  | 8
[8 empty] | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | SALDO | 0 |  |  | 68130
3 | 30259 |  | 33610 |  |  |  |  | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  | 1900-01-02
| 30262 |  | 35100 |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12
[8 empty] | 13 |  |  |  |  | 13
[8 empty] | 14 |  |  |  |  | 14 | 43025 | 2400 |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 68710 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 68710 | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  |  |  |  | 15 | 43024 | DIA 14 |  | SALDO | 0 |  |  | 136840
4 | 30280 | 29980 | [5 empty] | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  | 1900-01-03
| 30281 |  |  | 34860 |  |  |  | 17 | 219342 | 19130 |  |  | 17
[8 empty] | 18 |  |  |  |  | 18
[8 empty] | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | TOTAL | 29980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 29980 | 0 | 34860 | 0 |  | 0 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | SALDO | 29980 |  |  | 136840
5 | [7 empty] | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  | 1900-01-04
[8 empty] | 22 |  |  |  |  | 22
[8 empty] | 23 | 219955 | 19450 |  |  | 23
[8 empty] | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | SALDO | 29980 |  |  | 136840
6 | [7 empty] | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  | 1900-01-05
[8 empty] | 27 |  |  |  |  | 27
[8 empty] | 28 |  |  |  |  | 28
[8 empty] | 29 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | SALDO | 29980 |  |  | 136840
7 | 30310 |  | 32780 |  |  |  |  | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  | 1900-01-06
| 30306 |  | 30350
[8 empty] | Total |  | 55910 |  | 0 | Total |  | 4800
[8 empty] | Total Recebido |  | 55910 | [6 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 63130 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 63130 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 29980 |  |  | 199970
8 | [15 empty] | 1900-01-07
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | Total Recebido | SALDO | 29980 |  |  | 199970
9 | [15 empty] | 1900-01-08
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 29980 |  |  | 199970
10 | [15 empty] | 1900-01-09
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 29980 |  |  | 199970
11 | [15 empty] | 1900-01-10
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 29980 |  |  | 199970
12 | [15 empty] | 1900-01-11
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 29980 |  |  | 199970
13 | [15 empty] | 1900-01-12
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 29980 |  |  | 199970
14 | 30393 |  | 33160 | [12 empty] | 1900-01-13
| 30405 |  | 34530
| 30406 |  | 33250
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 100940 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 100940 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 29980 |  |  | 300910
15 | [15 empty] | 1900-01-14
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 29980 |  |  | 300910
16 | [15 empty] | 1900-01-15
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 29980 |  |  | 300910
17 | [15 empty] | 1900-01-16
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 29980 |  |  | 300910
18 | [15 empty] | 1900-01-17
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 29980 |  |  | 300910
19 | 30475 |  | 34480 | [12 empty] | 1900-01-18
| 30476 |  | 35390
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 69870 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 69870 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 29980 |  |  | 370780
20 | [15 empty] | 1900-01-19
[17 empty] | TOTAL | 33200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 63180 |  |  | 370780
21 | 30480 | 33200 | [13 empty] | 1900-01-20
| 30485 | 34760
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 67960 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 63180 |  |  | 370780
22 | [15 empty] | 1900-01-21
[17 empty] | TOTAL | 33270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 96450 |  |  | 370780
23 | 30533 | 33270 | [13 empty] | 1900-01-22
| 30536 | 34590
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 67860 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 96450 |  |  | 370780
24 | [15 empty] | 1900-01-23
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 96450 |  |  | 370780
25 | [15 empty] | 1900-01-24
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 96450 |  |  | 370780
26 | [15 empty] | 1900-01-25
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 96450 |  |  | 370780
27 | [15 empty] | 1900-01-26
[17 empty] | TOTAL | 34310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 130760 |  |  | 370780
28 | 30587 | 34310 | [13 empty] | 1900-01-27
| 30594 | 33110
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 67420 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 130760 |  |  | 370780
29 | [15 empty] | 1900-01-28
| 30596 | 35460
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 35460 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 130760 |  |  | 370780
30 | [15 empty] | 1900-01-29
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 130760 |  |  | 370780
31 | [15 empty] | 1900-01-30
[17 empty] | TOTAL | 268680 | 0 | 0 | 370780 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 399440 |  |  | 741560
TOTAL DO MÊS |  | 268680 | 370780 | 34860 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | SALDO DO MÊS |  | 34310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Para CCO
Acompanhamento ETA Castelo Branco
Ação Covid-19 – Aumento vazão Sistema Tapacurá
Data | Horários | Bruta |  |  |  | Tratada
|  | Cor | Turbidez | Ferro | Manganês | Cor | Turbidez | Cloro | Ferro | Manganês
|  | Pt Co | NTU | mg/L | mg/L | Pt Co | NTU | mg/L | mg/L | mg/L
1 | 0h | 82 | 9.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.4 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 81 | 8.5 | 1.2 | 0.1 | 5 | 0.5 | 3.2 | 0.1 | 0.03
| 16h | 84 | 9.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.6 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
2 | 0h | 83 | 9.4 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 8 | 0.8 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 79 | 9 | 1.4 | 0.1 | 7 | 0.6 | 3 | 0.1 | 0.03
| 16h | 83 | 8.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 8 | 0.7 | 2.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
3 | 0h | 94 | 9.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.7 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 82 | 9.5 | 1.4 | 0.15 | 6 | 0.4 | 3.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 88 | 9.4 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.4 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
4 | 0h | 84 | 9.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.4 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 82 | 9.4 | 1.3 | 0.1 | 6 | 0.4 | 3.6 | 0.2 | 0
| 16h | 113 | 13 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.4 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
5 | 0h | 81 | 9.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 80 | 9 | 1.4 | 0.1 | 7 | 0.6 | 3.2 | 0.1 | 0.03
| 16h | 84 | 9.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 8 | 0.7 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
6 | 0h | 83 | 9.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 8 | 0.8 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 82 | 9.4 | 1.4 | 0.15 | 6 | 0.7 | 3 | 0.1 | 0.03
| 16h | 82 | 9.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.4 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
7 | 0h | 78 | 9.1 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 80 | 8.9 | 1.3 | 0.1 | 4 | 0.4 | 2.8 | 0.2 | 0
| 16h | 79 | 8.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.4 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
8 | 0h | 81 | 8.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.4 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 76 | 8.8 | 1.4 | 0.15 | 5 | 0.4 | 3.2 | 0.1 | 0.03
| 16h | 75 | 8.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.4 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
9 | 0h | 91 | 10 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 100 | 9.9 | 1.4 | 0.12 | 7 | 0.7 | 3.2 | 0.1 | 0.03
| 16h | 105 | 12 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 9 | 0.8 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
10 | 0h | 79 | 8.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.8 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 68 | 7.7 | 1.2 | 0.06 | 6 | 0.4 | 3 | 0.2 | 0
| 16h | 69 | 8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.4 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
11 | 0h | 70 | 7.9 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.6 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 70 | 8.5 | 1.2 | 0.1 | 6 | 0.5 | 3 | 0.1 | 0.03
| 16h | 70 | 7.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.6 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
12 | 0h | 69 | 7.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.45 | 2.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 75 | 9.3 | 1.4 | 0.1 | 7 | 0.5 | 2.8 | 0.1 | 0.03
| 16h | 77 | 8.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.5 | 2.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
13 | 0h | 77 | 9.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.5 | 2.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 70 | 8.2 | 0.8 | 0.14 | 6 | 0.5 | 2.5 | 0.1 | 0
| 16h | 71 | 8.4 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.4 | 2.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
14 | 0h | 78 | 9.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.4 | 2.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 78 | 10 | 1.2 | 0.15 | 7 | 0.5 | 2.8 | 0.1 | 0.03
| 16h | 92 | 11 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 9 | 0.6 | 2.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
15 | 0h | 93 | 12 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.6 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 85 | 10 | 1.2 | 0.15 | 6 | 0.5 | 3.2 | 0.1 | 0.03
| 16h | 81 | 9.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.5 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
16 | 0h | 87 | 12 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 87. | 12 | 1.2 | 0.15 | 7 | 0.5 | 3.2 | 0.1 | 0.03
| 16h | 96 | 15 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 8 | 0.5 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
17 | 0h | 89 | 14 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 8 | 0.6 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 82 | 13 | 1.4 | 0.15 | 7 | 0.5 | 3.6 | 0.1 | 0.03
| 16h | 92 | 16 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.5 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
18 | 0h | 104 | 18 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 95 | 11 | 1 | 0.06 | 5 | 0.5 | 3 | 0 | 0
| 16h | 89 | 11 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.5 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
19 | 0h | 88 | 11 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.5 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 77 | 9.8 | 0.1 | 0.1 | 5 | 0.6 | 2.8 | 0.1 | 0.03
| 16h | 92 | 13 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.4 | 2.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
20 | 0h | 87 | 11 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.4 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 77 | 10 | 0.1 | 0.1 | 6 | 0.5 | 3.2 | 1.2 | 0.03
| 16h | 82 | 11 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.5 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
21 | 0h | 82 | 11 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.7 | 2.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 100 | 11 | 1 | 0.1 | 6 | 0.6 | 2.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 104 | 13 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.7 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
22 | 0h | 88 | 10 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.8 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 83 | 9.2 | 1.2 | 0.15 | 6 | 0.4 | 3.2 | 0.1 | 0.03
| 16h | 78 | 8.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.4 | 2.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
23 | 0h | 84 | 9.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.4 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 89 | 9 | 1 | 0.15 | 5 | 0.4 | 3.3 | 0.1 | 0.03
| 16h | 94 | 9 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.5 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
24 | 0h | 89 | 9 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.4 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 79 | 9.2 | 1 | 0.15 | 5 | 0.4 | 3 | 0.1 | 0.03
| 16h | 84 | 9.1 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 8 | 0.4 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
25 | 0h | 95 | 12 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.5 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 81 | 8.3 | 1.2 | 0.15 | 8 | 0.6 | 3.3 | 0.1 | 0
| 16h | 76 | 8.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 8 | 0.3 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
26 | 0h | 74 | 8.9 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.4 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 75 | 9.8 | 1.2 | 0.15 | 7 | 0.4 | 3.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 77 | 9.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.4 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
27 | 0h | 82 | 9.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.4 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 72 | 8.2 | 1.2 | 0.1 | 6 | 0.4 | 3.3 | 0.2 | 0
| 16h | 76 | 8.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.4 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
28 | 0h | 80 | 9.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.3 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 80 | 8.5 | 1.2 | 0.15 | 6 | 0.3 | 2.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 83 | 8.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.5 | 2.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
29 | 0h | 80 | 8.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.5 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 80 | 8.6 | 1.2 | 0.15 | 5 | 0.4 | 3 | 0.1 | 0.03
| 16h | 86 | 9 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.5 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
30 | 0h | 77 | 8.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.5 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 68 | 8.4 | 1.2 | 0.15 | 5 | 0.4 | 2 | 0.1 | 0.03
| 16h | 72 | 9.1 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.4 | 2.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
31 | 0h | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 0 | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 16h | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 0 | 0 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦

## CONTROLE TINAS
Dia | CONSUMO | [7 empty] | ABASTECIMENTO | [9 empty] | 2020-04-01
| TINA 1 |  |  |  | TINA 3 |  |  |  | TINA 1 |  |  |  |  | TINA 3
| INÍCIO |  | FIM |  | INÍCIO |  | FIM |  | TANQUE DE ORIGEM | INÍCIO |  | FIM |  | TANQUE DE ORIGEM | INÍCIO |  | FIM
| HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) |  | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) |  | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | OBSERVAÇÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## Parte 1
[6 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [15 empty] | ETA Castello Branco
[22 empty] | 2020-04-01 | 1900-03-28 | 1900-03-28 |  |  |  | 1900-03-28 | 1900-03-28 | 1900-03-28
DIA | COR (Pt - Co) | [8 empty] | TURBIDEZ (em JTU) | [11 empty] | pH
| BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | FILTRADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 88 | 80 | 82.5833 | 18.5 | 14 | 16.875 | 7 | 5 | 6.0833 | 9.9 | 8.5 | 9.3083 | 1.65 | 1.05 | 1.2958 | 0.8 | 0.4 | 0.55833 | 0.9 | 0.5 | 0.65 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.35 | 6.3 | 6.3042 | 6.1 | 6 | 6.0333
2 | 90 | 78 | 82.25 | 19.5 | 16 | 17.5417 | 8 | 7 | 7.8333 | 9.6 | 8.5 | 9.1167 | 1.45 | 1.1 | 1.2858 | 0.8 | 0.6 | 0.68333 | 0.9 | 0.5 | 0.725 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6 | 6
3 | 94 | 82 | 87.75 | 18 | 15 | 15.8333 | 7 | 6 | 6.1667 | 9.6 | 9.3 | 9.425 | 1.4 | 1 | 1.1833 | 0.7 | 0.4 | 0.46667 | 0.7 | 0.5 | 0.55 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6 | 6
4 | 113 | 75 | 87.75 | 16.5 | 13 | 15.8333 | 6 | 5 | 6.1667 | 9.5 | 8.3 | 9.425 | 1.8 | 0.85 | 1.1833 | 0.8 | 0.4 | 0.46667 | 0.7 | 0.4 | 0.55 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.45 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 6.1 | 6
5 | 980 | 79 | 156.5 | 19.5 | 16.5 | 17.5833 | 8 | 6 | 7.3333 | 9.5 | 8.8 | 9.2417 | 1.8 | 1.15 | 1.3792 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.59167 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.45 | 6.4 | 6.4333 | 6.1 | 6.1 | 6.1
6 | 83 | 78 | 81.3333 | 18.5 | 12 | 14.875 | 8 | 5 | 6.4167 | 9.8 | 9.1 | 9.4583 | 1.75 | 0.9 | 1.2583 | 0.9 | 0.4 | 0.61667 | 0.9 | 0.4 | 0.575 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.45 | 6.4 | 6.4167 | 6.2 | 6.1 | 6.1083
7 | 83 | 76 | 80.4167 | 16 | 12 | 13.9583 | 5 | 4 | 4.75 | 9.8 | 9.1 | 8.925 | 1.3 | 0.9 | 1.0833 | 0.5 | 0.4 | 0.44167 | 0.5 | 0.4 | 0.45 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.45 | 6.4 | 6.4333 | 6.2 | 6.1 | 6.1667
8 | 90 | 75 | 79.1667 | 15.5 | 14 | 14.7083 | 5 | 5 | 5 | 10 | 8.3 | 8.85 | 1.1 | 0.95 | 1.0333 | 0.5 | 0.4 | 0.40833 | 0.5 | 0.4 | 0.48333 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.45 | 6.4 | 6.4167 | 6.2 | 6.2 | 6.2
9 | 105 | 82 | 96 | 18 | 14.5 | 16.2083 | 9 | 5 | 7.0833 | 12 | 9.5 | 10.45 | 1.55 | 1 | 1.2625 | 0.8 | 0.5 | 0.68333 | 0.8 | 0.4 | 0.59167 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.4333 | 6.2 | 6.2 | 6.2
10 | 79 | 66 | 70.5 | 17.5 | 14 | 15.5 | 7 | 5 | 6.4167 | 8.8 | 7.7 | 8.0667 | 1.35 | 1.05 | 1.1833 | 0.8 | 0.4 | 0.53333 | 0.7 | 0.6 | 0.61667 | 7 | 6.9 | 6.9667 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2
11 | 72 | 68 | 69.5 | 43.5 | 8 | 21.6667 | 8 | 6 | 6.75 | 8.5 | 7.2 | 7.8583 | 1.25 | 1.15 | 1.2083 | 0.7 | 0.5 | 0.56667 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6.4 | 6.4333 | 6.2 | 6.2 | 6.2
12 | 83 | 69 | 74.6667 | 17.5 | 15.5 | 16.4167 | 7 | 6 | 6.6667 | 10.1 | 7.8 | 8.8833 | 1.45 | 1.05 | 1.2167 | 0.5 | 0.4 | 0.4625 | 0.5 | 0.4 | 0.48333 | 7 | 7 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.2 | 6.2
13 | 77 | 68 | 73 | 17 | 15 | 16.0833 | 7 | 6 | 6.6667 | 9.5 | 7.9 | 8.6167 | 1.35 | 1 | 1.1542 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.9 | 6.9333 | 6.55 | 6.475 | 6.5312 | 6.3 | 6.2 | 6.275
14 | 96 | 75 | 84.0833 | 20.5 | 16.5 | 17.7917 | 9 | 7 | 7.9167 | 11 | 9.5 | 10.2583 | 1.65 | 1.05 | 1.3083 | 0.7 | 0.4 | 0.50833 | 0.7 | 0.4 | 0.51667 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.55 | 6.5 | 6.5292 | 6.3 | 6.3 | 6.3
15 | 93 | 81 | 85.4167 | 17.5 | 15 | 15.5833 | 7 | 6 | 6.1667 | 13 | 9.37 | 10.7058 | 1.45 | 1.15 | 1.2333 | 0.6 | 0.5 | 0.51667 | 0.6 | 0.4 | 0.475 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.55 | 6.5 | 6.5167 | 6.3 | 6.3 | 6.3
16 | 100 | 85 | 91.9091 | 17.5 | 15.5 | 16.3333 | 8 | 6 | 7.1667 | 16 | 12 | 17 | 1.8 | 1.15 | 1.4792 | 0.6 | 0.5 | 0.51667 | 0.8 | 0.4 | 1.5417 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.5
17 | 100 | 81 | 88.5833 | 18.5 | 16 | 17.3333 | 8 | 7 | 7.0833 | 19 | 11 | 14.6667 | 1.7 | 1.35 | 1.4909 | 0.6 | 0.5 | 0.51667 | 0.7 | 0.5 | 0.60833 | 7 | 6.9 | 6.9667 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
18 | 120 | 87 | 95.25 | 17.5 | 15 | 16.1667 | 7 | 5 | 6.5833 | 18 | 11 | 12.6667 | 1.6 | 1.1 | 1.2958 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.54167 | 7 | 6.9 | 6.95 | 6.55 | 6.5 | 6.5292 | 6.63 | 6.3 | 6.3275
19 | 92 | 74 | 85.8182 | 16.5 | 11.5 | 14.9545 | 7 | 4.8 | 5.9818 | 13 | 9.3 | 11.01 | 1.3 | 0.85 | 1.05 | 0.6 | 0.3 | 0.47273 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.55 | 6.5 | 6.515 | 6.3 | 6.2 | 6.23
20 | 87 | 76 | 80.25 | 15 | 14.5 | 14.625 | 6 | 6 | 6 | 11 | 10 | 10.4167 | 1.4 | 0.75 | 1.05 | 0.5 | 0.4 | 0.46667 | 0.5 | 0.4 | 0.46667 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2
21 | 106 | 82 | 95.3333 | 23 | 15.5 | 19.0417 | 8 | 6 | 6.5833 | 13 | 10 | 11.3333 | 2 | 1.3 | 1.6346 | 0.8 | 0.5 | 0.675 | 1 | 0.7 | 0.875 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.55 | 6.5 | 6.5083 | 6.3 | 6.2 | 6.2167
22 | 88 | 76 | 82.4167 | 17 | 12.5 | 13.9583 | 7 | 5 | 6.0833 | 10 | 8.8 | 9.2667 | 1.3 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | 0.49167 | 7 | 6.9 | 6.9333 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
23 | 99 | 84 | 89.5 | 18 | 13 | 15.125 | 7 | 5 | 5.8333 | 9.3 | 8.7 | 9.0667 | 0.8 | 1 | 1.1667 | 0.5 | 0.3 | 0.44167 | 0.5 | 0.4 | 0.43333 | 7 | 7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
24 | 92 | 5 | 76.8333 | 15.5 | 7.25 | 13.6875 | 8 | 5 | 6.3636 | 11 | 8.4 | 9.25 | 1.4 | 0.8 | 1.1083 | 0.5 | 0.4 | 0.43333 | 0.5 | 0.3 | 0.45833 | 7 | 6.9 | 6.9083 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3
25 | 97 | 74 | 83 | 18.5 | 14.5 | 15.625 | 8 | 6 | 7.5 | 12 | 7.8 | 9.3583 | 1.3 | 0.8 | 1.0667 | 0.6 | 0.3 | 0.46667 | 0.5 | 0.2 | 0.45 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.55 | 6.5 | 6.5333 | 6.3 | 6.2 | 6.2333
26 | 84 | 73 | 76.8333 | 15 | 14 | 14.625 | 7 | 6 | 6.5833 | 10 | 8.9 | 9.6 | 1.2 | 0.85 | 1.0208 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.46364 | 7 | 6.9 | 6.9667 | 6.55 | 6.5 | 6.5167 | 6.3 | 6.2 | 6.2667
27 | 82 | 71 | 76.5 | 16.5 | 13 | 14.5417 | 7 | 6 | 6.6667 | 9.8 | 8.2 | 9 | 1.05 | 0.75 | 0.8625 | 0.4 | 0.3 | 0.375 | 0.5 | 0.4 | 0.425 | 7.2 | 7 | 7.0545 | 6.6 | 6.5 | 6.55 | 6.3 | 6.3 | 6.3
28 | 84 | 80 | 81.0833 | 16 | 15 | 15.5833 | 7 | 6 | 6.75 | 9.8 | 8.5 | 9.1167 | 1.35 | 0.125 | 0.99375 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.4 | 0.525 | 7 | 7 | 7 | 6.55 | 6.5 | 6.525 | 6.3 | 6.3 | 6.3
29 | 87 | 77 | 82.4167 | 17.5 | 15.5 | 16.5833 | 65 | 5 | 10.5833 | 9.3 | 8.2 | 8.8333 | 1.35 | 1.05 | 1.1625 | 0.5 | 0.4 | 0.46667 | 0.7 | 0.4 | 0.51667 | 7 | 6.9 | 6.9833 | 6.5 | 6.2 | 6.475 | 6.3 | 6.3 | 6.3
30 | 78 | 67 | 72.25 | 14.5 | 12.5 | 13.75 | 6 | 4 | 4.8333 | 9.5 | 8.4 | 9.15 | 1.1 | 1 | 1.0542 | 0.5 | 0.4 | 0.425 | 0.4 | 0.3 | 0.375 | 7 | 6.9 | 6.9667 | 6.5 | 6.45 | 6.4833 | 6.3 | 6.3 | 6.3
31 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0!
| MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD.
MENSAL | 980 | 5 | 84.9631 | 43.5 | 7.25 | 15.9464 | 65 | 4 | 6.6004 | 19 | 7.2 | 9.9441 | 2 | 0.125 | 1.1935 | 0.9 | 0.3 | 0.49895 | 1 | 0.2 | 0.55768 | 7.2 | 6.9 | 6.9343 | 6.6 | 6.2 | 6.4628 | 6.63 | 6 | 6.2219
OBSERVAÇÕES: |  | 11/08 aumento repentino de turbidez.
Dia 22 água filtrada fora dos padrões devido a ajuste de dosagem do PAC-15 | [14 empty] | DATA:_____/_____/_____
( Teste )
| COR AGUA BRUTA |  |  |  | COR ÁGUA TRATADA | [5 empty] | TURBIDEZ AGUA BRUTA |  |  |  | TURBIDEZ AGUA TRATADA | [5 empty] | TURBIDEZ ÁGUA FILTRADA | [8 empty] | Ph DA ÁGUA TRATADA |  |  | Ph DA ÁGUA BRUTA
1 | 88 | 80 | 82.5833 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 9 | 8 | 8.3083 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.33333 | [6 empty] | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2
2 | 90 | 78 | 82.25 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 8.5 | 6.6 | 7.6167 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.40833 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.35 | [6 empty] | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2
3 | 94 | 82 | 87.75 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 6.5 | 5.1 | 5.8417 |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.45833 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.38333 | [6 empty] | 6.7 | 6.2 | 6.4083 | 7.2 | 6.7 | 6.9083
4 | 113 | 75 | 87.75 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5.1 | 4.6 | 4.8333 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.475 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7
5 | 980 | 79 | 156.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 4.5 | 4.6667 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.44167 | [6 empty] | 6.4 | 6.2 | 6.3167 | 7.1 | 6.7 | 6.9333
6 | 83 | 78 | 81.3333 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.8 | 3.7 | 4.2 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.4 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.36667 | [6 empty] | 6.5 | 6.1 | 6.2667 | 7.1 | 6.7 | 6.8667
7 | 83 | 76 | 80.4167 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.1 | 3.4 | 3.7333 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.45 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.325 | [6 empty] | 6.4 | 6.1 | 6.275 | 6.8 | 6.7 | 6.7583
8 | 90 | 75 | 79.1667 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 3.8 | 3.5 | 3.6333 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.40833 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.35 | [6 empty] | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 6.8 | 6.8583
9 | 105 | 82 | 96 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.5 | 2.9 | 3.5583 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.425 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.31667 | [6 empty] | 6.6 | 6.4 | 6.5273 | 7 | 6.9 | 6.9636
10 | 79 | 66 | 70.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 28 | 4.7 | 15.2667 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.45 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.40833 | [6 empty] | 6.8 | 6.6 | 6.6167 | 7 | 7 | 7
11 | 72 | 68 | 69.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 23 | 16 | 19.25 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.49167 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.39167 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7 | 7 | 7
12 | 83 | 69 | 74.6667 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 21 | 14.9 | 19.3 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.41667 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.34167 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7.0583
13 | 77 | 68 | 73 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 14 | 9.1 | 10.8417 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.525 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.325 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7.0417
14 | 96 | 75 | 84.0833 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 8.8 | 6.1 | 7.3333 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.475 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.375 | [6 empty] | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 7 | 7.0583
15 | 93 | 50 | 50 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5.9 | 5 | 5.5667 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.375 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.30833 | [6 empty] | 6.7 | 6.6 | 6.6417 | 7.1 | 7 | 7.0417
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| Maximo | Minimo | Média |  |  |  | Maximo | Minimo | Média |  | Maximo | Minimo | Média |  |  | Maximo | Minimo | Média |  |  | Maximo | Minimo | Média | [6 empty] | Maximo | Minimo | Média | Maximo | Minimo | Média
| 980 | 72 | 83.7 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 28 | 3.8 | 8.2633 |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.44389 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.36111 | [6 empty] | 6.8 | 6.2 | 6.5035 | 7.2 | 6.7 | 6.9726
[7 empty] | Realizada |  | 180 |  | Realizada |  | 180 |  |  | Realizada |  | 180 |  |  | Realizada |  | 180 | [6 empty] | Realizada |  | 180

## Parte 2
[6 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
2020-04-01
DIA | COR (Pt - Co) | [5 empty] | TURBIDEZ (JTU) | [5 empty] | pH | [5 empty] | FERRO (mg/l) |  | MANGANÊS (mg/l)
| DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | BRUTA | TRATADA | BRUTA | TRATADA
| (1ª etapa) |  |  | (2ª etapa) |  |  | (1ª etapa) |  |  | (2ª etapa) |  |  | (1ª etapa) |  |  | ( 2ª etapa)
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 17 | 14 | 16.25 | 20 | 14 | 17.5 | 1.7 | 1.1 | 1.3333 | 1.6 | 1 | 1.2583 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.4 | 6.3 | 6.3083 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.03
2 | 21 | 16 | 18.25 | 18 | 16 | 16.8333 | 1.7 | 1.2 | 1.4417 | 1.2 | 1 | 1.13 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.03
3 | 20 | 15 | 16.3333 | 16 | 15 | 15.3333 | 1.6 | 1 | 1.2833 | 1.2 | 1 | 1.0833 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 1.4 | 0.2 | 0.15 | 0.03
4 | 16 | 13 | 16.3333 | 17 | 13 | 15.3333 | 1.8 | 1 | 1.2833 | 1.8 | 0.7 | 1.0833 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 1.3 | 0.3 | 0.1 | 0
5 | 19 | 17 | 17.6667 | 20 | 16 | 17.5 | 1.8 | 1.4 | 1.55 | 1.8 | 0.9 | 1.2083 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4667 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.03
6 | 18 | 12 | 14.75 | 19 | 12 | 15 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 1.3167 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4333 | 1.4 | 0.2 | 0.15 | 0.03
7 | 15 | 12 | 13.5 | 17 | 12 | 14.4167 | 1.1 | 0.9 | 0.98333 | 1.5 | 0.9 | 1.1833 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4667 | 1.3 | 0.2 | 0.1 | 0
8 | 15 | 14 | 14.5833 | 16 | 14 | 14.8333 | 1 | 1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.0667 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.4 | 6.4333 | 1.4 | 0.2 | 0.15 | 0.03
9 | 18 | 14 | 16.25 | 18 | 15 | 16.1667 | 1.5 | 1 | 1.225 | 1.6 | 1 | 1.3 | 6.5 | 6.4 | 6.4333 | 6.5 | 6.4 | 6.4333 | 1.4 | 0.2 | 0.12 | 0.03
10 | 17 | 13 | 13 | 18 | 15 | 16.25 | 1.1 | 1.1 | 1.1667 | 1.3 | 1 | 1.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1.2 | 0.2 | 0.06 | Filt.
11 | 69 | 0 | 0 | 18 | 16 | 16 | 1.2 | 1.1 | 1.1667 | 1.3 | 1.2 | 1.2667 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.5 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.03
12 | 17 | 15 | 16.0833 | 18 | 16 | 16.75 | 1.3 | 1 | 1.1333 | 1.6 | 1.1 | 1.3 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.03
13 | 17 | 15 | 15.6667 | 17 | 15 | 16.5 | 1.2 | 1 | 1.1 | 1.5 | 1 | 1.2083 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.45 | 6.5625 | 0.8 | 0.2 | 0.14 | 0
14 | 20 | 17 | 17.8333 | 21 | 16 | 17.75 | 1.6 | 1.1 | 1.2833 | 1.7 | 1 | 1.3333 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5583 | 1.2 | 0.1 | 0.15 | 0.03
15 | 17 | 14 | 14.9167 | 18 | 16 | 18 | 1.4 | 1.1 | 1.2083 | 1.5 | 1.2 | 1.2583 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5333 | 1.2 | 0.1 | 0.15 | 0.03
16 | 18 | 15 | 16.25 | 17 | 16 | 98 | 1.7 | 1.1 | 8 | 1.9 | 1.2 | 1.7 | 6.5 | 6.5 | 0.8 | 6.5 | 6.5 | 6.9 | 1.2 | 0.1 | 0.15 | 0.03
17 | 19 | 16 | 17.75 | 18 | 16 | 16.9167 | 1.7 | 1.4 | 1.4818 | 1.7 | 1.3 | 1.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1.4 | 0.1 | 0.15 | 0.03
18 | 17 | 15 | 16 | 18 | 15 | 16.3333 | 1.5 | 1.1 | 1.2083 | 1.7 | 1.1 | 1.3833 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5583 | 1 | 0.1 | 0.06 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14.25 | 1.4 | 0.8 | 1.0833 | 1.4 | 0.7 | 1.0167 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 0.03
21 | 22 | 15 | 19.0833 | 24 | 16 | 19 | 1.7 | 1.2 | 1.525 | 2.3 | 1.4 | 1.7442 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5167 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.03
22 | 17 | 12 | 13.75 | 17 | 13 | 14.1667 | 1.4 | 1 | 1.1167 | 1.2 | 1 | 1.0833 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1.2 | 0.2 | 0.15 | 0.03
23 | 17 | 13 | 14.8333 | 19 | 13 | 15.4167 | 1.4 | 1 | 1.1333 | 0.2 | 1 | 1.2 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1 | 0.1 | 0.15 | 0.03
24 | 15 | 13 | 15 | 16 | 1.5 | 16 | 1.4 | 0.8 | 1.0917 | 1.4 | 0.8 | 1.125 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1 | 0.1 | 0.15 | 0.03
25 | 17 | 14 | 14.9167 | 20 | 15 | 16.3333 | 1.3 | 0.7 | 1.0417 | 1.3 | 0.9 | 1.0917 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5667 | 1.2 | 0.2 | 0.15 | 0
26 | 15 | 14 | 14.4167 | 15 | 14 | 14.8333 | 1.2 | 0.9 | 1.075 | 1.2 | 0.8 | 0.96667 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.5333 | 1.2 | 0.2 | 0.15 | 0.03
27 | 15 | 13 | 14.1667 | 18 | 13 | 14.9167 | 0.9 | 0.7 | 0.81667 | 1.2 | 0.8 | 0.90833 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 6.5 | 6.6 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0
28 | 15 | 14 | 14.5 | 17 | 16 | 16.6667 | 1.3 | 0.1 | 0.96667 | 1.4 | 0.15 | 1.0208 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.5 | 6.55 | 1.2 | 0.2 | 0.15 | 0.03
29 | 17 | 15 | 16 | 18 | 16 | 17.1667 | 1.2 | 0.9 | 1.025 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 6.5 | 6.4 | 6.4917 | 6.5 | 6 | 6.4583 | 1.2 | 0.1 | 0.15 | 0.03
30 | 14 | 12 | 13.4167 | 15 | 13 | 14.0833 | 1 | 0.9 | 0.95 | 1.2 | 1.1 | 1.1583 | 6.5 | 6.4 | 6.4667 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1.2 | 0.1 | 0.15 | 0.03
31 | 14 | 12 | 13.4167 | 15 | 13 | 14.0833 | 1 | 0.9 | 0.95 | 1.2 | 1.1 | 1.1583 | 6.5 | 6.4 | 6.4667 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1.2 | 0.1 | 0.15 | 0.03
MÉDIAS | 69 | 0 | 14.5134 | 24 | 0 | 18.1398 | 1.8 | 0 | 1.3491 | 2.3 | 0 | 1.1791 | 6.5 | 0 | 6.0599 | 6.7 | 0 | 6.28 | 1.1452 | <0,2 | 0.12194 | 0.023
OBSERVAÇÕES:
MATRÍCULA

## Parte3
[7 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [12 empty] | ETA CASTELO BRANCO
[20 empty] | 2020-04-01 | 1900-03-28 | 1900-03-28
DIA | ALCALI-NIDADE (mg/l) |  |  | SULFATO |  |  |  | CLORO (PRÉ) |  | CLORO (PÓS) |  | CLORO RESIDUAL (mg / l) |  |  | VAZÃO (l/s) | FILTROS |  | DECANTADORES |  |  | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES COR | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE COR(<=15) | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES TURBIDEZ | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE TURBIDEZ(<=5) | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA FILTRADA ANÁLISES TURBIDEZ | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA FILTRADA DENTRO DOS PADRÕES DE TURBIDEZ(<=0,5) | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA FILTRADA DENTRO DOS PADRÕES TUR > 0,5 e <= 1,0 | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES DE CLORO RESIDUAL (CRL) | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE CLORO RESIDUAL (CRL) (>= 0,5) | AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE PH |  | Análise de Alumínio (VMP 0,2 mg/L)
| BRUTA | DECAN-TADA | TRATA DA | CON-SUMO (Kg) | DOSAGEM (mg/ l) |  |  | CON-SUMO (Kg) | DOSAGEM (mg / l) | COM-SUMO (Kg) | DOSA-GEM (mg / l) |  |  |  |  | Nº DE LAVAGENS | TEMPO DE DURAÇÃO (min) | Nº DE LAVAGENS | NÚMERO DE DESCARGAS | TEMPO DE DURAÇÃO (min) | [9 empty] | AMOSTRAS REALIZADAS DE PH | AMOSTRAS DENTRO DA RECOMENDAÇÃO (>=6,0 < 9,5) | Nº Análise de água Tratada | Resultado da Análise da água Tratada
| MÉD. | MÉD. | MÉD. | TOTAL | MÁX. | MÍN. | MÉD. |  |  |  |  | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 50.4 | 34.3 | 22.2 | 34473.6 | 72.0997 | 58.5216 | 59.8074 | 0 | 0 | 2179.2 | 7.5495 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3340.9167 | 4 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
2 | 49.4 | 30.3 | 23.2 | 34473.6 | 59.57 | 55.4937 | 57.7066 | 0 | 0 | 2220.8167 | 7.4325 | 3.3 | 2.8 | 2.9942 | 3458.2917 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
3 | 49.4 | 31.2 | 24.2 | 32618.9283 | 204.8007 | 56.2764 | 64.7374 | 0 | 0 | 2270 | 8.1563 | 3.5 | 3.2 | 3.4 | 3221.2275 | 3 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
4 | 48.4 | 32.3 | 20.2 | 33037.2 | 63.2652 | 57.122 | 58.3689 | 0 | 0 | 2325.4266 | 8.2122 | 3.6 | 3.5 | 3.4 | 3277.4167 | 3 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.15
5 | 50.4 | 31.3 | 23.2 | 33516 | 58.8823 | 54.4215 | 56.7305 | 0 | 0 | 2179.2 | 7.3745 | 3.5 | 3.2 | 3.2667 | 3420.2083 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 4 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
6 | 50.4 | 30.2 | 24.2 | 32837.7 | 58.8109 | 54.7242 | 57.1071 | 0 | 0 | 2179.2 | 7.5303 | 3.5 | 3 | 3.2417 | 3349.4167 | 5 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
7 | 50.2 | 36.1 | 24.1 | 31494.4 | 58.8109 | 54.7242 | 57.1071 | 0 | 0 | 2179.2 | 7.6424 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 3300.2917 | 3 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.1
8 | 49.2 | 33.1 | 23.1 | 30856 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 2179.2 | 7.8579 | 3.5 | 3 | 3.2083 | 3349.3478 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.1
9 | 51.4 | 34.3 | 24.2 | 28887.6 | 58.6368 | 46.7357 | 48.653 | 0 | 0 | 2179.2 | 7.3267 | 3.5 | 3.2 | 3.2833 | 3442.5 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
10 | 50.2 | 34.1 | 28.1 | 28887.6 | 50.2325 | 46.9721 | 49.3453 | 0 | 0 | 2179.2 | 7.4421 | 3.3 | 3 | 3.1 | 3389.125 | 4 | 0 | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
11 | 51.4 | 32.1 | 26.1 | 28887.6 | 55.5579 | 48.9384 | 50.0934 | 0 | 0 | 2179.2 | 7.5531 | 3 | 3 | 3 | 3339.3333 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.1
12 | 53.2 | 34.1 | 23.1 | 28887.6 | 50.1722 | 46.5794 | 48.3286 | 0 | 0 | 2201.9 | 7.3643 | 2.8 | 2.6 | 2.75 | 3460.625 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.1
13 | 50.2 | 34.1 | 28.1 | 28887.6 | 50.052 | 46.6965 | 49.1322 | 0 | 0 | 2270 | 7.7195 | 2.8 | 2.5 | 2.5833 | 3403.4583 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
14 | 53.2 | 35.1 | 27.1 | 28887.6 | 49.6949 | 46.6965 | 48.3917 | 0 | 0 | 2304.05 | 7.7179 | 3 | 2.6 | 2.75 | 3455.25 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
15 | 52.2 | 34.1 | 27.1 | 28887.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 2360.8 | 8.3353 | 3.5 | 3 | 3.1417 | 3420.6522 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
16 | 50.4 | 30.2 | 23.1 | 28887.6 | 58.7812 | 47.479 | 50.0267 | 0 | 0 | 2360.8 | 8.1524 | 3.5 | 3.2 | 3.3 | 3351.6667 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
17 | 52.2 | 33.1 | 26.1 | 28887.6 | 62.8 | 47.8596 | 51.2853 | 0 | 0 | 2292.7 | 8.1214 | 3.6 | 3.2 | 3.5167 | 3267.4167 | 3 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
18 | 54.2 | 35.1 | 27.1 | 30643.2 | 54.7325 | 50.1934 | 51.8406 | 0 | 0 | 1543.6 | 5.22 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 3422.5417 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
19 | 52.2 | 32.1 | 28.1 | 30643.2 | 54.5138 | 49.2182 | 52.9012 | 0 | 0 | 2179.2 | 7.5187 | 3 | 2.8 | 2.9091 | 3354.5833 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0
20 | 54.2 | 35.1 | 28.1 | 30643.2 | 53.8189 | 50.6522 | 52.3248 | 0 | 0 | 2179.2 | 7.4397 | 3.3 | 3 | 3.1333 | 3390.2083 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
21 | 53.2 | 34.1 | 27.1 | 29785.35 | 53.7653 | 47.3178 | 50.4055 | 0 | 0 | 2179.2 | 7.3724 | 3 | 2.2 | 2.7417 | 3421.1667 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
22 | 53.2 | 33.1 | 28.1 | 31042.2 | 55.9073 | 51.765 | 54.5019 | 0 | 0 | 2179.2 | 7.6514 | 3.5 | 2.8 | 3.075 | 3296.4167 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.1
23 | 55.2 | 34.1 | 27.1 | 29908.8 | 62.9852 | 48.8522 | 52.2485 | 0 | 0 | 2179.2 | 7.5925 | 3.5 | 3.2 | 3.3083 | 3322 | 4 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
24 | 53.2 | 34.1 | 27.1 | 29685.6 | 52.7616 | 48.4466 | 50.0668 | 0 | 0 | 2179.2 | 7.3482 | 3.3 | 3 | 3.1333 | 3432.4583 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
25 | 50.2 | 34.1 | 32.1 | 29100.4 | 56.0142 | 49.3371 | 51.439 | 0 | 0 | 2179.2 | 7.6938 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3278.25 | 4 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
26 | 50.2 | 33.1 | 29.1 | 27085.45 | 53.8998 | 50.8805 | 52.1069 | 0 | 0 | 2114.8833 | 8.125 | 3.6 | 3.2 | 3.35 | 3012.6667 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
27 | 50.2 | 36.1 | 30.1 | 28408.8 | 55.141 | 51.0439 | 49.2658 | 0 | 0 | 2088.4 | 7.5815 | 3.5 | 3 | 3.2727 | 3188.2083 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
28 | 53.2 | 36.1 | 29.1 | 28408.8 | 51.9769 | 46.9454 | 49.2658 | 0 | 0 | 2088.4 | 7.2378 | 3 | 2.5 | 2.8083 | 3339.5833 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
29 | 53.2 | 34.1 | 28.1 | 28408.8 | 49.3702 | 47.026 | 48.4431 | 0 | 0 | 2088.4 | 7.1214 | 3.2 | 2.8 | 3.0167 | 3394.1667 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
30 | 52.2 | 34.1 | 31.1 | 27810.3 | 191.3989 | 46.9588 | 54.6405 | 0 | 0 | 2232.1667 | 8.0625 | 3.5 | 2 | 2.7167 | 3204.375 | 3 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0
MÁXIMO | 55.2 | 36.1 | 32.1 | [8 empty] | 3.6
MÍNIMO | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 |  |  | TOTAIS |  | Amostras Previstas |  |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  |  | 372 |  | 372 |  | 8
MÉDIA | 49.8968 | 32.429 | 25.4742 | 29189.3525 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 68 |  | 4 | 31 |  | 359 | 358 | 359 | 359 | 359 | 251 | 108 | 371 | 371 | 359 | 359 | 17
OBSERVAÇÕES:
DATA:
[15 empty] | ASSINATURA DO TÉCNICO | [9 empty] | MATRÍCULA
[32 empty] | máx | 0.15
[32 empty] | mín | 0
[32 empty] | med | 0.04
ALCALINIDADE
| BRUTA | DEC | TRAT
1 | 59.8 | 29.9 | 27.9
2 | 57.8 | 30.9 | 26.9
3 | 63.7 | 39.8 | 37.8
4 | 60.7 | 38.8 | 35.8
5 | 59.8 | 36.8 | 33.8
6 | 61.7 | 31.9 | 31.9
7 | 58.7 | 33.9 | 31.9
8 | 60.7 | 35.8 | 34.9
9 | 61.7 | 33.9 | 27.9
10 | 60.7 | 34.9 | 29.9
11 | 61.7 | 35.8 | 31.9
12 | 57.8 | 33.8 | 29.9
13 | 59.8 | 34.9 | 30.9
14 | 57.7 | 27.8 | 25.8
15 | 60.7 | 33.9 | 29.9
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| MAXIMO | MINIMO | MÉDIA
BRUTA | 63.7 | 57.7 | 60.2
DEC | 39.8 | 27.8 | 34.1867
TRAT | 37.8 | 25.8 | 31.14
ALCALINIDADE
| BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRADADA
| 63.7 | 57.7 | 60.2 | 39.8 | 27.8 | 34.1867 | 37.8 | 25.8 | 31.14

## Parte4 (hidden)
Compesa | [5 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
[21 empty] | 2020-04-01 |  | 2020-04-01
DIA | CONTROLE INDIVIDUAL DE FILTROS-1ª ETAPA
(TURBIDEZ-NTU)
| FILTRO-1 |  |  | FILTRO-2 |  |  | FILTRO-3 |  |  | FILTRO-4 |  |  | FILTRO-5 |  |  | FILTRO-6 |  |  | FILTRO-7 |  |  | FILTRO-8
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÉDIAS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| TURBIDEZ | [8 empty] | FERRO |  |  |  | MANGANÊS
|  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO |  |  |  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO
| FILTRO 01 |  | 0 |  | 0 |  |  | BRUTA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 02 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRATADA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 03 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 04 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 05 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 06 |  | 0 |  | 0

## Parte5 (hidden)
Compesa | [5 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
[21 empty] | 2020-04-01 |  | 2020-04-01
DIA | CONTROLE INDIVIDUAL DE FILTROS-2ª ETAPA
(TURBIDEZ-NTU)
| FILTRO-9 |  |  | FILTRO-10 |  |  | FILTRO-11 |  |  | FILTRO-12 |  |  | FILTRO-13 |  |  | FILTRO-14 |  |  | FILTRO-15 |  |  | FILTRO-16
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
26 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
27 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
28 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
29 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
30 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
MÉDIAS |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
COR
|  |  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO
|  | FILTRO 01 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 02 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 03 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 04 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 05 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 06 |  | #VALUE! |  | #VALUE!

## PROD. QUÍM.
|  | RELATÓRIO MENSAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO | [9 empty] | MÊS/ANO
2020-04-01
GERÊNCIA DE OPERAÇÃO METROPOLITANA - CPR Oeste | [9 empty] | ETA | Castello Branco
DIAS | HORAS DE FUNCIO- NAMENTO | VOLUME TRATADO | PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS | [8 empty] | CLORO
|  | TRATADO | SULFATO |  | P A C |  | CLORO-INTERMED |  | CLORO-PÓS |  | CARVÃO | RESIDUAL
|  |  | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l
1 | 24 | 288655.2 | 34473.6 | 59.8074 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2179.2 | 7.5495 |  | 3.2
2 | 24 | 298796.4 | 34473.6 | 57.7066 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2220.8167 | 7.4325 |  | 2.9942
3 | 24 | 278314.056 | 32618.9283 | 64.7374 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2270 | 8.1563 |  | 3.4
4 | 24 | 283168.8 | 33037.2 | 58.3689 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2325.4266 | 8.2122 |  | 3.4
5 | 24 | 295506 | 33516 | 56.7305 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2179.2 | 7.3745 |  | 3.2667
6 | 24 | 289389.6 | 32837.7 | 57.1071 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2179.2 | 7.5303 |  | 3.2417
7 | 24 | 285145.2 | 31494.4 | 57.1071 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2179.2 | 7.6424 |  | 3.1
8 | 24 | 277326 | 30856 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2179.2 | 7.8579 |  | 3.2083
9 | 24 | 297432 | 28887.6 | 48.653 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2179.2 | 7.3267 |  | 3.2833
10 | 24 | 292820.4 | 28887.6 | 49.3453 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2179.2 | 7.4421 |  | 3.1
11 | 24 | 288518.4 | 28887.6 | 50.0934 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2179.2 | 7.5531 |  | 3
12 | 24 | 298998 | 28887.6 | 48.3286 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2201.9 | 7.3643 |  | 2.75
13 | 24 | 294058.8 | 28887.6 | 49.1322 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2270 | 7.7195 |  | 2.5833
14 | 24 | 298533.6 | 28887.6 | 48.3917 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2304.05 | 7.7179 |  | 2.75
15 | 24 | 283230 | 28887.6 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2360.8 | 8.3353 |  | 3.1417
16 | 24 | 289584 | 28887.6 | 50.0267 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2360.8 | 8.1524 |  | 3.3
17 | 24 | 282304.8 | 28887.6 | 51.2853 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2292.7 | 8.1214 |  | 3.5167
18 | 24 | 295707.6 | 30643.2 | 51.8406 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1543.6 | 5.22 |  | 3.1
19 | 24 | 289836 | 30643.2 | 52.9012 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2179.2 | 7.5187 |  | 2.9091
20 | 24 | 292914 | 30643.2 | 52.3248 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2179.2 | 7.4397 |  | 3.1333
21 | 24 | 295588.8 | 29785.35 | 50.4055 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2179.2 | 7.3724 |  | 2.7417
22 | 24 | 284810.4 | 31042.2 | 54.5019 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2179.2 | 7.6514 |  | 3.075
23 | 24 | 287020.8 | 29908.8 | 52.2485 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2179.2 | 7.5925 |  | 3.3083
24 | 24 | 296564.4 | 29685.6 | 50.0668 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2179.2 | 7.3482 |  | 3.1333
25 | 24 | 283240.8 | 29100.4 | 51.439 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2179.2 | 7.6938 |  | 3.3
26 | 24 | 260294.4 | 27085.45 | 52.1069 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2114.8833 | 8.125 |  | 3.35
27 | 24 | 275461.2 | 28408.8 | 49.2658 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2088.4 | 7.5815 |  | 3.2727
28 | 24 | 288540 | 28408.8 | 49.2658 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2088.4 | 7.2378 |  | 2.8083
29 | 24 | 293256 | 28408.8 | 48.4431 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2088.4 | 7.1214 |  | 3.0167
30 | 24 | 276858 | 27810.3 | 54.6405 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2232.1667 | 8.0625 |  | 2.7167
31 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |  | #DIV/0!
TOTAL | 720 | 8353218.456 | 904869.9283 |  | 0 |  | 0 | 0 | 65450.3433
MÉDIA | 24 | 288042.0157 | 30013.6665 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2181.6781 | 7.5818 | - | 3.1034
MÁXIMO | 24 | 298998 | 34473.6 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2360.8 | 8.3353 | - | 3.5167
MÍNIMO | 24 | 260294.4 | 27085.45 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1543.6 | 5.22 | - | 2.5833
Produtos químicos |  | SULFATO DE ALUMÍNIO |  |  | PAC-18 |  | CLORO | 0 |  |  | CARVÃO
Estoque anterior |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Recebido |  | 268680 |  |  | 0 |  | 55910 | 0
Aplicado |  | 904869.9283 |  |  | 0 |  | 65450.3433 | 0 | 0
Saldo |  | -636189.9283 |  |  | 0 |  | -9540.3433 | 0
OBSERVAÇÕES:
CLORO RESIDUAL
1 |  | Produtos químicos |  | SULFATO DE ALUMÍNIO | [7 empty] | 3.0833
2 |  | Estoque anterior |  | #VALUE! | [7 empty] | 3.05
3 |  | Recebido |  | 0 | [7 empty] | 2.9917
4 |  | Aplicado |  | 904869.9283 | [7 empty] | 3
5 |  | Saldo |  | #VALUE! | [7 empty] | 3.1333
6 |  | Diferença |  | 97215 | [7 empty] | 3.025
7 | [11 empty] | 3.3667
8 | [11 empty] | 2.9417
9 | [11 empty] | 3.3417
10 | [11 empty] | 3.3167
11 | [11 empty] | 3.1
12 | [11 empty] | 3.2583
13 | [11 empty] | 3.0167
14 | [11 empty] | 3.025
15 | [11 empty] | 3.1583
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
[10 empty] | MAXIMO | MÉDIA | MÍNIMO
[10 empty] | 3.3667 | 3.1206 | 2.9417
[11 empty] | Realizada | 180

## Controle qualidade GQL
|  | GERÊNCIA DE PRODUÇÃO SUL | [18 empty] | RELATÓRIO DE CONTROLE DO PROCESSO DE TRATAMENTO DA ÁGUA | [28 empty] | MÊS/ANO: |  | 2020-04-01
| AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE COR, TURBIDEZ E CRL (ÁGUA TRATADA) | [6 empty] | AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE TURBIDEZ (ÁGUA FILTRADA) |  |  |  | ANÁLISE DE PH ÁGUA TRATADA |  | Alumínio VMP (0,2mg/L) |  | BACTERIOLOGIA (ÁGUA TRATADA) |  |  | COR (pt/Co) | [8 empty] | TURBIDEZ (JTU) | [11 empty] | pH | [5 empty] | ALCALINIDADE (mg/L CaCo3) | [8 empty] | ALUMÍNIO (VMP 0,2mg?L) |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L)
SAA | PREV. | REAL. COR | Dentro dos padrões COR (<= 15) | REAL. TURB. | Dentro dos padrões TUR (<=5,0) | REAL. CRL | Dentro dos padrões CRL (>=0,5) | PREV. | REAL. TURB. | Dentro dos padrões TUR (<=0,5) | Dentro dos padrões TUR > 0,5 e <= 1,0 | PREVISTO PH | DENTRO DOS PADRÕES RECOMENDADOS >=6,0 <9,5 | PREV. | REAL. | PREV. | REAL. | Amostra positiva C.T. | BRUTA |  |  | DECANTADA/CLARIFICADA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA/CLARIFICADA |  |  | TRATADA |  |  | FILTRADA |  |  | BRUTA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | TRATADA
[19 empty] | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN | MÉD. | MAX. | MIN | MED
TAPACURÁ | 372 | 359 | 358 | 359 | 359 | 371 | 371 | 372 | 359 | 251 | 108 | 372 | 359 | 8 | 17 |  |  |  | 980 | 5 | 84.9631 |  |  |  | 65 | 4 | 6.6004 | 19 | 7.2 | 9.9441 |  |  |  | 0.9 | 0.3 | 0.49895 | 1 | 0.2 | 0.55768 | 7.2 | 6.9 | 6.9343 | 6.63 | 6 | 6.2219 | 52.2 | 0 | 49.8968 | 36.1 | 0 | 32.429 | 32.1 | 0 | 25.4742 | 0.15 | 0 | 0.03871 | 3.5167 | 2.5833 | 3.1167
TOTAL | 372 | 359 | 358 | 359 | 359 | 371 | 371 | 372 | 359 | 251 | 108 | 372 | 359 | 8 | 17
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
C. T. - COLIFORME TOTAL
CRL = Cloro Residual Livre
Obs.: 1- O Nº de coletas para análise de Cor, Turbidez e Cloro Residual deverá ser 1 coleta a cada 2h.
2- O Nº de coletas para análise bacteriológica deverá ser 2xsemana.
OBSERVAÇÔES:

## RelatSISÁGUA
GQL/CTA - CONTROLE DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA (MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA)
Gerência: GPM - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO METROPOLITANA | [10 empty] | Mês: | FEVEREIRO/2016
AMOSTRAS PROVENIENTES DA SAÍDA DO TRATAMENTO
| TURBIDEZ |  |  |  | COR |  |  |  | COLIFORME TOTAL |  | CLORO RESIDUAL TOTAL (1)
ETA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (>5) | MÉDIA MENSAL | MÁXIMA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (>15) | MÉDIA MENSAL | MÁXIMA | REALIZADA | COM PRESENÇA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (<0,5) | MÉDIA MENSAL | MÍNIMO
TAPACURÁ | 359 | 0 | 0.49895 | 0.9 | 359 | 1 | 6.6004 | 65 | NI | NI | 371 | 0 | 3.1167 | 2.5833
VÁRZEA DO UNA | [8 empty] | NI | NI
MANOEL DE SENA | [8 empty] | NI | NI
MORENO | [8 empty] | NI | NI
BONANÇA | [8 empty] | NI | NI
MATRIZ DA LUZ | [8 empty] | NI | NI
JANGADINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NI | NI | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 359 | 0 |  |  | 359 | 1 |  |  |  |  | 371 | 0
Obs. (1) - Não é realizada, na rotina, a análise de cloro residual livre
SI - Sistema Integrado |  | NR - Não realizado |  | NI - Não informado

## PQetasGPRs
VOLUME PRODUZIDO E CONSUMO DE PRODUTOS QUÍMICOS
GPM - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO METROPOLITANA | [51 empty] | Mês: | MARÇO/2016
ETA | VOLUME PRODUZIDO (m3/mês) | Horas de Funcionamento | LAVAGEM FILTROS (m3/mês) | COAGULANTES (Kg/mês) | [11 empty] | DESIFETANTES (Kg/mês) | [15 empty] | OXIDANTE |  |  |  | AUXILIAR DE COAGULAÇÃO (Kg/mês) | [11 empty] | SODA CÁUSTICA (Kg/mês) |  |  |  | CARVÃO ATIVADO (Kg/mês)
|  |  |  | SULFATO LÍQUIDO |  |  |  | SULFATO GRANULADO |  |  |  | PAC |  |  |  | CLORO CARRETA |  |  |  | CLORO GASOSO 50 |  |  |  | DICLORO |  |  |  | HIPOCAL |  |  |  | PERÓXIDO |  |  |  | POLIELETRÓLITO NÃO IÔNICO |  |  |  | POLIELETRÓLITO CATIÔNICO |  |  |  | POLIELETRÓLITO ANIÔNICO
|  |  |  | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo
TAPACURÁ | 8353218.456 | 720 |  | 0 | 268680 | 904869.9283 | -636189.9283 | [8 empty] | 0 | 55910 | 65450.3433 | -9540.3433
VÁRZEA DO UNA
MANOEL DE SENA
MORENO
BONANÇA
MATRIZ DA LUZ
JANGADINHA | 0 | 0 | [5 empty] | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 8353218.456 |  |  | 0 | 268680 | 904869.9283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÕES:
Na coluna "Volume Produzido" não deverá estar descontado o volume gasto com lavagem dos filtros.
0

## Ferro e Manganês
2020-04-01 | TAPACURÁ
| Ferro VMP Tratada = 0,3 mg/L |  |  | Manganês VMP Tratada = 0,1 mg/L
| Bruta | Filtrada | Tratada | Bruta | Filtrada | Tratada
1 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.003 | 0.03
2 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03
3 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.03 | 0.03
4 | 1.3 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0
5 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03
6 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.03 | 0.03
7 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | 0
8 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
9 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.12 | 0.06 | 0.03
10 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0 | 0
11 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03
12 | 1.4 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03
13 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.14 | 0.03 | 0
14 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
15 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
16 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
17 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
18 | 1 | 0.1 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0
19 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03
20 | 0.1 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.06 | 0.03
21 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.03
22 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
23 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
24 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
25 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.03 | 0
26 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
27 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0
28 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
29 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
30 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÁXIMO | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.15 | 0.08 | 0.03
MÍNIMO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÉDIA | 1.1097 | 0.22903 | 0.14194 | 0.12032 | 0.043323 | 0.022258