## ESCALA
DATA | ESCALA | ESCALA
| 07:00h às 19:00h | 19:00h às 07:00h
2020-04-01 |  |  | DIGITAR PRIMEIRO DIA DO MÊS
2020-04-02
2020-04-03
2020-04-04
2020-04-05
2020-04-06
2020-04-07
2020-04-08
2020-04-09
2020-04-10
2020-04-11
2020-04-12
2020-04-13
2020-04-14
2020-04-15
2020-04-16
2020-04-17
2020-04-18
2020-04-19
2020-04-20
2020-04-21
2020-04-22
2020-04-23
2020-04-24
2020-04-25
2020-04-26
2020-04-27
2020-04-28
2020-04-29
2020-04-30
2020-05-01

## 1
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGU LANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3337 | 1198 | 1 | 66.3162 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5400 | 102.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 115 | 13 | 14 | 6 | 7.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.6 | [5 empty] | S.A.L |  | 2:00 | 3353 | 1198 | 1 | 65.9998 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5400 | 102.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 114 | 12 | 13 | 6 | 7.3 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.6 |  |  | 1198 | 65.9998 | 3353 | S.A.L |  | 3:00 | 3362 | 1198 | 1 | 65.8231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5400 | 102.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 112 | 12 | 12 | 5 | 7.2 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6 | 6.3 | 3.8 |  |  | 1198 | 65.8819 | 3359 | S.A.L |  | 4:00 | 3359 | 1198 | 1 | 65.8819 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5400 | 102.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 111 | 12 | 12 | 5 | 6.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.8 |  |  | 1198 | 65.7253 | 3367 | S.A.L |  | 5:00 | 3371 | 1198 | 1 | 65.6474 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5400 | 102.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 108 | 12 | 11 | 6 | 7 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.8 |  |  | 1198 | 66.0589 | 3350 | S.A.L |  | 6:00 | 3367 | 1198 | 1 | 65.7253 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5400 | 102.15 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 109 | 12 | 11 | 6 | 7.1 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.6 |  |  | 1198 | 66.0589 | 3350 | S.A.L |  | 7:00 | 3350 | 1198 | 1 | 66.0589 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 110 | 12 | 11 | 6 | 7.3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.6 |  |  | 1198 | 66.0589 | 3350 | S.A.L |  | 8:00 | 3350 | 1198 | 1 | 66.0589 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 110 | 12 | 12 | 6 | 7.5 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1198 | 66.0589 | 3350 | S.A.L |  | 9:00 | 3350 | 1198 | 1 | 66.0589 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 108 | 12 | 12 | 6 | 7.6 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1198 | 66.0589 | 3350 | S.A.L |  | 10:00 | 3350 | 1198 | 1 | 66.0589 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 109 | 12 | 12 | 6 | 7.4 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1198 | 66.0589 | 3350 | S.A.L |  | 11:00 | 3350 | 1198 | 1 | 66.0589 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 107 | 12 | 12 | 6 | 7.3 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.6 |  |  | 1198 | 66.0589 | 3350 | S.A.L |  | 12:00 | 3350 | 1198 | 1 | 66.0589 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 109 | 12 | 12 | 6 | 7.2 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.6 |  |  | 1030 | 77.0299 | 2470 | S.A.L |  | 13:00 | 3350 | 1198 | 1 | 66.0589 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 110.1667 | 12.0833 | 12 | 5.8333 | 7.275 | 0.93333 | 0.95833 | 0.5 | 0.40833 | 6.9167 | 6.6 | 6.55 | 6.3 | 3.625 | [7 empty] | 14:00 | 3350 | 1198 | 1 | 66.0589 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 115 | 13 | 14 | 6 | 7.6 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.8 | 0 | 0 | 1198 | 77.0299 |  |  |  | 15:00 | 3350 | 1198 | 1 | 66.0589 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 107 | 12 | 11 | 5 | 6.9 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6 | 6.3 | 3.5 | 0 | 0 | 1030 | 65.7253 |  |  |  | 16:00 | 3350 | 1198 | 1 | 66.0589 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3350 | 1198 | 1 | 66.0589 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3350 | 1198 | 1 | 66.0589 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3350 | 1198 | 1 | 66.0589 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-01 |  | 20:00 | 3350 | 1198 | 1 | 66.0589 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [21 empty] | 21:00 | 3350 | 1198 | 1 | 66.0589 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2470 | 1030 | 1 | 77.0299 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3350 | 1198 | 1 | 66.0589 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3350 | 1198 | 1 | 66.0589 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 286448.4 | 28584 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2383.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 28584 | 38016.72 | 66.476 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3315.375 | 1191 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 99.3125 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 60.2 | 33.1 | 29.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.15 | [10 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2383.5 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.3209 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2383.5
12 | 12 | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 8.3209
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 38016.72 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 38016.72
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 38016.72 |  | DIFERENÇA |  |  | -38016.72
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2383.5 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -2383.5 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | TOTAL | -2383.5

## 2
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3350 | 1196 | 6069 | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 125 | 12 | 12 | 5 | 11 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.6 |  |  | 1198 | 66.0589 | 3350 | PAC 18 |  | 2653.0833 | 3350 | 1196 | 210 | FALSE |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 142 | 12 | 12 | 5 | 28 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.6 |  |  | 1196 | FALSE | 3350 | PAC 18 |  | 2645.125 | 3350 | 1196 | 1 | 65.9486 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 194 | 12 | 12 | 5 | 62 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.6 |  |  | 1196 | 65.9486 | 3350 | S.A.L |  | 4:00 | 3350 | 1196 | 1 | 65.9486 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 210 | 12 | 12 | 5 | 75 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.6 |  |  | 1196 | 65.9486 | 3350 | S.A.L |  | 5:00 | 3350 | 1196 | 1 | 65.9486 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 209 | 12.1 | 11.3 | 3.2 | 76 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 3.5 |  |  | 1200 | 65.1961 | 3400 | S.A.L |  | 6:00 | 3350 | 1196 | 1 | 65.9486 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 198 | 12.3 | 10.9 | 2.3 | 78 | 2.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 3.5 |  |  | 1200 | 65.1961 | 3400 | S.A.L |  | 7:00 | 3350 | 1196 | 1 | 65.9486 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 203 | 12.1 | 11.3 | 3.6 | 79 | 2.6 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1200 | 65.1961 | 3400 | S.A.L |  | 8:00 | 3400 | 1200 | 1 | 65.1961 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 220 | 15.3 | 14.6 | 5.1 | 86 | 4.8 | 4.4 | 0.6 | 0.8 | 7.2 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 3.5 |  |  | 1200 | 65.1961 | 3400 | S.A.L |  | 9:00 | 3400 | 1200 | 1 | 65.1961 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 230 | 16.3 | 15.8 | 6.3 | 143 | 5.2 | 4.3 | 0.7 | 1 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 3.6 |  |  | 1380 | 74.9755 | 3400 | S.A.L |  | 10:00 | 3400 | 1200 | 1 | 65.1961 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 249 | 18 | 17.6 | 7.2 | 196 | 5.6 | 4.4 | 0.8 | 1.4 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 6.4 | 3.6 |  |  | 1380 | 74.1037 | 3440 | S.A.L |  | 11:00 | 3400 | 1200 | 1 | 65.1961 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 275 | 18.3 | 17.8 | 8.6 | 264 | 5.7 | 4.6 | 0.9 | 1.3 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1380 | 74.1037 | 3440 | S.A.L |  | 12:00 | 3400 | 1200 | 1 | 65.1961 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 263 | 17.7 | 10.6 | 7.6 | 242 | 5.7 | 2.2 | 0.9 | 1.2 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1850 | 100.5106 | 3400 | S.A.L |  | 13:00 | 3400 | 1200 | 1 | 65.1961 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 209.8333 | 14.175 | 13.1583 | 5.325 | 111.6667 | 3.2 | 2.3917 | 0.58333 | 0.73333 | 6.95 | 6.5 | 6.4583 | 6.2917 | 3.5667 |  |  | 1298 | 71.1303 |  |  |  | 14:00 | 3400 | 1200 | 1 | 65.1961 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 275 | 18.3 | 17.8 | 8.6 | 264 | 5.7 | 4.6 | 0.9 | 1.4 | 7.2 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.6 | 0 | 0 | 1850 | 100.5106 |  |  |  | 15:00 | 3400 | 1350 | 1 | 73.3456 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 125 | 12 | 10.6 | 2.3 | 11 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 3.5 | 0 | 0 | 1196 | 65.1961 |  |  |  | 16:00 | 3400 | 1380 | 1 | 74.9755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3440 | 1380 | 1 | 74.1037 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3440 | 1380 | 1 | 74.1037 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3440 | 1380 | 1 | 74.1037 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.51 | 0.3 | 0.4 | 0.56 | 0.48 | xxx | 0.53 | 0.43 | xxx | 0.56 | 0.35 | 0.42 | 0.39 | 0.47 | 0.52 | xxx | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-02 |  | 20:00 | 3440 | 1380 | 1 | 74.1037 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3400 | 1850 | 1 | 100.5106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3400 | 1850 | 1 | 100.5106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3400 | 1850 | 1 | 100.5106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3400 | 1850 | 1 | 100.5106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 293076 | 32422 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1967.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 30030 | 39939.9 | 74.2224 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3392.0833 | 1350.9167 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 81.9722 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 72.3 | 54.2 | 36.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0 | 0 | 0.1 | [10 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 |  |  |  | 0.6 |  | 0 | 0.03 |  | 0.03 | [23 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1967.3333 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 6.7127 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 1967.3333
12 | 12 | 12 |  | 0 |  | 3 |  |  | 12 |  | 9 |  |  | 6 |  |  |  | 9 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 6.7127
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 35 | ALTURA | 150 | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 228995.5 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | VOLUME | 9635.5 | VOLUME | 39360 | VOLUME | 0 | VOLUME | 180000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade |  | Peso Total (Kg) | 65164.015 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 12815.215 | Peso(Kg) | 52348.8 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) |  |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade |  | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) |  | Peso(Kg) |  |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 39939.9
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -39939.9
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -2383.5 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 1967.3333 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -4350.8333 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 3
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3400 | 1850 | 1 | 100.5106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 246 | 16.3 | 10.2 | 7.3 | 226 | 4.9 | 2.1 | 0.9 | 1.2 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1850 | 100.5106 | 3400 | S.A.L |  | 2:00 | 3400 | 1850 | 1 | 100.5106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 259 | 12.1 | 9.3 | 5.9 | 209 | 3.6 | 2 | 0.8 | 0.8 | 6.7 | 6.4 | 6.2 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1850 | 100.5106 | 3400 | S.A.L |  | 3:00 | 3400 | 1850 | 1 | 100.5106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 273 | 10.6 | 8.6 | 4.6 | 195 | 3.2 | 1.9 | 0.8 | 0.6 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1850 | 100.5106 | 3400 | S.A.L |  | 4:00 | 3400 | 1850 | 1 | 100.5106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 301 | 9.9 | 7.2 | 3 | 186 | 2.7 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 6.6 | 6.2 | 6.1 | 6 | 3.6 |  |  | 1850 | 100.5106 | 3400 | S.A.L |  | 5:00 | 3400 | 1850 | 1 | 100.5106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 319 | 14 | 12 | 4 | 157 | 3.8 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 6 | 3.6 |  |  | 1850 | 100.1865 | 3411 | S.A.L |  | 6:00 | 3400 | 1850 | 1 | 100.5106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 308 | 13 | 13 | 9 | 163 | 3.3 | 2.1 | 0.9 | 0.5 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 6 | 3.6 |  |  | 1850 | 100.7774 | 3391 | S.A.L |  | 7:00 | 3380 | 1850 | 1 | 101.1054 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 318 | 16 | 16 | 11 | 156 | 3.8 | 2.8 | 1.3 | 0.8 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 6 | 3.6 |  |  | 1750 | 95.8955 | 3371 | S.A.L |  | 8:00 | 3411 | 1850 | 1 | 100.1865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 317 | 19 | 19 | 9 | 149 | 3.8 | 2.3 | 1.23 | 1.2 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 6 | 3.6 |  |  | 1750 | 96.0951 | 3364 | S.A.L |  | 9:00 | 3392 | 1850 | 1 | 100.7477 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 320 | 20 | 20 | 9 | 142 | 3.9 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 6 | 3.6 |  |  | 1750 | 96.9598 | 3334 | S.A.L |  | 10:00 | 3391 | 1850 | 1 | 100.7774 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 317 | 20 | 20 | 9 | 137 | 3.3 | 2.5 | 1.1 | 1.1 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 6 | 3.8 |  |  | 1550 | 84.7099 | 3380 | S.A.L |  | 11:00 | 3380 | 1750 | 1 | 95.6402 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 321 | 18 | 18 | 8 | 139 | 3.3 | 2.4 | 1 | 1 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 6 | 3.8 |  |  | 1550 | 84.7099 | 3380 | S.A.L |  | 12:00 | 3371 | 1750 | 1 | 95.8955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 324 | 18 | 18 | 8 | 137 | 3.1 | 2.3 | 0.9 | 0.9 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 6 | 3.8 |  |  | 1550 | 84.8354 | 3375 | S.A.L |  | 13:00 | 3372 | 1750 | 1 | 95.8671 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 301.9167 | 15.575 | 14.275 | 7.3167 | 166.3333 | 3.5583 | 2.225 | 0.9525 | 0.86667 | 6.6167 | 6.225 | 6.1917 | 6.0333 | 3.65 |  |  | 1750 | 95.5177 |  |  |  | 14:00 | 3364 | 1750 | 1 | 96.0951 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 324 | 20 | 20 | 11 | 226 | 4.9 | 2.8 | 1.3 | 1.2 | 6.7 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 3.8 | 0 | 0 | 1850 | 100.7774 |  |  |  | 15:00 | 3369 | 1750 | 1 | 95.9525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 246 | 9.9 | 7.2 | 3 | 137 | 2.7 | 1.5 | 0.6 | 0.5 | 6.6 | 6.1 | 6.1 | 6 | 3.6 | 0 | 0 | 1550 | 84.7099 |  |  |  | 16:00 | 3334 | 1750 | 1 | 96.9598 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5200 | 98.3667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3420 | 1550 | 1 | 83.7191 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3380 | 1550 | 1 | 84.7099 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3420 | 1550 | 1 | 83.7191 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 1.13 | 1.16 | 1.09 | 0.96 | 1.05 | * | 1.31 | 1.29 | * | 0.81 | 0.72 | 0.79 | 1.01 | 0.73 | 0.84 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-03 |  | 20:00 | 3380 | 1550 | 1 | 84.7099 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3371 | 1550 | 1 | 84.9361 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3375 | 1550 | 1 | 84.8354 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3372 | 1550 | 1 | 84.9109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3349 | 1550 | 1 | 85.494 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 292431.6 | 41400 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2330.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 41400 | 55062 | 94.1386 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3384.625 | 1725 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 97.1056 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 3436 |  | Lavados
| 8:00 | 72.3 | 48.2 | 33.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | [11 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2330.5333 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 691.1427 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2330.5333
12 | 12 | 12 |  | 0 |  | 4 |  |  | 12 |  | 8 |  |  | 2 |  |  |  | 8 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.9695
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | Volume total (L)
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 55062
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -55062
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -4350.8333 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2330.5333 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -6681.3667 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 4
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3436 | 1550 | 1 | 83.3293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 322 | 17 | 13 | 8 | 119 | 3.4 | 2.1 | 0.8 | 1.1 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 6 | 3.5 |  |  | 1550 | 85.494 | 3349 | S.A.L |  | 2:00 | 3417 | 1550 | 1 | 83.7926 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 324 | 17 | 13 | 8 | 116 | 3.2 | 2 | 0.7 | 1.1 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 6 | 3.5 |  |  | 1550 | 83.7926 | 3417 | S.A.L |  | 3:00 | 3463 | 1550 | 1 | 82.6796 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 321 | 15 | 12 | 7 | 115 | 3.1 | 1.9 | 0.6 | 1 | 6.6 | 6.2 | 6.2 | 6 | 3.5 |  |  | 1550 | 83.5725 | 3426 | S.A.L |  | 4:00 | 3426 | 1550 | 1 | 83.5725 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 325 | 14 | 10 | 7 | 111 | 3.1 | 1.7 | 0.6 | 1 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6 | 3.5 |  |  | 1550 | 85.2395 | 3359 | S.A.L |  | 5:00 | 3339 | 1550 | 1 | 85.7501 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | [16 empty] | 1550 | 85.0622 | 3366 | S.A.L |  | 6:00 | 3359 | 1550 | 1 | 85.2395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | 1550 | 85.2395 | 3359 | S.A.L |  | 7:00 | 3374 | 1550 | 1 | 84.8605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | [16 empty] | 1550 | 86.3188 | 3317 | S.A.L |  | 8:00 | 3366 | 1550 | 1 | 85.0622 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | [16 empty] | 1550 | 85.6475 | 3343 | S.A.L |  | 9:00 | 3373 | 1550 | 1 | 84.8857 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | 1550 | 86.3709 | 3315 | S.A.L |  | 10:00 | 3359 | 1550 | 1 | 85.2395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | [16 empty] | 1550 | 86.0852 | 3326 | S.A.L |  | 11:00 | 3404 | 1550 | 1 | 84.1126 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | [16 empty] | 1550 | 85.6218 | 3344 | S.A.L |  | 12:00 | 3317 | 1550 | 1 | 86.3188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | [16 empty] | 1550 | 85.4175 | 3352 | S.A.L |  | 13:00 | 3297 | 1550 | 1 | 86.8424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 301.9167 | 15.575 | 14.275 | 7.3167 | 166.3333 | 3.5583 | 2.225 | 0.9525 | 0.86667 | 6.6167 | 6.225 | 6.1917 | 6.0333 | 3.65 |  |  | 1550 | 85.3218 |  |  |  | 14:00 | 3343 | 1550 | 1 | 85.6475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 325 | 17 | 13 | 8 | 89 | 2 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 1550 | 86.3709 |  |  |  | 15:00 | 3293 | 1550 | 1 | 86.9479 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 321 | 14 | 10 | 7 | 111 | 3.1 | 1.7 | 0.6 | 1 | 6 | 6.2 | 6.2 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 1550 | 83.5725 |  |  |  | 16:00 | 3315 | 1550 | 1 | 86.3709 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3341 | 1550 | 1 | 85.6987 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3326 | 1550 | 1 | 86.0852 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3342 | 1550 | 1 | 85.6731 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-04 |  | 20:00 | 3344 | 1550 | 1 | 85.6218 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3336 | 1550 | 1 | 85.8272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3352 | 1550 | 1 | 85.4175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3372 | 1550 | 1 | 84.9109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3392 | 1550 | 1 | 84.4102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 290469.6 | 37200 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2205.6833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 37200 | 49476 | 85.179 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3361.9167 | 1550 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 91.9035 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | [20 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2329.4222 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.0195 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2329.4222
4 | 4 | 4 |  | 0 |  | 2 |  |  | 4 |  | 2 |  |  | 0 |  |  |  | 2 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 8.0195
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 4 |  |  | 4
ESTOQUE DE CLORO
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [18 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH | [15 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 49476
[14 empty] | 4 |  |  | 4 |  |  |  |  | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -49476
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -6681.3667 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2329.4222 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -9010.7888 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 5
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3347 | 1550 | 1 | 85.5451 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 294 | 13 | 11 | 6 | 89 | 2 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.8 |  |  | 1550 | 84.4102 | 3392 | S.A.L |  | 2:00 | 3350 | 1550 | 1 | 85.4685 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 286 | 13 | 11 | 6 | 77 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.8 |  |  | 1550 | 85.4685 | 3350 | S.A.L |  | 3:00 | 3337 | 1550 | 1 | 85.8015 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 280 | 13 | 10 | 5 | 65 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.8 |  |  | 1550 | 85.1128 | 3364 | S.A.L |  | 4:00 | 3364 | 1550 | 1 | 85.1128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 274 | 12 | 10 | 5 | 59 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.8 |  |  | 1550 | 84.9109 | 3372 | S.A.L |  | 5:00 | 3367 | 1550 | 1 | 85.037 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 265 | 12 | 12 | 5 | 56 | 1.8 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.8 |  |  | 1550 | 89.391 | 3203 | S.A.L |  | 6:00 | 3372 | 1550 | 1 | 84.9109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4800 | 90.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 258 | 13 | 12 | 5 | 50 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.8 |  |  | 1550 | 89.6148 | 3195 | S.A.L |  | 7:00 | 3218 | 1550 | 1 | 88.9743 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 259 | 13 | 12 | 6 | 54 | 1.8 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.8 |  |  | 1550 | 88.6712 | 3229 | S.A.L |  | 8:00 | 3203 | 1550 | 1 | 89.391 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 263 | 13 | 13 | 6 | 61 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.8 |  |  | 1550 | 88.5615 | 3233 | S.A.L |  | 9:00 | 3248 | 1550 | 1 | 88.1525 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 268 | 14 | 13 | 7 | 58 | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 0.7 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1550 | 88.4794 | 3236 | S.A.L |  | 10:00 | 3195 | 1550 | 1 | 89.6148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 274 | 14 | 13 | 7 | 60 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1550 | 89.5588 | 3197 | S.A.L |  | 11:00 | 3218 | 1550 | 1 | 88.9743 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 283 | 13 | 12 | 7 | 62 | 2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.8 |  |  | 1550 | 88.6712 | 3229 | S.A.L |  | 12:00 | 3229 | 1550 | 1 | 88.6712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 290 | 13 | 12 | 7 | 64 | 2 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.8 |  |  | 1550 | 89.0574 | 3215 | S.A.L |  | 13:00 | 3241 | 1550 | 1 | 88.3429 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 274.5 | 13 | 11.75 | 6 | 62.9167 | 1.875 | 1.475 | 0.58333 | 0.675 | 6.9167 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.7667 |  |  | 1550 | 87.659 |  |  |  | 14:00 | 3233 | 1550 | 1 | 88.5615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 294 | 14 | 13 | 7 | 89 | 2 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.8 | 0 | 0 | 1550 | 89.6148 |  |  |  | 15:00 | 3242 | 1550 | 1 | 88.3157 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 258 | 12 | 10 | 5 | 50 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 | 0 | 0 | 1550 | 84.4102 |  |  |  | 16:00 | 3236 | 1550 | 1 | 88.4794 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3252 | 1550 | 1 | 88.0441 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3197 | 1550 | 1 | 89.5588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3236 | 1550 | 1 | 88.4794 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-05 |  | 20:00 | 3229 | 1550 | 1 | 88.6712 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 0.72 | 0.8 | 0.84 | 0.78 | 0.86 |  | 0.88 | 0.91 |  | 0.64 | 0.59 | 0.65 | 0.58 | 0.55 | 0.54 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3226 | 1550 | 1 | 88.7537 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3215 | 1550 | 1 | 89.0574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 | 87.0167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3241 | 1550 | 1 | 88.3429 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3257 | 1550 | 1 | 87.9089 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 281710.8 | 37200 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2103.5333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 37200 | 49476 | 87.8404 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3260.5417 | 1550 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 87.6472 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 54.2 | 22.1 | 18.1 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.1 | [10 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2103.5333 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.467 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2103.5333
12 | 12 | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.467
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 49476
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -49476
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -9010.7888 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2103.5333 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -11114.3222 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 6
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3221 | 1550 | 1 | 84.0956 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 286 | 12 | 12 | 6 | 62 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.8 |  |  | 1550 | 87.9089 | 3257 | S.A.L |  | 2:00 | 3233 | 1550 | 1 | 84.4378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 281 | 12 | 11 | 6 | 57 | 1.6 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1550 | 84.4378 | 3233 | S.A.L |  | 3:00 | 3208 | 1550 | 1 | 84.4053 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 275 | 11 | 10 | 5 | 54 | 1.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1460 | 84.9298 | 3245 | S.A.L |  | 4:00 | 3245 | 1460 | 1 | 84.9298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 270 | 11 | 10 | 4 | 50 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1460 | 84.0956 | 3207 | S.A.L |  | 5:00 | 3253 | 1460 | 1 | 84.2233 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 230 | 12.1 | 10.6 | 4.2 | 49.6 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 7.1 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 2.8 |  |  | 1480 | 84.4053 | 3239 | S.A.L |  | 6:00 | 3207 | 1460 | 1 | 84.0956 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 183 | 12.9 | 11.3 | 4.3 | 47.6 | 1.4 | 1.5 | 0.5 | 0.6 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 2.6 |  |  | 1480 | 84.2233 | 3246 | S.A.L |  | 7:00 | 3194 | 1460 | 1 | 84.4378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 124 | 13.5 | 11.9 | 4.5 | 46.4 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 2.2 |  |  | 1480 | 84.0679 | 3252 | S.A.L |  | 8:00 | 3239 | 1480 | 1 | 84.4053 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 126 | 13 | 12.3 | 4 | 47.6 | 1.5 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 7.1 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 2.8 |  |  | 1480 | 85.0884 | 3213 | S.A.L |  | 9:00 | 3219 | 1480 | 1 | 84.9298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 183 | 12 | 13.8 | 3.1 | 49.2 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 7.1 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 3 |  |  | 1480 | 84.877 | 3221 | S.A.L |  | 10:00 | 3246 | 1480 | 1 | 84.2233 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 192 | 12.1 | 12.9 | 5.6 | 49.6 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 7 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 3.4 |  |  | 1480 | 84.3012 | 3243 | S.A.L |  | 11:00 | 3278 | 1480 | 1 | 83.4011 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 245 | 12.3 | 12.4 | 6.8 | 49.8 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 6.8 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1480 | 85.0619 | 3214 | S.A.L |  | 12:00 | 3252 | 1480 | 1 | 84.0679 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 | 83.2333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 223 | 12.6 | 12.8 | 6.7 | 49.6 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 6.8 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1480 | 84.0163 | 3254 | S.A.L |  | 13:00 | 3233 | 1480 | 1 | 84.562 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 218.1667 | 12.2083 | 11.75 | 5.0167 | 51.0333 | 1.425 | 1.2917 | 0.55 | 0.59167 | 7.0083 | 6.3583 | 6.3583 | 6.0667 | 3.175 |  |  | 1488.3333 | 84.7845 |  |  |  | 14:00 | 3213 | 1480 | 1 | 85.0884 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 286 | 13.5 | 13.8 | 6.8 | 62 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 7.1 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.8 | 0 | 0 | 1550 | 87.9089 |  |  |  | 15:00 | 3261 | 1480 | 1 | 83.8359 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 124 | 11 | 10 | 3.1 | 46.4 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 6.8 | 6.2 | 6.3 | 6 | 2.2 | 0 | 0 | 1460 | 84.0163 |  |  |  | 16:00 | 3221 | 1480 | 1 | 84.877 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3242 | 1480 | 1 | 84.3272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3243 | 1480 | 1 | 84.3012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3243 | 1480 | 1 | 84.3012 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.4 | 0.69 | 0.54 | 0.83 | 0.58 | xxx | 0.7 | 0.54 | xxx | 0.51 | 0.39 | 0.69 | 0.6 | 0.6 | 0.82 | 0.53 | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-06 |  | 20:00 | 3214 | 1480 | 1 | 85.0619 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3245 | 1480 | 1 | 84.2493 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3254 | 1480 | 1 | 84.0163 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3242 | 1480 | 1 | 84.3272 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3228 | 1480 | 1 | 84.693 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 279482.4 | 35650 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2133.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 35650 | 47414.5 | 84.3872 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3234.75 | 1485.4167 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 88.9083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 6 |  | Lavados | 5
| 8:00 | 78.3 | 28.1 | 26.1 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.06 | 0 | 0 | sem reagente Al - 2 | [10 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2133.8 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.6348 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2133.8
12 | 12 | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 3 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.6348
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 60 | ALTURA | 160 | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 212502 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | VOLUME | 16518 | VOLUME | 41984 | VOLUME | 0 | VOLUME | 154000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 282627.66 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 21968.94 | Peso(Kg) | 55838.72 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 204820 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 47414.5
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -47414.5
0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -11114.3222 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2133.8 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -13248.1222 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 7
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3221 | 1480 | 1 | 84.0956 |  |  |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 220 | 12.6 | 12.3 | 6.8 | 49.3 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 6.8 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1480 | 84.693 | 3228 | S.A.L |  | 2:00 | 3213 | 1480 | 1 | 84.4378 |  |  |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 236 | 12.8 | 12 | 6.9 | 40.6 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 6.8 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1480 | 84.4378 | 3213 | S.A.L |  | 3:00 | 3240 | 1480 | 1 | 84.4053 |  |  |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 232 | 12.6 | 11.9 | 6.9 | 36.9 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.7 | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1480 | 84.9298 | 3254 | S.A.L |  | 4:00 | 3254 | 1480 | 1 | 84.9298 |  |  |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 230 | 12.4 | 11.5 | 6.9 | 31.7 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1480 | 84.0956 | 3257 | S.A.L |  | 5:00 | 3204 | 1480 | 1 | 84.2233 |  |  |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 238 | 13 | 12 | 8 | 33 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1480 | 84.4053 | 3375 | S.A.L |  | 6:00 | 3257 | 1480 | 1 | 84.0956 |  |  |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 243 | 17 | 19 | 8 | 32 | 1.3 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1480 | 84.2233 | 3357 | S.A.L |  | 7:00 | 3442 | 1480 | 1 | 84.4378 |  |  |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 240 | 18 | 20 | 8 | 32 | 1.4 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1480 | 84.0679 | 3310 | S.A.L |  | 8:00 | 3375 | 1480 | 1 | 84.4053 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 237 | 18 | 20 | 8 | 35 | 1.4 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1480 | 85.0884 | 3297 | S.A.L |  | 9:00 | 3348 | 1480 | 1 | 84.9298 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 243 | 16 | 18 | 8 | 37 | 1.5 | 1.8 | 0.7 | 0.7 | 6.8 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1480 | 84.877 | 3325 | S.A.L |  | 10:00 | 3357 | 1480 | 1 | 84.2233 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 248 | 16 | 17 | 8 | 39 | 1.6 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1480 | 84.3012 | 3364 | S.A.L |  | 11:00 | 3335 | 1480 | 1 | 83.4011 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 252 | 16 | 15 | 8 | 42 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1480 | 85.0619 | 3362 | S.A.L |  | 12:00 | 3310 | 1480 | 1 | 84.0679 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 250 | 15 | 15 | 8 | 41 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1480 | 84.0163 | 3366 | S.A.L |  | 13:00 | 3295 | 1480 | 1 | 84.562 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 239.0833 | 14.95 | 15.3083 | 7.625 | 37.4583 | 1.3 | 1.375 | 0.625 | 0.675 | 6.825 | 6.4333 | 6.4583 | 6.15 | 3.6 |  |  | 1480 | 84.5165 |  |  |  | 14:00 | 3297 | 1480 | 1 | 85.0884 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 252 | 18 | 20 | 8 | 49.3 | 1.6 | 1.8 | 0.7 | 0.8 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 | 0 | 0 | 1480 | 85.0884 |  |  |  | 15:00 | 3390 | 1480 | 1 | 83.8359 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 220 | 12.4 | 11.5 | 6.8 | 31.7 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 6.8 | 6.2 | 6.3 | 6.1 | 3.6 | 0 | 0 | 1480 | 84.0163 |  |  |  | 16:00 | 3325 | 1480 | 1 | 84.877 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3327 | 1480 | 1 | 84.3272 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 3364 | 1480 | 1 | 84.3012 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3416 | 1480 | 1 | 84.3012 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.76 | 0.82 | 0.71 | 0.84 | 0.96 | * | 0.8 | 0.74 | ,* | 0.76 | 0.79 | 0.82 | 0.84 | 0.88 | 0.81 | * |  |  | DATA | 2020-04-08 |  | 20:00 | 3362 | 1480 | 1 | 85.0619 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [21 empty] | 21:00 | 3339 | 1480 | 1 | 84.2493 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3366 | 1480 | 1 | 84.0163 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3338 | 1480 | 1 | 84.3272 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3355 | 1480 | 1 | 84.693 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 287028 | 35520 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 662.0833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 35520 | 47241.6 | 84.3872 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3322.0833 | 1480 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 27.5868 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 58.2 | 26.1 | 22.1 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | [11 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 662.0833 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 2.3067 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 662.0833
12 | 12 | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 2.3067
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 0.1 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 47241.6
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -47241.6
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | 0 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 8
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3369 | 1480 | 1 | 81.1484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5
0:00 | 244 | 13 | 12 | 7 | 38 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1480 | 84.693 | 3355 | S.A.L |  | 2:00 | 3356 | 1480 | 1 | 81.4627 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 235 | 12 | 11 | 7 | 35 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1480 | 81.4627 | 3356 | S.A.L |  | 3:00 | 3414 | 1480 | 1 | 80.0788 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 223 | 11 | 11 | 6 | 31 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1480 | 81.2448 | 3365 | S.A.L |  | 4:00 | 3365 | 1480 | 1 | 81.2448 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 218 | 11 | 11 | 6 | 28 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1480 | 78.7637 | 3471 | S.A.L |  | 5:00 | 3367 | 1480 | 1 | 81.1966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 219 | 12 | 10 | 5 | 29 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.3 |  |  | 1480 | 80.7171 | 3387 | S.A.L |  | 6:00 | 3471 | 1480 | 1 | 78.7637 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 222 | 12 | 10 | 5 | 28 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.3 |  |  | 1480 | 81.6818 | 3347 | S.A.L |  | 7:00 | 3461 | 1480 | 1 | 78.9913 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 218 | 14 | 12 | 8 | 29 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.3 |  |  | 1480 | 81.0281 | 3374 | S.A.L |  | 8:00 | 3387 | 1480 | 1 | 80.7171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 220 | 15 | 14 | 8 | 30 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.2 |  |  | 1480 | 82.247 | 3324 | S.A.L |  | 9:00 | 3431 | 1480 | 1 | 79.682 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 224 | 15 | 14 | 7 | 28 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 1.2 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.3 |  |  | 1480 | 81.7306 | 3345 | S.A.L |  | 10:00 | 3347 | 1480 | 1 | 81.6818 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 226 | 14 | 13 | 7 | 30 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.3 |  |  | 1480 | 81.6818 | 3347 | S.A.L |  | 11:00 | 3336 | 1480 | 1 | 81.9511 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 224 | 14 | 13 | 7 | 31 | 1.7 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.3 |  |  | 1480 | 79.9149 | 3421 | S.A.L |  | 12:00 | 3374 | 1480 | 1 | 81.0281 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 230 | 14 | 13 | 7 | 35 | 1.7 | 1 | 0.5 | 1.1 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.3 |  |  | 1480 | 81.5356 | 3353 | S.A.L |  | 13:00 | 3399 | 1480 | 1 | 80.4322 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 225.25 | 13.0833 | 12 | 6.6667 | 31 | 1.2917 | 0.93333 | 0.6 | 0.75833 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.3917 |  |  | 1480 | 81.3918 |  |  |  | 14:00 | 3324 | 1480 | 1 | 82.247 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 244 | 15 | 14 | 8 | 38 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 1.2 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.6 | 0 | 0 | 1480 | 84.693 |  |  |  | 15:00 | 3321 | 1480 | 1 | 82.3213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 218 | 11 | 10 | 5 | 28 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.2 | 0 | 0 | 1480 | 78.7637 |  |  |  | 16:00 | 3345 | 1480 | 1 | 81.7306 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3322 | 1480 | 1 | 82.2965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3347 | 1480 | 1 | 81.6818 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3353 | 1480 | 1 | 81.5356 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.61 | 0.64 | 0.63 | 0.58 | 0.6 | * | 0.55 | 0.62 | * | 0.49 | 0.52 | 0.49 | 0.52 | 0.47 | 0.44 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-08 |  | 20:00 | 3421 | 1480 | 1 | 79.9149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3361 | 1480 | 1 | 81.3415 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3353 | 1480 | 1 | 81.5356 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3350 | 1480 | 1 | 81.6086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3361 | 1480 | 1 | 81.3415 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 291366 | 35520 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2270 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 35520 | 47241.6 | 81.0806 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3372.2917 | 1480 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 3343 |  | Lavados
| 8:00 | 74.2 | 28.2 | 24.2 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | [11 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2270 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.7909 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2270
12 | 12 | 12 |  | 0 |  | 4 |  |  | 12 |  | 8 |  |  | 6 |  |  |  | 8 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.7909
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 47241.6
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -47241.6
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2270 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -2270 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 9
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3343 | 1480 | 1 | 81.7795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 223 | 14 | 10 | 7 | 32 | 0.91 | 1 | 0.8 | 0.7 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.3 |  |  | 1480 | 81.3415 | 3361 | S.A.L |  | 2:00 | 3421 | 1480 | 1 | 79.9149 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 219 | 12 | 10 | 7 | 30 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.5 |  |  | 1480 | 79.9149 | 3421 | S.A.L |  | 3:00 | 3334 | 1480 | 1 | 82.0003 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 209 | 12 | 11 | 7 | 30 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.5 |  |  | 1480 | 81.7795 | 3343 | S.A.L |  | 4:00 | 3343 | 1480 | 1 | 81.7795 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 217 | 12 | 9 | 7 | 29 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.5 |  |  | 1480 | 81.1484 | 3369 | S.A.L |  | 5:00 | 3369 | 1480 | 1 | 81.1484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 112 | 12 | 10 | 6 | 27 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.5 |  |  | 1480 | 85.7556 | 3188 | S.A.L |  | 6:00 | 3369 | 1480 | 1 | 81.1484 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 110 | 13 | 10 | 5 | 26 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.5 |  |  | 1480 | 91.6183 | 2984 | S.A.L |  | 7:00 | 3182 | 1480 | 1 | 85.9173 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 108 | 13 | 11 | 5 | 27 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.5 |  |  | 1480 | 85.1944 | 3209 | S.A.L |  | 8:00 | 3188 | 1480 | 1 | 85.7556 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 115 | 12 | 10 | 5 | 30 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.5 |  |  | 1480 | 82.1728 | 3327 | S.A.L |  | 9:00 | 3251 | 1480 | 1 | 84.0938 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 116 | 12 | 10 | 5 | 30 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.5 |  |  | 1390 | 78.6172 | 3266 | S.A.L |  | 10:00 | 2984 | 1480 | 1 | 91.6183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 118 | 12 | 10 | 5 | 31 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.5 |  |  | 1390 | 76.7835 | 3344 | S.A.L |  | 11:00 | 3007 | 1480 | 1 | 90.9175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 119 | 11 | 10 | 4 | 32 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1390 | 78.1387 | 3286 | S.A.L |  | 12:00 | 3209 | 1480 | 1 | 85.1944 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 119 | 11 | 10 | 4 | 31 | 1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1390 | 78.2101 | 3283 | S.A.L |  | 13:00 | 3214 | 1480 | 1 | 85.0619 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 148.75 | 12.1667 | 10.0833 | 5.5833 | 29.5833 | 1.1675 | 1.0583 | 0.54167 | 0.55833 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.5 |  |  | 1450 | 81.7229 |  |  |  | 14:00 | 3327 | 1480 | 1 | 82.1728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 223 | 14 | 11 | 7 | 32 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.6 | 0 | 0 | 1480 | 91.6183 |  |  |  | 15:00 | 3361 | 1480 | 1 | 81.3415 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 108 | 11 | 9 | 4 | 26 | 0.91 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.3 | 0 | 0 | 1390 | 76.7835 |  |  |  | 16:00 | 3266 | 1390 | 1 | 78.6172 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3401 | 1390 | 1 | 75.4966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 3344 | 1390 | 1 | 76.7835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3293 | 1390 | 1 | 77.9726 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-09 |  | 20:00 | 3286 | 1390 | 1 | 78.1387 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 0.58 | 0.64 | 0.57 | 0.61 | 0.66 |  | 0.65 | 0.6 |  | 0.57 | 0.56 | 0.61 | 0.53 | 0.58 | 0.49 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3294 | 1390 | 1 | 77.949 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3283 | 1390 | 1 | 78.2101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3286 | 1390 | 1 | 78.1387 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 |  | 1390 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 271278 | 34710 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2270 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 34710 | 46164.3 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3276.3043 | 1446.25 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 5
| 8:00 | 58.2 | 28.1 | 23.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.03 | [11 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2270 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.3678 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2270
12 | 12 | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 6 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 8.3678
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | ALTURA |  | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | VOLUME | 0 | Peso(Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [12 empty] | 3
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 46164.3
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -46164.3
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -2270 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2270 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -4540 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 10
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3285 | 1395 | 1 | 78.4437 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 114 | 11 | 10 | 4 | 27 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1390 | #DIV/0! |  | S.A.L |  | 2:00 | 3291 | 1395 | 1 | 78.3007 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 |  |  | 24
2:00 | 108 | 11 | 10 | 4 | 24 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1395 | 78.3007 | 3291 | S.A.L |  | 3:00 | 3306 | 1395 | 1 | 77.9454 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 103 | 10 | 10 | 4 | 25 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1395 | 78.0871 | 3300 | S.A.L |  | 4:00 | 3300 | 1395 | 1 | 78.0871 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 98 | 10 | 10 | 4 | 22 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1395 | 77.8512 | 3310 | S.A.L |  | 5:00 | 3301 | 1395 | 1 | 78.0635 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 20%
8:00 | 102 | 9 | 10 | 3 | 20 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1395 | 78.4198 | 3286 | S.A.L |  | 6:00 | 3310 | 1395 | 1 | 77.8512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 95.2 | 10.9 | 9.3 | 3 | 21 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1395 | 78.4437 | 3285 | S.A.L |  | 7:00 | 3269 | 1395 | 1 | 78.8276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 96.3 | 11.6 | 8.6 | 3 | 20.6 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 6.8 | 6.6 | 6.6 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1385 | 77.9288 | 3283 | S.A.L |  | 8:00 | 3286 | 1395 | 1 | 78.4198 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 103 | 12 | 11 | 4 | 22 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1385 | 78.4545 | 3261 | S.A.L |  | 9:00 | 3312 | 1395 | 1 | 77.8042 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 104 | 9 | 10 | 4 | 22 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1385 | 77.8577 | 3286 | S.A.L |  | 10:00 | 3285 | 1395 | 1 | 78.4437 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 102 | 9 | 9 | 4 | 21 | 1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1385 | 77.1766 | 3315 | S.A.L |  | 11:00 | 3280 | 1395 | 1 | 78.5633 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 113 | 8.7 | 9.6 | 2 | 23 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.5 |  | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1385 | 77.9051 | 3305 | S.A.L |  | 12:00 | 3283 | 1385 | 1 | 77.9288 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 110 | 9 | 9.3 | 3.6 | 23 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1385 | 78.3824 | 3264 | S.A.L |  | 13:00 | 3313 | 1385 | 1 | 77.2231 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 104.0417 | 10.1 | 9.7333 | 3.55 | 22.55 | 1.125 | 1.025 | 0.54167 | 0.48333 | 6.8818 | 6.475 | 6.45 | 6.1167 | 3.6 |  |  | 1389.5833 | #DIV/0! |  |  |  | 14:00 | 3261 | 1385 | 1 | 78.4545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 114 | 12 | 11 | 4 | 27 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 3.6 | 0 | 0 | 1395 | #DIV/0! |  |  |  | 15:00 | 3305 | 1385 | 1 | 77.4101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 95.2 | 8.7 | 8.6 | 2 | 20 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 6.8 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 3.6 | 0 | 0 | 1385 | #DIV/0! |  |  |  | 16:00 | 3286 | 1385 | 1 | 77.8577 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3257 | 1385 | 1 | 78.5509 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3315 | 1385 | 1 | 77.1766 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3305 | 1385 | 1 | 77.4101 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.89 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.34 | xxx | 0.37 | 0.35 | xxx | 0.35 | 0.38 | 0.34 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | xxx | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-10 |  | 20:00 | 3284 | 1385 | 1 | 77.9051 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3314 | 1385 | 1 | 77.1998 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 0.89 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.34 | #DIV/0! | 0.37 | 0.35 | #DIV/0! | 0.35 | 0.38 | 0.34 | 0.42 | 0.4 | 0.38 | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3264 | 1385 | 1 | 78.3824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Observações: | [21 empty] | 23:00 | 3304 | 1385 | 1 | 77.4335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3034 | 1265 | 1 | 77.0183 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 283500 | 33230 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2270 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 33230 | 44195.9 | 77.9459 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3281.25 | 1384.5833 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 4 |  | Lavados | 4
| 8:00 | 56.2 | 32.1 | 24.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | xxx | [10 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2270 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.0071 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2270
12 | 12 | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 9 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 8.0071
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 79 | ALTURA | 144 | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 131534.3 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | VOLUME | 21748.7 | VOLUME | 37785.6 | VOLUME | 0 | VOLUME | 72000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 174940.619 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 28925.771 | Peso(Kg) | 50254.848 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 95760 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade |  | Densidade |  | Densidade |  | Densidade |  | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade |  | Densidade |  | Densidade
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 44195.9
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -44195.9
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -4540 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2270 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -6810 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 11
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2930 | 1265 | 1 | 79.7521 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 112 | 9 | 9.3 | 3.6 | 22.6 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1265 | 77.0183 | 3034 | S.A.L |  | 2:00 | 2943 | 1265 | 1 | 79.3998 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 90 | 9 | 9 | 3 | 20 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1265 | 79.3998 | 2943 | S.A.L |  | 3:00 | 2952 | 1265 | 1 | 79.1577 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 84 | 9 | 9.2 | 3.2 | 18 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1265 | 79.3189 | 2946 | S.A.L |  | 4:00 | 2946 | 1265 | 1 | 79.3189 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 79 | 8 | 8 | 2 | 14 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1265 | 78.9438 | 2960 | S.A.L |  | 5:00 | 3015 | 1265 | 1 | 77.5037 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200
8:00 | 84 | 9 | 9 | 5 | 15 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1265 | 70.2144 | 3328 | S.A.L |  | 6:00 | 2960 | 1265 | 1 | 78.9438 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 86 | 10 | 10 | 5 | 15 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1358 | 75.3312 | 3330 | S.A.L |  | 7:00 | 3111 | 1265 | 1 | 75.1121 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4500 | 85.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 88 | 12 | 13 | 6 | 19 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1358 | 75.3538 | 3329 | S.A.L |  | 8:00 | 3328 | 1265 | 1 | 70.2144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4500 | 85.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 96 | 12 | 13 | 5 | 19 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1358 | 75.947 | 3303 | S.A.L |  | 9:00 | 3368 | 1345 | 1 | 73.7682 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 103 | 12 | 12 | 4 | 19 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1358 | 75.5581 | 3320 | S.A.L |  | 10:00 | 3330 | 1358 | 1 | 75.3312 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 106 | 12 | 11 | 4 | 22 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1358 | 75.3764 | 3328 | S.A.L |  | 11:00 | 3302 | 1358 | 1 | 75.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 103 | 12 | 11 | 4 | 21 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1358 | 75.2182 | 3335 | S.A.L |  | 12:00 | 3329 | 1358 | 1 | 75.3538 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 110 | 12 | 13 | 4 | 19 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1358 | 75.5581 | 3320 | S.A.L |  | 13:00 | 3282 | 1358 | 1 | 76.4329 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 95.0833 | 10.5 | 10.625 | 4.0667 | 18.6333 | 1.1667 | 1.2167 | 0.56667 | 0.50833 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1319.25 | 76.1032 |  |  |  | 14:00 | 3303 | 1358 | 1 | 75.947 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 112 | 12 | 13 | 6 | 22.6 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.6 | 0 | 0 | 1358 | 79.3998 |  |  |  | 15:00 | 3320 | 1358 | 1 | 75.5581 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 79 | 8 | 8 | 2 | 14 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.6 | 0 | 0 | 1265 | 70.2144 |  |  |  | 16:00 | 3320 | 1358 | 1 | 75.5581 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3298 | 1358 | 1 | 76.0621 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3328 | 1358 | 1 | 75.3764 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3323 | 1358 | 1 | 75.4899 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.62 | 0.58 | 0.54 | 0.61 | 0.71 | * | 0.74 | 0.66 | * | 0.72 | 0.69 | 0.63 | 0.56 | 0.59 | 0.52 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-11 |  | 20:00 | 3335 | 1358 | 1 | 75.2182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3339 | 1358 | 1 | 75.1281 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3320 | 1358 | 1 | 75.5581 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3323 | 1358 | 1 | 75.4899 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3397 | 1358 | 1 | 73.8454 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 278647.2 | 31835 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2251.0833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 31835 | 42340.55 | 76.0621 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3225.0833 | 1326.4583 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 93.7951 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 58.2 | 34.1 | 24.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0 | * | [10 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2251.0833 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.0786 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2251.0833
12 | 12 | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 11 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 8.0786
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | Volume total (L)
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 42340.55
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -42340.55
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -6810 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2251.0833 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -9061.0833 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 12
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão da ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3340 | 1358 | 1 | 75.1056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 115 | 12 | 12 | 4 | 24 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1358 | 73.8454 | 3397 | S.A.L |  | 2:00 | 3354 | 1358 | 1 | 74.7921 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 99 | 10 | 10 | 3 | 20 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1358 | 74.7921 | 3354 | S.A.L |  | 3:00 | 3339 | 1358 | 1 | 75.1281 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 95 | 9 | 9 | 3 | 19 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1358 | 75.0158 | 3344 | S.A.L |  | 4:00 | 3344 | 1358 | 1 | 75.0158 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 92 | 9 | 9 | 3 | 17 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1358 | 74.3488 | 3374 | S.A.L |  | 5:00 | 3352 | 1358 | 1 | 74.8367 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 88 | 11 | 10 | 4 | 16 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1358 | 77.5673 | 3234 | S.A.L |  | 6:00 | 3374 | 1358 | 1 | 74.3488 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 83 | 12 | 11 | 4 | 15 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1358 | 78.6372 | 3190 | S.A.L |  | 7:00 | 3189 | 1358 | 1 | 78.6619 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 82 | 12 | 12 | 5 | 15 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1358 | 80.7639 | 3106 | S.A.L |  | 8:00 | 3234 | 1358 | 1 | 77.5673 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 84 | 13 | 12 | 5 | 16 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1300 | 72.5276 | 3311 | S.A.L |  | 9:00 | 3204 | 1358 | 1 | 78.2936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 87 | 13 | 12 | 5 | 17 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1300 | 71.3637 | 3365 | S.A.L |  | 10:00 | 3190 | 1358 | 1 | 78.6372 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 92 | 14 | 12 | 5 | 18 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1300 | 72.1354 | 3329 | S.A.L |  | 11:00 | 3183 | 1358 | 1 | 78.8102 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 97 | 14 | 13 | 6 | 19 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1210 | 66.9805 | 3337 | S.A.L |  | 12:00 | 3106 | 1358 | 1 | 80.7639 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 101 | 15 | 13 | 6 | 21 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1210 | 67.8755 | 3293 | S.A.L |  | 13:00 | 3028 | 1358 | 1 | 82.8444 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 92.9167 | 12 | 11.25 | 4.4167 | 18.0833 | 1.0667 | 1.075 | 0.45833 | 0.49167 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.525 |  |  | 1318.8333 | 73.8211 |  |  |  | 14:00 | 3311 | 1300 | 1 | 72.5276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 115 | 15 | 13 | 6 | 24 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 | 0 | 0 | 1358 | 80.7639 |  |  |  | 15:00 | 3345 | 1300 | 1 | 71.7904 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 82 | 9 | 9 | 3 | 15 | 0.9 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.5 | 0 | 0 | 1210 | 66.9805 |  |  |  | 16:00 | 3365 | 1300 | 1 | 71.3637 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3391 | 1300 | 1 | 70.8165 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3329 | 1300 | 1 | 72.1354 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3350 | 1300 | 1 | 71.6833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-12 |  | 20:00 | 3337 | 1210 | 1 | 66.9805 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 0.46 | 0.51 | 0.49 | 0.52 | 0.54 |  | 0.47 | 0.49 |  | 0.44 | 0.41 | 0.46 | 0.43 | 0.39 | 0.45 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3312 | 1210 | 1 | 67.4861 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3293 | 1210 | 1 | 67.8755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3342 | 1210 | 1 | 66.8803 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3314 | 1210 | 1 | 67.4453 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 284133.6 | 31504 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2270 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 31504 | 41900.32 | 73.8246 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3288.5833 | 1312.6667 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 58.2 | 32.1 | 25.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.15 | [10 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2270 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.9892 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2270
12 | 12 | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 10 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.9892
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | Volume total (L)
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 41900.32
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -41900.32
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -9061.0833 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2270 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -11331.0833 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 13
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s | [21 empty] | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 97 | 15 | 13 | 6 | 20 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1210 | 67.4453 | 3314 | S.A.L |  | 2633.0417 | 3328 | 1210 | 1 | 67.1616 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2:00 | 92 | 15 | 13 | 6 | 18 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1210 | 67.1415 | 3329 | S.A.L |  | 2:00 | 3329 | 1210 | 1 | 67.1415 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
4:00 | 87 | 15 | 13 | 5 | 17 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1210 | 67.711 | 3301 | S.A.L |  | 3:00 | 3288 | 1210 | 1 | 67.9787 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
6:00 | 81 | 15 | 13 | 5 | 16 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1210 | 68.0408 | 3285 | S.A.L |  | 4:00 | 3301 | 1210 | 1 | 67.711 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
8:00 | 80 | 14 | 13 | 6 | 13 | 0.9 | 1 | 0.7 | 0.53 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1210 | 68.3529 | 3270 | S.A.L |  | 5:00 | 3312 | 1210 | 1 | 67.4861 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
10:00 | 81 | 14 | 13 | 6 | 13 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1210 | 67.67 | 3303 | S.A.L |  | 6:00 | 3285 | 1210 | 1 | 68.0408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 81 | 15 | 14 | 6 | 13 | 1.1 | 1 | 0.7 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1210 | 67.8343 | 3295 | S.A.L |  | 7:00 | 3303 | 1210 | 1 | 67.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 81 | 15 | 14 | 7 | 13 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.7 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1210 | 67.0207 | 3335 | S.A.L |  | 8:00 | 3270 | 1210 | 1 | 68.3529 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 86 | 15 | 14 | 7 | 14 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.7 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1210 | 67.67 | 3303 | S.A.L |  | 9:00 | 3291 | 1210 | 1 | 67.9167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 91 | 15 | 14 | 7 | 15 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 0.7 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1210 | 67.711 | 3301 | S.A.L |  | 10:00 | 3303 | 1210 | 1 | 67.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 88 | 15 | 13 | 7 | 15 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1210 | 67.6905 | 3302 | S.A.L |  | 11:00 | 3335 | 1210 | 1 | 67.0207 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 86 | 15 | 13 | 7 | 14 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1210 | 68.1237 | 3281 | S.A.L |  | 12:00 | 3295 | 1210 | 1 | 67.8343 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 85.9167 | 14.8333 | 13.3333 | 6.25 | 15.0833 | 1.1333 | 0.96667 | 0.59167 | 0.56083 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1210 | 67.7009 |  |  |  | 13:00 | 3324 | 1210 | 1 | 67.2424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 97 | 15 | 14 | 7 | 20 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 | 0 | 0 | 1210 | 68.3529 |  |  |  | 14:00 | 3335 | 1210 | 1 | 67.0207 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 80 | 14 | 13 | 5 | 13 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 | 0 | 0 | 1210 | 67.0207 |  |  |  | 15:00 | 3315 | 1210 | 1 | 67.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 16:00 | 3303 | 1210 | 1 | 67.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 17:00 | 3303 | 1210 | 1 | 67.67 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 18:00 | 3301 | 1210 | 1 | 67.711 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.48 | 0.57 | 0.46 | 0.27 | 0.47 |  | 0.44 | 0.41 |  | 0.58 | 0.3 | 0.19 | 0.4 | 0.42 | 0.38 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-13 |  | 19:00 | 3305 | 1210 | 1 | 67.629 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 20:00 | 3302 | 1210 | 1 | 67.6905 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 21:00 | 3312 | 1210 | 1 | 67.4861 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 22:00 | 3281 | 1210 | 1 | 68.1237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 23:00 | 3334 | 1210 | 1 | 67.0408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3319 | 1210 | 1 | 67.3437 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 285746.4 | 29040 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2270 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 29040 | 38623.2 | 67.5849 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Média | 3307.25 | 1210 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| 8:00 | 54.2 | 32.1 | 24.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.15 | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 4
| 16:00 | [20 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2270 | CONSUMO | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [22 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.9441 | DOSAGEM | 0
12 | 12 | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 5 |  |  |  | 12 |  |  |  | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2270
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [19 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.9441
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | ALTURA | 147 | ALTURA | 0 | ALTURA | 73 |  |  | Volume total (L) | 153469.1 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | VOLUME | 40469.1 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 113000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 204113.903 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Peso(Kg) | 53823.903 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 150290 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | PAC - 18
[22 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[22 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[14 empty] | 12 |  |  | 12 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 38623.2
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -38623.2
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -11331.0833 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2270 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -13601.0833 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 14
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3320 | 1210 | 1 | 67.3235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 84 | 14 | 13 | 6 | 13 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1210 | 67.3437 | 3319 | S.A.L |  | 2:00 | 3316 | 1210 | 1 | 67.4047 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 83 | 14 | 12 | 6 | 13 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1210 | 67.4047 | 3316 | S.A.L |  | 3:00 | 3306 | 1210 | 1 | 67.6086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 78 | 14 | 12 | 6 | 12 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1210 | 67.2424 | 3324 | S.A.L |  | 4:00 | 3324 | 1210 | 1 | 67.2424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 75 | 14 | 12 | 6 | 11 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1210 | 67.0609 | 3333 | S.A.L |  | 5:00 | 3333 | 1210 | 1 | 67.0609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 74 | 15 | 14 | 7 | 12 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 1210 | 72.2177 | 3095 | S.A.L |  | 6:00 | 3333 | 1210 | 1 | 67.0609 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 76 | 16 | 16 | 8 | 11 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.5 |  |  | 1210 | 65.4506 | 3415 | S.A.L |  | 7:00 | 3445 | 1210 | 1 | 64.8807 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 75 | 16 | 16 | 8 | 11 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 1210 | 65.875 | 3393 | S.A.L |  | 8:00 | 3095 | 1210 | 1 | 72.2177 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 78 | 16 | 14 | 7 | 13 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 1210 | 66.0502 | 3384 | S.A.L |  | 9:00 | 3404 | 1210 | 1 | 65.6621 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 89 | 15 | 14 | 6 | 17 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 1210 | 65.4698 | 3414 | S.A.L |  | 10:00 | 3415 | 1210 | 1 | 65.4506 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 94 | 16 | 14 | 6 | 18 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.3 |  |  | 1210 | 67.5881 | 3307 | S.A.L |  | 11:00 | 3389 | 1210 | 1 | 65.9528 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 96 | 16 | 14 | 5 | 17 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1210 | 66.1871 | 3377 | S.A.L |  | 12:00 | 3393 | 1210 | 1 | 65.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 98 | 16 | 13 | 5 | 17 | 1.3 | 1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1210 | 65.875 | 3393 | S.A.L |  | 13:00 | 3388 | 1210 | 1 | 65.9722 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 83.3333 | 15.1667 | 13.6667 | 6.3333 | 13.75 | 1.1833 | 0.80833 | 0.5 | 0.50833 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.2333 |  |  | 1210 | 66.9804 |  |  |  | 14:00 | 3384 | 1210 | 1 | 66.0502 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 98 | 16 | 16 | 8 | 18 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 | 0 | 0 | 1210 | 72.2177 |  |  |  | 15:00 | 3387 | 1210 | 1 | 65.9917 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 74 | 14 | 12 | 5 | 11 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.5 | 0 | 0 | 1210 | 65.4506 |  |  |  | 16:00 | 3414 | 1210 | 1 | 65.4698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3154 | 1210 | 1 | 70.8668 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3307 | 1210 | 1 | 67.5881 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3349 | 1210 | 1 | 66.7405 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.54 | 0.53 | 0.59 | 0.42 | 0.55 | * | 0.46 | 0.44 | * | 0.52 | 0.33 | 0.29 | 0.31 | 0.36 | 0.28 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-14 |  | 20:00 | 3377 | 1210 | 1 | 66.1871 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3395 | 1210 | 1 | 65.8362 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3393 | 1210 | 1 | 65.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3454 | 1210 | 1 | 64.7116 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3413 | 1210 | 1 | 65.489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 289756.8 | 29040 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2270 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 29040 | 38623.2 | 66.6883 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3353.6667 | 1210 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 54.2 | 32.1 | 24.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | [11 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2270 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.8342 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2270
12 | 12 | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 11 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.8342
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | Volume total (L)
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
[22 empty] | ESTOQUE DE CLORO | [12 empty] | 1
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 38623.2
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -38623.2
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -13601.0833 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2270 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -15871.0833 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 15
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Filt. | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3400 | 1210 | 1 | 65.7394 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 89 | 15 | 12 | 5 | 14 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.3 |  |  | 1210 | 65.489 | 3413 | S.A.L |  | 2:00 | 3439 | 1210 | 1 | 64.9939 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 90 | 14 | 12 | 5 | 14 | 1.2 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.3 |  |  | 1210 | 64.9939 | 3393 | S.A.L |  | 3:00 | 3393 | 1210 | 1 | 65.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 87 | 13 | 13 | 6 | 12 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.3 |  |  | 1210 | 65.6621 | 3414 | S.A.L |  | 4:00 | 3404 | 1210 | 1 | 65.6621 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 84 | 12 | 13 | 6 | 13 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.52 | 3.3 |  |  | 1210 | 64.5434 | 3305 | S.A.L |  | 5:00 | 3414 | 1210 | 1 | 65.4698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 85 | 13 | 13 | 6 | 13 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.52 | 2.8 |  |  | 1210 | 67.364 | 3299 | S.A.L |  | 6:00 | 3463 | 1210 | 1 | 64.5434 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 83 | 14 | 13 | 6 | 14 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.52 | 2.5 |  |  | 1210 | 67.5881 | 3271 | S.A.L |  | 7:00 | 3305 | 1210 | 1 | 67.629 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 84 | 14 | 13 | 6 | 13 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.52 | 2.5 |  |  | 1210 | 67.2424 | 3301 | S.A.L |  | 8:00 | 3318 | 1210 | 1 | 67.364 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 84 | 14 | 12 | 6 | 14 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.52 | 2.8 |  |  | 1210 | 67.4453 | 3310 | S.A.L |  | 9:00 | 3299 | 1210 | 1 | 67.752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 83 | 14 | 13 | 6 | 13 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.52 | 3.5 |  |  | 1210 | 68.1237 | 3320 | S.A.L |  | 10:00 | 3307 | 1210 | 1 | 67.5881 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 81 | 14 | 14 | 5 | 13 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.52 | 3.5 |  |  | 1210 | 67.2627 | 3309 | S.A.L |  | 11:00 | 3271 | 1210 | 1 | 68.332 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 80 | 15 | 15 | 5 | 12 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.52 | 3.6 |  |  | 1210 | 67.425 | 3342 | S.A.L |  | 12:00 | 3324 | 1210 | 1 | 67.2424 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 78 | 15 | 16 | 4 | 12 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.52 | 3.6 |  |  | 1210 | 67.1011 | 2903 | S.A.L |  | 13:00 | 3301 | 1210 | 1 | 67.711 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 84 | 13.9167 | 13.25 | 5.5 | 13.0833 | 1.2333 | 1.0833 | 0.48333 | 0.53333 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.44 | 3.1667 |  |  | 1210 | 66.6867 |  |  |  | 14:00 | 3314 | 1210 | 1 | 67.4453 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 90 | 15 | 16 | 6 | 14 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.52 | 3.6 | 0 | 0 | 1210 | 68.1237 |  |  |  | 15:00 | 3310 | 1210 | 1 | 67.5269 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 78 | 12 | 12 | 4 | 12 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.5 | 0 | 0 | 1210 | 64.5434 |  |  |  | 16:00 | 3281 | 1210 | 1 | 68.1237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3320 | 1210 | 1 | 67.3235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3323 | 1210 | 1 | 67.2627 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3309 | 1210 | 1 | 67.5473 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-15 |  | 20:00 | 3315 | 1210 | 1 | 67.425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3342 | 1210 | 1 | 66.8803 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3331 | 1210 | 1 | 67.1011 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2903 | 1210 | 1 | 76.9941 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2774 | 1210 | 1 | 80.5746 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 284976 | 29040 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2270 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 29040 | 38623.2 | 67.9211 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3298.3333 | 1210 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 5
| 8:00 | 57.2 | 34.1 | 25.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.15 | [10 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2270 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.9656 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2270
12 | 12 | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 8 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.9656
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | Volume total (L)
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 38623.2
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -38623.2
[33 empty] | Percentual da diferença |  |  |  |  | Percentual da diferença
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -15871.0833 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2270 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -18141.0833 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 16
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2704 | 920 | 1 | 62.8493 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 77 | 15 | 16 | 4 | 11 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1210 | 80.5746 | 2774 | S.A.L |  | 2:00 | 2787 | 920 | 1 | 60.9776 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 80 | 15 | 15 | 4 | 9.7 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 920 | 60.9776 | 2787 | S.A.L |  | 3:00 | 2721 | 920 | 1 | 62.4566 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 78 | 15 | 14 | 4 | 8.9 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.8 |  |  | 920 | 62.9657 | 2699 | S.A.L |  | 4:00 | 2699 | 920 | 1 | 62.9657 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 78 | 16 | 14 | 4 | 8.4 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 3.8 |  |  | 920 | 71.166 | 2388 | S.A.L |  | 5:00 | 2644 | 920 | 1 | 64.2755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 19 | 17 | 11 | 5 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.8 |  |  | 1150 | 67.0551 | 3168 | S.A.L |  | 6:00 | 2388 | 920 | 1 | 71.166 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 110 | 16 | 16 | 9 | 11 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.8 |  |  | 1150 | 65.7273 | 3232 | S.A.L |  | 7:00 | 2916 | 1050 | 1 | 66.5152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 108 | 16 | 16 | 9 | 10 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.8 |  |  | 1220 | 66.4586 | 3391 | S.A.L |  | 8:00 | 3168 | 1150 | 1 | 67.0551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 116 | 20 | 16 | 10 | 15 | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.8 |  |  | 1220 | 66.3217 | 3398 | S.A.L |  | 9:00 | 3174 | 1150 | 1 | 66.9283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 102 | 18 | 15 | 9 | 14 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.8 |  |  | 1220 | 66.0689 | 3411 | S.A.L |  | 10:00 | 3232 | 1150 | 1 | 65.7273 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 84 | 15 | 14 | 8 | 12 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.8 |  |  | 1180 | 67.6722 | 3221 | S.A.L |  | 11:00 | 3368 | 1220 | 1 | 66.9124 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 83 | 15 | 14 | 8 | 12 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1200 | 66.2483 | 3346 | S.A.L |  | 12:00 | 3391 | 1220 | 1 | 66.4586 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 80 | 15 | 14 | 8 | 11 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1200 | 66.5067 | 3333 | S.A.L |  | 13:00 | 3417 | 1220 | 1 | 65.9529 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 88 | 16.25 | 15.0833 | 7.3333 | 10.6667 | 1.2167 | 1 | 0.54167 | 0.475 | 6.9 | 6.5 | 6.4333 | 6.1833 | 3.7167 |  |  | 1125.8333 | 67.3119 |  |  |  | 14:00 | 3398 | 1220 | 1 | 66.3217 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 116 | 20 | 17 | 11 | 15 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.8 | 0 | 0 | 1220 | 80.5746 |  |  |  | 15:00 | 3438 | 1220 | 1 | 65.5501 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 60 | 15 | 14 | 4 | 5 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.1 | 3.5 | 0 | 0 | 920 | 60.9776 |  |  |  | 16:00 | 3411 | 1220 | 1 | 66.0689 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3411 | 1220 | 1 | 66.0689 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3221 | 1180 | 1 | 67.6722 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3292 | 1180 | 1 | 66.2127 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.37 | 0.44 | 0.45 | 0.43 | 0.48 |  | 0.39 | 0.43 |  | 0.46 | 0.36 | 0.4 | 0.39 | 0.4 | 0.37 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-16 |  | 20:00 | 3346 | 1200 | 1 | 66.2483 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3334 | 1200 | 1 | 66.4867 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3333 | 1200 | 1 | 66.5067 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3260 | 1200 | 1 | 67.9959 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3334 | 1200 | 1 | 66.4867 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 271393.2 | 26920 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 1816 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 26920 | 35803.6 | 65.9108 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3141.125 | 3081 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 6
| 8:00 | 60.2 | 34.1 | 26.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0.15 | [10 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1816 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [5 empty] | 3053 | [9 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 6.6914 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 1816
12 | 12 | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 9 |  |  |  | 12 |  |  |  | 3081 | [11 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 6.6914
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 64 | ALTURA | 0 | ALTURA | 144 |  |  | Volume total (L) | 167608 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | VOLUME | 17619.2 | VOLUME | 0 | VOLUME | 39988.8 | VOLUME | 110000 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 222918.64 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 23433.536 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 53185.104 | Peso(Kg) | 146300 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 35803.6
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -35803.6
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -18141.0833 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 1816 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -19957.0833 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 17
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3313 | 1200 | 1 | 66.9081 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 79 | 15 | 13 | 9 | 11 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.3 |  |  | 1200 | 66.4867 | 3334 | S.A.L |  | 2:00 | 3303 | 1200 | 1 | 67.1107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 77 | 14 | 13 | 9 | 11 | 1.4 | 1 | 0.7 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.3 |  |  | 1200 | 67.1107 | 3303 | S.A.L |  | 3:00 | 3343 | 1200 | 1 | 66.3077 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 74 | 14 | 12 | 9 | 10 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3 |  |  | 1200 | 65.9722 | 3360 | S.A.L |  | 4:00 | 3360 | 1200 | 1 | 65.9722 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 73 | 14 | 12 | 9 | 10 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 2.7 |  |  | 1200 | 66.2285 | 3347 | S.A.L |  | 5:00 | 3373 | 1200 | 1 | 65.718 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 70 | 16 | 14 | 6 | 10 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 2.5 |  |  | 1200 | 64.6447 | 3429 | S.A.L |  | 6:00 | 3347 | 1200 | 1 | 66.2285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4000 | 75.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 67 | 16 | 14 | 5 | 11 | 1.5 | 1 | 0.7 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 2.5 |  |  | 1200 | 65.024 | 3409 | S.A.L |  | 7:00 | 3450 | 1200 | 1 | 64.2512 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 73 | 15 | 12 | 5 | 12 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 2.7 |  |  | 1200 | 69.5098 | 3189 | S.A.L |  | 8:00 | 3429 | 1200 | 1 | 64.6447 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 82 | 15 | 13 | 5 | 13 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 2.8 |  |  | 1200 | 64.3631 | 3444 | S.A.L |  | 9:00 | 3412 | 1200 | 1 | 64.9668 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 84 | 15 | 13 | 5 | 12 | 1.4 | 1 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 2.8 |  |  | 1200 | 64.3071 | 3447 | S.A.L |  | 10:00 | 3409 | 1200 | 1 | 65.024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 88 | 17 | 14 | 6 | 13 | 1.4 | 2.2 | 0.8 | 0.8 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 2.8 |  |  | 1200 | 64.3071 | 3447 | S.A.L |  | 11:00 | 3407 | 1200 | 1 | 65.0621 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 91 | 17 | 14 | 7 | 15 | 1.9 | 1.7 | 0.9 | 1.2 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3 |  |  | 1200 | 64.3818 | 3443 | S.A.L |  | 12:00 | 3189 | 1200 | 1 | 69.5098 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 94 | 17 | 14 | 7 | 17 | 2.1 | 1.4 | 0.9 | 1.1 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.2 |  |  | 1200 | 64.4005 | 3442 | S.A.L |  | 13:00 | 3385 | 1200 | 1 | 65.485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 79.3333 | 15.4167 | 13.1667 | 6.8333 | 12.0833 | 1.5091 | 1.175 | 0.69167 | 0.68333 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 2.8833 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1200 | 65.5614 |  |  |  | 14:00 | 3444 | 1200 | 1 | 64.3631 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 94 | 17 | 14 | 9 | 17 | 2.1 | 2.2 | 0.9 | 1.2 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.3 | 0 | 0 | 1200 | 69.5098 |  |  |  | 15:00 | 3451 | 1200 | 1 | 64.2326 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 67 | 14 | 12 | 5 | 10 | 1.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 2.5 | 0 | 0 | 1200 | 64.3071 |  |  |  | 16:00 | 3447 | 1200 | 1 | 64.3071 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3439 | 1200 | 1 | 64.4567 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3447 | 1200 | 1 | 64.3071 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3428 | 1200 | 1 | 64.6636 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.52 | 0.49 | 0.6 | 0.55 | 0.57 | * | 0.52 | 0.48 | * | 0.39 | 0.45 | 0.41 | 0.44 | 0.42 | 0.5 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-17 |  | 20:00 | 3443 | 1200 | 1 | 64.3818 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3444 | 1200 | 1 | 64.3631 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3442 | 1200 | 1 | 64.4005 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3501 | 1200 | 1 | 63.3152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
NÃO FOI REALIZADA ANÁLISE DE FERRO DEVIDO AO RACIONAMENTO DE REAGENTE. | [21 empty] | 24:00 | 3454 | 1200 | 1 | 64.1768 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 293976 | 28800 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2156.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 28800 | 38304 | 65.1732 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3402.5 | 1200 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 89.8542 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 58.2 | 34.1 | 25.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.03 | [11 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2156.5 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.3356 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2156.5
12 | 12 | 12 |  | 0 |  | 2 |  |  | 12 |  | 10 |  |  | 3 |  |  |  | 10 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.3356
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | Volume total (L)
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 38304
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -38304
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -19957.0833 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2156.5 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -22113.5833 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 18
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3468 | 1200 | 1 | 63.9177 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 86 | 16 | 14 | 7 | 17 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 1200 | 64.1768 | 3454 | S.A.L |  | 2:00 | 3509 | 1200 | 1 | 63.1709 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 84 | 15 | 13 | 7 | 16 | 1.5 | 1.2 | 0.8 | 0.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 1200 | 63.1709 | 3509 | S.A.L |  | 3:00 | 3441 | 1200 | 1 | 64.4193 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 86 | 15 | 13 | 7 | 14 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.2 |  |  | 1200 | 63.9731 | 3465 | S.A.L |  | 4:00 | 3465 | 1200 | 1 | 63.9731 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 80 | 16 | 14 | 7 | 15 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.2 |  |  | 1200 | 63.3152 | 3501 | S.A.L |  | 5:00 | 3446 | 1200 | 1 | 64.3258 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 81 | 16 | 14 | 6 | 12 | 1.5 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 1200 | 65.6207 | 3378 | S.A.L |  | 6:00 | 3501 | 1200 | 1 | 63.3152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 80 | 16 | 14 | 6 | 12 | 1.5 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 1200 | 65.5431 | 3382 | S.A.L |  | 7:00 | 3356 | 1200 | 1 | 66.0509 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 82 | 16 | 14 | 6 | 13 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 1200 | 65.9722 | 3360 | S.A.L |  | 8:00 | 3378 | 1200 | 1 | 65.6207 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 84 | 16 | 14 | 6 | 13 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 1200 | 65.3884 | 3390 | S.A.L |  | 9:00 | 3350 | 1200 | 1 | 66.1692 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 85 | 16 | 14 | 6 | 15 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 1200 | 66.7671 | 3320 | S.A.L |  | 10:00 | 3382 | 1200 | 1 | 65.5431 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 87 | 15 | 14 | 6 | 17 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.2 |  |  | 1200 | 65.4077 | 3389 | S.A.L |  | 11:00 | 3358 | 1200 | 1 | 66.0115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 88 | 15 | 14 | 5 | 16 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1120 | 61.9242 | 3341 | S.A.L |  | 12:00 | 3360 | 1200 | 1 | 65.9722 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 88 | 15 | 14 | 5 | 17 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1120 | 61.1374 | 3384 | S.A.L |  | 13:00 | 3358 | 1200 | 1 | 66.0115 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 84.25 | 15.5833 | 13.8333 | 6.1667 | 14.75 | 1.4 | 1.1667 | 0.65 | 0.68333 | 6.9667 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.1 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1186.6667 | 64.3664 |  |  |  | 14:00 | 3390 | 1200 | 1 | 65.3884 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 88 | 16 | 14 | 7 | 17 | 1.6 | 1.3 | 0.9 | 0.9 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.5 | 0 | 0 | 1200 | 66.7671 |  |  |  | 15:00 | 3378 | 1200 | 1 | 65.6207 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 80 | 15 | 13 | 5 | 12 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 | 0 | 0 | 1120 | 61.1374 |  |  |  | 16:00 | 3320 | 1200 | 1 | 66.7671 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3385 | 1200 | 1 | 65.485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3389 | 1200 | 1 | 65.4077 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3349 | 1200 | 1 | 66.1889 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-18 |  | 20:00 | 3341 | 1120 | 1 | 61.9242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 0.42 | 0.48 | 0.51 | 0.47 | 0.54 |  | 0.56 | 0.54 |  | 0.49 | 0.47 | 0.51 | 0.5 | 0.46 | 0.44 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3369 | 1120 | 1 | 61.4096 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3384 | 1120 | 1 | 61.1374 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3387 | 1120 | 1 | 61.0832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3336 | 1120 | 1 | 62.0171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 293040 | 28400 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2270 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 28400 | 37772 | 64.4554 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3391.6667 | 1183.3333 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 58.2 | 33.1 | 26.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.15 | [10 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2270 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.7464 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2270
12 | 12 | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.7464
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | Volume total (L)
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 37772
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -37772
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -22113.5833 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2270 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -24383.5833 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 19
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3339 | 1120 | 1 | 61.9613 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 90 | 15 | 14 | 5 | 18 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1120 | 62.0171 | 3336 | S.A.L |  | 2:00 | 2715 | 1120 | 1 | 76.2022 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 94 | 15 | 14 | 5 | 20 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1120 | 76.2022 | 2715 | S.A.L |  | 3:00 | 3344 | 1120 | 1 | 61.8687 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 98 | 16 | 14 | 4 | 22 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.2 |  |  | 1120 | 61.4461 | 3367 | S.A.L |  | 4:00 | 3367 | 1120 | 1 | 61.4461 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 105 | 16 | 14 | 4 | 22 | 1.4 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.2 |  |  | 1120 | 61.3186 | 3374 | S.A.L |  | 5:00 | 3373 | 1120 | 1 | 61.3368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 112 | 15 | 13 | 5 | 27 | 2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.7 |  |  | 1120 | 61.3549 | 3372 | S.A.L |  | 6:00 | 3374 | 1120 | 1 | 61.3186 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 110 | 15 | 13 | 5 | 25 | 2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.7 |  |  | 1120 | 65.7834 | 3145 | S.A.L |  | 7:00 | 3058 | 1120 | 1 | 67.655 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 116 | 16 | 13 | 6 | 29 | 1.9 | 1.1 | 0.6 | 0.7 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 1120 | 63.5018 | 3258 | S.A.L |  | 8:00 | 3372 | 1120 | 1 | 61.3549 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 129 | 15 | 13 | 6.5 | 35 | 1.9 | 1.1 | 0.7 | 0.8 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 1120 | 62.0729 | 3333 | S.A.L |  | 9:00 | 3400 | 1120 | 1 | 60.8497 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 183 | 17 | 14 | 7 | 76 | 2.5 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 1120 | 61.6107 | 3358 | S.A.L |  | 10:00 | 3145 | 1120 | 1 | 65.7834 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 242 | 18 | 15 | 8 | 111 | 3.6 | 2.2 | 0.7 | 0.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 1400 | 76.9447 | 3361 | S.A.L |  | 11:00 | 3209 | 1120 | 1 | 64.4715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 245 | 16 | 14 | 8 | 111 | 3.2 | 1.9 | 0.8 | 1.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 1400 | 76.5575 | 3378 | S.A.L |  | 12:00 | 3258 | 1120 | 1 | 63.5018 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 245 | 16 | 14 | 8 | 110 | 3.1 | 1.8 | 0.8 | 1.2 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 1400 | 76.4895 | 3381 | S.A.L |  | 13:00 | 3268 | 1120 | 1 | 63.3075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 147.4167 | 15.8333 | 13.75 | 5.9583 | 53.4545 | 2.1 | 1.4083 | 0.65833 | 0.78333 | 6.9273 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.9833 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1190 | 67.1083 |  |  |  | 14:00 | 3333 | 1120 | 1 | 62.0729 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 245 | 18 | 15 | 8 | 111 | 3.6 | 2.2 | 0.8 | 1.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.5 | 0 | 0 | 1400 | 76.9447 |  |  |  | 15:00 | 3381 | 1120 | 1 | 61.1916 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 90 | 15 | 13 | 4 | 20 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.7 | 0 | 0 | 1120 | 61.3186 |  |  |  | 16:00 | 3358 | 1120 | 1 | 61.6107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3343 | 1120 | 1 | 61.8872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3361 | 1400 | 1 | 76.9447 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3352 | 1400 | 1 | 77.1513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.85 | 0.85 | 0.69 | 0.9 | 0.74 |  | 0.56 | 0.92 |  | 0.55 | 0.53 | 0.52 | 0.86 | 0.54 | 0.52 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-19 |  | 20:00 | 3378 | 1400 | 1 | 76.5575 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3390 | 1400 | 1 | 76.2865 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3381 | 1400 | 1 | 76.4895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
51 | [21 empty] | 23:00 | 3353 | 1400 | 1 | 77.1283 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3379 | 1400 | 1 | 76.5348 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 285231.6 | 28840 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2364.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 28840 | 38357.2 | 67.288 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3301.2917 | 1201.6667 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 98.5243 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 60.2 | 34.1 | 26.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0 | [11 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2364.5833 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.29 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2364.5833
12 | 12 | 12 |  | 0 |  | 2 |  |  | 12 |  | 10 |  |  | 0 |  |  |  | 10 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 8.29
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade |  | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 38357.2
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -38357.2
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -24383.5833 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2364.5833 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -26748.1667 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 20
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3351 | 1400 | 1 | 77.1743 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 248 | 17 | 13 | 8 | 110 | 3 | 1.7 | 0.8 | 1 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.3 |  |  | 1400 | 76.5348 | 3379 | S.A.L |  | 2:00 | 3375 | 1400 | 1 | 76.6255 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 246 | 17 | 13 | 8 | 109 | 2.9 | 1.5 | 0.7 | 0.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1400 | 76.6255 | 3375 | S.A.L |  | 3:00 | 3374 | 1400 | 1 | 76.6482 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 247 | 17 | 12 | 8 | 108 | 2.8 | 1.4 | 0.7 | 0.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.8 |  |  | 1400 | 76.6028 | 3376 | S.A.L |  | 4:00 | 3376 | 1400 | 1 | 76.6028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 249 | 17 | 12 | 8 | 108 | 2.7 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 4 |  |  | 1400 | 76.5122 | 3380 | S.A.L |  | 5:00 | 3366 | 1400 | 1 | 76.8304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 |  |  | 0.2%
8:00 | 235 | 19 | 14 | 9 | 96 | 2.8 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 5 |  |  | 1400 | 73.8678 | 3501 | S.A.L |  | 6:00 | 3380 | 1400 | 1 | 76.5122 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 242 | 19 | 15 | 9 | 96 | 2.8 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 4 |  |  | 1400 | 74.5062 | 3471 | S.A.L |  | 7:00 | 3418 | 1400 | 1 | 75.6615 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 240 | 19 | 14 | 8 | 100 | 2.6 | 1.4 | 0.6 | 1 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.8 |  |  | 1400 | 75.9504 | 3405 | S.A.L |  | 8:00 | 3501 | 1400 | 1 | 73.8678 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 246 | 18 | 14 | 8 | 102 | 3.2 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.8 |  |  | 1400 | 74.8729 | 3454 | S.A.L |  | 9:00 | 3501 | 1400 | 1 | 73.8678 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 230 | 18 | 12 | 9 | 101 | 3 | 1.4 | 1 | 1 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1400 | 75.9727 | 3404 | S.A.L |  | 10:00 | 3471 | 1400 | 1 | 74.5062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 227 | 21 | 16 | 9 | 97 | 2.9 | 1.9 | 10 | 1.1 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1400 | 75.728 | 3415 | S.A.L |  | 11:00 | 3414 | 1400 | 1 | 75.7502 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 222 | 25 | 16 | 10 | 89 | 2.7 | 1.7 | 0.9 | 1.1 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1400 | 75.7502 | 3414 | S.A.L |  | 12:00 | 3405 | 1400 | 1 | 75.9504 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 218 | 24 | 18 | 10 | 82 |  | 1.9 | 0.9 | 1.3 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1400 | 74.4419 | 3474 | S.A.L |  | 13:00 | 3463 | 1400 | 1 | 74.6783 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 237.5 | 19.25 | 14.0833 | 8.6667 | 99.8333 | 2.8545 | 1.5417 | 1.5167 | 0.98333 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.8 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1400 | 75.6138 |  |  |  | 14:00 | 3454 | 1400 | 1 | 74.8729 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 249 | 25 | 18 | 10 | 110 | 3.2 | 1.9 | 10 | 1.3 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 5 | 0 | 0 | 1400 | 76.6255 |  |  |  | 15:00 | 3493 | 1400 | 1 | 74.037 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 218 | 17 | 12 | 8 | 82 | 2.6 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.3 | 0 | 0 | 1400 | 73.8678 |  |  |  | 16:00 | 3404 | 1400 | 1 | 75.9727 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3454 | 1400 | 1 | 74.8729 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3415 | 1400 | 1 | 75.728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3406 | 1400 | 1 | 75.9281 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.79 | 0.83 | 0.87 | 0.73 | 0.77 | * | 0.88 | 0.92 | * | 0.62 | 0.61 | 0.67 | 0.58 | 0.66 | 0.54 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-20 |  | 20:00 | 3414 | 1400 | 1 | 75.7502 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3415 | 1400 | 1 | 75.728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3474 | 1400 | 1 | 74.4419 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3416 | 1400 | 1 | 75.7058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3416 | 1400 | 1 | 75.7058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 295761.6 | 33600 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2411.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 33600 | 44688 | 75.5591 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3423.1667 | 1400 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 100.4948 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 60.2 | 34.1 | 25.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.03 | [11 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2411.875 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.1548 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2411.875
12 | 12 | 12 |  | 0 |  | 3 |  |  | 12 |  | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 9 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 8.1548
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade |  | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 44688
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -44688
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2411.875 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -2411.875 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 21
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3429 | 1400 | 1 | 75.4188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 221 | 18 | 16 | 10 | 88 | 2.7 | 1.5 | 0.9 | 1.1 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.4 |  |  | 1400 | 75.7058 | 3416 | S.A.L |  | 2:00 | 3416 | 1400 | 1 | 75.7058 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 15 | 1.34 | 1 | 24
2:00 | 220 | 18 | 15 | 10 | 102 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 1.1 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.2 |  |  | 1400 | 75.7058 | 3416 | S.A.L |  | 3:00 | 3413 | 1400 | 1 | 75.7724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 224 | 22 | 16 | 13 | 96 | 2.5 | 1.6 | 0.8 | 1.3 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.2 |  |  | 1400 | 74.2922 | 3481 | S.A.L |  | 4:00 | 3481 | 1400 | 1 | 74.2922 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 228 | 23 | 17 | 12 | 90 | 2.3 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.2 |  |  | 1400 | 75.4849 | 3426 | S.A.L |  | 5:00 | 3414 | 1400 | 1 | 75.7502 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 217 | 20 | 16 | 10 | 83 | 2.5 | 1.4 | 0.5 | 0.8 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.2 |  |  | 1390 | 76.1911 | 3370 | S.A.L |  | 6:00 | 3426 | 1400 | 1 | 75.4849 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 212 | 20 | 16 | 10 | 78 | 2.5 | 1.3 | 0.5 | 0.8 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 1390 | 76.1911 | 3370 | S.A.L |  | 7:00 | 3370 | 1400 | 1 | 76.7392 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 218 | 20 | 16 | 8 | 80 | 2.4 | 1.4 | 0.5 | 0.7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 1390 | 76.1911 | 3370 | S.A.L |  | 8:00 | 3370 | 1390 | 1 | 76.1911 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 225 | 20 | 15 | 6 | 84 | 2.3 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 1390 | 76.1911 | 3370 | S.A.L |  | 9:00 | 3370 | 1390 | 1 | 76.1911 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 228 | 19 | 15 | 5 | 85 | 2 | 1.7 | 0.5 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1390 | 76.1911 | 3370 | S.A.L |  | 10:00 | 3370 | 1390 | 1 | 76.1911 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 230 | 19 | 14 | 4 | 86 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1390 | 76.1911 | 3370 | S.A.L |  | 11:00 | 3370 | 1390 | 1 | 76.1911 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 227 | 18 | 15 | 4 | 84 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 1390 | 76.1911 | 3370 | S.A.L |  | 12:00 | 3370 | 1390 | 1 | 76.1911 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 232 | 18 | 16 | 4 | 86 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1390 | 76.1911 | 3370 | S.A.L |  | 13:00 | 3370 | 1390 | 1 | 76.1911 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 223.5 | 19.5833 | 15.5833 | 8 | 86.8333 | 2.225 | 1.5417 | 0.60833 | 0.85 | 6.9667 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.2167 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1393.3333 | 75.8931 |  |  |  | 14:00 | 3370 | 1390 | 1 | 76.1911 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 232 | 23 | 17 | 13 | 102 | 2.7 | 1.8 | 0.9 | 1.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 | 0 | 0 | 1400 | 76.1911 |  |  |  | 15:00 | 3370 | 1390 | 1 | 76.1911 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 212 | 18 | 14 | 4 | 78 | 1.4 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 | 0 | 0 | 1390 | 74.2922 |  |  |  | 16:00 | 3370 | 1390 | 1 | 76.1911 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3370 | 1390 | 1 | 76.1911 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3370 | 1390 | 1 | 76.1911 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3370 | 1390 | 1 | 76.1911 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-21 |  | 20:00 | 3370 | 1390 | 1 | 76.1911 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3370 | 1390 | 1 | 76.1911 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3370 | 1390 | 1 | 76.1911 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3370 | 1390 | 1 | 76.1911 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3370 | 1390 | 1 | 76.1911 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 292460.4 | 33430 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2270 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 33430 | 44461.9 | 76.0171 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3384.9583 | 1392.9167 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 58.2 | 33.1 | 27.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.03 | 0.15 | [10 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2270 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.7617 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2270
12 | 12 | 12 |  | 0 |  | 4 |  |  | 12 |  | 8 |  |  | 2 |  |  |  | 8 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.7617
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.34 | Densidade |  | Densidade | 1.34
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 44461.9
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -44461.9
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -2411.875 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2270 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -4681.875 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 22
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3401 | 1390 | 1 | 75.4966 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 238 | 17 | 16 | 5 | 88 | 1.5 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1390 | 76.1911 | 3370 | S.A.L |  | 2:00 | 3408 | 1390 | 1 | 75.3415 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 15 | 1.374 | 1 | 24
2:00 | 246 | 16 | 16 | 5 | 91 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1390 | 75.3415 | 3408 | S.A.L |  | 3:00 | 3439 | 1390 | 1 | 74.6624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 252 | 16 | 16 | 6 | 94 | 1.8 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1390 | 74.6624 | 3439 | S.A.L |  | 4:00 | 3439 | 1390 | 1 | 74.6624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 256 | 15 | 16 | 6 | 96 | 1.9 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1390 | 74.038 | 3468 | S.A.L |  | 5:00 | 3429 | 1390 | 1 | 74.8801 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 242 | 12 | 11 | 4 | 99 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.4 | 6 | 3.6 |  |  | 1390 | 74.5107 | 3446 | S.A.L |  | 6:00 | 3468 | 1390 | 1 | 74.038 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 243 | 12 | 11 | 4 | 98 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.4 | 6 | 3.6 |  |  | 1390 | 74.8583 | 3430 | S.A.L |  | 7:00 | 3227 | 1390 | 1 | 79.5674 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 239 | 14 | 11 | 4 | 89 | 2 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.4 | 6 | 3.6 |  |  | 1390 | 74.6407 | 3440 | S.A.L |  | 8:00 | 3446 | 1390 | 1 | 74.5107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 246 | 15 | 12 | 5 | 88 | 2.1 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.4 | 6 | 3.6 |  |  | 1390 | 74.6407 | 3440 | S.A.L |  | 9:00 | 3468 | 1390 | 1 | 74.038 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 243 | 15 | 12 | 5 | 95 | 2.2 | 1.3 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.3 | 6.4 | 6 | 3.6 |  |  | 1390 | 74.554 | 3444 | S.A.L |  | 10:00 | 3430 | 1390 | 1 | 74.8583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 240 | 14 | 12 | 5 | 103 | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 6.9 | 6.3 | 6.4 | 6 | 3.6 |  |  | 1390 | 75.0991 | 3419 | S.A.L |  | 11:00 | 3446 | 1390 | 1 | 74.5107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 241 | 14 | 12 | 5 | 101 | 2.3 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 6.9 | 6.3 | 6.4 | 6 | 3.6 |  |  | 1390 | 74.9457 | 3426 | S.A.L |  | 12:00 | 3440 | 1390 | 1 | 74.6407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 239 | 14 | 12 | 5 | 96 | 2.3 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 6.9 | 6.3 | 6.4 | 6 | 3.6 |  |  | 1390 | 74.7276 | 3436 | S.A.L |  | 13:00 | 3500 | 1390 | 1 | 73.3611 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 243.75 | 14.5 | 13.0833 | 4.9167 | 94.8333 | 1.9583 | 1.325 | 0.51667 | 0.575 | 6.9333 | 6.3667 | 6.4333 | 6.0667 | 3.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1390 | 74.8508 |  |  |  | 14:00 | 3440 | 1390 | 1 | 74.6407 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 256 | 17 | 16 | 6 | 103 | 2.3 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 | 0 | 0 | 1390 | 76.1911 |  |  |  | 15:00 | 3427 | 1390 | 1 | 74.9238 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 238 | 12 | 11 | 4 | 88 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.4 | 6 | 3.6 | 0 | 0 | 1390 | 74.038 |  |  |  | 16:00 | 3444 | 1390 | 1 | 74.554 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3397 | 1390 | 1 | 75.5855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3419 | 1390 | 1 | 75.0991 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3408 | 1390 | 1 | 75.3415 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.34 | 0.53 | 0.43 | 0.32 | 0.36 |  | 0.4 | 0.39 |  | 0.34 | 0.5 | 0.48 | 0.46 | 0.38 | 0.55 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-22 |  | 20:00 | 3426 | 1390 | 1 | 74.9457 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3436 | 1390 | 1 | 74.7276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3436 | 1390 | 1 | 74.7276 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3411 | 1390 | 1 | 75.2753 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3442 | 1390 | 1 | 74.5973 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 296017.2 | 33360 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2270 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 33360 | 44368.8 | 74.9577 | 0
[22 empty] | PAC 15 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3426.125 | 1390 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 6
| 8:00 | 54.2 | 30.1 | 24.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | [11 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2270 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.6685 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2270
12 | 12 | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 8 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.6685
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 42 | ALTURA | 0 | ALTURA | 141 |  |  | Volume total (L) | 185738.3 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | VOLUME | 11562.6 | VOLUME | 0 | VOLUME | 39155.7 | VOLUME | 135020 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 247031.939 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 15378.258 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 52077.081 | Peso(Kg) | 179576.6 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.374 | Densidade | 1.374 | Densidade | 1.374 | Densidade | 1.374 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.374 | Densidade |  | Densidade | 1.374 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 44368.8
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -44368.8
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -4681.875 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2270 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -6951.875 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 23
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3430 | 1390 | 1 | 75.4211 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.34 | 0.5 | 0
0:00 | 241 | 13 | 12 | 5 | 92 | 2.2 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 3.6 |  |  | 1390 | 74.5973 | 3442 | S.A.L |  | 2:00 | 3436 | 1390 | 1 | 75.2894 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.33 | 1 | 24
2:00 | 235 | 13 | 12 | 5 | 87 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.7 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 3.6 |  |  | 1390 | 75.2894 | 3436 | S.A.L |  | 3:00 | 3432 | 1390 | 1 | 75.3772 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 230 | 13 | 12 | 4 | 83 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 3.6 |  |  | 1390 | 75.7302 | 3416 | S.A.L |  | 4:00 | 3416 | 1390 | 1 | 75.7302 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 228 | 13 | 12 | 4 | 80 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 3.6 |  |  | 1390 | 75.2675 | 3437 | S.A.L |  | 5:00 | 3441 | 1390 | 1 | 75.18 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 219 | 16 | 15 | 5 | 77 | 2.2 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 3.6 |  |  | 1390 | 74.8537 | 3456 | S.A.L |  | 6:00 | 3437 | 1390 | 1 | 75.2675 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 216 | 19 | 16 | 5 | 75 | 2.4 | 1.5 | 0.6 | 0.8 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 3.6 |  |  | 1390 | 75.9526 | 3406 | S.A.L |  | 7:00 | 3516 | 1390 | 1 | 73.5763 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 218 | 19 | 18 | 6 | 77 | 2.6 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 3.6 |  |  | 1390 | 76.9008 | 3364 | S.A.L |  | 8:00 | 3456 | 1390 | 1 | 74.8537 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 224 | 21 | 19 | 5 | 79 | 2.8 | 1.8 | 0.6 |  | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 3.6 |  |  | 1390 | 76.5142 | 3381 | S.A.L |  | 9:00 | 3416 | 1390 | 1 | 75.7302 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 232 | 22 | 18 | 4 | 83 | 2.7 | 1.8 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 3.6 |  |  | 1390 | 75.7524 | 3415 | S.A.L |  | 10:00 | 3406 | 1390 | 1 | 75.9526 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 233 | 22 | 19 | 4 | 87 | 2.7 | 1.7 | 0.4 | 0.6 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 3.6 |  |  | 1390 | 76.4463 | 3384 | S.A.L |  | 11:00 | 3373 | 1390 | 1 | 76.6957 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 234 | 24 | 18 | 4 | 96 | 2.8 | 1.7 | 0.5 | 0.8 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 3.6 |  |  | 1390 | 76.4463 | 3384 | S.A.L |  | 12:00 | 3364 | 1390 | 1 | 76.9008 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 231 | 24 | 18 | 4 | 99 | 2.8 | 1.8 | 0.5 | 0.8 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 3.6 |  |  | 1390 | 76.0195 | 3403 | S.A.L |  | 13:00 | 3363 | 1390 | 1 | 76.9237 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 228.4167 | 18.25 | 15.75 | 4.5833 | 84.5833 | 2.4833 | 1.5667 | 0.55833 | 0.69091 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 3.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1390 | 75.8142 |  |  |  | 14:00 | 3381 | 1390 | 1 | 76.5142 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 241 | 24 | 19 | 6 | 99 | 2.8 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 3.6 | 0 | 0 | 1390 | 76.9008 |  |  |  | 15:00 | 3371 | 1390 | 1 | 76.7412 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 216 | 13 | 12 | 4 | 75 | 2.2 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 3.6 | 0 | 0 | 1390 | 74.5973 |  |  |  | 16:00 | 3415 | 1390 | 1 | 75.7524 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3373 | 1390 | 1 | 76.6957 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3384 | 1390 | 1 | 76.4463 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3389 | 1390 | 1 | 76.3336 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.46 | 0.41 | 0.46 | 0.47 | 0.39 | * | 0.44 | 58 | * | 0.41 | 0.43 | 0.47 | 0.44 | 0.47 | 0.5 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-23 |  | 20:00 | 3384 | 1390 | 1 | 76.4463 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3399 | 1390 | 1 | 76.109 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3403 | 1390 | 1 | 76.0195 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3404 | 1390 | 1 | 75.9972 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3387 | 1390 | 1 | 76.3786 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 294393.6 | 33360 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2270 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 33360 | 44702.4 | 75.9305 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3407.3333 | 1390 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 60.2 | 34.1 | 26.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.12 | 0 | [11 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2270 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.7108 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2270
12 | 12 | 11 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 11 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.7108
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.33 | Densidade |  | Densidade | 1.33
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 44195.9
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -44195.9
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -6951.875 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2270 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -9221.875 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 24
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3390 | 1390 | 1 | 75.7416 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 208 | 20 | 1.6 | 4 | 73 | 2.2 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 3.3 |  |  | 1390 | 76.3786 | 3387 | S.A.L |  | 2:00 | 3400 | 1390 | 1 | 75.5188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.345 | 1 | 24
2:00 | 211 | 21 | 1.6 | 4 | 69 | 2.1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 3.2 |  |  | 1390 | 75.5188 | 3400 | S.A.L |  | 3:00 | 3243 | 1390 | 1 | 79.1748 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 203 | 21 | 1.4 | 4 | 70 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 3.2 |  |  | 1390 | 81.9546 | 3133 | S.A.L |  | 4:00 | 3133 | 1390 | 1 | 81.9546 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 198 | 19 | 1.4 | 4 | 61 | 2 | 1.6 | 0.6 | 0.8 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 3.2 |  |  | 1390 | 79.5181 | 3229 | S.A.L |  | 5:00 | 3155 | 1390 | 1 | 81.3832 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 216 | 19 | 15 | 5 | 70 | 1.9 | 1.6 | 0.5 | 0.7 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 3.2 |  |  | 1390 | 76.0557 | 3376 | S.A.L |  | 6:00 | 3229 | 1390 | 1 | 79.5181 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 214 | 20 | 16 | 5 | 68 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 0.8 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 3.2 |  |  | 1390 | 76.4406 | 3359 | S.A.L |  | 7:00 | 3343 | 1390 | 1 | 76.8064 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 218 | 20 | 16 | 5 | 73 | 1.8 | 1.7 | 0.6 | 0.7 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 3.2 |  |  | 1390 | 74.9895 | 3424 | S.A.L |  | 8:00 | 3376 | 1390 | 1 | 76.0557 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 215 | 20 | 16 | 4 | 71 | 1 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 3 |  |  | 1390 | 75.9881 | 3379 | S.A.L |  | 9:00 | 3411 | 1390 | 1 | 75.2753 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 218 | 20 | 16 | 4 | 70 | 1.7 | 1.6 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 3 |  |  | 1390 | 77.3618 | 3319 | S.A.L |  | 10:00 | 3359 | 1390 | 1 | 76.4406 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 216 | 21 | 1.7 | 4 | 69 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 32 |  |  | 1390 | 75.0772 | 3420 | S.A.L |  | 11:00 | 3385 | 1390 | 1 | 75.8534 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 215 | 22 | 17 | 4 | 68 | 2 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 3.2 |  |  | 1390 | 73.8252 | 3478 | S.A.L |  | 12:00 | 3424 | 1390 | 1 | 74.9895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 214 | 22 | 18 | 4 | 68 | 2.1 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 3.5 |  |  | 1390 | 73.3192 | 3502 | S.A.L |  | 13:00 | 3336 | 1390 | 1 | 76.9676 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 212.1667 | 20.4167 | 10.1417 | 4.25 | 69.1667 | 1.8583 | 1.5417 | 0.55 | 0.70833 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 5.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1390 | 76.3689 |  |  |  | 14:00 | 3379 | 1390 | 1 | 75.9881 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 218 | 22 | 18 | 5 | 73 | 2.2 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 32 | 0 | 0 | 1390 | 81.9546 |  |  |  | 15:00 | 3322 | 1390 | 1 | 77.292 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 198 | 19 | 1.4 | 4 | 61 | 1 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1390 | 73.3192 |  |  |  | 16:00 | 3319 | 1390 | 1 | 77.3618 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3346 | 1390 | 1 | 76.7376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3420 | 1390 | 1 | 75.0772 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3487 | 1390 | 1 | 73.6346 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-24 |  | 20:00 | 3478 | 1390 | 1 | 73.8252 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 0.52 | 0.62 | 0.66 | 0.58 | 0.6 |  | 0.69 | 0.62 |  | 0.57 | 0.54 | 0.6 | 0.55 | 0.62 | 0.54 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3519 | 1390 | 1 | 72.965 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3502 | 1390 | 1 | 73.3192 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3472 | 1390 | 1 | 73.9527 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3447 | 1390 | 1 | 74.4891 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 291150 | 33360 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2270 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 33360 | 44368.8 | 76.2634 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3369.7917 | 1390 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 58.2 | 31.1 | 26.1 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.15 | [10 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2270 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.7967 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2270
12 | 12 | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.7967
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.345 | Densidade |  | Densidade | 1.345
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 44368.8
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -44368.8
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -9221.875 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2270 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -11491.875 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 25
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3459 | 1390 | 1 | 74.2307 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 212 | 21 | 18 | 4 | 66 | 2.2 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 3.5 |  |  | 1390 | 74.4891 | 3447 | S.A.L |  | 2:00 | 3479 | 1390 | 1 | 73.8039 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 208 | 21 | 18 | 4 | 64 | 2.3 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 3.5 |  |  | 1390 | 73.8039 | 3479 | S.A.L |  | 3:00 | 3473 | 1390 | 1 | 73.9314 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 206 | 21 | 17 | 4 | 60 | 2.4 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 3.6 |  |  | 1390 | 73.4661 | 3495 | S.A.L |  | 4:00 | 3495 | 1390 | 1 | 73.4661 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 204 | 21 | 17 | 4 | 57 | 2.5 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 3.6 |  |  | 1390 | 74.1878 | 3461 | S.A.L |  | 5:00 | 3434 | 1390 | 1 | 74.7711 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 |  |  | 0.2%
8:00 | 171 | 14 | 13 | 5 | 51 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1410 | 76.2913 | 3414 | S.A.L |  | 6:00 | 3461 | 1390 | 1 | 74.1878 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 173 | 14 | 13 | 5 | 53 | 1.8 | 1,2, | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1410 | 74.8228 | 3481 | S.A.L |  | 7:00 | 3476 | 1410 | 1 | 74.9305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 176 | 14 | 14 | 5 | 51 | 2 | 1,2, | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1410 | 75.06 | 3470 | S.A.L |  | 8:00 | 3414 | 1410 | 1 | 76.2913 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 178 | 14 | 14 | 5 | 50 | 2 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1410 | 73.9938 | 3520 | S.A.L |  | 9:00 | 3507 | 1410 | 1 | 74.2681 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 173 | 15 | 14 | 6 | 48 | 1.8 | 1,2, | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1410 | 74.8228 | 3481 | S.A.L |  | 10:00 | 3481 | 1410 | 1 | 74.8228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 172 | 15 | 14 | 5 | 48 | 1.8 | 1,2, | 0.5 | 0.7 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1410 | 74.5658 | 3493 | S.A.L |  | 11:00 | 3484 | 1410 | 1 | 74.7584 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 170 | 15 | 14 | 5 | 47 | 1.8 | 1,2, | 0.5 | 0.7 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1410 | 75.0817 | 3469 | S.A.L |  | 12:00 | 3470 | 1410 | 1 | 75.06 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 169 | 15 | 14 | 5 | 47 | 1.8 | 1,2, | 0.5 | 0.7 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1410 | 75.5828 | 3446 | S.A.L |  | 13:00 | 3458 | 1410 | 1 | 75.3205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 184.3333 | 16.6667 | 15 | 4.75 | 53.5 | 2.0167 | 1.1667 | 0.51667 | 0.58333 | 6.9 | 6.3333 | 6.3333 | 6 | 3.5833 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1403.3333 | 74.6807 |  |  |  | 14:00 | 3520 | 1410 | 1 | 73.9938 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 212 | 21 | 18 | 6 | 66 | 2.5 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6 | 3.6 | 0 | 0 | 1410 | 76.2913 |  |  |  | 15:00 | 3479 | 1410 | 1 | 74.8659 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 169 | 14 | 13 | 4 | 47 | 1.8 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 1390 | 73.4661 |  |  |  | 16:00 | 3481 | 1410 | 1 | 74.8228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3449 | 1410 | 1 | 75.5171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 3493 | 1410 | 1 | 74.5658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3461 | 1410 | 1 | 75.2552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.73 | 0.89 | 0.62 | 0.43 | 0.4 |  | 0.7 | 0.76 | 0.76 | 0.67 | 0.45 | 0.43 | 0.41 | 0.42 | 0.54 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-25 |  | 20:00 | 3469 | 1410 | 1 | 75.0817 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3460 | 1410 | 1 | 75.277 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3446 | 1410 | 1 | 75.5828 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3469 | 1410 | 1 | 75.0817 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3472 | 1410 | 1 | 75.0168 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 299844 | 33720 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2270 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 33720 | 44847.6 | 74.7876 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3470.4167 | 1405 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 5
| 8:00 | 58.2 | 36.1 | 24.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.03 | 0.1 | [10 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2270 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.5706 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2270
12 | 12 | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 5 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.5706
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 155 | ALTURA | 0 | ALTURA | 58 |  |  | Volume total (L) | 188148.1 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | VOLUME | 42671.5 | VOLUME | 0 | VOLUME | 16106.6 | VOLUME | 129370 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 250236.973 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 56753.095 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 21421.778 | Peso(Kg) | 172062.1 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | #NAME? |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 44847.6
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -44847.6
0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -11491.875 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2270 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -13761.875 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 26
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3491 | 1410 | 1 | 74.6085 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 165 | 15 | 14 | 5 | 45 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1410 | 75.0168 | 3472 | S.A.L |  | 2:00 | 3500 | 1410 | 1 | 74.4167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 161 | 15 | 14 | 5 | 43 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1410 | 74.4167 | 3500 | S.A.L |  | 3:00 | 3463 | 1410 | 1 | 75.2118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 157 | 15 | 14 | 5 | 41 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1410 | 75.2335 | 3462 | S.A.L |  | 4:00 | 3462 | 1410 | 1 | 75.2335 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 155 | 15 | 14 | 5 | 40 | 1.8 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1410 | 75.0817 | 3469 | S.A.L |  | 5:00 | 3458 | 1410 | 1 | 75.3205 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 153 | 15 | 14 | 6 | 43 | 1.7 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1410 | 74.9736 | 3474 | S.A.L |  | 6:00 | 3469 | 1410 | 1 | 75.0817 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 149 | 17 | 16 | 6 | 38 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1410 | 75.3859 | 3455 | S.A.L |  | 7:00 | 3549 | 1410 | 1 | 73.3892 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 142 | 18 | 16 | 6 | 35 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1410 | 75.9354 | 3430 | S.A.L |  | 8:00 | 3474 | 1410 | 1 | 74.9736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 145 | 19 | 17 | 6 | 38 | 1.7 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1410 | 75.3423 | 3457 | S.A.L |  | 9:00 | 3494 | 1410 | 1 | 74.5445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 147 | 17 | 15 | 5 | 38 | 1.8 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1410 | 75.0817 | 3469 | S.A.L |  | 10:00 | 3455 | 1410 | 1 | 75.3859 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 151 | 16 | 14 | 5 | 40 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1410 | 74.5018 | 3496 | S.A.L |  | 11:00 | 3433 | 1410 | 1 | 75.869 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 148 | 16 | 14 | 5 | 38 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1410 | 72.9167 | 3572 | S.A.L |  | 12:00 | 3430 | 1410 | 1 | 75.9354 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 153 | 16 | 14 | 5 | 39 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 |  |  | 1410 | 75.1467 | 3466 | S.A.L |  | 13:00 | 3428 | 1410 | 1 | 75.9797 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 152.1667 | 16.1667 | 14.6667 | 5.3333 | 39.8333 | 1.6917 | 1.2917 | 0.52727 | 0.58182 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1410 | 74.9194 |  |  |  | 14:00 | 3457 | 1410 | 1 | 75.3423 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 165 | 19 | 17 | 6 | 45 | 1.8 | 1.6 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 | 0 | 0 | 1410 | 75.9354 |  |  |  | 15:00 | 3427 | 1410 | 1 | 76.0018 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 142 | 15 | 14 | 5 | 35 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.6 | 0 | 0 | 1410 | 72.9167 |  |  |  | 16:00 | 3469 | 1410 | 1 | 75.0817 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3537 | 1410 | 1 | 73.6382 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3496 | 1410 | 1 | 74.5018 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3417 | 1410 | 1 | 76.2243 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.57 | 0.53 | 0.61 | 0.62 | 0.54 | * | 0.55 | 0.5 | * | 0.46 | 0.5 | 0.48 | 0.44 | 0.47 | 0.5 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-26 |  | 20:00 | 3572 | 1410 | 1 | 72.9167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3403 | 1410 | 1 | 76.5379 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3466 | 1410 | 1 | 75.1467 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3463 | 1410 | 1 | 75.2118 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3449 | 1410 | 1 | 75.5171 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 299743.2 | 33840 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2270 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 33840 | 45007.2 | 75.0863 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3469.25 | 1410 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 56.2 | 34.1 | 24.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.03 | [11 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2270 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA | [6 empty] | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.5731 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2270
12 | 12 | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 2 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.5731
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 45007.2
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -45007.2
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -13761.875 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2270 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -16031.875 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 27
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3460 | 1410 | 1 | 75.277 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 147 | 19 | 17 | 5 | 37 | 1.6 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 |  |  | 1410 | 75.5171 | 3449 | S.A.L |  | 2:00 | 3459 | 1410 | 1 | 75.2987 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 150 | 19 | 17 | 5 | 34 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 |  |  | 1410 | 75.2987 | 3459 | S.A.L |  | 3:00 | 3591 | 1410 | 1 | 72.5309 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 146 | 21 | 18 | 4 | 33 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 |  |  | 1410 | 75.9132 | 3431 | S.A.L |  | 4:00 | 3431 | 1410 | 1 | 75.9132 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 144 | 23 | 21 | 4 | 33 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.3 |  |  | 1410 | 75.1684 | 3465 | S.A.L |  | 5:00 | 3564 | 1410 | 1 | 73.0803 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 132 | 20 | 20 | 4 | 30 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1410 | 74.5658 | 3493 | S.A.L |  | 6:00 | 3465 | 1410 | 1 | 75.1684 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 134 | 20 | 19 | 4 | 31 | 1.5 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1410 | 74.8443 | 3480 | S.A.L |  | 7:00 | 3460 | 1410 | 1 | 75.277 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 130 | 20 | 19 | 4 | 29 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1380 | 73.4207 | 3472 | S.A.L |  | 8:00 | 3493 | 1410 | 1 | 74.5658 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 135 | 20 | 19 | 4 | 32 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 |  |  | 1380 | 73.569 | 3465 | S.A.L |  | 9:00 | 3509 | 1410 | 1 | 74.2258 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 138 | 20 | 18 | 4 | 32 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 |  |  | 1380 | 73.3362 | 3476 | S.A.L |  | 10:00 | 3480 | 1410 | 1 | 74.8443 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 140 | 21 | 18 | 5 | 34 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1380 | 72.9167 | 3496 | S.A.L |  | 11:00 | 3503 | 1380 | 1 | 72.771 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 144 | 21 | 17 | 5 | 32 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2 |  |  | 1275 | 67.5038 | 3489 | S.A.L |  | 12:00 | 3472 | 1380 | 1 | 73.4207 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 148 | 21 | 17 | 5 | 33 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 |  |  | 1275 | 68.5052 | 3438 | S.A.L |  | 13:00 | 3466 | 1380 | 1 | 73.5478 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 140.6667 | 20.4167 | 18.3333 | 4.4167 | 32.5 | 1.4667 | 1.2333 | 0.475 | 0.50833 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.2182 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1377.5 | 73.3799 |  |  |  | 14:00 | 3465 | 1380 | 1 | 73.569 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 150 | 23 | 21 | 5 | 37 | 1.7 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3.5 | 0 | 0 | 1410 | 75.9132 |  |  |  | 15:00 | 3499 | 1380 | 1 | 72.8541 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 130 | 19 | 17 | 4 | 29 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1275 | 67.5038 |  |  |  | 16:00 | 3476 | 1380 | 1 | 73.3362 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3494 | 1380 | 1 | 72.9584 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3496 | 1380 | 1 | 72.9167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3460 | 1380 | 1 | 73.6753 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-27 |  | 20:00 | 3489 | 1275 | 1 | 67.5038 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3467 | 1275 | 1 | 67.9322 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3438 | 1275 | 1 | 68.5052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3473 | 1275 | 1 | 67.8148 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3470 | 1275 | 1 | 67.8734 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 300888 | 32895 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2270 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 29800 | 39634 | 66.2107 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3482.5 | 1370.625 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 58.2 | 34.1 | 25.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.15 | [10 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2270 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.5443 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2270
12 | 12 | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 9 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.5443
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 39634
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -39634
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -16031.875 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2270 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -18301.875 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 28
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3454 | 1275 | 1 | 68.1878 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 145 | 20 | 16 | 5 | 31 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 3.5 |  |  | 1275 | 67.8734 | 3470 | S.A.L |  | 2:00 | 3232 | 1275 | 1 | 72.8715 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.345 | 1 | 24
2:00 | 142 | 18 | 14 | 5 | 29 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 3.5 |  |  | 1275 | 72.8715 | 3232 | S.A.L |  | 3:00 | 3289 | 1275 | 1 | 71.6086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 137 | 16 | 13 | 5 | 27 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 3.2 |  |  | 1275 | 67.5038 | 3489 | S.A.L |  | 4:00 | 3489 | 1275 | 1 | 67.5038 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 134 | 14 | 13 | 5 | 26 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 3.2 |  |  | 1275 | 65.0319 | 3508 | S.A.L |  | 5:00 | 3481 | 1235 | 1 | 65.5363 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 133 | 13 | 11 | 5 | 22 | 1.6 | 1 | 0.3 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.5 |  |  | 1275 | 64.9024 | 3515 | S.A.L |  | 6:00 | 3508 | 1235 | 1 | 65.0319 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 135 | 13 | 12 | 5 | 22 | 1.6 | 1 | 0.3 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.5 |  |  | 1235 | 65.1619 | 3501 | S.A.L |  | 7:00 | 3494 | 1235 | 1 | 65.2925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 136 | 14 | 13 | 6 | 25 | 1.6 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 1235 | 65.896 | 3462 | S.A.L |  | 8:00 | 3515 | 1235 | 1 | 64.9024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 135 | 16 | 14 | 6 | 28 | 1.5 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 1235 | 66.0295 | 3455 | S.A.L |  | 9:00 | 3529 | 1235 | 1 | 64.6449 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 139 | 19 | 14 | 5 | 29 | 1.7 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 1235 | 65.801 | 3467 | S.A.L |  | 10:00 | 3501 | 1235 | 1 | 65.1619 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 144 | 22 | 14 | 5 | 29 | 1.8 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 1235 | 65.4423 | 3486 | S.A.L |  | 11:00 | 3454 | 1235 | 1 | 66.0486 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 138 | 18 | 14 | 6 | 28 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 1235 | 65.7062 | 3472 | S.A.L |  | 12:00 | 3462 | 1235 | 1 | 65.896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 132 | 16 | 14 | 6 | 25 | 1.4 | 1 | 0.3 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 1235 | 65.0134 | 3509 | S.A.L |  | 13:00 | 3451 | 1235 | 1 | 66.106 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 137.5 | 16.5833 | 13.5 | 5.3333 | 26.75 | 1.45 | 1.0333 | 0.35 | 0.44167 | 6.9 | 6.4333 | 6.4333 | 6.1667 | 3 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1251.6667 | 66.4361 |  |  |  | 14:00 | 3455 | 1235 | 1 | 66.0295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 145 | 22 | 16 | 6 | 31 | 1.8 | 1.1 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.5 | 0 | 0 | 1275 | 72.8715 |  |  |  | 15:00 | 3456 | 1235 | 1 | 66.0104 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 132 | 13 | 11 | 5 | 22 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6.1 | 2.5 | 0 | 0 | 1235 | 64.9024 |  |  |  | 16:00 | 3467 | 1235 | 1 | 65.801 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3506 | 1235 | 1 | 65.069 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3486 | 1235 | 1 | 65.4423 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3482 | 1235 | 1 | 65.5175 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.4 | 0.51 | 0.25 | 0.22 | 0.38 |  | 0.32 | 0.32 |  | 0.39 | 0.28 | 0.13 | 0.1 | 0.3 | 0.32 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-28 |  | 20:00 | 3472 | 1235 | 1 | 65.7062 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3504 | 1235 | 1 | 65.1061 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3509 | 1235 | 1 | 65.0134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3480 | 1235 | 1 | 65.5552 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3509 | 1235 | 1 | 65.0134 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 299466 | 29800 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2270 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 29800 | 39634 | 66.2107 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3466.0417 | 1241.6667 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 58.2 | 32.1 | 28.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | [11 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2270 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.5802 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2270
12 | 12 | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.5802
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 39634
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -39634
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2270 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -2270 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | -2270

## 29
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3486 | 1235 | 1 | 65.4423 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 121 | 15 | 14 | 6 | 23 | 1.2 | 1 | 0.3 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 1235 | 65.0134 | 3509 | S.A.L |  | 2:00 | 3519 | 1235 | 1 | 64.8286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 115 | 14 | 14 | 7 | 22 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 1235 | 64.8286 | 3519 | S.A.L |  | 3:00 | 3498 | 1235 | 1 | 65.2178 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 110 | 14 | 14 | 7 | 20 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 1235 | 65.1992 | 3499 | S.A.L |  | 4:00 | 3499 | 1235 | 1 | 65.1992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 108 | 14 | 14 | 7 | 19 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 1235 | 65.2925 | 3494 | S.A.L |  | 5:00 | 3471 | 1235 | 1 | 65.7251 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 105 | 14 | 1.2 | 8 | 19 | 1.4 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 1235 | 65.4611 | 3485 | S.A.L |  | 6:00 | 3494 | 1235 | 1 | 65.2925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 106 | 16 | 1.2 | 8 | 20 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 1235 | 66.356 | 3438 | S.A.L |  | 7:00 | 3465 | 1235 | 1 | 65.8389 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 103 | 17 | 14 | 8 | 20 | 1.6 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 1235 | 66.9794 | 3406 | S.A.L |  | 8:00 | 3485 | 1235 | 1 | 65.4611 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 107 | 17 | 14 | 7 | 20 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2 |  |  | 1235 | 65.2925 | 3494 | S.A.L |  | 9:00 | 3471 | 1235 | 1 | 65.7251 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 111 | 17 | 14 | 7 | 23 | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.5 |  |  | 1235 | 66.3367 | 3439 | S.A.L |  | 10:00 | 3438 | 1235 | 1 | 66.356 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 114 | 16 | 12 | 7 | 22 | 1.4 | 1 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 1235 | 66.0295 | 3455 | S.A.L |  | 11:00 | 3420 | 1235 | 1 | 66.7052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 117 | 15 | 12 | 6 | 21 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 1235 | 65.1061 | 3504 | S.A.L |  | 12:00 | 3406 | 1235 | 1 | 66.9794 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 115 | 15 | 13 | 6 | 20 | 1.6 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 1235 | 63.724 | 3580 | S.A.L |  | 13:00 | 3439 | 1235 | 1 | 66.3367 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 111 | 15.3333 | 11.45 | 7 | 20.75 | 1.3917 | 0.96667 | 0.40833 | 0.46667 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.7417 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1235 | 65.4683 |  |  |  | 14:00 | 3494 | 1235 | 1 | 65.2925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 121 | 17 | 14 | 8 | 23 | 1.7 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 1235 | 66.9794 |  |  |  | 15:00 | 3419 | 1235 | 1 | 66.7248 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 103 | 14 | 1.2 | 6 | 19 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 1235 | 63.724 |  |  |  | 16:00 | 3439 | 1235 | 1 | 66.3367 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3459 | 1235 | 1 | 65.9531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3455 | 1235 | 1 | 66.0295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3444 | 1235 | 1 | 66.2404 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.36 | 0.42 | 0.4 | 0.43 | 0.42 | * | 0.48 | 0.42 | * | 0.26 | 0.29 | 0.3 | 0.32 | 0.28 | 0.3 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-29 |  | 20:00 | 3504 | 1235 | 1 | 65.1061 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3437 | 1235 | 1 | 66.3753 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3580 | 1235 | 1 | 63.724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3515 | 1235 | 1 | 64.9024 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3447 | 1235 | 1 | 66.1828 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 299822.4 | 29640 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2402.4167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 29640 | 39421.2 | 65.749 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3470.1667 | 1235 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 100.1007 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 58.2 | 34.1 | 26.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | [11 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2402.4167 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.0128 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2402.4167
12 | 12 | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 8.0128
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 39421.2
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -39421.2
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -2270 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2402.4167 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -4672.4167 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 30
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3425 | 1235 | 1 | 66.6079 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 108 | 15 | 13 | 6 | 19 | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 1235 | 66.1828 | 3447 | S.A.L |  | 2:00 | 3469 | 1235 | 1 | 65.763 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 110 | 15 | 13 | 6 | 17 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 1235 | 65.763 | 3469 | S.A.L |  | 3:00 | 3436 | 1235 | 1 | 66.3946 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 107 | 14 | 13 | 7 | 17 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.3 |  |  | 1235 | 65.9531 | 3459 | S.A.L |  | 4:00 | 3459 | 1235 | 1 | 65.9531 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 105 | 13 | 14 | 7 | 16 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.3 |  |  | 1235 | 65.574 | 3479 | S.A.L |  | 5:00 | 3468 | 1235 | 1 | 65.782 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 99 | 12 | 13 | 7 | 17 | 1.2 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.8 |  |  | 1235 | 62.519 | 3649 | S.A.L |  | 6:00 | 3479 | 1235 | 1 | 65.574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 101 | 12 | 13 | 7 | 17 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1160 | 58.3386 | 3673 | S.A.L |  | 7:00 | 3674 | 1235 | 1 | 62.0936 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 98 | 13 | 14 | 7 | 17 | 1.2 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.2 |  |  | 1160 | 58.3545 | 3672 | S.A.L |  | 8:00 | 3649 | 1235 | 1 | 62.519 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 104 | 13 | 14 | 7 | 17 | 1.4 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.2 |  |  | 1160 | 58.4341 | 3667 | S.A.L |  | 9:00 | 3693 | 1235 | 1 | 61.7742 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 107 | 14 | 14 | 7 | 18 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.2 |  |  | 1160 | 58.4819 | 3664 | S.A.L |  | 10:00 | 3673 | 1160 | 1 | 58.3386 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 109 | 14 | 14 | 7 | 18 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.2 |  |  | 1160 | 62.8565 | 3409 | S.A.L |  | 11:00 | 3679 | 1160 | 1 | 58.2435 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 110 | 15 | 14 | 7 | 19 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1120 | 60.1946 | 3437 | S.A.L |  | 12:00 | 3672 | 1160 | 1 | 58.3545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 112 | 15 | 14 | 7 | 20 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1120 | 60.2999 | 3431 | S.A.L |  | 13:00 | 3666 | 1160 | 1 | 58.45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 105.8333 | 13.75 | 13.5833 | 6.8333 | 19.5 | 1 | 1.3417 | 0.49167 | 0.44167 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.3167 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1184.5833 | 61.9127 |  |  |  | 14:00 | 3667 | 1160 | 1 | 58.4341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 112 | 15 | 14 | 7 | 20 | 1.4 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.8 | 0 | 0 | 1235 | 66.1828 |  |  |  | 15:00 | 3708 | 1160 | 1 | 57.788 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 98 | 12 | 13 | 6 | 16 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 1120 | 58.3386 |  |  |  | 16:00 | 3664 | 1160 | 1 | 58.4819 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3366 | 1160 | 1 | 63.6595 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3409 | 1160 | 1 | 62.8565 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3447 | 1120 | 1 | 60.02 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-30 |  | 20:00 | 3437 | 1120 | 1 | 60.1946 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 0.48 | 0.54 | 0.49 | 0.53 | 0.47 |  | 0.54 | 0.56 |  | 0.44 | 0.48 | 0.41 | 0.39 | 0.44 | 0.46 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3406 | 1120 | 1 | 60.7425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3431 | 1120 | 1 | 60.2999 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3402 | 1120 | 1 | 60.8139 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3389 | 1120 | 1 | 61.0472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 305164.8 | 28275 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2663.4667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 28275 | 37605.75 | 61.6744 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3532 | 1178.125 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 110.9778 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 60.2 | 35.1 | 28.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0.1 | [10 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2663.4667 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.728 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2663.4667
12 | 12 | 12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final(mg/l) |  | 0 |  |  | Dosagem Final(mg/l) |  | 8.728
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 3.99
[33 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 0 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [10 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[33 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | CHEIOS | 0 | [5 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 37605.75
[26 empty] | Operando | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -37605.75
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -4672.4167 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2663.4667 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -7335.8833 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | -7335.8833

## 31
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3364 | 1120 | 1 | 61.5009 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 112 | 15 | 14 | 7 | 19 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1120 | 61.0472 | 3389 | S.A.L |  | 2:00 | 3389 | 1120 | 1 | 61.0472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 15 | 1.345 | 1 | 24
2:00 | 110 | 15 | 14 | 7 | 18 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.2 |  |  | 1120 | 61.0472 | 3389 | S.A.L |  | 3:00 | 3398 | 1120 | 1 | 60.8855 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 107 | 15 | 14 | 7 | 17 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.2 |  |  | 1120 | 60.7425 | 3406 | S.A.L |  | 4:00 | 3406 | 1120 | 1 | 60.7425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 105 | 15 | 14 | 7 | 16 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 1120 | 60.8497 | 3400 | S.A.L |  | 5:00 | 3435 | 1120 | 1 | 60.2297 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 98 | 17 | 15 | 8 | 14 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 3 |  |  | 1140 | 61.2161 | 3440 | S.A.L |  | 6:00 | 3400 | 1120 | 1 | 60.8497 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 99 | 18 | 15 | 8 | 15 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 3 |  |  | 1140 | 60.8446 | 3461 | S.A.L |  | 7:00 | 3419 | 1140 | 1 | 61.5921 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 100 | 16 | 15 | 8 | 15 | 1.2 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 3 |  |  | 1140 | 59.6216 | 3532 | S.A.L |  | 8:00 | 3440 | 1140 | 1 | 61.2161 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 96 | 15 | 16 | 7 | 14 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 3 |  |  | 1140 | 62.2659 | 3382 | S.A.L |  | 9:00 | 3425 | 1140 | 1 | 61.4842 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 94 | 16 | 15 | 7 | 14 | 1.2 | 1 | 0.2 | 0.3 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 3 |  |  | 1140 | 62.119 | 3390 | S.A.L |  | 10:00 | 3461 | 1140 | 1 | 60.8446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 93 | 17 | 14 | 8 | 15 | 1.3 | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 3 |  |  | 1140 | 61.4304 | 3428 | S.A.L |  | 11:00 | 3481 | 1140 | 1 | 60.4951 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 93 | 17 | 14 | 8 | 14 | 1.1 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 3 |  |  | 1140 | 60.2872 | 3493 | S.A.L |  | 12:00 | 3532 | 1140 | 1 | 59.6216 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 92 | 17 | 14 | 8 | 14 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 3 |  |  | 1140 | 59.944 | 3513 | S.A.L |  | 13:00 | 3462 | 1140 | 1 | 60.8271 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 99.9167 | 16.0833 | 14.5 | 7.5 | 15.4167 | 1.1 | 0.93333 | 0.29167 | 0.34167 | 6.9 | 6.5667 | 6.5667 | 6.2 | 3.075 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1133.3333 | 60.9513 |  |  |  | 14:00 | 3382 | 1140 | 1 | 62.2659 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 112 | 18 | 16 | 8 | 19 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 3.5 | 0 | 0 | 1140 | 62.2659 |  |  |  | 15:00 | 3414 | 1140 | 1 | 61.6823 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 92 | 15 | 14 | 7 | 14 | 1 | 0.7 | 0.2 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 1120 | 59.6216 |  |  |  | 16:00 | 3390 | 1140 | 1 | 62.119 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3377 | 1140 | 1 | 62.3581 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3428 | 1140 | 1 | 61.4304 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3468 | 1140 | 1 | 60.7218 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.36 | 0.32 | 0.29 | 0.25 | 0.37 |  | 0.32 | 0.34 |  | 0.32 | 0.26 | 0.34 | 0.25 | 0.28 | 0.29 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-05-01 |  | 20:00 | 3493 | 1140 | 1 | 60.2872 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3524 | 1140 | 1 | 59.7569 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3513 | 1140 | 1 | 59.944 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3544 | 1140 | 1 | 59.4197 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3494 | 1140 | 1 | 60.27 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 297500.4 | 27240 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2633.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 27240 | 36229.2 | 60.8996 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3443.2917 | 1135 |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 6
| 8:00 | 62.2 | 36.1 | 30.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.08 | 0 | [11 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2633.2 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.8511 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2633.2
12 | 12 | 12 |  | 0 |  | 12 |  |  | 12 |  | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final(mg/l) |  | 0 |  |  | Dosagem Final(mg/l) |  | 8.8511
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 143 | ALTURA | 0 | ALTURA | 85 |  |  | Volume total (L) | 113242.4
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 39367.9 | VOLUME | 0 | VOLUME | 23604.5 | VOLUME | 50270 |  |  |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 150612.392 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 52359.307 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 31393.985 | Peso(Kg) | 66859.1 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 3.99
[33 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [10 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[33 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | #NAME?
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | CHEIOS | 0 | [5 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  |  |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[26 empty] | Operando | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | 88391.8
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -7335.8833 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2633.2 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -9969.0833 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | -9969.0833

## AMOSTRAS SULFATO
AMOSTRAS SULFATO LÍQUIDO COLETADAS
DATA | LAUDO | UNIDADE
28 e 30/12/22 | 3281222/003301222 | Eta Tapacurá
2023-01-12 | 3040123 | Eta Tapacurá
2023-01-06 | 4060123 | ETA TAPACURÁ
2023-01-24 | 3160123 | ETA TAPACURÁ

## RECEBIMENTO
CONTROLE DA QUANTIDADE RECEBIDA DE PRODUTOS QUÍMICOS
Data
| S.A.L. Informar para qual tanque foi a carreta e digitar na coluna correspondente. OBS: Carreta deve ir para tanque de fibra e só será bombeada para tina em caso de necessidade (serviço, bomba quebrada…). |  |  |  |  | PAC 18 |  | Data | CLORO CARRETA |  | CLORO CILINDRO |  | Data | PERÓXIDO |  | CONTROLE DE ESTOQUES DOS TANQUES DE FIBRA 1 e 2
| DANFE | TANQUE 1 (kg) | TANQUE 2 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg) | DANFE | kg |  | DANFE | kg | DANFE | kg |  | DANFE | kg | DATA |  | TANQUE 1 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg) | TANQUE 2 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg)
1 | [7 empty] | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1899-12-31 | SALDO MÊS ANTERIOR
[8 empty] | 2 |  |  |  |  | 2
[8 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
[8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | SALDO | 0 |  |  | 0
2 | 31041 | 33060 | [5 empty] | 6 |  |  |  |  | 6 |  |  | 1900-01-01
| 31043 | 32340 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
[8 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
[8 empty] | 9 | 223852 | 19090 |  |  | 9 |  |  |  | TOTAL | 65400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 65400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | SALDO | 65400 |  |  | 0
3 | 31076 | 34970 | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  | 1900-01-02
[8 empty] | 12 |  |  |  |  | 12
[8 empty] | 13 |  |  |  |  | 13
[8 empty] | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | TOTAL | 34970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 34970 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | SALDO | 100370 |  |  | 0
4 | 31088 |  | 32770 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 |  |  | 1900-01-03
[8 empty] | 17 |  |  |  |  | 17
[8 empty] | 18 | 224771 | 19030 |  |  | 18
[8 empty] | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 32770 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 32770 | 0 | 0 |  | 0 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | SALDO | 100370 |  |  | 32770
5 | [7 empty] | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  | 1900-01-04
[8 empty] | 22 |  |  |  |  | 22
[8 empty] | 23 |  |  |  |  | 23
[8 empty] | 24 | 225237 | 18680 |  |  | 24 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25 |  |  |  |  | 25 |  |  |  | SALDO | 100370 |  |  | 32770
6 | 31137 |  | 35020 |  |  |  |  | 26 | 225645 | 17830 |  |  | 26 | 43896 | 2400 | 1900-01-05
| 31127 |  |  |  | 29960 |  |  | 27 |  |  |  |  | 27
| 31132 |  |  |  | 35090 |  |  | 28 |  |  |  |  | 28
[8 empty] | 29 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 35020 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 35020 | 0 | 65050 |  | 0 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | SALDO | 100370 |  |  | 67790
7 | [7 empty] | 31 |  |  |  |  | 31 |  |  | 1900-01-06
[8 empty] | Total |  | 74630 |  | 0 | Total |  | 2400
[8 empty] | Total Recebido |  | 74630 | [6 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 100370 |  |  | 67790
8 | [15 empty] | 1900-01-07
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 100370 |  |  | 67790
9 | 31164 |  | 35180 | [12 empty] | 1900-01-08
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 35180 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 35180 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 100370 |  |  | 102970
10 | 31184 | 34920 | [13 empty] | 1900-01-09
[17 empty] | TOTAL | 34920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 34920 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 135290 |  |  | 102970
11 | 31206 | 34200 | [13 empty] | 1900-01-10
[17 empty] | TOTAL | 34200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 34200 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 169490 |  |  | 102970
12 | 31216 |  | 34200 | [12 empty] | 1900-01-11
| 31218 |  | 32230
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 66430 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 66430 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 169490 |  |  | 169400
13 | 31245 |  |  | 34090 | [11 empty] | 1900-01-12
| 31248 |  | 33010
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 33010 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 33010 | 34090 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 169490 |  |  | 202410
14 | 31253 | 32860 | [13 empty] | 1900-01-13
| 31255 | 35760
[17 empty] | TOTAL | 68620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 68620 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 238110 |  |  | 202410
15 | [15 empty] | 1900-01-14
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 238110 |  |  | 202410
16 | 31263 |  | 32630 | [12 empty] | 1900-01-15
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 32630 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 32630 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 238110 |  |  | 235040
17 | 31284 | 31280 | [13 empty] | 1900-01-16
[17 empty] | TOTAL | 31280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 31280 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 269390 |  |  | 235040
18 | 31302 |  | 33500 | [12 empty] | 1900-01-17
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 33500 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 33500 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 269390 |  |  | 268540
19 | 31324 |  |  | 33140 | [11 empty] | 1900-01-18
| 31326 | 34300
[17 empty] | TOTAL | 34300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 34300 | 0 | 33140 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 303690 |  |  | 268540
20 | [15 empty] | 1900-01-19
[17 empty] | TOTAL | 32760 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 336450 |  |  | 268540
21 | 31361 | 32760 | [13 empty] | 1900-01-20
| 31368 | 33570
[17 empty] | TOTAL |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL | 66330 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 336450 |  |  | 268540
22 | [15 empty] | 1900-01-21
[17 empty] | TOTAL | 33020 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 369470 |  |  | 268540
23 | 31374 | 33020 | [13 empty] | 1900-01-22
| 31375 | 34990
[17 empty] | TOTAL | 32930 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL | 68010 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 402400 |  |  | 268540
24 | 31398 | 32930 | [13 empty] | 1900-01-23
[17 empty] | TOTAL |  | 0 | 0 | 31790 | 0 | 0
| TOTAL | 32930 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 402400 |  |  | 300330
25 | 31402 |  | 31790 | [12 empty] | 1900-01-24
[17 empty] | TOTAL |  | 0 | 0 | 31790 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 31790 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 402400 |  |  | 332120
26 | 31412 |  | 31790 | [12 empty] | 1900-01-25
| 31427 |  | 26550
[17 empty] | TOTAL | 32360 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 58340 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 434760 |  |  | 332120
27 | 31451 | 32360 | [13 empty] | 1900-01-26
[17 empty] | TOTAL |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL | 32360 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 434760 |  |  | 332120
28 | [15 empty] | 1900-01-27
[17 empty] | TOTAL |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 434760 |  |  | 332120
29 | [15 empty] | 1900-01-28
[17 empty] | TOTAL | 35530 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 470290 |  |  | 332120
30 | 31482 | 35530 | [13 empty] | 1900-01-29
[17 empty] | TOTAL | 32850 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| TOTAL | 35530 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 503140 |  |  | 332120
31 | 31495 | 32850 | [13 empty] | 1900-01-30
[17 empty] | TOTAL | 571700 | 0 | 0 | 358670 | 0 | 0
| TOTAL | 32850 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 1074840 |  |  | 690790
TOTAL DO MÊS |  | 571700 | 358670 | 67230 | 65050 | 0 | [9 empty] | SALDO DO MÊS

## Para CCO
Acompanhamento ETA Castelo Branco
Ação Covid-19 – Aumento vazão Sistema Tapacurá
Data | Horários | Bruta |  |  |  | Tratada
|  | Cor | Turbidez | Ferro | Manganês | Cor | Turbidez | Cloro | Ferro | Manganês
|  | Pt Co | NTU | mg/L | mg/L | Pt Co | NTU | mg/L | mg/L | mg/L
1 | 0h | 115 | 7.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.5 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 108 | 7 | 1 | 0.15 | 6 | 0.5 | 3.8 | 0.1 | 0.03
| 16h | 108 | 7.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
2 | 0h | 125 | 11 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.4 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 209 | 76 | 1.2 | 0.15 | 3.2 | 0.4 | 3.5 | 0.2 | 0
| 16h | 230 | 143 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6.3 | 0.7 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
3 | 0h | 246 | 226 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7.3 | 0.9 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 319 | 157 | 1 | 0.1 | 4 | 0.7 | 3.6 | 0.2 | 0
| 16h | 320 | 142 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 9 | 1.2 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
4 | 0h | 322 | 119 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 8 | 0.8 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
8h
| 16h |  |  | ¦ ¦ | ¦ ¦ |  |  |  | ¦ ¦ | ¦ ¦
5 | 0h | 294 | 89 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.6 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 265 | 56 | 1.4 | 0.15 | 5 | 0.6 | 3.8 | 0.1 | 0.03
| 16h | 268 | 58 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.6 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
6 | 0h | 286 | 62 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.6 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 230 | 49.6 | 1.4 | 0.06 | 4.2 | 0.5 | 2.8 | 0.2 | 0
| 16h | 183 | 49.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 3.1 | 0.6 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
7 | 0h | 220 | 49.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6.8 | 0.6 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 238 | 33 | 1.4 | 0.15 | 8 | 0.6 | 3.6 | 0.1 | 0.03
| 16h | 243 | 37 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 8 | 0.7 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
8 | 0h | 244 | 38 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.6 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 219 | 29 | 1 | 0.1 | 5 | 0.6 | 3.3 | 0.1 | 0.03
| 16h | 224 | 28 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.6 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
9 | 0h | 223 | 32 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.8 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 112 | 27 | 1.2 | 0.2 | 6 | 0.5 | 3.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 116 | 30 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
10 | 0h | 114 | 27 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4 | 0.4 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 102 | 20 | 1 | 0.1 | 3 | 0.5 | 3.6 | 0.2 | 0
| 16h | 104 | 22 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4 | 0.6 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
11 | 0h | 112 | 22.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 3.6 | 0.6 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 84 | 15 | 1 | 0.1 | 5 | 0.6 | 3.6 | 0.1 | 0
| 16h | 103 | 19 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4 | 0.6 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
12 | 0h | 115 | 24 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4 | 0.6 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 88 | 16 | 1 | 0.15 | 4 | 0.5 | 3.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 87 | 17 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.4 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
13 | 0h | 97 | 20 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.5 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 80 | 13 | 1 | 0.1 | 6 | 0.7 | 3.6 | 0.1 | 0.03
| 16h | 86 | 14 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.6 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
14 | 0h | 84 | 13 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.5 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 74 | 12 | 1 | 0.1 | 7 | 0.5 | 3 | 0.1 | 0.03
| 16h | 89 | 17 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.5 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
15 | 0h | 89 | 14 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.5 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 85 | 13 | 1 | 0.15 | 6 | 0.5 | 2.8 | 0.1 | 0.03
| 16h | 83 | 13 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
16 | 0h | 77 | 11 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4 | 0.5 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 5 | 0.8 | 0.15 | 11 | 0.5 | 3.8 | 0.1 | 0
| 16h | 102 | 14 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 9 | 0.6 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
17 | 0h | 79 | 11 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 9 | 0.7 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 70 | 10 | 1 | 0.15 | 6 | 0.7 | 2.5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 84 | 12 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.5 | 2.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
18 | 0h | 86 | 17 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.9 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 81 | 12 | 1 | 0.15 | 6 | 0.6 | 3 | 0.1 | 0.03
| 16h | 85 | 15 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.5 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
19 | 0h | 90 | 18 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.6 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 112 | 27 | 1.2 | 0.1 | 5 | 0.6 | 2.7 | 0.1 | 0
| 16h | 183 | 76 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.7 | 2.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
20 | 0h | 248 | 110 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 8 | 0.8 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 235 | 96 | 1 | 0.15 | 9 | 0.6 | 5 | 0.1 | 0.03
| 16h | 230 | 101 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 9 | 1 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
21 | 0h | 221 | 88 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 10 | 0.9 | 3.4 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 217 | 83 | 1.2 | 0.1 | 10 | 0.5 | 3.2 | 0.2 | 0.03
| 16h | 228 | 85 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.5 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
22 | 0h | 238 | 88 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.5 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 242 | 99 | 1 | 0.1 | 4 | 0.5 | 3.6 | 0.1 | 0
| 16h | 243 | 95 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.5 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
23 | 0h | 241 | 92 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.6 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 219 | 77 | 1 | 0.15 | 5 | 0.6 | 3.6 | 0.1 | 0
| 16h | 232 | 83 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4 | 0.5 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
24 | 0h | 208 | 73 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4 | 0.7 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 216 | 70 | 1.2 | 0.15 | 5 | 0.5 | 3.2 | 0.1 | 0.03
| 16h | 218 | 70 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4 | 0.5 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
25 | 0h | 212 | 66 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 171 | 51 | 1 | 0.15 | 5 | 0.5 | 3.6 | 0.1 | 0.03
| 16h | 173 | 48 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.5 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
26 | 0h | 165 | 45 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.5 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 153 | 43 | 1 | 0.15 | 6 | 0.5 | 3.6 | 0.1 | 0.03
| 16h | 147 | 38 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.5 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
27 | 0h | 147 | 37 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.6 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 132 | 30 | 1 | 0.15 | 4 | 0.4 | 3.2 | 0.1 | 0.03
| 16h | 138 | 32 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4 | 0.5 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
28 | 0h | 145 | 31 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.4 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 133 | 22 | 1.2 | 0.1 | 5 | 0.3 | 2.5 | 0.1 | 0
| 16h | 139 | 29 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.3 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
29 | 0h | 121 | 23 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.3 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 105 | 19 | 1 | 0.1 | 8 | 0.5 | 2.8 | 0.1 | 0
| 16h | 111 | 23 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.5 | 2.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
30 | 0h | 108 | 19 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 6 | 0.6 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 99 | 17 | 1 | 0.15 | 7 | 0.5 | 3.8 | 0.1 | 0.03
| 16h | 107 | 18 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.5 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
31 | 0h | 112 | 19 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.4 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 98 | 14 | 1 | 0.17 | 8 | 0.3 | 3 | 0.1 | 0
| 16h | 94 | 14 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.2 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦

## CONTROLE TINAS
Dia | CONSUMO | [7 empty] | ABASTECIMENTO | [9 empty] | 2020-04-01
| TINA 1 |  |  |  | TINA 3 |  |  |  | TINA 1 |  |  |  |  | TINA 3
| INÍCIO |  | FIM |  | INÍCIO |  | FIM |  | TANQUE DE ORIGEM | INÍCIO |  | FIM |  | TANQUE DE ORIGEM | INÍCIO |  | FIM
| HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) |  | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) |  | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | OBSERVAÇÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## Parte 1
[6 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [15 empty] | ETA Castello Branco
2020-04-01
DIA | COR (Pt - Co) | [8 empty] | TURBIDEZ (em JTU) | [11 empty] | pH
| BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | FILTRADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 115 | 107 | 110.1667 | 13.5 | 11.5 | 12.0417 | 6 | 5 | 5.8333 | 7.6 | 6.9 | 7.275 | 1.05 | 0.85 | 0.94583 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.40833 | 7 | 6.9 | 6.9167 | 6.6 | 6.3 | 6.575 | 6.3 | 6.3 | 6.3
2 | 275 | 125 | 209.8333 | 18.05 | 11.3 | 13.6667 | 8.6 | 2.3 | 5.325 | 264 | 11 | 111.6667 | 5.15 | 1.05 | 2.7958 | 0.9 | 0.4 | 0.58333 | 1.4 | 0.4 | 0.73333 | 7.2 | 6.7 | 6.95 | 6.6 | 6.35 | 6.4792 | 6.4 | 6.1 | 6.2917
3 | 324 | 246 | 301.9167 | 20 | 8.55 | 14.925 | 11 | 3 | 7.3167 | 226 | 137 | 166.3333 | 3.85 | 2.1 | 2.8917 | 1.3 | 0.6 | 0.9525 | 1.2 | 0.5 | 0.86667 | 6.7 | 6.6 | 6.6167 | 6.35 | 6.1 | 6.2083 | 6.2 | 6 | 6.0333
4 | 325 | 321 | 301.9167 | 15 | 12 | 14.925 | 8 | 7 | 7.3167 | 89 | 111 | 166.3333 | 1.8 | 2.4 | 2.8917 | 0.6 | 0.6 | 0.9525 | 0.7 | 1 | 0.86667 | 7 | 6 | 6.6167 | 6.3 | 6.2 | 6.2083 | 6 | 6 | 6.0333
5 | 294 | 258 | 274.5 | 13.5 | 11 | 12.375 | 7 | 5 | 6 | 89 | 50 | 62.9167 | 1.8 | 1.45 | 1.675 | 0.6 | 0.5 | 0.58333 | 0.7 | 0.6 | 0.675 | 7 | 6.8 | 6.9167 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6 | 6
6 | 286 | 124 | 218.1667 | 13.65 | 10.5 | 11.9792 | 6.8 | 3.1 | 5.0167 | 62 | 46.4 | 51.0333 | 1.75 | 1.1 | 1.3583 | 0.6 | 0.5 | 0.55 | 0.7 | 0.5 | 0.59167 | 7.1 | 6.8 | 7.0083 | 6.5 | 6.25 | 6.3583 | 6.1 | 6 | 6.0667
7 | 252 | 220 | 239.0833 | 19 | 11.95 | 15.1292 | 8 | 6.8 | 7.625 | 62 | 46.4 | 37.4583 | 1.7 | 0.9 | 1.3375 | 0.7 | 0.6 | 0.625 | 0.8 | 0.6 | 0.675 | 6.9 | 6.8 | 6.825 | 6.5 | 6.25 | 6.4458 | 6.2 | 6.1 | 6.15
8 | 244 | 218 | 225.25 | 14.5 | 10.5 | 12.5417 | 8 | 5 | 6.6667 | 38 | 28 | 31 | 1.4 | 0.8 | 1.1125 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 1.2 | 0.5 | 0.75833 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1
9 | 223 | 108 | 148.75 | 12.5 | 10 | 11.125 | 7 | 4 | 5.5833 | 32 | 26 | 29.5833 | 1.3 | 0.905 | 1.1129 | 0.8 | 0.4 | 0.54167 | 0.7 | 0.5 | 0.55833 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 6.1 | 6.1
10 | 114 | 95.2 | 104.0417 | 11.5 | 8.65 | 9.9167 | 4 | 2 | 3.55 | 27 | 20 | 22.55 | 1.35 | 0.8 | 1.075 | 0.6 | 0.4 | 0.54167 | 0.6 | 0.4 | 0.48333 | 6.9 | 6.8 | 6.8818 | 6.6 | 6.4 | 6.4625 | 6.2 | 6.1 | 6.1167
11 | 112 | 79 | 95.0833 | 12.5 | 8 | 10.5625 | 6 | 2 | 4.0667 | 22.6 | 14 | 18.6333 | 1.35 | 0.9 | 1.1917 | 0.6 | 0.5 | 0.56667 | 0.6 | 0.5 | 0.50833 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.2 | 6.2 | 6.2
12 | 115 | 82 | 92.9167 | 14 | 9 | 11.625 | 6 | 3 | 4.4167 | 24 | 15 | 18.0833 | 1.25 | 0.95 | 1.0708 | 0.6 | 0.4 | 0.45833 | 0.6 | 0.4 | 0.49167 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2
13 | 97 | 80 | 85.9167 | 14.5 | 13.5 | 14.0833 | 7 | 5 | 6.25 | 20 | 13 | 15.0833 | 1.2 | 0.8 | 1.05 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2
14 | 98 | 74 | 83.3333 | 16 | 13 | 14.4167 | 8 | 5 | 6.3333 | 18 | 11 | 13.75 | 1.2 | 0.75 | 0.99583 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.50833 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2
15 | 90 | 78 | 84 | 15.5 | 12 | 13.5833 | 6 | 4 | 5.5 | 14 | 12 | 13.0833 | 1.25 | 1.05 | 1.1583 | 0.5 | 0.4 | 0.48333 | 0.6 | 0.5 | 0.53333 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.52 | 6.2 | 6.44
16 | 116 | 60 | 88 | 18.5 | 14.5 | 15.6667 | 11 | 4 | 7.3333 | 15 | 5 | 14 | 1.4 | 0.75 | 1.1083 | 0.7 | 0.4 | 0.54167 | 0.6 | 0.4 | 1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.45 | 6.4667 | 6.2 | 6.1 | 6.5
17 | 94 | 67 | 79.3333 | 15.5 | 13 | 14.2917 | 9 | 5 | 6.8333 | 17 | 10 | 12.0833 | 2.15 | 1.1 | 1.342 | 0.9 | 0.5 | 0.69167 | 1.2 | 0.5 | 0.68333 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.2 | 6.2 | 6.2
18 | 88 | 80 | 84.25 | 15 | 14 | 14.7083 | 7 | 5 | 6.1667 | 17 | 12 | 14.75 | 1.45 | 1.1 | 1.2833 | 0.9 | 0.5 | 0.65 | 0.9 | 0.6 | 0.68333 | 7 | 6.9 | 6.9667 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2
19 | 245 | 90 | 147.4167 | 16.5 | 14 | 14.7917 | 8 | 4 | 5.9583 | 111 | 20 | 53.4545 | 2.9 | 1.1 | 1.7542 | 0.8 | 0.6 | 0.65833 | 1.5 | 0.6 | 0.78333 | 7 | 6.9 | 6.9273 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2
20 | 249 | 218 | 237.5 | 21.5 | 14.5 | 16.6667 | 10 | 8 | 8.6667 | 110 | 82 | 99.8333 | 2.55 | 1.9 | 2.1981 | 10 | 0.6 | 1.5167 | 1.3 | 0.8 | 0.98333 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2
21 | 232 | 212 | 223.5 | 20 | 16 | 17.5833 | 13 | 4 | 8 | 102 | 78 | 86.8333 | 2.25 | 1.35 | 1.8833 | 0.9 | 0.5 | 0.60833 | 1.5 | 0.5 | 0.85 | 7 | 6.9 | 6.9667 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2
22 | 256 | 238 | 243.75 | 16.5 | 11.5 | 13.7917 | 6 | 4 | 4.9167 | 103 | 88 | 94.8333 | 1.9 | 1.35 | 1.6417 | 0.6 | 0.5 | 0.51667 | 0.8 | 0.5 | 0.575 | 7 | 6.9 | 6.9333 | 6.5 | 6.35 | 6.4 | 6.2 | 6 | 6.0667
23 | 241 | 216 | 228.4167 | 21.5 | 12.5 | 17 | 6 | 4 | 4.5833 | 99 | 75 | 84.5833 | 1.5 | 1.75 | 2.025 | 0.6 | 0.4 | 0.55833 | 0.8 | 0.6 | 0.69091 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6 | 6 | 6
24 | 218 | 198 | 212.1667 | 20 | 10.2 | 15.2792 | 5 | 4 | 4.25 | 73 | 61 | 69.1667 | 1.95 | 1.1 | 1.7 | 0.7 | 0.4 | 0.55 | 0.9 | 0.6 | 0.70833 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6 | 6 | 6
25 | 212 | 169 | 184.3333 | 19.5 | 13.5 | 15.8333 | 6 | 4 | 4.75 | 66 | 47 | 53.5 | 1.9 | 1.45 | 1.5917 | 0.6 | 0.5 | 0.51667 | 0.7 | 0.5 | 0.58333 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 6.3333 | 6 | 6 | 6
26 | 165 | 142 | 152.1667 | 18 | 14.5 | 15.4167 | 6 | 5 | 5.3333 | 45 | 35 | 39.8333 | 1.7 | 1.3 | 1.4917 | 0.6 | 0.5 | 0.52727 | 0.6 | 0.5 | 0.58182 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6 | 6
27 | 150 | 130 | 140.6667 | 22 | 18 | 19.375 | 5 | 4 | 4.4167 | 37 | 29 | 32.5 | 1.55 | 1.05 | 1.35 | 0.6 | 0.4 | 0.475 | 0.6 | 0.4 | 0.50833 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6 | 6 | 6
28 | 145 | 132 | 137.5 | 19 | 12 | 15.0417 | 6 | 5 | 5.3333 | 31 | 22 | 26.75 | 1.45 | 1.05 | 1.2417 | 0.4 | 0.3 | 0.35 | 0.5 | 0.4 | 0.44167 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 6.4333 | 6.2 | 6.1 | 6.1667
29 | 121 | 103 | 111 | 15.5 | 7.6 | 13.3917 | 8 | 6 | 7 | 23 | 19 | 20.75 | 1.4 | 1 | 1.1792 | 0.5 | 0.3 | 0.40833 | 0.5 | 0.4 | 0.46667 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2
30 | 112 | 98 | 105.8333 | 14.5 | 12.5 | 13.6667 | 7 | 6 | 6.8333 | 20 | 16 | 19.5 | 1.5 | 1 | 1.1708 | 0.6 | 0.4 | 0.49167 | 0.5 | 0.4 | 0.44167 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2
31 | 112 | 92 | 99.9167 | 17 | 14.5 | 15.2917 | 8 | 7 | 7.5 | 19 | 14 | 15.4167 | 1.25 | 0.85 | 1.0167 | 0.4 | 0.2 | 0.29167 | 0.4 | 0.3 | 0.34167 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6.5667 | 6.2 | 6.2 | 6.2
| MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD.
MENSAL | 325 | 60 | 165.0236 | 22 | 7.6 | 14.18 | 13 | 2 | 5.9058 | 264 | 5 | 49.5718 | 5.15 | 0.75 | 1.5208 | 10 | 0.3 | 0.6033 | 1.5 | 0.4 | 0.64131 | 7.2 | 6 | 6.8909 | 6.6 | 6.1 | 6.4324 | 6.52 | 6 | 6.1522
OBSERVAÇÕES: |  | 11/08 aumento repentino de turbidez.
Dia 22 água filtrada fora dos padrões devido a ajuste de dosagem do PAC-15 | [14 empty] | DATA:_____/_____/_____
( Teste )
| COR AGUA BRUTA |  |  |  | COR ÁGUA TRATADA | [5 empty] | TURBIDEZ AGUA BRUTA |  |  |  | TURBIDEZ AGUA TRATADA | [5 empty] | TURBIDEZ ÁGUA FILTRADA | [8 empty] | Ph DA ÁGUA TRATADA |  |  | Ph DA ÁGUA BRUTA
1 | 115 | 107 | 110.1667 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 9 | 8 | 8.3083 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.33333 | [6 empty] | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2
2 | 275 | 125 | 209.8333 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 8.5 | 6.6 | 7.6167 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.40833 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.35 | [6 empty] | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2
3 | 324 | 246 | 301.9167 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 6.5 | 5.1 | 5.8417 |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.45833 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.38333 | [6 empty] | 6.7 | 6.2 | 6.4083 | 7.2 | 6.7 | 6.9083
4 | 325 | 321 | 301.9167 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5.1 | 4.6 | 4.8333 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.475 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7
5 | 294 | 258 | 274.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 4.5 | 4.6667 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.44167 | [6 empty] | 6.4 | 6.2 | 6.3167 | 7.1 | 6.7 | 6.9333
6 | 286 | 124 | 218.1667 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.8 | 3.7 | 4.2 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.4 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.36667 | [6 empty] | 6.5 | 6.1 | 6.2667 | 7.1 | 6.7 | 6.8667
7 | 252 | 220 | 239.0833 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.1 | 3.4 | 3.7333 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.45 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.325 | [6 empty] | 6.4 | 6.1 | 6.275 | 6.8 | 6.7 | 6.7583
8 | 244 | 218 | 225.25 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 3.8 | 3.5 | 3.6333 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.40833 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.35 | [6 empty] | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 6.8 | 6.8583
9 | 223 | 108 | 148.75 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.5 | 2.9 | 3.5583 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.425 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.31667 | [6 empty] | 6.6 | 6.4 | 6.5273 | 7 | 6.9 | 6.9636
10 | 114 | 95.2 | 104.0417 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 28 | 4.7 | 15.2667 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.45 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.40833 | [6 empty] | 6.8 | 6.6 | 6.6167 | 7 | 7 | 7
11 | 112 | 79 | 95.0833 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 23 | 16 | 19.25 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.49167 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.39167 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7 | 7 | 7
12 | 115 | 82 | 92.9167 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 21 | 14.9 | 19.3 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.41667 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.34167 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7.0583
13 | 97 | 80 | 85.9167 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 14 | 9.1 | 10.8417 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.525 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.325 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7.0417
14 | 98 | 74 | 83.3333 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 8.8 | 6.1 | 7.3333 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.475 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.375 | [6 empty] | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 7 | 7.0583
15 | 90 | 50 | 50 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5.9 | 5 | 5.5667 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.375 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.30833 | [6 empty] | 6.7 | 6.6 | 6.6417 | 7.1 | 7 | 7.0417
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| Maximo | Minimo | Média |  |  |  | Maximo | Minimo | Média |  | Maximo | Minimo | Média |  |  | Maximo | Minimo | Média |  |  | Maximo | Minimo | Média | [6 empty] | Maximo | Minimo | Média | Maximo | Minimo | Média
| 325 | 90 | 169.3917 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 28 | 3.8 | 8.2633 |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.44389 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.36111 | [6 empty] | 6.8 | 6.2 | 6.5035 | 7.2 | 6.7 | 6.9726
[7 empty] | Realizada |  | 180 |  | Realizada |  | 180 |  |  | Realizada |  | 180 |  |  | Realizada |  | 180 | [6 empty] | Realizada |  | 180

## Parte 2
[6 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
2020-04-01
DIA | COR (Pt - Co) | [5 empty] | TURBIDEZ (JTU) | [5 empty] | pH | [5 empty] | FERRO (mg/l) |  | MANGANÊS (mg/l)
| DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | BRUTA | TRATADA | BRUTA | TRATADA
| (1ª etapa) |  |  | (2ª etapa) |  |  | (1ª etapa) |  |  | (2ª etapa) |  |  | (1ª etapa) |  |  | ( 2ª etapa)
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 13 | 12 | 12.0833 | 14 | 11 | 12 | 1 | 0.8 | 0.93333 | 1.1 | 0.9 | 0.95833 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6 | 6.55 | 1 | 0.2 | 0.15 | 0.03
2 | 18.3 | 12 | 14.175 | 17.8 | 10.6 | 13.1583 | 5.7 | 1.1 | 3.2 | 4.6 | 1 | 2.3917 | 6.6 | 6.4 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 6.4583 | 1.2 | 0.2 | 0.15 | 0
3 | 20 | 9.9 | 15.575 | 20 | 7.2 | 14.275 | 4.9 | 2.7 | 3.5583 | 2.8 | 1.5 | 2.225 | 6.4 | 6.1 | 6.225 | 6.3 | 6.1 | 6.1917 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0
4 | 17 | 14 | 15.575 | 13 | 10 | 14.275 | 2 | 3.1 | 3.5583 | 1.6 | 1.7 | 2.225 | 6.3 | 6.2 | 6.225 | 6.3 | 6.2 | 6.1917
5 | 14 | 12 | 13 | 13 | 10 | 11.75 | 2 | 1.7 | 1.875 | 1.6 | 1.2 | 1.475 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 1.4 | 0.2 | 0.15 | 0.03
6 | 13.5 | 11 | 12.2083 | 13.8 | 10 | 11.75 | 1.8 | 1.2 | 1.425 | 1.7 | 1 | 1.2917 | 6.5 | 6.2 | 6.3583 | 6.5 | 6.3 | 6.3583 | 1.4 | 0 | 0.06 | 0
7 | 18 | 12.4 | 14.95 | 20 | 11.5 | 15.3083 | 1.6 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 1.375 | 6.5 | 6.2 | 6.4333 | 6.5 | 6.3 | 6.4583 | 1.4 | 0.2 | 0.15 | 0.03
8 | 15 | 11 | 13.0833 | 14 | 10 | 12 | 1.7 | 0.8 | 1.2917 | 1.1 | 0.8 | 0.93333 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.03
9 | 14 | 11 | 12.1667 | 11 | 9 | 10.0833 | 1.4 | 0.91 | 1.1675 | 1.2 | 0.9 | 1.0583 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.03
10 | 12 | 8.7 | 8.7 | 11 | 8.6 | 9.7333 | 0.8 | 0.8 | 1.125 | 1.2 | 0.8 | 1.025 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 6.4 | 6.6 | 1 | 0.2 | 0.1 | Filt.
11 | 12 | 8 | 8 | 13 | 8 | 8 | 1.3 | 0.9 | 1.125 | 1.4 | 0.9 | 1.2167 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.6 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0
12 | 15 | 9 | 12 | 13 | 9 | 11.25 | 1.2 | 0.9 | 1.0667 | 1.3 | 1 | 1.075 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1 | 0.2 | 0.15 | 0.03
13 | 15 | 14 | 14.8333 | 14 | 13 | 13.3333 | 1.3 | 0.9 | 1.1333 | 1.1 | 0.7 | 0.96667 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.03
14 | 16 | 14 | 15.1667 | 16 | 12 | 13.6667 | 1.4 | 1 | 1.1833 | 1 | 0.5 | 0.80833 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.03
15 | 15 | 12 | 13.9167 | 16 | 12 | 16 | 1.3 | 1.2 | 1.2333 | 1.2 | 0.9 | 1.0833 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1 | 0.2 | 0.15 | 0.03
16 | 20 | 15 | 16.25 | 17 | 14 | 80 | 1.5 | 0.8 | 8 | 1.3 | 0.7 | 1 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | 6.5 | 6.4 | 6.9 | 0.8 | 0.1 | 0.15 | 0
17 | 17 | 14 | 15.4167 | 14 | 12 | 13.1667 | 2.1 | 1.3 | 1.5091 | 2.2 | 0.9 | 1.175 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 1 | 0.2 | 0.15 | 0.03
18 | 16 | 15 | 15.5833 | 14 | 13 | 13.8333 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.1667 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1 | 0.2 | 0.15 | 0.03
19
20 | 25 | 17 | 19.25 | 18 | 12 | 14.0833 | 3.2 | 2.6 | 2.8545 | 1.9 | 1.2 | 1.5417 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1 | 0.2 | 0.15 | 0.03
21 | 23 | 18 | 19.5833 | 17 | 14 | 15.5833 | 2.7 | 1.4 | 2.225 | 1.8 | 1.3 | 1.5417 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1.2 | 1.2 | 0.1 | 0.03
22 | 17 | 12 | 14.5 | 16 | 11 | 13.0833 | 2.3 | 1.5 | 1.9583 | 1.5 | 1.2 | 1.325 | 6.5 | 6.3 | 6.3667 | 6.5 | 6.4 | 6.4333 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0
23 | 24 | 13 | 18.25 | 19 | 12 | 15.75 | 2.8 | 2.2 | 2.4833 | 0.2 | 1.3 | 1.5667 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 1 | 0.1 | 0.15 | 0
24 | 21 | 19 | 20 | 1.7 | 1.4 | 16 | 2.2 | 1 | 1.8583 | 1.7 | 1.2 | 1.5417 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 1.2 | 0.2 | 0.15 | 0.03
25 | 21 | 14 | 16.6667 | 18 | 13 | 15 | 2.5 | 1.8 | 2.0167 | 1.3 | 1.1 | 1.1667 | 6.4 | 6.3 | 6.3333 | 6.4 | 6.3 | 6.3333 | 1 | 0.1 | 0.15 | 0.03
26 | 19 | 15 | 16.1667 | 17 | 14 | 14.6667 | 1.8 | 1.4 | 1.6917 | 1.6 | 1.2 | 1.2917 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 1 | 0.1 | 0.15 | 0.03
27 | 23 | 19 | 20.4167 | 21 | 17 | 18.3333 | 1.7 | 1.1 | 1.4667 | 1.4 | 1 | 1.2333 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 1 | 0.1 | 0.15 | 0.03
28 | 22 | 13 | 16.5833 | 16 | 11 | 13.5 | 1.8 | 1.1 | 1.45 | 1.1 | 1 | 1.0333 | 6.5 | 6.3 | 6.4333 | 6.5 | 6.3 | 6.4333 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0
29 | 17 | 14 | 15.3333 | 14 | 1.2 | 11.45 | 1.7 | 1.1 | 1.3917 | 1.1 | 0.9 | 0.96667 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0
30 | 15 | 12 | 13.75 | 14 | 13 | 13.5833 | 1.4 | 1 | 1 | 1.6 | 1 | 1.3417 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1 | 0.2 | 0.15 | 0.03
31 | 15 | 12 | 13.75 | 14 | 13 | 13.5833 | 1.4 | 1 | 1 | 1.6 | 1 | 1.3417 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1 | 0.2 | 0.15 | 0.03
MÉDIAS | 25 | 8 | 14.8978 | 21 | 1.2 | 15.6067 | 5.7 | 0.8 | 1.916 | 4.6 | 0.5 | 1.3114 | 6.6 | 6.1 | 6.2358 | 6.6 | 6 | 6.4536 | 1.069 | <0,2 | 0.13138 | 0.020357
OBSERVAÇÕES:
MATRÍCULA

## Parte3
[7 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [12 empty] | ETA CASTELO BRANCO
2020-04-01
DIA | ALCALI-NIDADE (mg/l) |  |  | SULFATO |  |  |  | CLORO (PRÉ) |  | CLORO (PÓS) |  | CLORO RESIDUAL (mg / l) |  |  | VAZÃO (l/s) | FILTROS |  | DECANTADORES |  |  | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES COR | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE COR(<=15) | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES TURBIDEZ | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE TURBIDEZ(<=5) | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA FILTRADA ANÁLISES TURBIDEZ | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA FILTRADA DENTRO DOS PADRÕES DE TURBIDEZ(<=0,5) | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA FILTRADA DENTRO DOS PADRÕES TUR > 0,5 e <= 1,0 | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES DE CLORO RESIDUAL (CRL) | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE CLORO RESIDUAL (CRL) (>= 0,5) | AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE PH |  | Análise de Alumínio (VMP 0,2 mg/L)
| BRUTA | DECAN-TADA | TRATA DA | CON-SUMO (Kg) | DOSAGEM (mg/ l) |  |  | CON-SUMO (Kg) | DOSAGEM (mg / l) | COM-SUMO (Kg) | DOSA-GEM (mg / l) |  |  |  |  | Nº DE LAVAGENS | TEMPO DE DURAÇÃO (min) | Nº DE LAVAGENS | NÚMERO DE DESCARGAS | TEMPO DE DURAÇÃO (min) | [9 empty] | AMOSTRAS REALIZADAS DE PH | AMOSTRAS DENTRO DA RECOMENDAÇÃO (>=6,0 < 9,5) | Nº Análise de água Tratada | Resultado da Análise da água Tratada
| MÉD. | MÉD. | MÉD. | TOTAL | MÁX. | MÍN. | MÉD. |  |  |  |  | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 60.2 | 33.1 | 29.1 | 38016.72 | 77.0299 | 65.6474 | 66.476 | 0 | 0 | 2383.5 | 8.3209 | 3.8 | 3.5 | 3.625 | 3315.375 |  | 8' |  | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.15
2 | 72.3 | 54.2 | 36.1 | 39939.9 | 100.5106 | 65.1961 | 74.2224 | 0 | 0 | 1967.3333 | 6.7127 | 3.6 | 3.5 | 3.5667 | 3392.0833 | 4 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.1
3 | 72.3 | 48.2 | 33.1 | 55062 | 101.1054 | 83.7191 | 94.1386 | 0 | 0 | 2330.5333 | 7.9695 | 3.8 | 3.6 | 3.65 | 3384.625 |  | 8' | 3436 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
4 |  |  |  | 49476 | 86.9479 | 82.6796 | 85.179 | 0 | 0 | 2329.4222 | 8.0195 | 3.5 | 3.5 | 3.65 | 3361.9167 |  | 8' |  | 1 | 80 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0
5 | 54.2 | 22.1 | 18.1 | 49476 | 89.6148 | 84.9109 | 87.8404 | 0 | 0 | 2103.5333 | 7.467 | 3.8 | 3.6 | 3.7667 | 3260.5417 |  | 8' |  | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.1
6 | 78.3 | 28.1 | 26.1 | 47414.5 | 85.0884 | 83.4011 | 84.3872 | 0 | 0 | 2133.8 | 7.6348 | 3.8 | 2.2 | 3.175 | 3234.75 | 5 | 8' | 6 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | sem reagente Al - 2
7 | 58.2 | 26.1 | 22.1 | 47241.6 | 85.0884 | 83.4011 | 84.3872 | 0 | 0 | 662.0833 | 2.3067 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3322.0833 |  | 8' | 6 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
8 | 74.2 | 28.2 | 24.2 | 47241.6 | 82.3213 | 78.7637 | 81.0806 | 0 | 0 | 2270 | 7.7909 | 3.6 | 3.2 | 3.3917 | 3372.2917 |  | 8' | 3343 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
9 | 58.2 | 28.1 | 23.1 | 46164.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 2270 | 8.3678 | 3.6 | 3.3 | 3.5 | 3276.3043 | 5 | 8' |  | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
10 | 56.2 | 32.1 | 24.1 | 44195.9 | 78.8276 | 77.0183 | 77.9459 | 0 | 0 | 2270 | 8.0071 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3281.25 | 4 | 0 | 4 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | xxx
11 | 58.2 | 34.1 | 24.1 | 42340.55 | 79.7521 | 70.2144 | 76.0621 | 0 | 0 | 2251.0833 | 8.0786 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3225.0833 |  | 8' |  | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | *
12 | 58.2 | 32.1 | 25.1 | 41900.32 | 82.8444 | 66.8803 | 73.8246 | 0 | 0 | 2270 | 7.9892 | 3.6 | 3.5 | 3.525 | 3288.5833 |  | 8' |  | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.15
13 | 54.2 | 32.1 | 24.1 | 38623.2 | 68.3529 | 67.0207 | 67.5849 | 0 | 0 | 2270 | 7.9441 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3307.25 | 4 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.15
14 | 54.2 | 32.1 | 24.1 | 38623.2 | 72.2177 | 64.7116 | 66.6883 | 0 | 0 | 2270 | 7.8342 | 3.6 | 2.5 | 3.2333 | 3353.6667 |  | 8' |  | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
15 | 57.2 | 34.1 | 25.1 | 38623.2 | 80.5746 | 64.5434 | 67.9211 | 0 | 0 | 2270 | 7.9656 | 3.6 | 2.5 | 3.1667 | 3298.3333 | 5 | 8' |  | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.15
16 | 60.2 | 34.1 | 26.1 | 35803.6 | 71.166 | 60.9776 | 65.9108 | 0 | 0 | 1816 | 6.6914 | 3.8 | 3.5 | 3.7167 | 3141.125 | 6 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.15
17 | 58.2 | 34.1 | 25.1 | 38304 | 69.5098 | 63.3152 | 65.1732 | 0 | 0 | 2156.5 | 7.3356 | 3.3 | 2.5 | 2.8833 | 3402.5 |  | 8' |  | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 3 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
18 | 58.2 | 33.1 | 26.1 | 37772 | 66.7671 | 61.0832 | 64.4554 | 0 | 0 | 2270 | 7.7464 | 3.5 | 2.8 | 3.1 | 3391.6667 |  | 8' |  | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.15
19 | 60.2 | 34.1 | 26.1 | 38357.2 | 77.1513 | 60.8497 | 67.288 | 0 | 0 | 2364.5833 | 8.29 | 3.5 | 2.7 | 2.9833 | 3301.2917 |  | 8' |  | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
20 | 60.2 | 34.1 | 25.1 | 44688 | 77.1743 | 73.8678 | 75.5591 | 0 | 0 | 2411.875 | 8.1548 | 5 | 3.3 | 3.8 | 3423.1667 |  | 8' |  | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 0 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
21 | 58.2 | 33.1 | 27.1 | 44461.9 | 76.7392 | 74.2922 | 76.0171 | 0 | 0 | 2270 | 7.7617 | 3.6 | 2.8 | 3.2167 | 3384.9583 |  | 8' |  | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.15
22 | 54.2 | 30.1 | 24.1 | 44368.8 | 79.5674 | 73.3611 | 74.9577 | 0 | 0 | 2270 | 7.6685 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3426.125 | 6 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
23 | 60.2 | 34.1 | 26.1 | 44702.4 | 76.9237 | 73.5763 | 75.9305 | 0 | 0 | 2270 | 7.7108 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3407.3333 |  | 8' |  | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 0 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
24 | 58.2 | 31.1 | 26.1 | 44368.8 | 81.9546 | 72.965 | 76.2634 | 0 | 0 | 2270 | 7.7967 | 32 | 3 | 5.6 | 3369.7917 |  | 8' |  | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.15
25 | 58.2 | 36.1 | 24.1 | 44847.6 | 76.2913 | 73.4661 | 74.7876 | 0 | 0 | 2270 | 7.5706 | 3.6 | 3.5 | 3.5833 | 3470.4167 | 5 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.1
26 | 56.2 | 34.1 | 24.1 | 45007.2 | 76.5379 | 72.9167 | 75.0863 | 0 | 0 | 2270 | 7.5731 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3469.25 |  | 8' |  | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
27 | 58.2 | 34.1 | 25.1 | 39634 | 75.9132 | 67.5038 | 66.2107 | 0 | 0 | 2270 | 7.5443 | 3.5 | 3 | 3.2182 | 3482.5 |  | 8' |  | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.15
28 | 58.2 | 32.1 | 28.1 | 39634 | 72.8715 | 64.6449 | 66.2107 | 0 | 0 | 2270 | 7.5802 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3466.0417 |  | 8' |  | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
29 | 58.2 | 34.1 | 26.1 | 39421.2 | 66.9794 | 63.724 | 65.749 | 0 | 0 | 2402.4167 | 8.0128 | 3 | 2 | 2.7417 | 3470.1667 |  | 8' |  | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
30 | 60.2 | 35.1 | 28.1 | 37605.75 | 66.6079 | 57.788 | 61.6744 | 0 | 0 | 2663.4667 | 8.728 | 3.8 | 3 | 3.3167 | 3532 |  | 8' |  | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.1
31 | 62.2 | 36.1 | 30.1 | 36229.2 | 62.3581 | 59.4197 | 60.8996 | 0 | 0 | 2633.2 | 8.8511 | 3.5 | 3 | 3.075 | 3443.2917 | 6 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0
MÁXIMO | 78.3 | 54.2 | 36.1 | [8 empty] | 32
MÍNIMO | 54.2 | 22.1 | 18.1 | [9 empty] | 2 |  |  | TOTAIS |  | Amostras Previstas |  |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  |  | 372 |  | 372 |  | 8
MÉDIA | 60.1767 | 33.4767 | 25.87 | 42565.9561 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | 3.4737 | 3363.0891 | 50 |  | 6797 | 31 |  | 364 | 364 | 364 | 363 | 363 | 175 | 164 | 364 | 364 | 364 | 364 | 16
OBSERVAÇÕES:
DATA:
[15 empty] | ASSINATURA DO TÉCNICO | [9 empty] | MATRÍCULA
[32 empty] | máx | 0.15
[32 empty] | mín | 0.1
[32 empty] | med | 0.13462
ALCALINIDADE
| BRUTA | DEC | TRAT
1 | 59.8 | 29.9 | 27.9
2 | 57.8 | 30.9 | 26.9
3 | 63.7 | 39.8 | 37.8
4 | 60.7 | 38.8 | 35.8
5 | 59.8 | 36.8 | 33.8
6 | 61.7 | 31.9 | 31.9
7 | 58.7 | 33.9 | 31.9
8 | 60.7 | 35.8 | 34.9
9 | 61.7 | 33.9 | 27.9
10 | 60.7 | 34.9 | 29.9
11 | 61.7 | 35.8 | 31.9
12 | 57.8 | 33.8 | 29.9
13 | 59.8 | 34.9 | 30.9
14 | 57.7 | 27.8 | 25.8
15 | 60.7 | 33.9 | 29.9
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| MAXIMO | MINIMO | MÉDIA
BRUTA | 63.7 | 57.7 | 60.2
DEC | 39.8 | 27.8 | 34.1867
TRAT | 37.8 | 25.8 | 31.14
ALCALINIDADE
| BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRADADA
| 63.7 | 57.7 | 60.2 | 39.8 | 27.8 | 34.1867 | 37.8 | 25.8 | 31.14

## Parte4 (hidden)
Compesa | [5 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
2020-04-01
DIA | CONTROLE INDIVIDUAL DE FILTROS-1ª ETAPA
(TURBIDEZ-NTU)
| FILTRO-1 |  |  | FILTRO-2 |  |  | FILTRO-3 |  |  | FILTRO-4 |  |  | FILTRO-5 |  |  | FILTRO-6 |  |  | FILTRO-7 |  |  | FILTRO-8
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÉDIAS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| TURBIDEZ | [8 empty] | FERRO |  |  |  | MANGANÊS
|  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO |  |  |  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO
| FILTRO 01 |  | 0 |  | 0 |  |  | BRUTA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 02 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRATADA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 03 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 04 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 05 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 06 |  | 0 |  | 0

## Parte5 (hidden)
Compesa | [5 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
2020-04-01
DIA | CONTROLE INDIVIDUAL DE FILTROS-2ª ETAPA
(TURBIDEZ-NTU)
| FILTRO-9 |  |  | FILTRO-10 |  |  | FILTRO-11 |  |  | FILTRO-12 |  |  | FILTRO-13 |  |  | FILTRO-14 |  |  | FILTRO-15 |  |  | FILTRO-16
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
26 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
27 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
28 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
29 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
30 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
MÉDIAS |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
COR
|  |  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO
|  | FILTRO 01 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 02 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 03 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 04 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 05 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 06 |  | #VALUE! |  | #VALUE!

## PROD. QUÍM.
|  | RELATÓRIO MENSAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO | [9 empty] | MÊS/ANO
2020-04-01
GERÊNCIA DE OPERAÇÃO METROPOLITANA - CPR Oeste | [9 empty] | ETA | Castello Branco
DIAS | HORAS DE FUNCIO- NAMENTO | VOLUME TRATADO | PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS | [8 empty] | CLORO
|  |  | SULFATO |  | P A C |  | CLORO-INTERMED |  | CLORO-PÓS |  | CARVÃO | RESIDUAL
|  |  | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l
1 | 24 | 286448.4 | 38016.72 | 66.476 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2383.5 | 8.3209 |  | 3.625
2 | 24 | 293076 | 39939.9 | 74.2224 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1967.3333 | 6.7127 |  | 3.5667
3 | 24 | 292431.6 | 55062 | 94.1386 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2330.5333 | 7.9695 |  | 3.65
4 | 24 | 290469.6 | 49476 | 85.179 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2329.4222 | 8.0195 |  | 3.65
5 | 24 | 281710.8 | 49476 | 87.8404 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2103.5333 | 7.467 |  | 3.7667
6 | 24 | 279482.4 | 47414.5 | 84.3872 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2133.8 | 7.6348 |  | 3.175
7 | 24 | 287028 | 47241.6 | 84.3872 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 662.0833 | 2.3067 |  | 3.6
8 | 24 | 291366 | 47241.6 | 81.0806 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2270 | 7.7909 |  | 3.3917
9 | 24 | 271278 | 46164.3 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2270 | 8.3678 |  | 3.5
10 | 24 | 283500 | 44195.9 | 77.9459 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2270 | 8.0071 |  | 3.6
11 | 24 | 278647.2 | 42340.55 | 76.0621 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2251.0833 | 8.0786 |  | 3.6
12 | 24 | 284133.6 | 41900.32 | 73.8246 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2270 | 7.9892 |  | 3.525
13 | 24 | 285746.4 | 38623.2 | 67.5849 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2270 | 7.9441 |  | 3.6
14 | 24 | 289756.8 | 38623.2 | 66.6883 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2270 | 7.8342 |  | 3.2333
15 | 24 | 284976 | 38623.2 | 67.9211 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2270 | 7.9656 |  | 3.1667
16 | 24 | 271393.2 | 35803.6 | 65.9108 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1816 | 6.6914 |  | 3.7167
17 | 24 | 293976 | 38304 | 65.1732 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2156.5 | 7.3356 |  | 2.8833
18 | 24 | 293040 | 37772 | 64.4554 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2270 | 7.7464 |  | 3.1
19 | 24 | 285231.6 | 38357.2 | 67.288 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2364.5833 | 8.29 |  | 2.9833
20 | 24 | 295761.6 | 44688 | 75.5591 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2411.875 | 8.1548 |  | 3.8
21 | 24 | 292460.4 | 44461.9 | 76.0171 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2270 | 7.7617 |  | 3.2167
22 | 24 | 296017.2 | 44368.8 | 74.9577 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2270 | 7.6685 |  | 3.6
23 | 24 | 294393.6 | 44702.4 | 75.9305 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2270 | 7.7108 |  | 3.6
24 | 24 | 291150 | 44368.8 | 76.2634 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2270 | 7.7967 |  | 5.6
25 | 24 | 299844 | 44847.6 | 74.7876 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2270 | 7.5706 |  | 3.5833
26 | 24 | 299743.2 | 45007.2 | 75.0863 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2270 | 7.5731 |  | 3.6
27 | 24 | 300888 | 39634 | 66.2107 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2270 | 7.5443 |  | 3.2182
28 | 24 | 299466 | 39634 | 66.2107 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2270 | 7.5802 |  | 3
29 | 24 | 299822.4 | 39421.2 | 65.749 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2402.4167 | 8.0128 |  | 2.7417
30 | 24 | 305164.8 | 37605.75 | 61.6744 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2663.4667 | 8.728 |  | 3.3167
31 | 24 | 297500.4 | 36229.2 | 60.8996 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2633.2 | 8.8511 |  | 3.075
TOTAL | 744 | 8709454.8 | 1319544.64 |  | 0 |  | 0 |  | 68929.3305
MÉDIA | 24 | 290067.3931 | 42941.3352 | 82.2139 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 2209.871 | 7.6191 | - | 3.487
MÁXIMO | 24 | 305164.8 | 55062 | 94.1386 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 2663.4667 | 8.728 | - | 5.6
MÍNIMO | 24 | 271278 | 35803.6 | 66.476 | 0 | #DIV/0! | 0 |  | 662.0833 | 2.3067 | - | 2.7417
Produtos químicos |  | SULFATO DE ALUMÍNIO |  |  | PAC-18 |  | CLORO |  |  |  | CARVÃO
Estoque anterior |  | 0 |  |  | 0
Recebido |  | 571700 |  |  | 0 |  | 74630
Aplicado |  | 1319544.64 |  |  | 0 |  | 68929.3305
Saldo |  | -747844.64 |  |  | 0 |  | 5700.6695
OBSERVAÇÕES:
CLORO RESIDUAL
1 |  | Produtos químicos |  | SULFATO DE ALUMÍNIO | [7 empty] | 3.0833
2 |  | Estoque anterior |  | #VALUE! | [7 empty] | 3.05
3 |  | Recebido |  | 0 | [7 empty] | 2.9917
4 |  | Aplicado |  | 1319544.64 | [7 empty] | 3
5 |  | Saldo |  | #VALUE! | [7 empty] | 3.1333
6 |  | Diferença |  | 97215 | [7 empty] | 3.025
7 | [11 empty] | 3.3667
8 | [11 empty] | 2.9417
9 | [11 empty] | 3.3417
10 | [11 empty] | 3.3167
11 | [11 empty] | 3.1
12 | [11 empty] | 3.2583
13 | [11 empty] | 3.0167
14 | [11 empty] | 3.025
15 | [11 empty] | 3.1583
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
[10 empty] | MAXIMO | MÉDIA | MÍNIMO
[10 empty] | 3.3667 | 3.1206 | 2.9417
[11 empty] | Realizada | 180

## Controle qualidade GQL
|  | GERÊNCIA DE PRODUÇÃO SUL | [18 empty] | RELATÓRIO DE CONTROLE DO PROCESSO DE TRATAMENTO DA ÁGUA | [28 empty] | MÊS/ANO: |  | 2020-04-01
| AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE COR, TURBIDEZ E CRL (ÁGUA TRATADA) | [6 empty] | AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE TURBIDEZ (ÁGUA FILTRADA) |  |  |  | ANÁLISE DE PH ÁGUA TRATADA |  | Alumínio VMP (0,2mg/L) |  | BACTERIOLOGIA (ÁGUA TRATADA) |  |  | COR (pt/Co) | [8 empty] | TURBIDEZ (JTU) | [11 empty] | pH | [5 empty] | ALCALINIDADE (mg/L CaCo3) | [8 empty] | ALUMÍNIO (VMP 0,2mg?L) |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L)
SAA | PREV. | REAL. COR | Dentro dos padrões COR (<= 15) | REAL. TURB. | Dentro dos padrões TUR (<=5,0) | REAL. CRL | Dentro dos padrões CRL (>=0,5) | PREV. | REAL. TURB. | Dentro dos padrões TUR (<=0,5) | Dentro dos padrões TUR > 0,5 e <= 1,0 | PREVISTO PH | DENTRO DOS PADRÕES RECOMENDADOS >=6,0 <9,5 | PREV. | REAL. | PREV. | REAL. | Amostra positiva C.T. | BRUTA |  |  | DECANTADA/CLARIFICADA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA/CLARIFICADA |  |  | TRATADA |  |  | FILTRADA |  |  | BRUTA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | TRATADA
[19 empty] | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN | MÉD. | MAX. | MIN | MED
TAPACURÁ | 372 | 364 | 364 | 364 | 363 | 364 | 364 | 372 | 363 | 175 | 164 | 372 | 364 | 8 | 16 |  |  |  | 325 | 60 | 165.0236 |  |  |  | 13 | 2 | 5.9058 | 264 | 5 | 49.5718 |  |  |  | 10 | 0.3 | 0.6033 | 1.5 | 0.4 | 0.64131 | 7.2 | 6 | 6.8909 | 6.52 | 6 | 6.1522 | 60.2 | 54.2 | 60.1767 | 54.2 | 22.1 | 33.4767 | 36.1 | 18.1 | 25.87 | 0.15 | 0.1 | 0.13462 | 5.6 | 2.7417 | 3.4929
TOTAL | 372 | 364 | 364 | 364 | 363 | 364 | 364 | 372 | 363 | 175 | 164 | 372 | 364 | 8 | 16
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
C. T. - COLIFORME TOTAL
CRL = Cloro Residual Livre
Obs.: 1- O Nº de coletas para análise de Cor, Turbidez e Cloro Residual deverá ser 1 coleta a cada 2h.
2- O Nº de coletas para análise bacteriológica deverá ser 2xsemana.
OBSERVAÇÔES:

## RelatSISÁGUA
GQL/CTA - CONTROLE DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA (MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA)
Gerência: GPM - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO METROPOLITANA | [10 empty] | Mês: | FEVEREIRO/2016
AMOSTRAS PROVENIENTES DA SAÍDA DO TRATAMENTO
| TURBIDEZ |  |  |  | COR |  |  |  | COLIFORME TOTAL |  | CLORO RESIDUAL TOTAL (1)
ETA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (>5) | MÉDIA MENSAL | MÁXIMA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (>15) | MÉDIA MENSAL | MÁXIMA | REALIZADA | COM PRESENÇA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (<0,5) | MÉDIA MENSAL | MÍNIMO
TAPACURÁ | 364 | 1 | 0.6033 | 10 | 364 | 0 | 5.9058 | 13 | NI | NI | 364 | 0 | 3.4929 | 2.7417
VÁRZEA DO UNA | [8 empty] | NI | NI
MANOEL DE SENA | [8 empty] | NI | NI
MORENO | [8 empty] | NI | NI
BONANÇA | [8 empty] | NI | NI
MATRIZ DA LUZ | [8 empty] | NI | NI
JANGADINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NI | NI | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 364 | 1 |  |  | 364 | 0 |  |  |  |  | 364 | 0
Obs. (1) - Não é realizada, na rotina, a análise de cloro residual livre
SI - Sistema Integrado |  | NR - Não realizado |  | NI - Não informado

## PQetasGPRs
VOLUME PRODUZIDO E CONSUMO DE PRODUTOS QUÍMICOS
GPM - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO METROPOLITANA | [51 empty] | Mês: | MARÇO/2016
ETA | VOLUME PRODUZIDO (m3/mês) | Horas de Funcionamento | LAVAGEM FILTROS (m3/mês) | COAGULANTES (Kg/mês) | [11 empty] | DESIFETANTES (Kg/mês) | [15 empty] | OXIDANTE |  |  |  | AUXILIAR DE COAGULAÇÃO (Kg/mês) | [11 empty] | SODA CÁUSTICA (Kg/mês) |  |  |  | CARVÃO ATIVADO (Kg/mês)
|  |  |  | SULFATO LÍQUIDO |  |  |  | SULFATO GRANULADO |  |  |  | PAC |  |  |  | CLORO CARRETA |  |  |  | CLORO GASOSO 50 |  |  |  | DICLORO |  |  |  | HIPOCAL |  |  |  | PERÓXIDO |  |  |  | POLIELETRÓLITO NÃO IÔNICO |  |  |  | POLIELETRÓLITO CATIÔNICO |  |  |  | POLIELETRÓLITO ANIÔNICO
|  |  |  | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo
TAPACURÁ | 8709454.8 | 744 |  | 0 | 571700 | 1319544.64 | -747844.64 | [9 empty] | 74630 | 68929.3305 | 5700.6695
VÁRZEA DO UNA
MANOEL DE SENA
MORENO
BONANÇA
MATRIZ DA LUZ
JANGADINHA | 0 | 0 | [5 empty] | #ERROR! | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 8709454.8 |  |  | 0 | 571700 | 1319544.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÕES:
Na coluna "Volume Produzido" não deverá estar descontado o volume gasto com lavagem dos filtros.
0

## Ferro e Manganês
2020-04-01 | TAPACURÁ
| Ferro VMP Tratada = 0,3 mg/L |  |  | Manganês VMP Tratada = 0,1 mg/L
| Bruta | Filtrada | Tratada | Bruta | Filtrada | Tratada
1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.03 | 0.03
2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0 | 0
3 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0
4
5 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
6 | 1.4 | 0 | 0.2 | 0.06 | 0 | 0
7 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
8 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03
9 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.03
10 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0
11 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0
12 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
13 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.03
14 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.06 | 0.03
15 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
16 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.15 | 0
17 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.03
18 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
19 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0
20 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.03
21 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.03
22 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0
23 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.12 | 0
24 | 1.2 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
25 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.05 | 0.03
26 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.1 | 0.03
27 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
28 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0
29 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0
30 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.15 | 0.06 | 0.03
31 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.17 | 0.08 | 0
MÁXIMO | 1.4 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.03
MÍNIMO | 0.8 | 0 | 0.1 | 0.06 | 0 | 0
MÉDIA | 1.0733 | 0.19 | 0.11667 | 0.131 | 0.073333 | 0.018