## ESCALA
DATA | ESCALA | ESCALA
| 07:00h às 19:00h | 19:00h às 07:00h
2020-04-01 |  |  | DIGITAR PRIMEIRO DIA DO MÊS
2020-04-02
2020-04-03
2020-04-04
2020-04-05
2020-04-06
2020-04-07
2020-04-08
2020-04-09
2020-04-10
2020-04-11
2020-04-12
2020-04-13
2020-04-14
2020-04-15
2020-04-16
2020-04-17
2020-04-18
2020-04-19
2020-04-20
2020-04-21
2020-04-22
2020-04-23
2020-04-24
2020-04-25
2020-04-26
2020-04-27
2020-04-28
2020-04-29
2020-04-30
2020-05-01

## 1
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGU LANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3250 | 1300 | 1 | 73.8889 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 128 | 14 | 14 | 10 | 20 | 1.8 | 1.5 | 1 | 0.9 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 1.3 | [5 empty] | S.A.L |  | 2:00 | 3253 | 1300 | 1 | 73.8207 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 127 | 14 | 14 | 10 | 18 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 0.8 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 1.3 |  |  | 1300 | 73.8207 | 3253 | S.A.L |  | 3:00 | 3241 | 1300 | 1 | 74.0941 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 102 | 13 | 14 | 10 | 16 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 1.4 |  |  | 1300 | 73.8662 | 3251 | S.A.L |  | 4:00 | 3251 | 1300 | 1 | 73.8662 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 98 | 13 | 14 | 10 | 15 | 1.7 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 1.5 |  |  | 1270 | 71.6327 | 3275 | S.A.L |  | 5:00 | 3236 | 1300 | 1 | 74.2086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 100 | 15 | 16 | 10 | 15 | 1.8 | 1.5 | 0.83 | 0.8 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 1.5 |  |  | 1270 | 71.8081 | 3267 | S.A.L |  | 6:00 | 3275 | 1270 | 1 | 71.6327 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 102 | 16 | 17 | 10 | 15 | 1.9 | 2 | 0.9 | 0.9 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 1.5 |  |  | 1270 | 71.3061 | 3290 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3314 | 1270 | 1 | 70.7897 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 105 | 16 | 17 | 10 | 21 | 1.9 | 1.9 | 0.9 | 0.9 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 1.8 |  |  | 1270 | 72.3842 | 3241 | S.A.L |  | 8:00 | 3267 | 1270 | 1 | 71.8081 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 115 | 17 | 18 | 12 | 22 | 2.1 | 2 | 1.2 | 0.9 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 2.5 |  |  | 1150 | 65.0231 | 3267 | S.A.L |  | 9:00 | 3444 | 1270 | 1 | 68.1177 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 118 | 19 | 19 | 14 | 22 | 2.2 | 2.3 | 1.2 | 0.9 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 2.8 |  |  | 1150 | 63.5259 | 3344 | S.A.L |  | 10:00 | 3290 | 1270 | 1 | 71.3061 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 125 | 20 | 19 | 14 | 24 | 2.3 | 2.4 | 1.2 | 1 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 3 |  |  | 1150 | 65.464 | 3245 | S.A.L |  | 11:00 | 3233 | 1270 | 1 | 72.5633 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 127 | 20 | 20 | 14 | 24 | 2.3 | 2.4 | 1.2 | 1 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 3.5 |  |  | 1150 | 64.6865 | 3284 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3241 | 1270 | 1 | 72.3842 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 127 | 22 | 20 | 14 | 25 | 2.4 | 2.3 | 1.2 | 1 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 3.6 |  |  | 1150 | #DIV/0! | 0 | S.A.L |  | 13:00 | 3333 | 1270 | 1 | 70.3862 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 114.5 | 16.5833 | 16.8333 | 11.5 | 19.75 | 1.9833 | 1.8833 | 1.0275 | 0.89167 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 2.1417 | [7 empty] | 14:00 | 3267 | 1150 | 1 | 65.0231 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 128 | 22 | 20 | 14 | 25 | 2.4 | 2.4 | 1.2 | 1 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 3.6 | 0 | 0 | 1300 | #DIV/0! |  |  |  | 15:00 | 3249 | 1150 | 1 | 65.3834 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 98 | 13 | 14 | 10 | 15 | 1.7 | 1.4 | 0.83 | 0.8 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 1.3 | 0 | 0 | 1150 | #DIV/0! |  |  |  | 16:00 | 3344 | 1150 | 1 | 63.5259 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3269 | 1150 | 1 | 64.9833 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3245 | 1150 | 1 | 65.464 |  | 0 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3284 | 1150 | 1 | 64.6865 |  | 0 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-01 |  | 20:00 | 3284 | 1150 | 1 | 64.6865 |  | 0 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [21 empty] | 21:00 |  | 1150 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 | 1500 | 28.375 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 |  | 1150 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 | 1500 | 28.375 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 |  | 1150 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 | 1500 | 28.375 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 |  | 1150 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 | 1500 | 28.375 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 236052 | 29310 | [5 empty] | 0 |  | 576.9583 |  | 4086 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 29310 | 38982.3 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3278.5 | 1221.25 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 24.0399 |  | 170.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 61.2 | 33.1 | 20.1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.06 | 0.15 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 576.9583 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 4086 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 2.4442 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 17.3097 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 576.9583 |  |  | Consumo Total |  | 4086
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 2.4442 |  |  | Dosagem Final |  | 17.3097
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 38982.3 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 38982.3
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 38982.3 |  | DIFERENÇA |  |  | -38982.3
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 4662.9583 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -4662.9583 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | TOTAL | -4662.9583

## 2
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3389 | 1150 | 1 | 62.6824 |  | 0 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 114 | 22 | 22 | 12 | 22 | 2.2 | 2.1 | 1 | 1 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 3.3 |  | 0.5 | 1150 | #DIV/0! | 0 | S.A.L | 0 | 2653.0833 | 3271 | 1150 | 1 | 64.9436 |  | 0 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 108 | 22 | 21 | 11 | 19 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 0.9 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 3 |  | 0.5 | 1150 | 64.9436 | 3271 | S.A.L |  | 2645.125 | 3357 | 1150 | 1 | 63.2799 |  | 0 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 103 | 22 | 20 | 11 | 17 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 2.5 |  | 0.3 | 1150 | 63.9851 | 3320 | S.A.L |  | 4:00 | 3320 | 1150 | 1 | 63.9851 |  | 0 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 97 | 22 | 20 | 11 | 14 | 2.1 | 2.1 | 0.9 | 0.8 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 2 |  | 0.1 | 1150 | 65.1028 | 3263 | S.A.L |  | 5:00 | 3304 | 1150 | 1 | 64.295 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 96 | 18 | 17 | 10 | 14 | 2 | 2 | 0.9 | 0.9 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 1.6 |  | 0.6 | 1150 | 65.063 | 3265 | S.A.L |  | 6:00 | 3263 | 1150 | 1 | 65.1028 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 94 | 14 | 10 | 9 | 15 | 1.7 | 1.9 | 0.9 | 1 | 6.8 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 1.2 |  | 1.2 | 1150 | 64.7457 | 3281 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3263 | 1150 | 1 | 65.1028 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 92 | 14 | 11 | 11 | 14 | 1.7 | 2.1 | 0.7 | 1 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 1.5 |  | 2.2 | 1150 | 65.1827 | 3259 | S.A.L |  | 8:00 | 3265 | 1150 | 1 | 65.063 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 112 | 15 | 11 | 11 | 20 | 2.2 | 1.7 | 0.7 | 0.9 | 6.8 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 2 |  | 2.5 | 1150 | 65.063 | 3265 | S.A.L |  | 9:00 | 3262 | 1150 | 1 | 65.1228 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 115 | 16 | 12 | 11 | 22 | 2.3 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | 6.8 | 6.5 | 6.3 | 6.1 | 3 |  | 3 | 1150 | 65.464 | 3245 | S.A.L |  | 10:00 | 3281 | 1150 | 1 | 64.7457 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 98 | 15 | 11 | 11 | 21 | 2.1 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 6.9 | 6.4 | 6.3 | 6.2 | 3.2 |  | 1.4 | 1150 | 64.7852 | 3279 | S.A.L |  | 11:00 | 3272 | 1150 | 1 | 64.9238 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 97 | 15 | 10 | 11 | 20 | 2.1 | 1.7 | 0.9 | 0.8 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 3.6 |  | 0.2 | 1150 | 65.2228 | 3257 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3259 | 1150 | 1 | 65.1827 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 98 | 15 | 11 | 11 | 21 | 2.1 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 3.6 |  | 0.2 | 1150 | 65.043 | 3266 | S.A.L |  | 13:00 | 3253 | 1150 | 1 | 65.303 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 102 | 17.5 | 14.6667 | 10.8333 | 18.25 | 2.0583 | 1.925 | 0.86667 | 0.875 | 6.8667 | 6.45 | 6.375 | 6.175 | 2.5417 |  | 1.0583 | 1150 | #DIV/0! |  |  |  | 14:00 | 3265 | 1150 | 1 | 65.063 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 115 | 22 | 22 | 12 | 22 | 2.3 | 2.1 | 1 | 1 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 3.6 | 0 | 3 | 1150 | #DIV/0! |  |  |  | 15:00 | 3225 | 1150 | 1 | 65.8699 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 92 | 14 | 10 | 9 | 14 | 1.7 | 1.7 | 0.7 | 0.8 | 6.8 | 6.4 | 6.3 | 6.1 | 1.2 | 0 | 0.1 | 1150 | #DIV/0! |  |  |  | 16:00 | 3245 | 1150 | 1 | 65.464 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3296 | 1150 | 1 | 64.451 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3279 | 1150 | 1 | 64.7852 |  | 0 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3242 | 1150 | 1 | 65.5245 |  | 0 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | XXX | 1 | 1.5 | XXX | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | XXX | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-02 |  | 20:00 | 3257 | 1150 | 1 | 65.2228 |  | 0 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3278 | 1150 | 1 | 64.8049 |  | 0 |  | 0 | 1000 | 18.9167 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3266 | 1150 | 1 | 65.043 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3291 | 1150 | 1 | 64.5489 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3265 | 1150 | 1 | 65.063 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 283204.8 | 27600 | [5 empty] | 0 |  | 794.5 |  | 4388.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 27600 | 36708 | 64.8155 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3277.8333 | 1150 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 33.1042 |  | 182.8611 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 4 |  | Lavados | 6
| 8:00 | 76.3 | 38.2 | 28.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 794.5 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 4388.6667 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 2.8054 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 15.4964 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 794.5 |  |  | Consumo Total |  | 4388.6667
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 2.8054 |  |  | Dosagem Final |  | 15.4964
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 66 | ALTURA | 152 | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 241244.6 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 18169.8 | VOLUME | 39884.8 | VOLUME | 0 | VOLUME | 183190 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade |  | Peso Total (Kg) | 77212.618 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 24165.834 | Peso(Kg) | 53046.784 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) |  |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade |  | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) |  | Peso(Kg) |  |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 36708
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -36708
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -4662.9583 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 5183.1667 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -9846.125 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 3
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3263 | 1150 | 1 | 65.1028 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 102 | 15 | 12 | 11 | 21 | 2.2 | 1.9 | 0.9 | 0.8 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 3 |  | 0.2 | 1150 | 65.063 | 3265 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3243 | 1150 | 1 | 65.5043 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 86 | 15 | 12 | 11 | 18 | 2 | 1.8 | 0.9 | 0.8 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 2.6 |  | 0.3 | 1150 | 65.5043 | 3243 | S.A.L |  | 3:00 | 3255 | 1150 | 1 | 65.2628 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 72 | 15 | 12 | 12 | 16 | 1.8 | 1.8 | 1 | 1 | 7 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 2.4 |  | 0.3 | 1150 | 64.8445 | 3276 | S.A.L |  | 4:00 | 3276 | 1150 | 1 | 64.8445 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 71 | 15 | 12 | 12 | 13 | 1.8 | 1.6 | 1 | 1.2 | 7 | 6.4 | 6.3 | 6.3 | 2 |  | 0.5 | 1150 | 65.8904 | 3224 | S.A.L |  | 5:00 | 3245 | 1150 | 1 | 65.464 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 93 | 18 | 13 | 13 | 12 | 1.8 | 1.6 | 0.9 | 1 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 6 | 1.8 |  | 0.6 | 1150 | 65.5448 | 3241 | S.A.L |  | 6:00 | 3224 | 1150 | 1 | 65.8904 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 91 | 18 | 13 | 13 | 13 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 6 | 1.8 |  | 0.6 | 1150 | 65.4035 | 3248 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3240 | 1150 | 1 | 65.565 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 97 | 18 | 14 | 13 | 15 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 6 | 2 |  | 0.6 | 1150 | 69.1056 | 3074 | S.A.L |  | 8:00 | 3241 | 1150 | 1 | 65.5448 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 101 | 17 | 16 | 14 | 17 | 1.7 | 1.6 | 1 | 0.7 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 6 | 2 |  | 0.4 | 1150 | 64.7654 | 3280 | S.A.L |  | 9:00 | 3228 | 1150 | 1 | 65.8087 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 103 | 18 | 17 | 15 | 17 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 6 | 2.3 |  | 0.5 | 1150 | 65.3632 | 3250 | S.A.L |  | 10:00 | 3248 | 1150 | 1 | 65.4035 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 106 | 19 | 18 | 16 | 16 | 2.7 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 6 | 2.5 |  | 0.9 | 1150 | 65.9722 | 3220 | S.A.L |  | 11:00 | 3257 | 1150 | 1 | 65.2228 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 103 | 16 | 15 | 14 | 15 | 1.8 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 6 | 3 |  | 1.4 | 1150 | 64.7259 | 3282 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3074 | 1150 | 1 | 69.1056 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 101 | 16 | 15 | 14 | 15 | 1.7 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 6 | 3.6 |  | 2 | 1150 | 64.7654 | 3280 | S.A.L |  | 13:00 | 3203 | 1150 | 1 | 66.3224 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 93.8333 | 16.6667 | 14.0833 | 13.1667 | 15.6667 | 1.95 | 1.7083 | 0.99167 | 0.86667 | 6.85 | 6.4 | 6.25 | 6.0833 | 2.4167 |  | 0.69167 | 1150 | 65.579 |  |  |  | 14:00 | 3280 | 1150 | 1 | 64.7654 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 106 | 19 | 18 | 16 | 21 | 2.7 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 7 | 6.4 | 6.4 | 6.3 | 3.6 | 0 | 2 | 1150 | 69.1056 |  |  |  | 15:00 | 3261 | 1150 | 1 | 65.1428 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 71 | 15 | 12 | 11 | 12 | 1.7 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 6 | 1.8 | 0 | 0.2 | 1150 | 64.7259 |  |  |  | 16:00 | 3250 | 1150 | 1 | 65.3632 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3239 | 1150 | 1 | 65.5852 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3220 | 1150 | 1 | 65.9722 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3263 | 1150 | 1 | 65.1028 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 1.21 | 0.77 | 0.73 | 0.7 | 6.9 | XXX | 0.6 | 0.78 | XXX | 0.86 | 0.51 | 0.76 | 0.75 | 0.78 | 1.13 | XXX | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-03 |  | 20:00 | 3282 | 1150 | 1 | 64.7259 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3263 | 1150 | 1 | 65.1028 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3280 | 1150 | 1 | 64.7654 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3273 | 1150 | 1 | 64.9039 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3249 | 1150 | 1 | 65.3834 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 280285.2 | 27600 | [5 empty] | 0 |  | 908 |  | 4540 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 27600 | 36708 | 65.4939 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3244.0417 | 1150 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 37.8333 |  | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 6
| 8:00 | 62.3 | 38.2 | 26.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.18 | 0 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 908 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 4540 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 3.2396 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 1387.1066 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 908 |  |  | Consumo Total |  | 4540
12 | 12 | 12 | 12 | 1 |  | 1 |  |  | 11 |  | 11 |  |  | 0 |  |  |  | 11 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 277.4213 |  |  | Dosagem Final |  | 16.1978
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 148 | ALTURA | 0 | ALTURA | 68 |  |  | Volume total (L) | 258918 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 11 | [5 empty] | VOLUME | 40744.4 | VOLUME | 0 | VOLUME | 18883.6 | VOLUME | 199290 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 344360.94 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 54190.052 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 25115.188 | Peso(Kg) | 265055.7 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 36708
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -36708
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -9846.125 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 5448 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -15294.125 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 7
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3247 | 1185 | 1 | 70.7206 |  |  |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 94 | 16 | 15 | 12 | 12 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 3.5 | 0 | 1.6 | 1185 | 66.9406 | 3270 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3220 | 1185 | 1 | 71.0252 |  |  |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 92 | 16 | 17 | 12 | 12 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 3.2 | 0 | 1.6 | 1185 | 71.0252 | 3220 | S.A.L |  | 3:00 | 3259 | 1185 | 1 | 71.9547 |  |  |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 92 | 15 | 19 | 12 | 11 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 3 | 0 | 1.5 | 1185 | 71.8875 | 3232 | S.A.L |  | 4:00 | 3232 | 1185 | 1 | 71.8875 |  |  |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 91 | 15 | 20 | 12 | 10 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 3 | 0 | 1.5 | 1185 | 70.7206 | 3256 | S.A.L |  | 5:00 | 3262 | 1185 | 1 | 71.2663 |  |  |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 90 | 15 | 14 | 13 | 8.2 | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6 | 1.8 |  | 0.3 | 1185 | 71.9547 | 3250 | S.A.L |  | 6:00 | 3256 | 1185 | 1 | 70.7206 |  |  |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 89 | 15 | 14 | 13 | 8 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6 | 1.7 |  | 0 | 1185 | 71.2663 | 3240 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3252 | 1185 | 1 | 71.0252 |  |  |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 89 | 15 | 14 | 13 | 8.1 | 1 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6 | 1.7 |  | 0 | 1185 | 67.5188 | 3231 | S.A.L |  | 8:00 | 3250 | 1185 | 1 | 71.9547 |  |  |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 93 | 16 | 14 | 143 | 10 | 1.1 | 1 | 1 | 0.7 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6 | 1.8 |  | 0 | 1185 | 68.0012 | 3255 | S.A.L |  | 9:00 | 3217 | 1185 | 1 | 71.8875 |  |  |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 102 | 16 | 13 | 14 | 13 | 1.2 | 10.2 | 0.9 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6 | 2.5 |  | 2.5 | 1185 | 66.8793 | 3196 | S.A.L |  | 10:00 | 3240 | 1185 | 1 | 71.2663 |  |  |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 103 | 16 | 12 | 14 | 13 | 1.2 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6 | 3 |  | 4 | 1185 | 67.8116 | 3231 | S.A.L |  | 11:00 | 3218 | 1185 | 1 | 71.5312 |  |  |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 99 | 15 | 12 | 14 | 13 | 1.3 | 1.3 | 0.9 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6 | 3.5 |  | 2.5 | 1185 | 67.5604 | 3244 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3231 | 1185 | 1 | 67.5188 |  |  |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 96 | 14 | 11 | 13 | 13 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6 | 4 |  | 3 | 1185 | 68.1706 | 3229 | S.A.L |  | 13:00 | 3253 | 1185 | 1 | 67.2904 |  |  |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 94.1667 | 15.3333 | 14.5833 | 23.75 | 10.9417 | 1.1417 | 2.025 | 0.68333 | 0.55833 | 6.9333 | 6.5333 | 6.4333 | 6.0667 | 2.725 |  | 1.5417 | 1185 | 69.1447 |  |  |  | 14:00 | 3255 | 1185 | 1 | 68.0012 |  |  |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 103 | 16 | 20 | 143 | 13 | 1.4 | 10.2 | 1 | 0.7 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 4 | 0 | 4 | 1185 | 71.9547 |  |  |  | 15:00 | 3253 | 1185 | 1 | 67.3733 |  |  |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 89 | 14 | 11 | 12 | 8 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6 | 1.7 | 0 | 0 | 1185 | 66.8793 |  |  |  | 16:00 | 3196 | 1185 | 1 | 66.8793 |  |  |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3220 | 1185 | 1 | 67.146 |  |  |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 3231 | 1185 | 1 | 67.8116 |  |  |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3218 | 1185 | 1 | 67.5188 |  |  |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.33 | 0.31 | 0.27 | 0.33 | 0.25 |  | 0.3 | 0.4 |  | 0.23 | 0.18 | 0.24 | 0.3 | 0.26 | 0.36 |  |  |  | DATA | 2020-04-08 |  | 20:00 | 3244 | 1185 | 1 | 67.5604 |  |  |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [21 empty] | 21:00 | 3210 | 1185 | 1 | 67.5396 |  |  |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3229 | 1185 | 1 | 68.1706 |  |  |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3263 | 1185 | 1 | 66.8588 |  |  |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3217 | 1185 | 1 | 66.9406 |  |  |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 279622.8 | 28440 | [5 empty] | 0 |  | 908 |  | 4540 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 28440 | 37825.2 | 69.2437 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3236.375 | 1185 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 37.8333 |  | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 7
| 8:00 | 68.9 | 40.2 | 26.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.08 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 908 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 4540 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 3.2472 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 16.2362 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 908 |  |  | Consumo Total |  | 4540
12 | 12 | 12 | 12 | 1 |  | 0 |  |  | 11 |  | 12 |  |  | 7 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 3.2472 |  |  | Dosagem Final |  | 16.2362
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 140 | ALTURA | 0 | ALTURA | 76 |  |  | Volume total (L) | 209827.2 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 5 | [5 empty] | VOLUME | 38542 | VOLUME | 0 | VOLUME | 21105.2 | VOLUME | 150180 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 0.1 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 279070.176 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 51260.86 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 28069.916 | Peso(Kg) | 199739.4 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 37825.2
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -37825.2
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | 0 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 9
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3225 | 1185 | 1 | 67.8747 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 86 | 14 | 13 | 11 | 10 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8 |  |  | 1185 | 68.0012 | 3219 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3205 | 1185 | 1 | 68.2982 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 84 | 14 | 13 | 11 | 9 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2 |  |  | 1185 | 68.2982 | 3205 | S.A.L |  | 3:00 | 3234 | 1185 | 1 | 67.6858 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 80 | 13 | 12 | 11 | 8 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 1.6 |  |  | 1185 | 67.8326 | 3227 | S.A.L |  | 4:00 | 3227 | 1185 | 1 | 67.8326 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 83 | 12 | 12 | 11 | 8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 1.3 |  |  | 1185 | 67.959 | 3221 | S.A.L |  | 5:00 | 3219 | 1185 | 1 | 68.0012 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 85 | 13 | 14 | 12 | 8.3 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 1.3 |  |  | 1185 | 68.0223 | 3218 | S.A.L |  | 6:00 | 3221 | 1185 | 1 | 67.959 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 84 | 14 | 15 | 12 | 8.4 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 1.3 |  |  | 1185 | 68.4691 | 3197 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3192 | 1185 | 1 | 68.5764 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 86 | 15 | 15 | 12 | 8.5 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 1.3 |  |  | 1185 | 68.1706 | 3211 | S.A.L |  | 8:00 | 3218 | 1185 | 1 | 68.0223 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 88 | 17 | 17 | 12 | 9.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 1.5 |  |  | 1185 | 68.9653 | 3174 | S.A.L |  | 9:00 | 3211 | 1185 | 1 | 68.1706 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 91 | 18 | 19 | 12 | 9.5 | 1.3 | 1.5 | 0.7 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 1.8 |  |  | 1185 | 68.8568 | 3179 | S.A.L |  | 10:00 | 3197 | 1185 | 1 | 68.4691 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 94 | 19 | 20 | 12 | 11 | 1.4 | 1.5 | 0.7 | 0.7 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 1.8 |  |  | 1185 | 70.0019 | 3127 | S.A.L |  | 11:00 | 3211 | 1185 | 1 | 68.1706 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 99 | 20 | 20 | 13 | 11 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 1.6 |  |  | 1185 | 68.8135 | 3181 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3211 | 1185 | 1 | 68.1706 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 96 | 20 | 19 | 12 | 10 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 1.6 |  |  | 1185 | 68.8568 | 3179 | S.A.L |  | 13:00 | 3181 | 1185 | 1 | 68.8135 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 88 | 15.75 | 15.75 | 11.75 | 9.2333 | 1.0917 | 1.1333 | 0.54167 | 0.43333 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2833 | 1.6583 |  |  | 1185 | 68.5206 |  |  |  | 14:00 | 3174 | 1185 | 1 | 68.9653 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 99 | 20 | 20 | 13 | 11 | 1.5 | 1.6 | 0.8 | 0.7 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8 | 0 | 0 | 1185 | 70.0019 |  |  |  | 15:00 | 3160 | 1185 | 1 | 69.2708 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 80 | 12 | 12 | 11 | 8 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.2 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 1.3 | 0 | 0 | 1185 | 67.8326 |  |  |  | 16:00 | 3179 | 1185 | 1 | 68.8568 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3164 | 1185 | 1 | 69.1833 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 3127 | 1185 | 1 | 70.0019 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3169 | 1185 | 1 | 69.0741 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.23 | 0.38 | 0.41 | 0.4 | 0.32 | 0.3 | 0.35 | 0.36 | * | 0.25 | 0.29 | 0.38 | 0.46 | 0.4 | 0.37 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-09 |  | 20:00 | 3181 | 1185 | 1 | 68.8135 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3198 | 1185 | 1 | 68.4477 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3179 | 1185 | 1 | 68.8568 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3170 | 1185 | 1 | 69.0523 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3201 | 1185 | 1 | 68.3836 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 275954.4 | 28440 | [5 empty] | 0 |  | 151.3333 |  | 1324.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 28440 | 37825.2 | 68.5396 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3193.9167 | 1185 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 6.3056 |  | 55.1736 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 73.2 | 38.1 | 30.1 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 151.3333 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 1324.1667 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0.5484 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 4.7985 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 151.3333 |  |  | Consumo Total |  | 1324.1667
12 | 12 | 12 | 11 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 9 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0.5484 |  |  | Dosagem Final |  | 4.7985
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 3 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | ALTURA | 0 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | VOLUME | 0 | Peso(Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [12 empty] | 3
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 37825.2
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -37825.2
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -4842.6667 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 1475.5 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -6318.1667 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 4
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3242 | 1150 | 1 | 65.5245 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 98 | 16 | 15 | 13 | 13 | 1.6 | 1.5 | 1 | 0.8 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 6 | 3.6 |  | 1.8 | 1150 | 65.3834 | 3249 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3258 | 1150 | 1 | 65.2027 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 95 | 16 | 15 | 13 | 12 | 1.6 | 1.5 | 1 | 0.8 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 6 | 3.6 |  | 1.7 | 1150 | 65.2027 | 3258 | S.A.L |  | 3:00 | 3253 | 1150 | 1 | 65.303 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 93 | 16 | 15 | 12 | 12 | 1.5 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 6 | 3.8 |  | 1.5 | 1150 | 65.5043 | 3243 | S.A.L |  | 4:00 | 3243 | 1150 | 1 | 65.5043 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 92 | 16 | 15 | 12 | 11 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 6 | 3.8 |  | 1.3 | 1150 | 65.1028 | 3263 | S.A.L |  | 5:00 | 3265 | 1150 | 1 | 65.063 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 90 | 18 | 17 | 13 | 11 | 1.8 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 7 | 6.6 | 6.3 | 6.2 | 3.2 |  | 1 | 1150 | 64.4119 | 3298 | S.A.L |  | 6:00 | 3263 | 1150 | 1 | 65.1028 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 87 | 18 | 16 | 13 | 10 | 2 | 1.9 | 0.7 | 0.7 | 7.1 | 6.7 | 6.5 | 6.3 | 3 |  | 0.8 | 1150 | 65.323 | 3252 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3273 | 1150 | 1 | 64.9039 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 88 | 14 | 14 | 13 | 11 | 1.6 | 2 | 0.9 | 0.9 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 3 |  | 1.5 | 1150 | 59.2719 | 3584 | S.A.L |  | 8:00 | 3298 | 1150 | 1 | 64.4119 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 99 | 13 | 12 | 13 | 14 | 1.8 | 1.8 | 0.9 | 0.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 |  | 2.5 | 1150 | 66.0543 | 3216 | S.A.L |  | 9:00 | 3249 | 1150 | 1 | 65.3834 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 109 | 14 | 14 | 13 | 16 | 1.8 | 1.8 | 1 | 0.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 |  | 2.2 | 1250 | 70.699 | 3266 | S.A.L |  | 10:00 | 3252 | 1150 | 1 | 65.323 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 104 | 18 | 14 | 13 | 16 | 1.6 | 1.8 | 1 | 0.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 |  | 2.2 | 1250 | 71.1565 | 3245 | S.A.L |  | 11:00 | 3267 | 1150 | 1 | 65.0231 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 101 | 18 | 16 | 13 | 15 | 1.7 | 1.8 | 1.3 | 0.9 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 3.8 |  | 2 | 1250 | 71.4648 | 3231 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3584 | 1150 | 1 | 59.2719 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 98 | 18 | 18 | 14 | 14 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  | 2 | 1250 | 71.4648 | 3231 | S.A.L |  | 13:00 | 3274 | 1150 | 1 | 64.8841 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 93.8333 | 16.6667 | 14.0833 | 13.1667 | 15.6667 | 1.95 | 1.7083 | 0.99167 | 0.86667 | 6.85 | 6.4 | 6.25 | 6.0833 | 2.4167 |  | 1.0583 | 1183.3333 | 66.7533 |  |  |  | 14:00 | 3216 | 1150 | 1 | 66.0543 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 109 | 18 | 18 | 14 | 14 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.26 | 3.8 | 0 | 2 | 1250 | 71.4648 |  |  |  | 15:00 | 3253 | 1250 | 1 | 70.9815 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 87 | 13 | 12 | 12 | 10 | 1.5 | 1.4 | 0.7 | 0.7 | 6.8 | 6.4 | 6.2 | 6 | 3 | 0 | 0.8 | 1150 | 59.2719 |  |  |  | 16:00 | 3266 | 1250 | 1 | 70.699 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3258 | 1250 | 1 | 70.8726 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3245 | 1250 | 1 | 71.1565 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3274 | 1250 | 1 | 70.5262 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.1 | xxx | 0.8 | 0.9 | xxx | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | xxx | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-04 |  | 20:00 | 3231 | 1250 | 1 | 71.4648 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3244 | 1250 | 1 | 71.1784 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3231 | 1250 | 1 | 71.4648 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3243 | 1250 | 1 | 71.2004 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3253 | 1250 | 1 | 70.9815 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 282366 | 28600 | [5 empty] | 0 |  | 870.1667 |  | 4540 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 28600 | 38038 | 67.3951 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3268.125 | 1191.6667 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 36.2569 |  | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 108.4 | 44.2 | 36.4 | 0.8 | 0 | 0 | 0.15 | 0.1 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 918.983 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 4794.694 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 3.2546 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 16.9804 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 918.983 |  |  | Consumo Total |  | 4794.694
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 0 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 3.2546 |  |  | Dosagem Final |  | 16.9804
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 12 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[28 empty] | 0 |  |  |  |  | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [18 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH | [15 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 38038
[14 empty] | 12 |  |  | 12 |  |  |  |  | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -38038
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -15294.125 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 5713.677 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -21007.802 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 5
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3225 | 1250 | 1 | 71.5978 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 95 | 16 | 15 | 13 | 14 | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 3 |  | 2 | 1250 | 70.9815 | 3253 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3240 | 1250 | 1 | 71.2663 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 92 | 16 | 14 | 12 | 12 | 1.6 | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  | 1.5 | 1250 | 71.2663 | 3240 | S.A.L |  | 3:00 | 3261 | 1250 | 1 | 70.8074 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 89 | 15 | 14 | 11 | 11 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.26 | 2.5 |  | 1 | 1250 | 71.3323 | 3237 | S.A.L |  | 4:00 | 3237 | 1250 | 1 | 71.3323 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 88 | 15 | 14 | 11 | 10 | 1.7 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 2 |  | 0.5 | 1250 | 71.4206 | 3233 | S.A.L |  | 5:00 | 3223 | 1250 | 1 | 71.6422 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 92 | 15 | 15 | 11 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 1.2 |  |  | 1250 | 71.5312 | 3228 | S.A.L |  | 6:00 | 3233 | 1250 | 1 | 71.4206 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 93 | 15 | 15 | 11 | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 1.2 | 0.9 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 1 |  |  | 1250 | 71.3103 | 3238 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3266 | 1250 | 1 | 70.699 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 88 | 15 | 15 | 11 | 1.9 | 1.9 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 1 |  |  | 1250 | 70.4401 | 3278 | S.A.L |  | 8:00 | 3228 | 1250 | 1 | 71.5312 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 87 | 16 | 14 | 10 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.2 | 1.3 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 1 |  |  | 1250 | 73.0705 | 3160 | S.A.L |  | 9:00 | 3255 | 1250 | 1 | 70.9379 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 87 | 16 | 14 | 11 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 1.5 |  |  | 1250 | 72.3833 | 3190 | S.A.L |  | 10:00 | 3238 | 1250 | 1 | 71.3103 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 89 | 15 | 15 | 11 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 1 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 1250 | 69.9282 | 3302 | S.A.L |  | 11:00 | 3214 | 1250 | 1 | 71.8428 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 90 | 16 | 15 | 11 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.2 | 1 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 3.3 |  |  | 1250 | 71.8428 | 3214 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3278 | 1250 | 1 | 70.4401 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 95 | 16 | 15 | 12 | 1.3 | 1.3 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1250 | 70.7206 | 3265 | S.A.L |  | 13:00 | 3179 | 1250 | 1 | 72.6338 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 90.4167 | 15.5 | 14.5833 | 11.25 | 4.9833 | 1.6167 | 1.6083 | 1.175 | 0.99167 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.205 | 2.1333 |  | 1.25 | 1250 | 71.3523 |  |  |  | 14:00 | 3160 | 1250 | 1 | 73.0705 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 95 | 16 | 15 | 13 | 14 | 1.9 | 1.9 | 1.3 | 1.3 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.26 | 3.5 | 0 | 2 | 1250 | 73.0705 |  |  |  | 15:00 | 3147 | 1250 | 1 | 73.3723 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 87 | 15 | 14 | 10 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 0.8 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 1 | 0 | 0.5 | 1250 | 69.9282 |  |  |  | 16:00 | 3190 | 1250 | 1 | 72.3833 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3335 | 1250 | 1 | 69.2362 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3302 | 1250 | 1 | 69.9282 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3311 | 1250 | 1 | 69.7381 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.68 | 0.72 | 0.77 | 0.73 | 0.92 | * | 0.83 | 0.76 | * | 0.85 | 0.79 | 0.81 | 0.69 | 0.71 | 0.7 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-05 |  | 20:00 | 3214 | 1250 | 1 | 71.8428 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3239 | 1250 | 1 | 71.2883 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3265 | 1250 | 1 | 70.7206 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3238 | 1250 | 1 | 71.3103 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3252 | 1250 | 1 | 71.0033 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 279828 | 30000 | [5 empty] | 0 |  | 908 |  | 3594.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 30000 | 39900 | 71.3065 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3238.75 | 1250 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 37.8333 |  | 149.7569 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 68.3 | 34.1 | 30.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0.15 | 0.06 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 958.9388 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 3594.1667 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 3.4269 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 12.8442 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 958.9388 |  |  | Consumo Total |  | 3594.1667
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 3 |  |  | 12 |  | 9 |  |  | 0 |  |  |  | 9 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 3.4269 |  |  | Dosagem Final |  | 12.8442
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 9 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 39900
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -39900
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -21007.802 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 4553.1055 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -25560.9075 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 6
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3247 | 1250 | 1 | 70.7206 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 97 | 16 | 21 | 14 | 14 | 1.4 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 3 |  | 3 | 1250 | 71.0033 | 3252 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3246 | 1250 | 1 | 71.0252 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 102 | 16 | 21 | 13 | 13 | 1.4 | 1.6 | 1.1 | 1 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 3 |  | 2 | 1250 | 71.0252 | 3246 | S.A.L |  | 3:00 | 3241 | 1250 | 1 | 71.9547 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 103 | 16 | 20 | 12 | 12 | 1.3 | 1.7 | 1 | 0.9 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  | 1.6 | 1250 | 71.8875 | 3214 | S.A.L |  | 4:00 | 3214 | 1250 | 1 | 71.8875 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 98 | 17 | 19 | 12 | 12 | 1.3 | 1.7 | 1 | 0.9 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  | 1.4 | 1250 | 70.7206 | 3265 | S.A.L |  | 5:00 | 3239 | 1250 | 1 | 71.2663 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 96 | 16 | 16 | 10 | 11 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 1.8 | 0 | 0.6 | 1250 | 71.9547 | 3209 | S.A.L |  | 6:00 | 3265 | 1250 | 1 | 70.7206 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 92 | 15 | 15 | 11 | 10 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.8 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 1.8 | 0 | 0.6 | 1250 | 71.2663 | 3240 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3251 | 1250 | 1 | 71.0252 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 90 | 15 | 14 | 10 | 10 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.7 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 2.2 | 0 | 1.4 | 1185 | 67.5188 | 3242 | S.A.L |  | 8:00 | 3209 | 1250 | 1 | 71.9547 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 90 | 15 | 13 | 10 | 11 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.7 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 2.6 | 0 | 2.5 | 1185 | 68.0012 | 3219 | S.A.L |  | 9:00 | 3212 | 1250 | 1 | 71.8875 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 92 | 15 | 13 | 10 | 10 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.6 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 3 | 0 | 2.2 | 1185 | 66.8793 | 3273 | S.A.L |  | 10:00 | 3240 | 1250 | 1 | 71.2663 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 91 | 16 | 13 | 11 | 11 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 3.2 | 0 | 2 | 1185 | 67.8116 | 3228 | S.A.L |  | 11:00 | 3228 | 1250 | 1 | 71.5312 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 92 | 16 | 14 | 11 | 12 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 3.2 | 0 | 1.7 | 1185 | 67.5604 | 3240 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3242 | 1185 | 1 | 67.5188 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 93 | 16 | 14 | 12 | 14 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 3.5 | 0 | 1.6 | 1185 | 68.1706 | 3211 | S.A.L |  | 13:00 | 3253 | 1185 | 1 | 67.2904 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 94.6667 | 15.75 | 16.0833 | 11.3333 | 11.6667 | 1.2333 | 1.3667 | 0.74167 | 0.74167 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 2.7417 |  | 1.7167 | 1217.5 | 69.4833 |  |  |  | 14:00 | 3219 | 1185 | 1 | 68.0012 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 103 | 17 | 21 | 14 | 14 | 1.4 | 1.7 | 1.2 | 1 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 3.5 | 0 | 3 | 1250 | 71.9547 |  |  |  | 15:00 | 3249 | 1185 | 1 | 67.3733 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 90 | 15 | 13 | 10 | 10 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 1.8 | 0 | 0.6 | 1185 | 66.8793 |  |  |  | 16:00 | 3273 | 1185 | 1 | 66.8793 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3260 | 1185 | 1 | 67.146 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3228 | 1185 | 1 | 67.8116 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3242 | 1185 | 1 | 67.5188 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-06 |  | 20:00 | 3240 | 1185 | 1 | 67.5604 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 0.63 | 0.68 | 0.64 | 0.59 | 0.67 |  | 0.58 | 0.66 |  | 0.57 | 0.56 | 0.6 | 0.62 | 0.58 | 0.64 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3241 | 1185 | 1 | 67.5396 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3211 | 1185 | 1 | 68.1706 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3274 | 1185 | 1 | 66.8588 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3270 | 1185 | 1 | 66.9406 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 280058.4 | 29155 | [5 empty] | 0 |  | 908 |  | 3934.6667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 29155 | 38776.15 | 69.2437 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3241.4167 | 1214.7917 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 37.8333 |  | 163.9444 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 6
| 8:00 | 70.3 | 39.2 | 32.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0.1 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 908 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 3934.6667 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 3.2422 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 14.0495 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 908 |  |  | Consumo Total |  | 3934.6667
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 2 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 3.2422 |  |  | Dosagem Final |  | 14.0495
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 38776.15
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -38776.15
0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -25560.9075 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 4842.6667 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -30403.5742 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 8
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3229 | 1185 | 1 | 67.7906 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5
0:00 | 95 | 13 | 12 | 12 | 12 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6 | 3.5 |  | 2.5 | 1185 | 66.9406 | 3217 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3206 | 1185 | 1 | 68.2769 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 97 | 13 | 13 | 11 | 12 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6 | 3 |  | 1.7 | 1185 | 68.2769 | 3206 | S.A.L |  | 3:00 | 3232 | 1185 | 1 | 67.7277 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 99 | 12 | 13 | 10 | 11 | 1.1 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6 | 2.5 |  | 1 | 1185 | 68.5549 | 3193 | S.A.L |  | 4:00 | 3193 | 1185 | 1 | 68.5549 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 98 | 12 | 14 | 10 | 11 | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6 | 2 |  | 0.5 | 1185 | 67.4979 | 3243 | S.A.L |  | 5:00 | 3229 | 1185 | 1 | 67.7906 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 99 | 12 | 14 | 10 | 11 | 1.2 | 1.6 | 0.8 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6 | 2.3 |  | 0.5 | 1150 | 65.7069 | 3233 | S.A.L |  | 6:00 | 3243 | 1185 | 1 | 67.4979 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 83 | 14 | 12 | 12 | 8.1 | 1 | 1.3 | 0.9 | 0.6 | 7.2 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 1.7 |  | 0.3 | 1150 | 66.0748 | 3215 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3232 | 1150 | 1 | 65.7273 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 82 | 15 | 13 | 12 | 8.2 | 1 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 7.1 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 1.5 |  | 0.2 | 1150 | 65.3632 | 3250 | S.A.L |  | 8:00 | 3233 | 1150 | 1 | 65.7069 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 88 | 14 | 15 | 12 | 9.9 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2 |  | 0.2 | 1150 | 66.4053 | 3199 | S.A.L |  | 9:00 | 3187 | 1150 | 1 | 66.6553 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 89 | 14 | 14 | 12 | 10.1 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.2 |  | 0.1 | 1185 | 68.0223 | 3218 | S.A.L |  | 10:00 | 3215 | 1150 | 1 | 66.0748 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 89 | 14 | 14 | 12 | 11.4 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.06 |  | 0.1 | 1185 | 68.107 | 3214 | S.A.L |  | 11:00 | 3221 | 1150 | 1 | 65.9517 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 88 | 14 | 13 | 12 | 11 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 7 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 2.8 |  | 0.1 | 1185 | 67.2491 | 3255 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3250 | 1150 | 1 | 65.3632 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 90 | 14 | 13 | 12 | 11 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 7 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3 |  | 0 | 1185 | 67.8957 | 3224 | S.A.L |  | 13:00 | 3237 | 1150 | 1 | 65.6258 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 91.4167 | 13.4167 | 13.3333 | 11.4167 | 10.5583 | 1.0917 | 1.2417 | 0.61667 | 0.45 | 6.9833 | 6.5333 | 6.4917 | 6.1917 | 2.38 |  | 0.6 | 1173.3333 | 67.1746 |  |  |  | 14:00 | 3199 | 1150 | 1 | 66.4053 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 99 | 15 | 15 | 12 | 12 | 1.3 | 1.6 | 0.9 | 0.6 | 7.2 | 6.7 | 6.6 | 6.4 | 3.5 | 0 | 2.5 | 1185 | 68.5549 |  |  |  | 15:00 | 3244 | 1185 | 1 | 67.4771 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 82 | 12 | 12 | 10 | 8.1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6 | 1.5 | 0 | 0 | 1150 | 65.3632 |  |  |  | 16:00 | 3218 | 1185 | 1 | 68.0223 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3224 | 1185 | 1 | 67.8957 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3214 | 1185 | 1 | 68.107 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3243 | 1185 | 1 | 67.4979 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | xxx | 0.3 | 0.5 | xxx | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.4 | 0.5 | 1.8 | xxx | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-08 |  | 20:00 | 3255 | 1185 | 1 | 67.2491 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3209 | 1185 | 1 | 68.2131 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3224 | 1185 | 1 | 67.8957 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3203 | 1185 | 1 | 68.3409 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3219 | 1185 | 1 | 68.0012 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 278492.4 | 28160 | [5 empty] | 0 |  | 302.6667 |  | 4540 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 28160 | 37452.8 | 67.2437 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3223.2917 | 1173.3333 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 12.6111 |  | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 86.3 | 44.2 | 32.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 302.6667 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 4540 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 1.0868 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 16.3021 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 302.6667 |  |  | Consumo Total |  | 4540
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 10 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 1.0868 |  |  | Dosagem Final |  | 16.3021
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 72 | ALTURA | 140 | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 227897.6 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | VOLUME | 19821.6 | VOLUME | 36736 | VOLUME | 0 | VOLUME | 171340 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 303103.808 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 26362.728 | Peso(Kg) | 48858.88 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 227882.2 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 37452.8
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -37452.8
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | 0 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 4842.6667 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -4842.6667 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 11
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3156 | 1130 | 1 | 66.1395 |  | 0 |  | 0 | 2300 | 43.5083 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 90 | 16 | 12 | 11 | 8.5 | 1.3 | 1 | 0.6 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.6 |  | 2.8 | 1185 | 68.9653 | 3174 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3167 | 1130 | 1 | 65.9097 |  | 0 |  | 0 | 2300 | 43.5083 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 87 | 16 | 12 | 10 | 8.2 | 1.3 | 1 | 0.6 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.5 |  | 2.5 | 1130 | 65.9097 | 3167 | S.A.L |  | 3:00 | 3163 | 1130 | 1 | 65.9931 |  | 0 |  | 0 | 2300 | 43.5083 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 84 | 15 | 12 | 9 | 7.9 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.2 |  | 2 | 1130 | 66.4342 | 3142 | S.A.L |  | 4:00 | 3142 | 1130 | 1 | 66.4342 |  | 0 |  | 0 | 2300 | 43.5083 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 81 | 15 | 12 | 8 | 7.7 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.2 |  | 2 | 1130 | 66.3075 | 3148 | S.A.L |  | 5:00 | 3163 | 1130 | 1 | 65.9931 |  | 0 |  | 0 | 2300 | 43.5083 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200
8:00 | 82 | 14 | 11 | 6 | 7.8 | 0.8 | 1 | 0.3 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.2 |  | 1.2 | 1140 | 66.242 | 3179 | S.A.L |  | 6:00 | 3148 | 1130 | 1 | 66.3075 |  | 0 |  | 0 | 2300 | 43.5083 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 82 | 14 | 12 | 6 | 7.9 | 0.9 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.2 |  | 2 | 1140 | 66.3673 | 3173 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3169 | 1140 | 1 | 66.451 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 86 | 14 | 12 | 8 | 7.5 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.5 |  | 2 | 1120 | 65.8044 | 3144 | S.A.L |  | 8:00 | 3179 | 1140 | 1 | 66.242 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 84 | 15 | 11 | 10 | 7.8 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.5 |  | 3.5 | 1120 | 65.7625 | 3146 | S.A.L |  | 9:00 | 3190 | 1140 | 1 | 66.0136 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 90 | 15 | 12 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.8 |  | 3.3 | 1120 | 65.9722 | 3136 | S.A.L |  | 10:00 | 3173 | 1140 | 1 | 66.3673 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 93 | 15 | 12 | 11 | 8.1 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 4 |  | 3 | 1120 | 65.7207 | 3148 | S.A.L |  | 11:00 | 3178 | 1140 | 1 | 66.2628 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 96 | 15 | 11 | 11 | 8.5 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 4 |  | 2.5 | 1140 | 67.2575 | 3131 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3144 | 1120 | 1 | 65.8044 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 91 | 14 | 11 | 11 | 8.3 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 4 |  | 2.5 | 1140 | 66.8943 | 3148 | S.A.L |  | 13:00 | 3144 | 1120 | 1 | 65.8044 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 87.1667 | 14.8333 | 11.6667 | 9.3333 | 8.0167 | 1.0667 | 1.05 | 0.41667 | 0.40833 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.5583 |  | 2.4417 | 1134.5833 | 66.4698 |  |  |  | 14:00 | 3146 | 1120 | 1 | 65.7625 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 96 | 16 | 12 | 11 | 8.5 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 4 | 0 | 3.5 | 1185 | 68.9653 |  |  |  | 15:00 | 3156 | 1120 | 1 | 65.5541 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 81 | 14 | 11 | 6 | 7.5 | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.2 | 0 | 1.2 | 1120 | 65.7207 |  |  |  | 16:00 | 3136 | 1120 | 1 | 65.9722 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3137 | 1120 | 1 | 65.9512 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3148 | 1120 | 1 | 65.7207 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3167 | 1140 | 1 | 66.493 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.26 | 0.33 | 0.3 | 0.22 | 0.37 |  | 0.27 | 0.3 |  | 0.27 | 0.17 | 0.34 | 0.18 | 0.2 | 0.43 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-11 |  | 20:00 | 3131 | 1140 | 1 | 67.2575 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3160 | 1140 | 1 | 66.6403 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3148 | 1140 | 1 | 66.8943 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3179 | 1140 | 1 | 66.242 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3156 | 1140 | 1 | 66.7248 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 272808 | 27160 | [5 empty] | 0 |  | 942.05 |  | 4540 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 27160 | 36122.8 | 66.2056 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3157.5 | 1131.6667 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 39.2521 |  | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 7
| 8:00 | 68.3 | ,36, | 28.1 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 0.15 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 942.05 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 4540 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 3.4532 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 16.6417 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 942.05 |  |  | Consumo Total |  | 4540
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 11 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 3.4532 |  |  | Dosagem Final |  | 16.6417
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 143 | ALTURA | 0 | ALTURA | 86 |  |  | Volume total (L) | 221840.1 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | VOLUME | 39367.9 | VOLUME | 0 | VOLUME | 23882.2 | VOLUME | 158590 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 295047.333 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 52359.307 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 31763.326 | Peso(Kg) | 210924.7 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 36122.8
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -36122.8
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -11293.25 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 5482.05 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -16775.3 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 10
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3157 | 1185 | 1 | 69.3367 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 96 | 18 | 17 | 12 | 9.5 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 1.4 |  |  | 1185 | 68.3836 | 3201 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3161 | 1185 | 1 | 69.2489 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 |  |  | 24
2:00 | 95 | 17 | 15 | 12 | 8.9 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 1.2 |  |  | 1185 | 69.2489 | 3161 | S.A.L |  | 3:00 | 3188 | 1185 | 1 | 68.6624 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 92 | 17 | 15 | 12 | 8.4 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 1 |  |  | 1185 | 68.4477 | 3198 | S.A.L |  | 4:00 | 3198 | 1185 | 1 | 68.4477 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 88 | 16 | 15 | 12 | 7.8 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 0.8 |  |  | 1185 | 69.4246 | 3153 | S.A.L |  | 5:00 | 3157 | 1185 | 1 | 69.3367 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 20%
8:00 | 82 | 16 | 15 | 10 | 7.6 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 0.8 |  |  | 1185 | 68.987 | 3173 | S.A.L |  | 6:00 | 3153 | 1185 | 1 | 69.4246 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 84 | 16 | 15 | 10 | 7.8 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 0.8 |  |  | 1185 | 69.4026 | 3154 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3184 | 1185 | 1 | 68.7487 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 85 | 16 | 15 | 10 | 8 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 0.8 |  |  | 1185 | 69.4246 | 3153 | S.A.L |  | 8:00 | 3173 | 1185 | 1 | 68.987 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 87 | 16 | 15 | 10 | 8.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 1 |  |  | 1185 | 69.6455 | 3143 | S.A.L |  | 9:00 | 3172 | 1185 | 1 | 69.0088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 88 | 16 | 14 | 11 | 8.5 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 1.8 |  |  | 1185 | 68.9653 | 3174 | S.A.L |  | 10:00 | 3154 | 1185 | 1 | 69.4026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 90 | 16 | 14 | 11 | 8.4 | 1.3 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 2.3 |  | 2.6 | 1185 | 69.7565 | 3138 | S.A.L |  | 11:00 | 3149 | 1185 | 1 | 69.5128 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 92 | 16 | 13 | 12 | 8.7 | 1.3 | 1 | 0.6 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3 |  | 3 | 1185 | 69.1396 | 3158 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3153 | 1185 | 1 | 69.4246 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 92 | 16 | 13 | 12 | 8.9 | 1.3 | 1 | 0.6 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.8 |  | 3.2 | 1185 | 68.9002 | 3177 | S.A.L |  | 13:00 | 3133 | 1185 | 1 | 69.8678 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 89.25 | 16.3333 | 14.6667 | 11.1667 | 8.4 | 1.25 | 1.1333 | 0.56667 | 0.45 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 1.5583 |  |  | 1185 | 69.1438 |  |  |  | 14:00 | 3143 | 1185 | 1 | 69.6455 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 96 | 18 | 17 | 12 | 9.5 | 1.4 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.8 | 0 | 3.2 | 1185 | 69.7565 |  |  |  | 15:00 | 3167 | 1185 | 1 | 69.1177 |  | 0 |  | 0 | 2300 | 43.5083 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 82 | 16 | 13 | 10 | 7.6 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 0.8 | 0 | 2.6 | 1185 | 68.3836 |  |  |  | 16:00 | 3174 | 1185 | 1 | 68.9653 |  | 0 |  | 0 | 2300 | 43.5083 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3164 | 1185 | 1 | 69.1833 |  | 0 |  | 0 | 2300 | 43.5083 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3138 | 1185 | 1 | 69.7565 |  | 0 |  | 0 | 2300 | 43.5083 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3158 | 1185 | 1 | 69.3147 |  | 0 |  | 0 | 2300 | 43.5083 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-10 |  | 20:00 | 3166 | 1185 | 1 | 69.1396 |  | 0 |  | 0 | 2300 | 43.5083 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3174 | 1185 | 1 | 68.9653 |  | 0 |  | 0 | 2300 | 43.5083 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3177 | 1185 | 1 | 68.9002 |  | 0 |  | 0 | 2300 | 43.5083 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Observações: | [21 empty] | 23:00 | 3182 | 1185 | 1 | 68.7919 |  | 0 |  | 0 | 2300 | 43.5083 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3174 | 1185 | 1 | 68.9653 |  | 0 |  | 0 | 2300 | 43.5083 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 273416.4 | 28440 | [5 empty] | 0 |  | 435.0833 |  | 4540 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 28440 | 37825.2 | 69.1731 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3164.5417 | 1185 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 18.1285 |  | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 5
| 8:00 | 72.2 | 39.2 | 32.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 435.0833 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 4540 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 1.5913 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 16.6047 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 435.0833 |  |  | Consumo Total |  | 4540
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 1.5913 |  |  | Dosagem Final |  | 16.6047
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 0 | Densidade | 0 | Densidade | 0 | Densidade | 0 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 0 | Densidade | 0 | Densidade | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 37825.2
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -37825.2
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -6318.1667 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 4975.0833 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -11293.25 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 12
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão da ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3178 | 1140 | 1 | 66.2628 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 88 | 14 | 11 | 10 | 7.9 | 0.9 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 4 |  | 2.5 | 1140 | 66.7248 | 3156 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3177 | 1140 | 1 | 66.2837 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 86 | 14 | 11 | 10 | 7.5 | 0.9 | 0.9 | 0.43 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 4 |  | 2.3 | 1140 | 66.2837 | 3177 | S.A.L |  | 3:00 | 3153 | 1140 | 1 | 66.7882 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 83 | 13 | 11 | 10 | 7 | 0.8 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 4 |  | 2 | 1140 | 67.0648 | 3140 | S.A.L |  | 4:00 | 3140 | 1140 | 1 | 67.0648 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 82 | 13 | 11 | 10 | 7.1 | 0.8 | 1 | 0.5 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 3.8 |  | 2 | 1140 | 66.7036 | 3157 | S.A.L |  | 5:00 | 3170 | 1140 | 1 | 66.4301 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 81 | 14 | 13 | 11 | 7.3 | 0.9 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 3 |  | 1 | 1140 | 66.7036 | 3157 | S.A.L |  | 6:00 | 3157 | 1140 | 1 | 66.7036 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 84 | 15 | 13 | 11 | 7.7 | 0.9 | 1.5 | 0.3 | 0.4 | 7.1 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 2.8 |  | 0.3 | 1140 | 66.7459 | 3155 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3169 | 1140 | 1 | 66.451 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 91 | 14 | 14 | 8 | 7.7 | 1 | 1.3 | 0.2 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 3 |  | 0.7 | 1140 | 67.0648 | 3140 | S.A.L |  | 8:00 | 3157 | 1140 | 1 | 66.7036 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 90 | 14 | 14 | 8.9 | 8.2 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 3.2 |  | 1.8 | 1140 | 66.9581 | 3145 | S.A.L |  | 9:00 | 3166 | 1140 | 1 | 66.514 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 91 | 14 | 14 | 11 | 8 | 1.2 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 3.2 |  | 2.6 | 1140 | 66.451 | 3169 | S.A.L |  | 10:00 | 3155 | 1140 | 1 | 66.7459 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 85 | 14 | 13 | 13 | 8 | 0.9 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 3.2 |  | 2.2 | 1140 | 66.2837 | 3177 | S.A.L |  | 11:00 | 3171 | 1140 | 1 | 66.4091 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 84 | 13 | 11 | 12.8 | 8.2 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 3 |  | 2 | 1140 | 66.5771 | 3163 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3140 | 1140 | 1 | 67.0648 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 93 | 14 | 12 | 14 | 8.3 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 3.2 |  | 1 | 1140 | 66.4091 | 3171 | S.A.L |  | 13:00 | 3197 | 1140 | 1 | 65.869 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 86.5 | 13.8333 | 12.3333 | 10.8083 | 7.7417 | 0.925 | 1.1833 | 0.41083 | 0.35 | 6.925 | 6.5333 | 6.3333 | 6.2833 | 3.3667 |  | 1.7 | 1140 | 66.6642 |  |  |  | 14:00 | 3145 | 1140 | 1 | 66.9581 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 93 | 15 | 14 | 14 | 8.3 | 1.2 | 1.7 | 0.6 | 0.4 | 7.1 | 6.7 | 6.4 | 6.4 | 4 | 0 | 2.6 | 1140 | 67.0648 |  |  |  | 15:00 | 3167 | 1140 | 1 | 66.493 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 81 | 13 | 11 | 8 | 7 | 0.8 | 0.9 | 0.2 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 2.8 | 0 | 0.3 | 1140 | 66.2837 |  |  |  | 16:00 | 3169 | 1140 | 1 | 66.451 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3191 | 1140 | 1 | 65.9929 |  | 0 |  | 0 | 2000 | 37.8333 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3177 | 1140 | 1 | 66.2837 |  | 0 |  | 0 | 1700 | 32.1583 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3137 | 1140 | 1 | 67.1289 |  | 0 |  | 0 | 1700 | 32.1583 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.5 | 0.39 | 0.31 | 0.37 | 0.18 | xxx | 0.3 | 0.34 | xxx | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.4 | 1.1 | xxx | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-12 |  | 20:00 | 3163 | 1140 | 1 | 66.5771 |  | 0 |  | 0 | 1700 | 32.1583 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3182 | 1140 | 1 | 66.1796 |  | 0 |  | 0 | 1700 | 32.1583 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3171 | 1140 | 1 | 66.4091 |  | 0 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3199 | 1140 | 1 | 65.8279 |  | 0 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3175 | 1140 | 1 | 66.3255 |  | 0 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 273621.6 | 27360 | [5 empty] | 0 |  | 856.925 |  | 4540 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 27360 | 36388.8 | 66.4966 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3166.9167 | 1140 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 35.7052 |  | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 4 |  | Lavados | 7
| 8:00 | 86.3 | 40.5 | 30.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.15 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 856.925 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 4540 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 3.1318 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 16.5923 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 856.925 |  |  | Consumo Total |  | 4540
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 3.1318 |  |  | Dosagem Final |  | 16.5923
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 54 | ALTURA | 151 | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 192618.6 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 14866.2 | VOLUME | 39622.4 | VOLUME | 0 | VOLUME | 138130 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 256182.738 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 19772.046 | Peso(Kg) | 52697.792 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 183712.9 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 36388.8
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -36388.8
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -16775.3 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 5396.925 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -22172.225 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 13
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s | [21 empty] | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 91 | 14 | 12 | 13 | 8.6 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 3.6 |  | 0.5 | 1140 | 66.3255 | 3175 | S.A.L | 0 | 2633.0417 | 3195 | 1140 | 1 | 65.9103 |  | 0 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2:00 | 80 | 13 | 12 | 12 | 8.2 | 0.8 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.3 | 3.4 |  | 0.6 | 1140 | 64.8947 | 3245 | S.A.L |  | 2:00 | 3245 | 1140 | 1 | 64.8947 |  | 0 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
4:00 | 80 | 13 | 12 | 12 | 8.2 | 0.7 | 1 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | 3.2 |  | 0.6 | 1140 | 66.0343 | 3189 | S.A.L |  | 3:00 | 3191 | 1140 | 1 | 65.9929 |  | 0 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
6:00 | 79 | 13 | 12 | 11 | 7.9 | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.6 | 6.9 | 6.6 | 6.3 | 6.4 | 3 |  | 0.7 | 1140 | 66.2628 | 3178 | S.A.L |  | 4:00 | 3189 | 1140 | 1 | 66.0343 |  | 0 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
8:00 | 90 | 14 | 13 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.6 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 2.8 |  | 0.4 | 1140 | 66.2212 | 3180 | S.A.L |  | 5:00 | 3173 | 1140 | 1 | 66.3673 |  | 0 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
10:00 | 90 | 16 | 16 | 11 | 7.8 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 6.9 | 6.6 | 6.4 | 6.3 | 2.5 |  | 0.5 | 1140 | 65.035 | 3238 | S.A.L | 0 | 6:00 | 3178 | 1140 | 1 | 66.2628 |  | 0 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 86 | 14 | 14 | 11 | 7.3 | 1 | 1.6 | 0.6 | 0.7 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 2.5 |  | 0.5 | 1140 | 66.3673 | 3173 | S.A.L |  | 7:00 | 3165 | 1140 | 1 | 66.535 |  | 0 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 87 | 15 | 15 | 12 | 7.1 | 1.2 | 1.4 | 0.7 | 0.8 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2.8 |  | 1 | 1140 | 65.5614 | 3212 | S.A.L |  | 8:00 | 3180 | 1140 | 1 | 66.2212 |  | 0 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 89 | 15 | 15 | 11 | 8.6 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  | 1.5 | 1140 | 65.4189 | 3219 | S.A.L |  | 9:00 | 3318 | 1140 | 1 | 63.4669 |  | 0 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 104 | 15 | 15 | 12 | 8.9 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0.8 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  | 2.5 | 1140 | 62.8045 | 3353 | S.A.L |  | 10:00 | 3238 | 1140 | 1 | 65.035 |  | 0 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 103 | 15 | 14 | 11 | 9.3 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.6 |  | 2 | 1140 | 64.2414 | 3278 | S.A.L | 0 | 11:00 | 2706 | 1140 | 1 | 77.8209 |  | 0 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 106 | 15 | 14 | 10 | 9.7 | 1.3 | 1.4 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 |  | 1.5 | 1140 | 63.2953 | 3327 | S.A.L |  | 12:00 | 3173 | 1140 | 1 | 66.3673 |  | 0 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 90.4167 | 14.3333 | 13.6667 | 11.4167 | 8.3 | 1.0583 | 1.1583 | 0.6 | 0.63333 | 6.9 | 6.5417 | 6.4333 | 6.325 | 3.1417 |  | 1.025 | 1140 | 65.2052 |  |  |  | 13:00 | 3190 | 1140 | 1 | 66.0136 |  | 0 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 106 | 16 | 16 | 13 | 9.7 | 1.4 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6.4 | 3.8 | 0 | 2.5 | 1140 | 66.3673 |  |  |  | 14:00 | 3212 | 1140 | 1 | 65.5614 |  | 0 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 79 | 13 | 12 | 10 | 7.1 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 2.5 | 0 | 0.4 | 1140 | 62.8045 |  |  |  | 15:00 | 3187 | 1140 | 1 | 66.0757 |  | 0 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 16:00 | 3219 | 1140 | 1 | 65.4189 |  | 0 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 17:00 | 3228 | 1140 | 1 | 65.2365 |  | 0 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 18:00 | 3353 | 1140 | 1 | 62.8045 |  | 0 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.87 | 0.64 | 0.73 | 0.67 | 0.87 | * | 0.76 | 1.08 | * | 0.94 | 0.84 | 0.88 | 0.76 | 0.88 | 0.77 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-13 |  | 19:00 | 3229 | 1140 | 1 | 65.2163 |  | 0 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 20:00 | 3278 | 1140 | 1 | 64.2414 |  | 0 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 21:00 | 3222 | 1140 | 1 | 65.358 |  | 0 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 22:00 | 3327 | 1140 | 1 | 63.2953 |  | 0 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 23:00 | 3402 | 1140 | 1 | 61.8999 |  | 0 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3243 | 1140 | 1 | 64.9347 |  | 0 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 277347.6 | 27360 | [5 empty] | 0 |  | 813.4167 |  | 4540 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 27360 | 36388.8 | 65.7069 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Média | 3210.0417 | 1140 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 33.8924 |  | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| 8:00 | 66.3 | 40.2 | 28.1 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | [9 empty] | 0 |  | Lavados |  |  | Lavados
| 16:00 | [20 empty] | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | CONSUMO | 813.4167 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 4540 | CONSUMO | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [22 empty] | DOSAGEM | 2.9328 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 16.3694 | DOSAGEM | 0
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 2 |  |  |  | 12 |  |  |  | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 813.4167 |  |  | Consumo Total |  | 4540
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [19 empty] | Dosagem Final |  | 2.9328 |  |  | Dosagem Final |  | 16.3694
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 10 | [5 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | PAC - 18
[22 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[22 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[14 empty] | 12 |  |  | 12 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 36388.8
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -36388.8
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -22172.225 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 5353.4167 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -27525.6417 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 14
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3270 | 1140 | 1 | 64.3986 |  | 0 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 128 | 15 | 14 | 12 | 8.4 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.8 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.8 |  | 1.2 | 1140 | 64.9347 | 3243 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3274 | 1140 | 1 | 64.3199 |  | 0 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 124 | 15 | 14 | 12 | 8.1 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.5 |  | 1 | 1140 | 64.3199 | 3274 | S.A.L |  | 3:00 | 3278 | 1140 | 1 | 64.2414 |  | 0 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 121 | 14 | 14 | 13 | 8 | 1 | 1 | 0.5 | 0.7 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.2 |  | 0.8 | 1140 | 64.5565 | 3262 | S.A.L |  | 4:00 | 3262 | 1140 | 1 | 64.5565 |  | 0 |  | 0 | 1500 | 28.375 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 117 | 14 | 15 | 13 | 8.2 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.5 |  | 0.8 | 1140 | 64.5763 | 3261 | S.A.L |  | 5:00 | 3300 | 1140 | 1 | 63.8131 |  | 0 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 112 | 15 | 15 | 12 | 8.5 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.2 |  | 0.6 | 1140 | 64.2218 | 3279 | S.A.L |  | 6:00 | 3261 | 1140 | 1 | 64.5763 |  | 0 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 110 | 16 | 15 | 11 | 8.6 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3 |  | 0.8 | 1140 | 64.4774 | 3266 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3294 | 1140 | 1 | 63.9294 |  | 0 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 110 | 16 | 15 | 11 | 8.6 | 1.3 | 1.2 | 0.7 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3 |  | 0.8 | 1140 | 64.2022 | 3280 | S.A.L |  | 8:00 | 3279 | 1140 | 1 | 64.2218 |  | 0 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 112 | 16 | 15 | 11 | 8.9 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3 |  | 0.7 | 1140 | 64.3592 | 3272 | S.A.L |  | 9:00 | 3297 | 1140 | 1 | 63.8712 |  | 0 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 116 | 15 | 14 | 12 | 8.8 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.2 |  | 1.8 | 1140 | 64.2414 | 3278 | S.A.L |  | 10:00 | 3266 | 1140 | 1 | 64.4774 |  | 0 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 124 | 15 | 14 | 12 | 8.6 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.2 |  | 2.5 | 1140 | 64.3986 | 3270 | S.A.L |  | 11:00 | 3262 | 1140 | 1 | 64.5565 |  | 0 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 134 | 14 | 13 | 12 | 8.6 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.5 |  | 0.9 | 1140 | 65.1154 | 3234 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3280 | 1140 | 1 | 64.2022 |  | 0 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 128 | 14 | 13 | 10 | 8.5 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.5 |  | 0 | 1130 | 63.9314 | 3265 | S.A.L |  | 13:00 | 3260 | 1140 | 1 | 64.5961 |  | 0 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 119.6667 | 14.9167 | 14.25 | 11.75 | 8.4833 | 1.1917 | 1.15 | 0.575 | 0.59167 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.3 |  | 0.99167 | 1139.1667 | 64.4446 |  |  |  | 14:00 | 3272 | 1140 | 1 | 64.3592 |  | 0 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 134 | 16 | 15 | 13 | 8.9 | 1.3 | 1.3 | 0.7 | 0.8 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3.8 | 0 | 2.5 | 1140 | 65.1154 |  |  |  | 15:00 | 3272 | 1140 | 1 | 64.3592 |  | 0 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 110 | 14 | 13 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 1130 | 63.9314 |  |  |  | 16:00 | 3278 | 1140 | 1 | 64.2414 |  | 0 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3283 | 1140 | 1 | 64.1436 |  | 0 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3270 | 1140 | 1 | 64.3986 |  | 0 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3247 | 1140 | 1 | 64.8547 |  | 0 |  | 0 | 2200 | 41.6167 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-14 |  | 20:00 | 3234 | 1140 | 1 | 65.1154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 6 | 0.59 | 0.62 | 0.55 | 0.54 |  | 0.52 | 0.6 |  | 0.49 | 0.47 | 0.51 | 0.46 | 0.5 | 0.55 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3241 | 1130 | 1 | 64.4048 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3265 | 1130 | 1 | 63.9314 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3269 | 1130 | 1 | 63.8532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3261 | 1130 | 1 | 64.0098 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10000 | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 282510 | 27320 | [5 empty] | 0 |  | 737.75 |  | 4540 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 27320 | 36335.6 | 64.3097 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3269.7917 | 1138.3333 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 30.7396 |  | 189.1667 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 70.2 | 38.2 | 30.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 737.75 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 4540 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 2.6114 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 16.0702 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 737.75 |  |  | Consumo Total |  | 4540
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 5 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 2.6114 |  |  | Dosagem Final |  | 16.0702
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
[22 empty] | ESTOQUE DE CLORO | [12 empty] | 1
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 36335.6
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -36335.6
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -27525.6417 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 5277.75 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -32803.3917 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 15
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Filt. | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3267 | 1130 | 1 | 63.8923 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12000 | 227 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 113 | 13 | 12 | 9 | 8.3 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 3 |  |  | 1130 | 64.0098 | 3261 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3273 | 1130 | 1 | 63.7752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12000 | 227 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 97 | 12 | 11 | 8 | 7.9 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 2.8 |  |  | 1130 | 63.7752 | 3262 | S.A.L |  | 3:00 | 3262 | 1130 | 1 | 63.9902 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12000 | 227 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 84 | 12 | 11 | 8 | 7.3 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 2.6 |  |  | 1130 | 63.6391 | 3250 | S.A.L |  | 4:00 | 3280 | 1130 | 1 | 63.6391 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12000 | 227 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 72 | 11 | 10 | 7 | 6.9 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 2 |  |  | 1130 | 64.187 | 3246 | S.A.L |  | 5:00 | 3250 | 1130 | 1 | 64.2265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12000 | 227 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 56 | 13 | 12 | 9 | 6.2 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 1.7 |  |  | 1130 | 64.4844 | 3247 | S.A.L |  | 6:00 | 3252 | 1130 | 1 | 64.187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12000 | 227 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 57 | 13 | 13 | 9 | 6.3 | 0.9 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 1.7 |  |  | 1130 | 64.187 | 3251 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3246 | 1130 | 1 | 64.3056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12000 | 227 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 58 | 12 | 11 | 9 | 6.4 | 0.9 | 0.9 | 0.7 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 1.7 |  |  | 1130 | 63.951 | 3269 | S.A.L |  | 8:00 | 3237 | 1130 | 1 | 64.4844 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12000 | 227 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 62 | 13 | 13 | 10 | 6.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 2 |  |  | 1130 | 64.4247 | 3260 | S.A.L |  | 9:00 | 3247 | 1130 | 1 | 64.2858 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12000 | 227 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 65 | 12 | 14 | 11 | 7.6 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 2.1 |  |  | 1130 | 64.3056 | 3275 | S.A.L |  | 10:00 | 3252 | 1130 | 1 | 64.187 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12000 | 227 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 64 | 12 | 13 | 10 | 7.5 | 0.9 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 2.5 |  |  | 1130 | 64.1475 | 3258 | S.A.L |  | 11:00 | 3251 | 1130 | 1 | 64.2067 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12000 | 227 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 58 | 13 | 11 | 11 | 8.6 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 3.3 |  |  | 1130 | 64.2858 | 3265 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3264 | 1130 | 1 | 63.951 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12000 | 227 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 59 | 13 | 11 | 10 | 8.1 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 3.8 |  |  | 1130 | 64.2265 | 3253 | S.A.L |  | 13:00 | 3269 | 1130 | 1 | 63.8532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12000 | 227 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 70.4167 | 12.4167 | 11.8333 | 9.25 | 7.275 | 0.94167 | 0.94167 | 0.65833 | 0.41667 | 6.9 | 6.5667 | 6.5333 | 6.2 | 2.4333 |  |  | 1130 | 64.1353 |  |  |  | 14:00 | 3240 | 1130 | 1 | 64.4247 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12000 | 227 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 113 | 13 | 14 | 11 | 8.6 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 3.8 | 0 | 0 | 1130 | 64.4844 |  |  |  | 15:00 | 3260 | 1130 | 1 | 64.0295 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 12000 | 227 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 56 | 11 | 10 | 7 | 6.2 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.4 | 6.2 | 1.7 | 0 | 0 | 1130 | 63.6391 |  |  |  | 16:00 | 3246 | 1130 | 1 | 64.3056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3275 | 1130 | 1 | 63.7362 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3254 | 1130 | 1 | 64.1475 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3258 | 1130 | 1 | 64.0688 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.42 | 0.42 | 0.3 | 0.35 | 0.49 |  | 0.37 | 0.34 |  | 0.31 | 0.38 | 0.3 | 0.34 | 0.28 | 0.88 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-15 |  | 20:00 | 3247 | 1130 | 1 | 64.2858 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3265 | 1130 | 1 | 63.9314 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3250 | 1130 | 1 | 64.2265 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3253 | 1130 | 1 | 64.1673 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3218 | 1130 | 1 | 64.8652 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 281217.6 | 27120 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 4767 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 27120 | 36069.6 | 64.1322 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3254.8333 | 1130 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 198.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 7
| 8:00 | 66.3 | 42.2 | 28.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.35 | 0.3 | 0.1 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 4767 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 16.9513 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 4767
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 16.9513
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 142 | ALTURA | 0 | ALTURA | 70 |  |  | Volume total (L) | 166621.6 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 39092.6 | VOLUME | 0 | VOLUME | 19439 | VOLUME | 108090 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 195752.858 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 51993.158 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 143759.7 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 36069.6
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -36069.6
[33 empty] | Percentual da diferença |  |  |  |  | Percentual da diferença
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -32803.3917 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 4767 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -37570.3917 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 16
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3244 | 1130 | 1 | 64.3453 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 60 | 13 | 11 | 10 | 7.5 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1130 | 64.8652 | 3218 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3038 | 1130 | 1 | 68.7084 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 59 | 13 | 11 | 10 | 7.2 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 3.3 |  |  | 1130 | 68.7084 | 3038 | S.A.L |  | 3:00 | 3285 | 1130 | 1 | 63.5422 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 57 | 13 | 11 | 10 | 6.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 3 |  |  | 1130 | 64.4645 | 3238 | S.A.L |  | 4:00 | 3238 | 1130 | 1 | 64.4645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 58 | 13 | 11 | 10 | 6.6 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 3 |  |  | 1130 | 64.8853 | 3217 | S.A.L |  | 5:00 | 3239 | 1130 | 1 | 64.4446 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 59 | 12 | 11 | 10 | 5.9 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 0.5 | 7 | 6.6 | 6.7 | 6.3 | 2.8 |  |  | 1130 | 64.7645 | 3223 | S.A.L |  | 6:00 | 3217 | 1130 | 1 | 64.8853 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 59 | 12 | 11 | 12 | 5.9 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 0.4 | 7 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 2.5 |  |  | 1130 | 64.1673 | 3253 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3231 | 1130 | 1 | 64.6042 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 57 | 10 | 11 | 12 | 6.5 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.4 | 7 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 2.5 |  |  | 1130 | 64.4247 | 3240 | S.A.L |  | 8:00 | 3223 | 1130 | 1 | 64.7645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 58 | 9 | 12 | 10 | 6.7 | 0.8 | 1 | 0.6 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 2.5 |  |  | 1130 | 64.0885 | 3257 | S.A.L |  | 9:00 | 3240 | 1130 | 1 | 64.4247 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 59 | 10 | 12 | 10 | 7.3 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3 |  |  | 1130 | 64.3056 | 3246 | S.A.L |  | 10:00 | 3253 | 1130 | 1 | 64.1673 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 62 | 13 | 13 | 12 | 7.1 | 1 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1130 | 63.6585 | 3279 | S.A.L |  | 11:00 | 3247 | 1130 | 1 | 64.2858 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 63 | 13 | 12 | 10 | 7.2 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.8 |  |  | 1130 | 64.4645 | 3238 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3240 | 1130 | 1 | 64.4247 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 64 | 13 | 12 | 10 | 7 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 4 |  |  | 1130 | 73.1637 | 2853 | S.A.L |  | 13:00 | 3234 | 1130 | 1 | 64.5443 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 59.5833 | 12 | 11.5 | 10.5 | 6.8083 | 0.85833 | 0.88333 | 0.725 | 0.41667 | 6.9667 | 6.6167 | 6.6167 | 6.2667 | 3.1167 |  |  | 1130 | 65.4967 |  |  |  | 14:00 | 3257 | 1130 | 1 | 64.0885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 64 | 13 | 13 | 12 | 7.5 | 1 | 1.1 | 1.3 | 0.5 | 7 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 1130 | 73.1637 |  |  |  | 15:00 | 3228 | 1130 | 1 | 64.6642 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11000 | 208.0833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 57 | 9 | 11 | 10 | 5.9 | 0.7 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.2 | 2.5 | 0 | 0 | 1130 | 63.6585 |  |  |  | 16:00 | 3246 | 1130 | 1 | 64.3056 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11000 | 208.0833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3257 | 1130 | 1 | 64.0885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11000 | 208.0833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3279 | 1130 | 1 | 63.6585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11000 | 208.0833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3210 | 1130 | 1 | 65.0268 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11000 | 208.0833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | xxx | 0.5 | 0.6 | xxx | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 124 | 0.4 | xxx | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-16 |  | 20:00 | 3238 | 1130 | 1 | 64.4645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11000 | 208.0833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3231 | 1130 | 1 | 64.6042 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11000 | 208.0833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 2853 | 1130 | 1 | 73.1637 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 11000 | 208.0833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3223 | 1130 | 1 | 64.7645 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 |  | 1130 | 1 | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 266223.6 | 27120 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 4086 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 27120 | 36069.6 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3215.2609 | 3081 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 170.25 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 102.4 | 52.2 | 34.1 | 0.8 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0 | 0.1 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 4086 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [5 empty] | 3053 | [9 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 15.348 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE |  | 3070 | [9 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 4086
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [5 empty] | 3081 | [9 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 15.348
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO |  | 3090
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 36069.6
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -36069.6
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -37570.3917 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 4086 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -41656.3917 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 17
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3223 | 1100 | 1 | 63.0451 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 64 | 13 | 12 | 10 | 7.2 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 3.8 |  |  | 1130 | #DIV/0! | 0 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3217 | 1100 | 1 | 63.1627 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 63 | 13 | 12 | 10 | 7.4 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1100 | 63.1627 | 3217 | S.A.L |  | 3:00 | 3263 | 1100 | 1 | 62.2723 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 62 | 13 | 12 | 10 | 7.3 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1100 | 62.6177 | 3245 | S.A.L |  | 4:00 | 3245 | 1100 | 1 | 62.6177 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 62 | 13 | 12 | 10 | 7.5 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 3.2 |  |  | 1100 | 62.4445 | 3254 | S.A.L |  | 5:00 | 3236 | 1100 | 1 | 62.7919 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 60 | 14 | 14 | 11 | 7.4 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 1100 | 62.3487 | 3259 | S.A.L |  | 6:00 | 3254 | 1100 | 1 | 62.4445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 60 | 14 | 15 | 11 | 7.2 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 1100 | 60.8549 | 3339 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3247 | 1100 | 1 | 62.5791 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 62 | 15 | 15 | 11 | 7.5 | 1.1 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 2.8 |  |  | 1100 | 62.5214 | 3250 | S.A.L |  | 8:00 | 3259 | 1100 | 1 | 62.3487 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 58 | 15 | 14 | 10 | 6.9 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 2.5 |  |  | 1100 | 63.4983 | 3200 | S.A.L |  | 9:00 | 3359 | 1100 | 1 | 60.4925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 61 | 15 | 13 | 10 | 7.3 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 0.6 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 2 |  |  | 1100 | 63.4388 | 3203 | S.A.L |  | 10:00 | 3339 | 1100 | 1 | 60.8549 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 8000 | 151.3333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 64 | 14 | 13 | 10 | 7.2 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0.5 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 3 |  |  | 1100 | 63.4784 | 3201 | S.A.L |  | 11:00 | 3315 | 1100 | 1 | 61.2955 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 65 | 16 | 14 | 11 | 7.5 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1100 | 63.7773 | 3186 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3250 | 1100 | 1 | 62.5214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 66 | 18 | 16 | 11 | 7.8 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1100 | 62.12 | 3271 | S.A.L |  | 13:00 | 3214 | 1100 | 1 | 63.2217 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 62.25 | 14.4167 | 13.5 | 10.4167 | 7.35 | 1.1091 | 1.0583 | 0.64167 | 0.50833 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 3.075 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1102.5 | #DIV/0! |  |  |  | 14:00 | 3200 | 1100 | 1 | 63.4983 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 66 | 18 | 16 | 11 | 7.8 | 1.3 | 1.3 | 0.8 | 0.6 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 3.8 | 0 | 0 | 1130 | #DIV/0! |  |  |  | 15:00 | 3187 | 1100 | 1 | 63.7573 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 58 | 13 | 12 | 10 | 6.9 | 1 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 2 | 0 | 0 | 1100 | #DIV/0! |  |  |  | 16:00 | 3203 | 1100 | 1 | 63.4388 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3181 | 1100 | 1 | 63.8775 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3201 | 1100 | 1 | 63.4784 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3146 | 1100 | 1 | 64.5882 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.49 | 0.46 | 0.51 | 0.43 | 0.47 | * | 0.4 | 0.43 | * | 0.39 | 0.33 | 0.37 | 0.42 | 0.35 | 0.35 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-17 |  | 20:00 | 3186 | 1100 | 1 | 63.7773 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3174 | 1100 | 1 | 64.0184 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3271 | 1100 | 1 | 62.12 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3172 | 1100 | 1 | 64.0588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
NÃO FOI REALIZADA ANÁLISE DE FERRO DEVIDO AO RACIONAMENTO DE REAGENTE. | [21 empty] | 24:00 | 3136 | 1100 | 1 | 64.7941 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 278920.8 | 26400 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3499.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 26400 | 35112 | 62.9606 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3228.25 | 1100 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 145.816 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 64.3 | 42.2 | 30.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.06 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 3499.5833 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 12.5469 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 3499.5833
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 10 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 12.5469
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 35112
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -35112
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -41656.3917 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3499.5833 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -45155.975 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 18
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3269 | 1070 | 1 | 60.4628 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 72 | 17 | 16 | 12 | 9.4 | 0.2 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1100 | 64.7941 | 3136 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3199 | 1070 | 1 | 61.7858 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 79 | 16 | 15 | 12 | 9.9 | 1 | 1 | 0.8 | 0.5 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1070 | 61.7858 | 3199 | S.A.L |  | 3:00 | 3202 | 1070 | 1 | 61.7279 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 81 | 16 | 15 | 11 | 10 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 3.7 |  |  | 1070 | 61.6894 | 3204 | S.A.L |  | 4:00 | 3204 | 1070 | 1 | 61.6894 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 77 | 15 | 15 | 11 | 10 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 7 | 6.6 | 6.5 | 6.2 | 3.7 |  |  | 1070 | 62.4298 | 3166 | S.A.L |  | 5:00 | 3150 | 1070 | 1 | 62.7469 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 76 | 11 | 13 | 11 | 10 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.5 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.6 |  |  | 1070 | 61.7086 | 3203 | S.A.L |  | 6:00 | 3166 | 1070 | 1 | 62.4298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 74 | 11 | 11 | 12 | 9 | 0.8 | 1 | 1.1 | 0.5 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1070 | 61.4592 | 3216 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3172 | 1070 | 1 | 62.3117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 75 | 11 | 11 | 11 | 9 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1070 | 62.8667 | 3144 | S.A.L |  | 8:00 | 3203 | 1070 | 1 | 61.7086 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 76 | 11 | 11 | 10 | 10 | 0.9 | 1 | 1 | 0.5 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1070 | 61.9213 | 3192 | S.A.L |  | 9:00 | 3180 | 1070 | 1 | 62.155 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 70 | 11 | 10 | 11 | 10 | 0.9 | 1 | 0.8 | 0.6 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.8 |  |  | 1070 | 62.4693 | 3164 | S.A.L |  | 10:00 | 3216 | 1070 | 1 | 61.4592 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 64 | 13 | 12 | 10 | 8.3 | 1 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 4 |  |  | 1070 | 62.727 | 3151 | S.A.L |  | 11:00 | 3194 | 1070 | 1 | 61.8825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 65 | 12 | 11 | 9 | 9.2 | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 4 |  |  | 1070 | 62.8867 | 3143 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3144 | 1070 | 1 | 62.8667 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 65 | 12 | 11 | 9 | 9.6 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 |  |  | 1070 | 62.0964 | 3183 | S.A.L |  | 13:00 | 3199 | 1070 | 1 | 61.7858 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 72.8333 | 13 | 12.5833 | 10.75 | 9.5333 | 0.825 | 1 | 0.775 | 0.51667 | 6.9917 | 6.5833 | 6.55 | 6.2667 | 3.6833 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1072.5 | 62.4029 |  |  |  | 14:00 | 3192 | 1070 | 1 | 61.9213 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 81 | 17 | 16 | 12 | 10 | 1 | 1.1 | 1.1 | 0.6 | 7.1 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 1100 | 64.7941 |  |  |  | 15:00 | 3169 | 1070 | 1 | 62.3707 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 64 | 11 | 10 | 9 | 8.3 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.5 | 0 | 0 | 1070 | 61.4592 |  |  |  | 16:00 | 3164 | 1070 | 1 | 62.4693 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3162 | 1070 | 1 | 62.5088 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3151 | 1070 | 1 | 62.727 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3188 | 1070 | 1 | 61.999 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | XXX | 0.4 | 0.9 | XXX | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | XXX | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-18 |  | 20:00 | 3143 | 1070 | 1 | 62.8867 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3165 | 1070 | 1 | 62.4495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3183 | 1070 | 1 | 62.0964 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3140 | 1070 | 1 | 62.9467 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3194 | 1070 | 1 | 61.8825 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 274856.4 | 25680 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3405 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 25680 | 34154.4 | 62.1362 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3181.2083 | 1070 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 4 |  | Lavados | 7
| 8:00 | 84.3 | 60.2 | 30.1 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.1 | XXX | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 3405 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 12.3883 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 3405
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 10 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 12.3883
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 62 | ALTURA | 152 | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 198743.4 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 2 | [5 empty] | VOLUME | 17068.6 | VOLUME | 39884.8 | VOLUME | 0 | VOLUME | 141790 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 264328.722 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 22701.238 | Peso(Kg) | 53046.784 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 188580.7 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 34154.4
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -34154.4
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -45155.975 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3405 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -48560.975 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 19
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3212 | 1070 | 1 | 61.5357 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 65 | 12 | 11 | 9 | 10 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3.8 |  |  | 1070 | 61.8825 | 3194 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3159 | 1070 | 1 | 62.5681 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 68 | 12 | 11 | 9 | 11 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6.3 | 3.8 |  |  | 1070 | 62.5681 | 3159 | S.A.L |  | 3:00 | 3173 | 1070 | 1 | 62.2921 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 63 | 12 | 10 | 8 | 10 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 3.8 |  |  | 1090 | 62.3117 | 3172 | S.A.L |  | 4:00 | 3172 | 1070 | 1 | 62.3117 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 61 | 12 | 10 | 9 | 8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 3.8 |  |  | 1090 | 62.2528 | 3175 | S.A.L |  | 5:00 | 3217 | 1070 | 1 | 61.4401 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 61 | 12 | 9 | 8 | 8.4 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 4 |  |  | 1090 | 63.4164 | 3175 | S.A.L |  | 6:00 | 3175 | 1070 | 1 | 62.2528 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 62 | 12 | 9 | 8 | 8.6 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 4 |  |  | 1060 | 62.1211 | 3152 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3158 | 1090 | 1 | 63.7578 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 63 | 13 | 10 | 9 | 8.4 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 4 |  |  | 1070 | 63.1075 | 3132 | S.A.L |  | 8:00 | 3175 | 1090 | 1 | 63.4164 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 65 | 13 | 12 | 9 | 8.2 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 4 |  |  | 1060 | 61.285 | 3195 | S.A.L |  | 9:00 | 3166 | 1090 | 1 | 61.8464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7500 | 141.875 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 64 | 13 | 12 | 10 | 8.3 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 4 |  |  | 1070 | 62.0574 | 3185 | S.A.L |  | 10:00 | 3152 | 1090 | 1 | 62.1211 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7000 | 132.4167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 62 | 13 | 13 | 10 | 8.6 | 1 | 1.1 | 1 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 4 |  |  | 1090 | 62.7055 | 3211 | S.A.L |  | 11:00 | 3164 | 1090 | 1 | 61.8854 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7000 | 132.4167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 67 | 13 | 14 | 13 | 8.5 | 1.1 | 1.1 | 0.8 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 4 |  |  | 1090 | 62.4526 | 3224 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3132 | 1090 | 1 | 63.1075 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7000 | 132.4167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 68 | 13 | 14 | 13 | 8.4 | 1 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 4 |  |  | 1090 | 61.9339 | 3251 | S.A.L |  | 13:00 | 3169 | 1060 | 1 | 61.7878 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7000 | 132.4167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 64.0833 | 12.5 | 11.25 | 9.5833 | 8.7636 | 0.95833 | 0.9 | 0.63333 | 0.475 | 6.9 | 6.5455 | 6.5909 | 6.2273 | 3.9333 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1078.3333 | 62.3412 |  |  |  | 14:00 | 3195 | 1060 | 1 | 61.285 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7000 | 132.4167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 68 | 13 | 14 | 13 | 11 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.5 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 1090 | 63.4164 |  |  |  | 15:00 | 3214 | 1060 | 1 | 60.9227 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7000 | 132.4167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 61 | 12 | 9 | 8 | 8 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 3.8 | 0 | 0 | 1060 | 61.285 |  |  |  | 16:00 | 3185 | 1070 | 1 | 62.0574 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7000 | 132.4167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3205 | 1080 | 1 | 62.2465 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7000 | 132.4167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3211 | 1090 | 1 | 62.7055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7000 | 132.4167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3186 | 1090 | 1 | 63.1975 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7000 | 132.4167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.38 | 0.34 | 0.49 | 0.38 | 0.32 |  | 0.42 | 0.4 |  | 0.54 | 0.36 | 0.5 | 0.41 | 0.35 | 0.39 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-19 |  | 20:00 | 3224 | 1090 | 1 | 62.4526 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7000 | 132.4167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3224 | 1090 | 1 | 62.4526 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 7000 | 132.4167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3251 | 1090 | 1 | 61.9339 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6500 | 122.9583 |  | 0 |  | 0 |  | 0
51 | [21 empty] | 23:00 | 3221 | 1090 | 1 | 62.5108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6500 | 122.9583 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3203 | 1090 | 1 | 62.8621 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6500 | 122.9583 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 275554.8 | 25920 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 3234.75 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 25920 | 34473.6 | 62.2896 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3189.2917 | 1080 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 134.7812 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 6
| 8:00 | 66.3 | 36.1 | 28.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 3234.75 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 11.739 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 3234.75
12 | 12 | 12 | 11 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 11.739
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 38 | ALTURA | 0 | ALTURA | 90 |  |  | Volume total (L) | 178294.4 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 10461.4 | VOLUME | 0 | VOLUME | 24993 | VOLUME | 142840 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 237131.552 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 13913.662 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 33240.69 | Peso(Kg) | 189977.2 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 0 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 34473.6
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -34473.6
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -48560.975 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 3234.75 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -51795.725 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 20
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3201 | 1090 | 1 | 62.9014 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6500 | 122.9583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 69 | 13 | 14 | 10 | 8.3 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 4 |  |  | 1090 | 62.8621 | 3203 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3214 | 1090 | 1 | 62.6469 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6500 | 122.9583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 68 | 12 | 14 | 10 | 8.1 | 0.9 | 1.1 | 0.7 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 4 |  |  | 1090 | 62.6469 | 3214 | S.A.L |  | 3:00 | 3204 | 1090 | 1 | 62.8425 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6500 | 122.9583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 71 | 12 | 15 | 9 | 8 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 4 |  |  | 1090 | 62.1442 | 3240 | S.A.L |  | 4:00 | 3240 | 1090 | 1 | 62.1442 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6500 | 122.9583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 70 | 12 | 15 | 8 | 7.9 | 0.9 | 1.1 | 0.6 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 4 |  |  | 1090 | 62.472 | 3223 | S.A.L |  | 5:00 | 3207 | 1090 | 1 | 62.7837 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6500 | 122.9583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4400 |  |  | 0.2%
8:00 | 67 | 13 | 14 | 8 | 8.6 | 1 | 1 | 0.7 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 4 |  |  | 1090 | 62.2788 | 3233 | S.A.L |  | 6:00 | 3223 | 1090 | 1 | 62.472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6500 | 122.9583 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 69 | 14 | 16 | 9 | 8.3 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1090 | 62.5691 | 3218 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3308 | 1090 | 1 | 60.8668 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 66 | 14 | 15 | 9 | 8.1 | 1.4 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1090 | 61.0698 | 3297 | S.A.L |  | 8:00 | 3233 | 1090 | 1 | 62.2788 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 68 | 15 | 14 | 10 | 7.9 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.7 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 3 |  |  | 1090 | 62.8228 | 3205 | S.A.L |  | 9:00 | 3215 | 1090 | 1 | 62.6274 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 72 | 14 | 14 | 10 | 8.5 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1090 | 62.3366 | 3230 | S.A.L |  | 10:00 | 3218 | 1090 | 1 | 62.5691 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 74 | 14 | 13 | 10 | 9.4 | 1.1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 3.5 |  |  | 1090 | 62.5302 | 3220 | S.A.L |  | 11:00 | 3296 | 1090 | 1 | 61.0884 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 75 | 14 | 14 | 10 | 9.8 | 1 | 1.2 | 0.8 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 4 |  |  | 1090 | 62.2403 | 3235 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3297 | 1090 | 1 | 61.0698 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 77 | 13 | 14 | 9 | 10 | 1 | 1.1 | 0.7 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 4 |  |  | 1090 | 60.1396 | 3348 | S.A.L |  | 13:00 | 3211 | 1090 | 1 | 62.7055 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 70.5 | 13.3333 | 14.3333 | 9.3333 | 8.575 | 1.0417 | 1.1083 | 0.74167 | 0.53333 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 3.75 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1090 | 62.176 |  |  |  | 14:00 | 3205 | 1090 | 1 | 62.8228 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 77 | 15 | 16 | 10 | 10 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 4 | 0 | 0 | 1090 | 62.8621 |  |  |  | 15:00 | 3180 | 1090 | 1 | 63.3167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 66 | 12 | 13 | 8 | 7.9 | 0.9 | 1 | 0.6 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 3 | 0 | 0 | 1090 | 60.1396 |  |  |  | 16:00 | 3230 | 1090 | 1 | 62.3366 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3324 | 1090 | 1 | 60.5738 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3220 | 1090 | 1 | 62.5302 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3302 | 1090 | 1 | 60.9774 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.39 | 1.02 | 0.59 | 0.39 | 0.67 | * | 0.71 | 0.6 | * | 1.4 | 1.3 | 1.8 | 0.63 | 0.98 | 0.72 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-20 |  | 20:00 | 3235 | 1090 | 1 | 62.2403 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3363 | 1090 | 1 | 59.8713 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3348 | 1090 | 1 | 60.1396 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3339 | 1090 | 1 | 60.3017 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3337 | 1090 | 1 | 60.3378 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 281340 | 26160 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2714.5417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 26160 | 34792.8 | 61.8518 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3256.25 | 1090 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 113.1059 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 68.3 | 38.1 | 20.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.1 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2714.5417 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 9.6486 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2714.5417
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 6 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 9.6486
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 6 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 0 | Densidade | 1.377
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 34792.8
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -34792.8
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | 0 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2714.5417 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -2714.5417 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 21
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3232 | 1090 | 1 | 62.298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 72 | 14 | 14 | 7 | 9.3 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.8 |  |  | 1090 | 60.3378 | 3337 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3200 | 1090 | 1 | 62.921 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 15 | 1.34 | 1 | 24
2:00 | 72 | 14 | 13 | 6 | 9.7 | 1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.8 |  |  | 1090 | 62.921 | 3200 | S.A.L |  | 3:00 | 3219 | 1090 | 1 | 62.5496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 71 | 14 | 13 | 6 | 9.6 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 4 |  |  | 1090 | 62.5302 | 3220 | S.A.L |  | 4:00 | 3220 | 1090 | 1 | 62.5302 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 70 | 14 | 13 | 6 | 9.6 | 1 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 4 |  |  | 1090 | 62.3752 | 3228 | S.A.L |  | 5:00 | 32253 | 1090 | 1 | 6.2427 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 72 | 14 | 13 | 7 | 8.7 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 4 |  |  | 1090 | 62.5885 | 3217 | S.A.L |  | 6:00 | 3228 | 1090 | 1 | 62.3752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 70 | 14 | 13 | 6 | 8.5 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 4 |  |  | 1090 | 62.5302 | 3220 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3238 | 1090 | 1 | 62.1826 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 70 | 13 | 12 | 5 | 8.8 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 4 |  |  | 1030 | 66.1098 | 2878 | S.A.L |  | 8:00 | 3217 | 1090 | 1 | 62.5885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 68 | 13 | 12 | 5 | 9.4 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 4 |  |  | 1030 | 58.9783 | 3226 | S.A.L |  | 9:00 | 3223 | 1090 | 1 | 62.472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 65 | 12 | 11 | 5 | 10 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.8 |  |  | 1030 | 58.5067 | 3252 | S.A.L |  | 10:00 | 3220 | 1090 | 1 | 62.5302 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4500 | 85.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 64 | 12 | 11 | 5 | 10 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.8 |  |  | 1005 | 57.2451 | 3243 | S.A.L |  | 11:00 | 3214 | 1090 | 1 | 62.6469 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4500 | 85.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 68 | 13 | 12 | 4 | 11 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.6 |  |  | 1005 | 57.157 | 3248 | S.A.L | 0 | 12:00 | 2878 | 1030 | 1 | 66.1098 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4500 | 85.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 74 | 14 | 13 | 4 | 12 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.6 |  |  | 1005 | 57.654 | 3220 | S.A.L |  | 13:00 | 3093 | 1030 | 1 | 61.5144 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4500 | 85.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 69.6667 | 13.4167 | 12.5 | 5.5 | 9.7167 | 1.0417 | 0.95833 | 0.425 | 0.38333 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.8667 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1053.75 | 60.7445 |  |  |  | 14:00 | 3226 | 1030 | 1 | 58.9783 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4500 | 85.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 74 | 14 | 14 | 7 | 12 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 4 | 0 | 0 | 1090 | 66.1098 |  |  |  | 15:00 | 3238 | 1030 | 1 | 58.7597 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4500 | 85.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 64 | 12 | 11 | 4 | 8.5 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.6 | 0 | 0 | 1005 | 57.157 |  |  |  | 16:00 | 3252 | 1030 | 1 | 58.5067 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4500 | 85.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3218 | 1030 | 1 | 59.1249 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4500 | 85.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3243 | 1005 | 1 | 57.2451 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4500 | 85.125 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3222 | 1005 | 1 | 57.6182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4300 | 81.3417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-21 |  | 20:00 | 3248 | 1005 | 1 | 57.157 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4300 | 81.3417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 0.34 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.42 |  | 0.41 | 0.43 |  | 0.35 | 0.33 | 0.38 | 0.39 | 0.36 | 0.39 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3234 | 1005 | 1 | 57.4044 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4300 | 81.3417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3220 | 1005 | 1 | 57.654 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4300 | 81.3417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3222 | 1005 | 1 | 57.6182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4300 | 81.3417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3222 | 1005 | 1 | 57.6182 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4300 | 81.3417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 381528 | 25205 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2152.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 25205 | 33522.65 | 58.1936 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 4415.8333 | 1050.2083 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 89.6965 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados | 7
| 8:00 | 68.3 | 36.1 | 28.1 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2152.7167 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 5.6424 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2152.7167
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 5.6424
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.34 | Densidade | 0 | Densidade | 1.34
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 33522.65
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -33522.65
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -2714.5417 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2152.7167 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -4867.2583 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 22
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3246 | 1090 | 1 | 62.0293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 79 | 13 | 14 | 11 | 10 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 3.8 |  |  | 1005 | 57.6182 | 3222 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3245 | 1090 | 1 | 62.0485 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 15 | 1.374 | 1 | 24
2:00 | 78 | 14 | 15 | 10 | 9.6 | 1.2 | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 3.8 |  |  | 1090 | 62.0485 | 3245 | S.A.L |  | 3:00 | 3340 | 1090 | 1 | 60.2836 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 81 | 14 | 14 | 11 | 9.5 | 1.1 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 3.7 |  |  | 1090 | 61.9911 | 3248 | S.A.L |  | 4:00 | 3248 | 1090 | 1 | 61.9911 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 79 | 15 | 15 | 10 | 9.3 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 3.7 |  |  | 1090 | 62.6859 | 3212 | S.A.L |  | 5:00 | 3212 | 1090 | 1 | 62.6859 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 80 | 15 | 15 | 10 | 9 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1090 | 62.3946 | 3227 | S.A.L |  | 6:00 | 3212 | 1090 | 1 | 62.6859 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 78 | 15 | 15 | 11 | 8.8 | 1.4 | 1.4 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1090 | 62.298 | 3232 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3203 | 1090 | 1 | 62.8621 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 74 | 14 | 13 | 9 | 8.2 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1090 | 62.472 | 3223 | S.A.L |  | 8:00 | 3227 | 1090 | 1 | 62.3946 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 72 | 14 | 13 | 8 | 8.1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1090 | 62.7837 | 3207 | S.A.L |  | 9:00 | 3206 | 1090 | 1 | 62.8033 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 75 | 15 | 15 | 8 | 8.3 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 3.6 |  |  | 1090 | 62.5302 | 3220 | S.A.L |  | 10:00 | 3232 | 1090 | 1 | 62.298 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 75 | 15 | 15 | 8 | 8.6 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.6 |  |  | 1090 | 62.9998 | 3196 | S.A.L |  | 11:00 | 3228 | 1090 | 1 | 62.3752 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 74 | 15 | 14 | 7 | 8.9 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.69 | 6.6 | 6.3 | 3.6 |  |  | 1090 | 62.1826 | 3238 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3223 | 1090 | 1 | 62.472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 74 | 15 | 14 | 7 | 9.1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.6 |  |  | 1090 | 63.6973 | 3161 | S.A.L |  | 13:00 | 3216 | 1090 | 1 | 62.608 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 76.5833 | 14.5 | 14.3333 | 9.1667 | 8.95 | 1.25 | 1.2333 | 0.6 | 0.48333 | 6.9 | 6.5325 | 6.6 | 6.225 | 3.65 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1082.9167 | 62.1418 |  |  |  | 14:00 | 3207 | 1090 | 1 | 62.7837 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 81 | 15 | 15 | 11 | 10 | 1.4 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 6.9 | 6.69 | 6.6 | 6.3 | 3.8 | 0 | 0 | 1090 | 63.6973 |  |  |  | 15:00 | 3223 | 1090 | 1 | 62.472 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 72 | 13 | 13 | 7 | 8.1 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.2 | 3.6 | 0 | 0 | 1005 | 57.6182 |  |  |  | 16:00 | 3220 | 1090 | 1 | 62.5302 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3217 | 1090 | 1 | 62.5885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3196 | 1090 | 1 | 62.9998 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3206 | 1090 | 1 | 62.8033 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.47 | 0.42 | 0.45 | 0.54 | 0.52 | * | 0.44 | 0.4 | * | 0.41 | 0.46 | 0.45 | 0.48 | 0.32 | 0.51 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-22 |  | 20:00 | 3238 | 1090 | 1 | 62.1826 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3235 | 1090 | 1 | 62.2403 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5000 | 94.5833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3161 | 1090 | 1 | 63.6973 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4300 | 81.3417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3214 | 1090 | 1 | 62.6469 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4300 | 81.3417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3239 | 1090 | 1 | 62.1634 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4300 | 81.3417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 278618.4 | 26160 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2296.4833 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 26160 | 34792.8 | 62.4436 | 0
[22 empty] | PAC 15 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3224.75 | 1090 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 95.6868 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 66.2 | 35.1 | 30.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0.06 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2296.4833 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.2424 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2296.4833
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 11 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 8.2424
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.374 | Densidade | 1.374 | Densidade | 1.374 | Densidade | 1.374 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.374 | Densidade | 0 | Densidade | 1.374 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 34792.8
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -34792.8
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -4867.2583 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2296.4833 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -7163.7417 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 23
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3237 | 1005 | 1 | 57.7824 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4300 | 81.3417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.34 | 0.5 | 0
0:00 | 79 | 14 | 13 | 4 | 12 | 1.2 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1090 | 62.1634 | 3239 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3224 | 1005 | 1 | 58.0154 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4300 | 81.3417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.33 | 1 | 24
2:00 | 78 | 14 | 13 | 4 | 12 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1005 | 58.0154 | 3224 | S.A.L |  | 3:00 | 3207 | 1005 | 1 | 58.3229 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4300 | 81.3417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 77 | 13 | 13 | 4 | 11 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.2 |  |  | 1005 | 57.8539 | 3233 | S.A.L |  | 4:00 | 3233 | 1005 | 1 | 57.8539 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4300 | 81.3417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 77 | 13 | 13 | 4 | 11 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.2 |  |  | 1005 | 57.4452 | 3256 | S.A.L |  | 5:00 | 3201 | 1005 | 1 | 58.4323 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4300 | 81.3417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 68 | 16 | 13 | 6 | 9.7 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 2.5 |  |  | 1005 | 57.6045 | 3247 | S.A.L |  | 6:00 | 3256 | 1005 | 1 | 57.4452 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4300 | 81.3417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 69 | 16 | 13 | 6 | 9.9 | 1 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 2.3 |  |  | 1050 | 60.5568 | 3227 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3232 | 1005 | 1 | 57.8718 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4300 | 81.3417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 70 | 14 | 13 | 7 | 9.4 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 2.3 |  |  | 1050 | 60.7261 | 3218 | S.A.L |  | 8:00 | 3247 | 1005 | 1 | 57.6045 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4300 | 81.3417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 74 | 14 | 14 | 7 | 10 | 1.1 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 2.3 |  |  | 1050 | 61.1633 | 3195 | S.A.L |  | 9:00 | 3218 | 1050 | 1 | 60.7261 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4300 | 81.3417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 75 | 17 | 16 | 9 | 11 | 1.5 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 2.3 |  |  | 1050 | 60.5943 | 3225 | S.A.L |  | 10:00 | 3227 | 1050 | 1 | 60.5568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4700 | 88.9083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 76 | 19 | 16 | 9 | 11 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 2.3 |  |  | 1000 | 58.0147 | 3208 | S.A.L |  | 11:00 | 3211 | 1050 | 1 | 60.8585 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4700 | 88.9083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 75 | 19 | 16 | 10 | 11 | 1.7 | 1 | 0.3 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 2.3 |  |  | 1000 | 57.4949 | 3237 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3218 | 1050 | 1 | 60.7261 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4700 | 88.9083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 73 | 17 | 15 | 10 | 9.8 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 2.2 |  |  | 1000 | 57.3532 | 3245 | S.A.L |  | 13:00 | 3215 | 1050 | 1 | 60.7828 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4700 | 88.9083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 74.25 | 15.5 | 14 | 6.6667 | 10.65 | 1.2667 | 1.0167 | 0.35 | 0.34167 | 6.9333 | 6.5333 | 6.6 | 6.3 | 2.6583 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1025.8333 | 59.0821 |  |  |  | 14:00 | 3195 | 1050 | 1 | 61.1633 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4700 | 88.9083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 79 | 19 | 16 | 10 | 12 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.5 | 0 | 0 | 1090 | 62.1634 |  |  |  | 15:00 | 3191 | 1050 | 1 | 61.2399 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4700 | 88.9083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 68 | 13 | 13 | 4 | 9.4 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 2.2 | 0 | 0 | 1000 | 57.3532 |  |  |  | 16:00 | 3225 | 1050 | 1 | 60.5943 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4700 | 88.9083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3232 | 1050 | 1 | 60.4631 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4700 | 88.9083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3208 | 1000 | 1 | 58.0147 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4700 | 88.9083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3254 | 1000 | 1 | 57.1946 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4700 | 88.9083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.32 | 0.22 | 0.15 | 0.35 | 0.2 |  | 0.15 | 0.24 |  | 0.21 | 0.13 | 0.33 | 0.32 | 0.18 | 0.44 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-23 |  | 20:00 | 3237 | 1000 | 1 | 57.4949 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4700 | 88.9083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3225 | 1000 | 1 | 57.7089 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4700 | 88.9083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3245 | 1000 | 1 | 57.3532 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4700 | 88.9083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3235 | 1000 | 1 | 57.5305 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4700 | 88.9083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3206 | 1000 | 1 | 58.0509 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4700 | 88.9083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 278564.4 | 24490 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2065.7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 24490 | 32816.6 | 58.9078 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3224.125 | 1020.4167 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 86.0708 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 0 |  | Lavados | 7
| 8:00 | 62.2 | 40.2 | 30.1 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | 0.15 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2065.7 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 7.4155 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2065.7
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 7.4155
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 81 | ALTURA | 0 | ALTURA | 145 |  |  | Volume total (L) | 141355.8 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 22299.3 | VOLUME | 0 | VOLUME | 40266.5 | VOLUME | 78790 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Densidade | 1.34 | Peso Total (Kg) | 189416.772 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 29881.062 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 53957.11 | Peso(Kg) | 105578.6 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.33 | Densidade | 0 | Densidade | 1.33
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 37825.2
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -37825.2
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -7163.7417 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2065.7 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -9229.4417 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 24
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) | Pré 1 (Kg/h) | Pré 2 (Lib/dia) | Pré 2 (Kg/h) | Pós (Lib/dia) | Pós (Kg/h) | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3251 | 1000 | 1 | 56.8201 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4700 | 88.9083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 71 | 14 | 14 | 10 | 9.5 | 1.3 | 1 | 0.3 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 2.2 |  |  |  | 1000 | 58.0509 | 3206 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3215 | 1000 | 1 | 57.4564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4700 | 88.9083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.345 | 1 | 24
2:00 | 69 | 15 | 14 | 10 | 9.1 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 2 |  |  |  | 1000 | 57.4564 | 3215 | S.A.L |  | 3:00 | 3236 | 1000 | 1 | 57.0835 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4700 | 88.9083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 66 | 14 | 14 | 10 | 8.6 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 2 |  |  |  | 1000 | 57.8522 | 3193 | S.A.L |  | 4:00 | 3193 | 1000 | 1 | 57.8522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4700 | 88.9083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 64 | 14 | 14 | 10 | 8.2 | 1 | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 1.8 |  |  |  | 1000 | 57.7437 | 3199 | S.A.L |  | 5:00 | 3252 | 1000 | 1 | 56.8027 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4700 | 88.9083 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 65 | 16 | 16 | 11 | 8.8 | 1.1 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.,3 | 2 |  |  |  | 1000 | 57.1188 | 3234 | S.A.L |  | 6:00 | 3199 | 1000 | 1 | 57.7437 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4700 | 88.9083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 63 | 16 | 16 | 11 | 9.1 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 2 |  |  |  | 1000 | 55.4888 | 3329 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3336 | 1000 | 1 | 55.3724 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 62 | 16 | 16 | 10 | 9.4 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 2 |  |  |  | 1000 | 57.8522 | 3193 | S.A.L |  | 8:00 | 3234 | 1000 | 1 | 57.1188 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 62 | 16 | 15 | 10 | 9.2 | 1.4 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 2.6 |  |  |  | 1000 | 58.034 | 3183 | S.A.L |  | 9:00 | 3226 | 1000 | 1 | 57.2605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 64 | 15 | 14 | 10 | 9 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 2.6 |  |  |  | 1000 | 58.0522 | 3182 | S.A.L |  | 10:00 | 3329 | 1000 | 1 | 55.4888 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 68 | 14 | 14 | 10 | 9.2 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 2.8 |  |  |  | 1000 | 56.2663 | 3283 | S.A.L |  | 11:00 | 3330 | 1000 | 1 | 55.4721 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 69 | 14 | 14 | 10 | 9.2 | 1.3 | 1 | 0.7 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  |  | 1000 | 57.1895 | 3230 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3193 | 1000 | 1 | 57.8522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 71 | 14 | 14 | 10 | 10 | 1.2 | 1 | 0.6 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 3.5 |  |  |  | 1000 | 55.6728 | 3318 | S.A.L |  | 13:00 | 3165 | 1000 | 1 | 58.3641 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 66.1667 | 14.8333 | 14.5833 | 10.1667 | 9.1083 | 1.2167 | 1 | 0.45833 | 0.41667 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 2.375 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 1000 | 57.2315 |  |  |  | 14:00 | 3183 | 1000 | 1 | 58.034 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 71 | 16 | 16 | 11 | 10 | 1.4 | 1.2 | 0.7 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 58.0522 |  |  |  | 15:00 | 3220 | 1000 | 1 | 57.3671 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 62 | 14 | 14 | 10 | 8.2 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.3 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 55.4888 |  |  |  | 16:00 | 3182 | 1000 | 1 | 58.0522 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3327 | 1000 | 1 | 55.5222 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6000 | 113.5 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3283 | 1000 | 1 | 56.2663 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3284 | 1000 | 1 | 56.2492 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.27 | 0.29 | 0.3 | 0.36 | 0.31 | * | 0.24 | 0.29 | * | 0.26 | 0.21 | 0.29 | 0.39 | 0.33 | 0.59 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-24 |  | 20:00 | 3230 | 1000 | 1 | 57.1895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3357 | 1000 | 1 | 55.026 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3318 | 1000 | 1 | 55.6728 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3246 | 1000 | 1 | 56.9076 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3232 | 1000 | 1 | 57.1542 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 280875.6 | 24000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2453.4917 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 24000 | 31920 | 56.8387 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3250.875 | 1000 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 102.2288 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 68.3 | 38.1 | 30.1 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.18 | 0.15 | 0 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2453.4917 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.7352 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2453.4917
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 8.7352
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA
[22 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.345 | Densidade | 0 | Densidade | 1.345
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 0
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 31920
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -31920
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -9229.4417 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2453.4917 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -11682.9333 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 25
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3309 | 1000 | 1 | 55.8242 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 77 | 14 | 14 | 10 | 9.8 | 1.2 | 1 | 0.7 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1000 | 57.1542 | 3232 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3231 | 1000 | 1 | 57.1718 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 74 | 14 | 15 | 10 | 9.6 | 12 | 1 | 0.6 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1000 | 57.1718 | 3231 | S.A.L |  | 3:00 | 3326 | 1000 | 1 | 55.5389 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 72 | 14 | 15 | 10 | 9.7 | 1.3 | 1.2 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1000 | 56.9603 | 3243 | S.A.L |  | 4:00 | 3243 | 1000 | 1 | 56.9603 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 75 | 14 | 15 | 9 | 9.2 | 1.2 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3 |  |  | 1000 | 57.4564 | 3215 | S.A.L |  | 5:00 | 3238 | 1000 | 1 | 57.0482 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 4600 |  |  | 0.2%
8:00 | 74 | 15 | 15 | 10 | 9.1 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3 |  |  | 1000 | 57.2782 | 3225 | S.A.L |  | 6:00 | 3215 | 1000 | 1 | 57.4564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 73 | 15 | 15 | 10 | 69.1 | 1.2 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3 |  |  | 1000 | 57.4564 | 3215 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3221 | 1000 | 1 | 57.3493 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 74 | 15 | 14 | 10 | 9 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 |  |  | 1000 | 58.107 | 3179 | S.A.L |  | 8:00 | 3225 | 1000 | 1 | 57.2782 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 75 | 15 | 15 | 10 | 9.2 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.5 | 6.6 | 6.3 | 3 |  |  | 1000 | 57.4564 | 3215 | S.A.L |  | 9:00 | 3227 | 1000 | 1 | 57.2427 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 77 | 15 | 15 | 10 | 9 | 1.2 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3 |  |  | 1000 | 57.4921 | 3213 | S.A.L |  | 10:00 | 3215 | 1000 | 1 | 57.4564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 74 | 15 | 14 | 9 | 9 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.2 |  |  | 1000 | 57.4742 | 3214 | S.A.L |  | 11:00 | 3202 | 1000 | 1 | 57.6896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5500 | 104.0417 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 72 | 14 | 14 | 9 | 8.8 | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.2 |  |  | 1000 | 57.4385 | 3216 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3179 | 1000 | 1 | 58.107 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 72 | 14 | 14 | 9 | 8.7 | 1.1 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.3 |  |  | 1000 | 57.8341 | 3194 | S.A.L |  | 13:00 | 3202 | 1000 | 1 | 57.6896 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 74.0833 | 14.5 | 14.5833 | 9.6667 | 14.1833 | 2.0667 | 1.1833 | 0.49167 | 0.40833 | 6.9 | 6.5333 | 6.5917 | 6.3 | 3.1833 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1000 | 57.44 |  |  |  | 14:00 | 3215 | 1000 | 1 | 57.4564 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 77 | 15 | 15 | 10 | 69.1 | 12 | 1.3 | 0.7 | 0.5 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.5 | 0 | 0 | 1000 | 58.107 |  |  |  | 15:00 | 3241 | 1000 | 1 | 56.9954 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 72 | 14 | 14 | 9 | 8.7 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.3 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 3 | 0 | 0 | 1000 | 56.9603 |  |  |  | 16:00 | 3213 | 1000 | 1 | 57.4921 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3216 | 1000 | 1 | 57.4385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [17 empty] | Litros |  |  |  | 18:00 | 3214 | 1000 | 1 | 57.4742 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3216 | 1000 | 1 | 57.4385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.29 | 0.25 | 0.31 | 0.32 | 0.29 | * | 0.33 | 0.31 | *024 | 0.26 | 0.28 | 0.34 | 0.33 | 0.29 | 0.33 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-25 |  | 20:00 | 3216 | 1000 | 1 | 57.4385 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3241 | 1000 | 1 | 56.9954 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #NAME? | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3194 | 1000 | 1 | 57.8341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3196 | 1000 | 1 | 57.7979 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3238 | 1000 | 1 | 57.0482 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 278758.8 | 24000 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2570.775 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 24000 | 31920 | 57.2593 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3226.375 | 1000 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 107.1156 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 6
| 8:00 | 82.3 | 62.6 | 39.6 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2570.775 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 9.2222 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2570.775
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 9.2222
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 88 | ALTURA | 0 | ALTURA | 149 |  |  | Volume total (L) | 191883.7 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 24226.4 | VOLUME | 0 | VOLUME | 41377.3 | VOLUME | 126280 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 255205.321 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 32221.112 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 55031.809 | Peso(Kg) | 167952.4 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | #NAME? |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 31920
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -31920
0
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -11682.9333 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2570.775 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -14253.7083 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 26
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3227 | 1000 | 1 | 57.2427 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 72 | 14 | 14 | 10 | 8.7 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.3 |  |  | 1000 | 57.0482 | 3238 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3222 | 1000 | 1 | 57.3315 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 71 | 15 | 15 | 10 | 8.6 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1000 | 57.3315 | 3222 | S.A.L |  | 3:00 | 3244 | 1000 | 1 | 56.9427 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 69 | 16 | 15 | 10 | 8.6 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1000 | 57.1895 | 3230 | S.A.L |  | 4:00 | 3230 | 1000 | 1 | 57.1895 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 68 | 16 | 15 | 10 | 8.6 | 1.1 | 1.1 | 0.4 | 0.3 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1000 | 57.5997 | 3207 | S.A.L |  | 5:00 | 3233 | 1000 | 1 | 57.1365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 70 | 15 | 14 | 9 | 8.2 | 1.2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1000 | 57.2605 | 3226 | S.A.L |  | 6:00 | 3207 | 1000 | 1 | 57.5997 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 72 | 15 | 14 | 9 | 8 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1000 | 56.8551 | 3249 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3206 | 1000 | 1 | 57.6177 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 72 | 15 | 14 | 9 | 7.9 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1000 | 57.3493 | 3221 | S.A.L |  | 8:00 | 3226 | 1000 | 1 | 57.2605 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 73 | 15 | 15 | 9 | 8.8 | 1.3 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.6 |  |  | 1000 | 57.8341 | 3194 | S.A.L |  | 9:00 | 3218 | 1000 | 1 | 57.4028 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 74 | 16 | 16 | 9 | 9.7 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.6 |  |  | 950 | 54.7709 | 3204 | S.A.L |  | 10:00 | 3249 | 1000 | 1 | 56.8551 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 74 | 17 | 16 | 9 | 9.8 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.6 |  |  | 950 | 55.3933 | 3168 | S.A.L |  | 11:00 | 3191 | 1000 | 1 | 57.8885 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 73 | 16 | 16 | 9 | 9.7 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.8 |  |  | 950 | 54.5327 | 3218 | S.A.L |  | 12:00 | 3221 | 1000 | 1 | 57.3493 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 73 | 16 | 16 | 10 | 9.6 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.8 |  |  | 950 | 54.5157 | 3219 | S.A.L |  | 13:00 | 3188 | 1000 | 1 | 57.943 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 71.75 | 15.5 | 15 | 9.4167 | 8.85 | 1.1667 | 1.0333 | 0.4 | 0.38182 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.5583 | #DIV/0! | #DIV/0! | 983.3333 | 56.4734 |  |  |  | 14:00 | 3194 | 1000 | 1 | 57.8341 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 74 | 17 | 16 | 10 | 9.8 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.8 | 0 | 0 | 1000 | 57.8341 |  |  |  | 15:00 | 3221 | 950 | 1 | 54.4819 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 68 | 14 | 14 | 9 | 7.9 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 0.3 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.3 | 0 | 0 | 950 | 54.5157 |  |  |  | 16:00 | 3204 | 950 | 1 | 54.7709 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3217 | 950 | 1 | 54.5496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3168 | 950 | 1 | 55.3933 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3206 | 950 | 1 | 54.7368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-26 |  | 20:00 | 3218 | 950 | 1 | 54.5327 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 0.41 | 0.45 | 0.48 | 0.42 | 0.4 |  | 0.38 | 0.42 |  | 0.37 | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.35 | 0.34 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3227 | 950 | 1 | 54.3806 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3219 | 950 | 1 | 54.5157 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3217 | 950 | 1 | 54.5496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3244 | 950 | 1 | 54.0956 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 277909.2 | 23500 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2633.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 23500 | 31255 | 56.2333 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3216.5417 | 979.1667 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 70.3 | 48.2 | 34.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | [9 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2633.2 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA | [6 empty] | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 9.475 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2633.2
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 9.475
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 31255
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -31255
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -14253.7083 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2633.2 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -16886.9083 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 27
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3189 | 950 | 1 | 55.0286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 74 | 16 | 15 | 10 | 9.3 | 1.2 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.8 |  |  | 950 | 54.0956 | 3244 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3167 | 950 | 1 | 55.4108 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 72 | 16 | 15 | 10 | 8.9 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.8 |  |  | 950 | 55.4108 | 3167 | S.A.L |  | 3:00 | 3170 | 950 | 1 | 55.3584 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 72 | 16 | 14 | 10 | 8.6 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.6 |  |  | 950 | 55.3061 | 3173 | S.A.L |  | 4:00 | 3173 | 950 | 1 | 55.3061 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 70 | 16 | 14 | 10 | 8.2 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.6 |  |  | 950 | 55.1496 | 3182 | S.A.L |  | 5:00 | 3179 | 950 | 1 | 55.2017 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 64 | 14 | 15 | 10 | 8.2 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3 |  |  | 950 | 55.3584 | 3170 | S.A.L |  | 6:00 | 3182 | 950 | 1 | 55.1496 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 65 | 14 | 15 | 10 | 8.3 | 1.1 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.5 |  |  | 950 | 55.3933 | 3168 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3188 | 950 | 1 | 55.0458 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 67 | 16 | 16 | 11 | 8.5 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.5 |  |  | 950 | 54.8223 | 3201 | S.A.L |  | 8:00 | 3170 | 950 | 1 | 55.3584 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 68 | 17 | 16 | 11 | 8.7 | 1.2 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.5 |  |  | 880 | 54.9545 | 2958 | S.A.L |  | 9:00 | 3208 | 950 | 1 | 54.7027 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 75 | 18 | 16 | 12 | 8.7 | 1.1 | 1 | 0.3 | 0.4 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.6 |  |  | 950 | 56.0838 | 3129 | S.A.L |  | 10:00 | 3168 | 950 | 1 | 55.3933 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 71 | 16 | 17 | 12 | 8.2 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.8 |  |  | 980 | 54.9902 | 3292 | S.A.L |  | 11:00 | 3189 | 950 | 1 | 55.0286 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 64 | 16 | 17 | 12 | 7.9 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.8 |  |  | 980 | 55.0906 | 3286 | S.A.L |  | 12:00 | 3201 | 950 | 1 | 54.8223 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 63 | 17 | 18 | 12 | 7.8 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.5 |  |  | 980 | 54.3464 | 3331 | S.A.L |  | 13:00 | 3218 | 950 | 1 | 54.5327 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 68.75 | 16 | 15.6667 | 10.8333 | 8.4417 | 1.1917 | 1.0583 | 0.39167 | 0.40833 | 6.9273 | 6.6727 | 6.6727 | 6.3 | 3.5636 | #DIV/0! | #DIV/0! | 951.6667 | 55.0835 |  |  |  | 14:00 | 2958 | 880 | 1 | 54.9545 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 75 | 18 | 18 | 12 | 9.3 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.8 | 0 | 0 | 980 | 56.0838 |  |  |  | 15:00 | 2876 | 880 | 1 | 56.5214 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 63 | 14 | 14 | 10 | 7.8 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3 | 0 | 0 | 880 | 54.0956 |  |  |  | 16:00 | 3129 | 950 | 1 | 56.0838 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3243 | 980 | 1 | 55.8211 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3292 | 980 | 1 | 54.9902 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3294 | 980 | 1 | 54.9568 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.3 | 0.28 | 0.59 | 0.25 | 0.27 |  | 0.61 | 0.27 |  | 0.37 | 0.24 | 0.25 | 0.28 | 0.77 | 0.42 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-27 |  | 20:00 | 3286 | 980 | 1 | 55.0906 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3326 | 980 | 1 | 54.4281 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3331 | 980 | 1 | 54.3464 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3307 | 980 | 1 | 54.7408 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3394 | 980 | 1 | 53.3376 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 276616.8 | 22900 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2534.8333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 23520 | 31281.6 | 56.2079 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3201.5833 | 954.1667 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 105.6181 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 8
| 8:00 | 60.2 | 40.2 | 34.1 | 1 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.06 | 0.1 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2534.8333 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 9.1637 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2534.8333
12 | 12 | 12 | 11 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 9.1637
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 78 | ALTURA | 0 | ALTURA | 158 |  |  | Volume total (L) | 168040 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 21473.4 | VOLUME | 0 | VOLUME | 43876.6 | VOLUME | 102690 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 223493.2 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 28559.622 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 58355.878 | Peso(Kg) | 136577.7 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 31281.6
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -31281.6
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -16886.9083 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2534.8333 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -19421.7417 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 28
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3317 | 980 | 1 | 54.5758 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 64 | 18 | 18 | 12 | 7.6 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3.3 |  |  | 980 | 53.3376 | 3394 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3259 | 980 | 1 | 55.547 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.345 | 1 | 24
2:00 | 62 | 18 | 18 | 12 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 3 |  |  | 980 | 55.547 | 3259 | S.A.L |  | 3:00 | 3296 | 980 | 1 | 54.9235 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 61 | 19 | 19 | 11 | 7.3 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 2.8 |  |  | 980 | 55.0571 | 3288 | S.A.L |  | 4:00 | 3288 | 980 | 1 | 55.0571 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 62 | 19 | 19 | 11 | 7.2 | 1.5 | 1.6 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 2.5 |  |  | 980 | 55.4619 | 3264 | S.A.L |  | 5:00 | 3280 | 980 | 1 | 55.1914 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 64 | 17 | 17 | 12 | 7.3 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.3 | 1.8 |  |  | 980 | 55.0236 | 3290 | S.A.L |  | 6:00 | 3264 | 980 | 1 | 55.4619 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 62 | 16 | 17 | 11 | 7.6 | 1.5 | 1.4 | 0.4 | 0.7 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.4 | 2 |  |  | 980 | 55.6666 | 3252 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3276 | 980 | 1 | 55.2588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 62 | 16 | 16 | 10 | 6.8 | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 0.7 | 7 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 2 |  |  | 980 | 55.3433 | 3271 | S.A.L |  | 8:00 | 3290 | 980 | 1 | 55.0236 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 65 | 18 | 17 | 12 | 7.3 | 2.3 | 1.7 | 0.7 | 1.2 | 7 | 6.7 | 6.8 | 6.4 | 2.5 |  |  | 980 | 55.2925 | 3274 | S.A.L |  | 9:00 | 3289 | 980 | 1 | 55.0404 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 66 | 20 | 21 | 12 | 7.3 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.5 |  |  | 980 | 55.2082 | 3279 | S.A.L |  | 10:00 | 3252 | 980 | 1 | 55.6666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 63 | 18 | 18 | 11 | 7.3 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.8 |  |  | 980 | 55.2082 | 3279 | S.A.L |  | 11:00 | 3265 | 980 | 1 | 55.445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 65 | 18 | 18 | 11 | 7.9 | 1.7 | 1.5 | 0.7 | 1 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.8 |  |  | 980 | 55.9073 | 3238 | S.A.L | 0 | 12:00 | 3271 | 980 | 1 | 55.3433 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 66 | 17 | 17 | 11 | 7.8 | 1.6 | 1.7 | 0.5 | 1.1 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.5 |  |  | 980 | 58.5661 | 3091 | S.A.L |  | 13:00 | 3243 | 980 | 1 | 55.8211 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 63.5 | 17.8333 | 17.9167 | 11.3333 | 7.4083 | 1.675 | 1.525 | 0.55833 | 0.70833 | 6.925 | 6.6833 | 6.6917 | 6.3583 | 2.875 | #DIV/0! | #DIV/0! | 980 | 55.4683 |  |  |  | 14:00 | 3274 | 980 | 1 | 55.2925 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 66 | 20 | 21 | 12 | 7.9 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 1.2 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.4 | 3.8 | 0 | 0 | 980 | 58.5661 |  |  |  | 15:00 | 3249 | 980 | 1 | 55.718 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 61 | 16 | 16 | 10 | 6.8 | 1.3 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 1.8 | 0 | 0 | 980 | 53.3376 |  |  |  | 16:00 | 3279 | 980 | 1 | 55.2082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3276 | 980 | 1 | 55.2588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3279 | 980 | 1 | 55.2082 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3364 | 980 | 1 | 53.8133 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.52 | 0.62 | 0.4 | 0.3 | 0.74 | xxx | 0.74 | 0.71 | xxx | 1.19 | 1.16 | 0.95 | 0.65 | 1.31 | 0.84 | xxx | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-28 |  | 20:00 | 3238 | 980 | 1 | 55.9073 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3393 | 980 | 1 | 53.3533 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3091 | 980 | 1 | 58.5661 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 2748 | 980 | 1 | 65.8762 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 2725 | 980 | 1 | 66.4322 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 279021.6 | 23520 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2468.625 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 23520 | 31281.6 | 56.2079 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3229.4167 | 980 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 102.8594 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 4 |  | Lavados | 6
| 8:00 | 68.3 | 44.2 | 36.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.03 | xxx | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2468.625 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 8.8474 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2468.625
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 3 |  |  | 12 |  | 9 |  |  | 5 |  |  |  | 9 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 8.8474
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 142 | ALTURA | 96 | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 188133 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 4 | [5 empty] | VOLUME | 39092.6 | VOLUME | 25190.4 | VOLUME | 0 | VOLUME | 123850 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 250216.89 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 51993.158 | Peso(Kg) | 33503.232 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 164720.5 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 31281.6
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -31281.6
[22 empty] | Saldo anterior (kg) |  |  |  | Saldo anterior (kg)
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2468.625 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -2468.625 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | -2468.625

## 29
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 2610 | 980 | 1 | 69.3593 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 64 | 17 | 17 | 11 | 8.2 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3.5 |  |  | 980 | 66.4322 | 2725 | S.A.L | 0 | 2:00 | 2674 | 980 | 1 | 67.6992 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 64 | 18 | 16 | 11 | 8.5 | 1.7 | 1.7 | 0.5 | 1 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 3 |  |  | 980 | 67.6992 | 2674 | S.A.L |  | 3:00 | 2715 | 980 | 1 | 66.6769 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 62 | 18 | 18 | 12 | 8.7 | 1.8 | 1.7 | 0.4 | 0.9 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 3 |  |  | 980 | 69.7065 | 2597 | S.A.L |  | 4:00 | 2597 | 980 | 1 | 69.7065 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 63 | 18 | 19 | 12 | 8.8 | 1.9 | 1.8 | 0.5 | 1 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 2.8 |  |  | 980 | 58.4904 | 3095 | S.A.L |  | 5:00 | 2708 | 980 | 1 | 66.8493 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 62 | 18 | 18 | 11 | 8.6 | 1.9 | 1.8 | 0.7 | 0.9 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 2.6 |  |  | 980 | 56.1849 | 3222 | S.A.L |  | 6:00 | 3095 | 980 | 1 | 58.4904 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 64 | 18 | 18 | 12 | 8.5 | 1.9 | 1.9 | 0.8 | 0.9 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 2 |  |  | 980 | 55.9073 | 3238 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3183 | 980 | 1 | 56.8733 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 66 | 19 | 17 | 12 | 8.8 | 1.8 | 2 | 0.8 | 0.6 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 2 |  |  | 980 | 55.6837 | 3251 | S.A.L |  | 8:00 | 3222 | 980 | 1 | 56.1849 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 80 | 18 | 16 | 12 | 12 | 1.9 | 1.6 | 0.6 | 0.5 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 2.3 |  |  | 980 | 55.0571 | 3288 | S.A.L |  | 9:00 | 3238 | 980 | 1 | 55.9073 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 91 | 19 | 16 | 12 | 15 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.4 | 2.5 |  |  | 980 | 55.445 | 3265 | S.A.L |  | 10:00 | 3238 | 980 | 1 | 55.9073 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 126 | 19 | 16 | 12 | 34 | 1.7 | 1.4 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 2.8 |  |  | 980 | 55.5982 | 3256 | S.A.L |  | 11:00 | 3226 | 980 | 1 | 56.1152 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 150 | 17 | 16 | 11 | 43 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 7 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 3 |  |  | 980 | 55.4789 | 3263 | S.A.L |  | 12:00 | 3251 | 980 | 1 | 55.6837 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 156 | 17 | 14 | 12 | 49 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3 |  |  | 980 | 56.2547 | 3218 | S.A.L |  | 13:00 | 3261 | 980 | 1 | 55.513 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 87.3333 | 18 | 16.75 | 11.6667 | 17.7583 | 1.775 | 1.6417 | 0.56667 | 0.73333 | 6.9667 | 6.5833 | 6.5833 | 6.4083 | 2.7083 | #DIV/0! | #DIV/0! | 980 | 58.9949 |  |  |  | 14:00 | 3288 | 980 | 1 | 55.0571 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 156 | 19 | 19 | 12 | 49 | 1.9 | 2 | 0.8 | 1 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 3.5 | 0 | 0 | 980 | 69.7065 |  |  |  | 15:00 | 3276 | 980 | 1 | 55.2588 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 62 | 17 | 14 | 11 | 8.2 | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 2 | 0 | 0 | 980 | 55.0571 |  |  |  | 16:00 | 3265 | 980 | 1 | 55.445 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3291 | 980 | 1 | 55.0069 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3256 | 980 | 1 | 55.5982 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3310 | 980 | 1 | 54.6912 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.87 | 1.02 | 0.91 | 0.94 | 0.88 | * | 0.86 | 0.9 | * | 0.85 | 0.84 | 0.93 | 0.94 | 0.89 | 0.76 | * | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-29 |  | 20:00 | 3263 | 980 | 1 | 55.4789 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3252 | 980 | 1 | 55.6666 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3218 | 980 | 1 | 56.2547 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3243 | 980 | 1 | 55.8211 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3222 | 980 | 1 | 56.1849 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 269647.2 | 23520 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2479.975 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 23520 | 31281.6 | 58.3929 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3120.9167 | 980 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 103.3323 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 98.4 | 56.2 | 48.2 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0 | 0.1 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2479.975 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 9.1971 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2479.975
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 5 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final |  | 0 |  |  | Dosagem Final |  | 9.1971
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 86 | ALTURA | 0 | ALTURA | 149 |  |  | Volume total (L) | 240203.1 |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 7 | [5 empty] | VOLUME | 23675.8 | VOLUME | 0 | VOLUME | 41377.3 | VOLUME | 175150 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 319470.123 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 31488.814 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 55031.809 | Peso(Kg) | 232949.5 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
PAC - 18
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE |  |  |  |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[33 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12
ESTOQUE DE CLORO
CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[33 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 31281.6
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | Peso(kg) | [6 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -31281.6
correção
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -2468.625 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2479.975 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -4948.6 |  |  | Saldo(kg) | 0

## 30
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3288 | 1270 | 1 | 71.3495 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 163 | 15 | 12 | 12 | 58 | 1.6 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3 |  |  | 980 | 56.1849 | 3222 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3264 | 1270 | 1 | 71.8741 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 18 | 1.377 | 1 | 24
2:00 | 175 | 14 | 12 | 10 | 67 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 2.8 |  |  | 1270 | 71.8741 | 3264 | S.A.L |  | 3:00 | 3260 | 1270 | 1 | 71.9623 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 212 | 13 | 11 | 10 | 82 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 2.6 |  |  | 1120 | 79.6953 | 2596 | S.A.L |  | 4:00 | 2596 | 1120 | 1 | 79.6953 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 237 | 13 | 10 | 10 | 141 | 1 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 2.8 |  |  | 1120 | 80.627 | 2566 | S.A.L |  | 5:00 | 2598 | 1120 | 1 | 79.6339 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5300 | 100.2583 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 404 | 15 | 13 | 9 | 193 | 1.8 | 1.4 | 0.4 | 0.5 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 2.8 |  |  | 1200 | 94.7293 | 2340 | S.A.L |  | 6:00 | 2566 | 1120 | 1 | 80.627 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 400 | 16 | 14 | 9 | 182 | 2.3 | 1.6 | 0.3 | 0.5 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 2.8 |  |  | 1200 | 92.981 | 2384 | S.A.L | 0 | 7:00 | 2401 | 1120 | 1 | 86.1678 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 398 | 16 | 14 | 9 | 171 | 2.4 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 2.8 |  |  | 1200 | 68.9906 | 3213 | S.A.L |  | 8:00 | 2340 | 1200 | 1 | 94.7293 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 402 | 16 | 14 | 9 | 174 | 2.7 | 1.9 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 2.8 |  |  | 1200 | 68.0377 | 3258 | S.A.L |  | 9:00 | 2372 | 1200 | 1 | 93.4514 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 380 | 15 | 13 | 9 | 162 | 2.6 | 1.7 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 2.8 |  |  | 1200 | 67.6225 | 3278 | S.A.L |  | 10:00 | 2384 | 1200 | 1 | 92.981 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 348 | 14 | 12 | 9 | 149 | 2.2 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3 |  |  | 1300 | 73.1016 | 3285 | S.A.L |  | 11:00 | 2379 | 1200 | 1 | 93.1764 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 264 | 14 | 12 | 10 | 122 | 1.7 | 1.3 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3 |  |  | 1200 | 68.2681 | 3247 | S.A.L |  | 12:00 | 3213 | 1200 | 1 | 68.9906 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 226 | 13 | 11 | 10 | 98 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3 |  |  | 1200 | 67.5607 | 3281 | S.A.L |  | 13:00 | 3246 | 1200 | 1 | 68.2892 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 300.75 | 14.5 | 12.3333 | 9.6667 | 78 | 1.4 | 1.375 | 0.44167 | 0.43333 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 2.85 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1182.5 | 74.1394 |  |  |  | 14:00 | 3258 | 1200 | 1 | 68.0377 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 404 | 16 | 14 | 12 | 193 | 2.7 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3 | 0 | 0 | 1300 | 94.7293 |  |  |  | 15:00 | 3243 | 1200 | 1 | 68.3523 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 163 | 13 | 10 | 9 | 58 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 2.6 | 0 | 0 | 980 | 56.1849 |  |  |  | 16:00 | 3278 | 1200 | 1 | 67.6225 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3261 | 1200 | 1 | 67.9751 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3285 | 1300 | 1 | 73.1016 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3256 | 1300 | 1 | 73.7527 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  | DATA | 2020-04-30 |  | 20:00 | 3247 | 1200 | 1 | 68.2681 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 0.58 | 0.64 | 0.68 | 0.71 | 0.62 |  | 0.69 | 0.75 |  | 0.51 | 0.48 | 0.44 | 0.4 | 0.46 | 0.48 |  | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3263 | 1200 | 1 | 67.9334 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3281 | 1200 | 1 | 67.5607 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3295 | 1200 | 1 | 67.2736 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3233 | 1200 | 1 | 68.5638 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 258505.2 | 28890 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2585.9083 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 28890 | 38423.7 | 75.4737 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 2991.9583 | 1203.75 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 107.7462 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados |  |  | Lavados
| 8:00 | 92.4 | 51.3 | 46.8 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.06 | 0.15 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2585.9083 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 10.0033 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2585.9083
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 |  |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final(mg/l) |  | 0 |  |  | Dosagem Final(mg/l) |  | 10.0033
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 0 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 3.99
[33 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 0 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [10 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 | Densidade | 1.377 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 12 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[33 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | 0
[22 empty] | Peso(kg) |  |  |  | CHEIOS | 0 | [5 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 38423.7
[26 empty] | Operando | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | -38423.7
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -4948.6 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2585.9083 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -7534.5083 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | -7534.5083

## 31
|  |  | CONTROLE DE ANÁLISE FÍSICO - QUÍMICAS \ ETA CASTELO BRANCO | [22 empty] | CONTROLE DE PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS \ ETA CASTELO BRANCO
HORA | COR (Uc) |  |  |  | TURBIDEZ (Ut) |  |  |  |  | Ph |  |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L) |  |  | DOSAGEM DO COAGULANTE |  | VAZÃO DA ETA | TIPO DE COAGULANTE | TÉCNICO | Hora | Vazão ETA (l/s) | Vazão Coagulante (l/h) | Código | Dosagem (mg/l) | Vazão Polímero (l/h) | Dosagem (mg/l) | Pré 1 (Lib/dia) carreta | Pré 1 (Kg/h) carreta | Pré 2 (Lib/dia) carreta | Pré 2 (Kg/h) carreta | Pós (Lib/dia) carreta | Pós (Kg/h) carreta | Pré 1 (Lib/dia) cilindros | Pré 1 (Kg/h) cilindros | Pré 2 (Lib/dia) cilindros | Pré 2 (Kg/h) cilindros | Pós (Lib/dia) cilindros | Pós (Kg/h) cilindros | COAGULANTE |  |  |  | Tempo de Utilização (h)
[41 empty] | Codigo | Nome | d (g/ml) | C (%)
| Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | FILT | Bruta | DEC_1 | DEC_2 | TRAT | TRAT | DEC_1 | DEC_2 | L/h | mg/l | L/s |  |  | 1:00 | 3300 | 1200 | 1 | 67.1717 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 1 | S.A.L | 1.33 | 0.5 | 0
0:00 | 204 | 12 | 11 | 9 | 87 | 1.2 | 1 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3 |  |  | 1200 | 68.5638 | 3233 | S.A.L | 0 | 2:00 | 3274 | 1200 | 1 | 67.7052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 2 | PAC 15 | 1.345 | 1 | 24
2:00 | 186 | 12 | 11 | 7 | 73 | 1.1 | 1 | 0.5 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.2 |  |  | 1200 | 67.7052 | 3274 | S.A.L |  | 3:00 | 3274 | 1200 | 1 | 67.7052 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Polímero Catiônico
4:00 | 174 | 11 | 11 | 7 | 59 | 1.1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1200 | 67.6019 | 3279 | S.A.L |  | 4:00 | 3279 | 1200 | 1 | 67.6019 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Nome |  |  | C (%)
6:00 | 160 | 11 | 11 | 6 | 47 | 1 | 1 | 0.4 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.5 |  |  | 1150 | 65.4035 | 3248 | S.A.L |  | 5:00 | 3239 | 1200 | 1 | 68.4368 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | Aguapol 200 |  |  | 0.2%
8:00 | 141 | 12 | 13 | 10 | 37 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 5.9 | 3.5 |  |  | 1140 | 64.438 | 3268 | S.A.L |  | 6:00 | 3248 | 1150 | 1 | 65.4035 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 140 | 13 | 14 | 9 | 38 | 1.3 | 1.5 | 0.5 | 0.4 | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 5.9 | 3.5 |  |  | 1140 | 64.8747 | 3246 | S.A.L | 0 | 7:00 | 3271 | 1140 | 1 | 64.3789 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12:00 | 136 | 15 | 16 | 9 | 36 | 1.7 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 5.9 | 3.5 |  |  | 1140 | 64.6159 | 3259 | S.A.L |  | 8:00 | 3268 | 1140 | 1 | 64.438 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14:00 | 134 | 16 | 18 | 9 | 34 | 1.9 | 2 | 0.6 | 0.4 | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 5.9 | 3.5 |  |  | 1140 | 64.755 | 3252 | S.A.L |  | 9:00 | 3257 | 1140 | 1 | 64.6556 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | 134 | 15 | 17 | 10 | 34 | 1.8 | 2 | 0.5 | 0.3 | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 5.9 | 3.5 |  |  | 1140 | 64.3789 | 3271 | S.A.L |  | 10:00 | 3246 | 1140 | 1 | 64.8747 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18:00 | 133 | 14 | 15 | 11 | 34 | 1.7 | 1.9 | 0.5 | 0.3 | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 5.9 | 3.5 |  |  | 1140 | 64.5763 | 3261 | S.A.L |  | 11:00 | 3256 | 1140 | 1 | 64.6755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20:00 | 136 | 14 | 15 | 11 | 35 | 1.5 | 1.7 | 0.5 | 0.3 | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 5.9 | 3.8 |  |  | 1140 | 64.3395 | 3273 | S.A.L |  | 12:00 | 3259 | 1140 | 1 | 64.6159 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22:00 | 138 | 15 | 16 | 10 | 36 | 1.4 | 1.6 | 0.5 | 0.3 | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 5.9 | 3.8 |  |  | 1140 | 63.9488 | 3293 | S.A.L |  | 13:00 | 3261 | 1140 | 1 | 64.5763 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | 151.3333 | 13.3333 | 14 | 9 | 45.8333 | 1.425 | 1.5083 | 0.49167 | 0.36667 | 6.8333 | 6.4 | 6.4667 | 6.0333 | 3.4833 | #DIV/0! | #DIV/0! | 1155.8333 | 65.4335 |  |  |  | 14:00 | 3252 | 1140 | 1 | 64.755 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Máximo | 204 | 16 | 18 | 11 | 87 | 1.9 | 2 | 0.6 | 0.4 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 3.8 | 0 | 0 | 1200 | 68.5638 |  |  |  | 15:00 | 3276 | 1140 | 1 | 64.2806 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Mínimo | 133 | 11 | 11 | 6 | 34 | 1 | 1 | 0.4 | 0.3 | 6.8 | 6.3 | 6.4 | 5.9 | 3 | 0 | 0 | 1140 | 63.9488 |  |  |  | 16:00 | 3271 | 1140 | 1 | 64.3789 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[17 empty] | Total |  |  |  |  | 17:00 | 3275 | 1140 | 1 | 64.3003 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5800 | 109.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
TURBIDEZ DOS FILTROS DA 1ª E 2ª ETAPAS | [16 empty] | 440 | Litros |  |  |  | 18:00 | 3261 | 1140 | 1 | 64.5763 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
HORA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 0 | Kilos |  |  |  | 19:00 | 3228 | 1140 | 1 | 65.2365 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10:00 | 0.15 | 0.17 | 0.22 | 0.11 | 0.1 |  | 0.1 | 0.16 |  | 0.21 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.26 | 0.12 |  | #DIV/0! |  | DATA | 2020-05-01 |  | 20:00 | 3273 | 1140 | 1 | 64.3395 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16:00 | [16 empty] | #DIV/0! |  |  |  |  | 21:00 | 3259 | 1140 | 1 | 64.6159 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Média | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | [5 empty] | 22:00 | 3293 | 1140 | 1 | 63.9488 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
OBSERVAÇÕES | [21 empty] | 23:00 | 3276 | 1140 | 1 | 64.2806 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | 24:00 | 3288 | 1140 | 1 | 64.046 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5600 | 105.9333 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | Total | 282182.4 | 27670 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 2606.7167 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[22 empty] | S.A.L (l) - (kg) |  | 27670 | 36801.1 | 65.2082 | 0
[22 empty] | PAC 18 (l) - (kg) |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0
[22 empty] | Média | 3266 | 1152.9167 |  |  | 0 | #DIV/0! |  | 0 |  | 0 |  | 108.6132 |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | Alcalinidade (mg/L) |  |  | Ferro (mg/L) |  |  | Manganês (mg/L) |  |  | Alumínio (mg/L) | [8 empty] | TÉCNICO |  | Decantadores |  |  | Filtros | [8 empty] | CLORAÇÃO INTERMEDIÁRIA |  |  |  |  | PÓS CLORAÇÃO
| HORA | Bruta | Dec. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Bruta | Filt. | Trat (R-3) | Trat (R-3) | [10 empty] | Lavados | 1 |  | Lavados | 6
| 8:00 | 58.2 | 30.1 | 20.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | [8 empty] | 0 |  | HORAS OPERANDO |  | 24 | [9 empty] | CARRETA |  | CILINDROS |  |  | CARRETA |  | CILINDROS
| 16:00 | [32 empty] | CONSUMO | 0 | CONSUMO | 0 |  | CONSUMO | 2606.7167 | CONSUMO | 0
Nº amostras de água TRATADA |  | Nº amostras de água FILTRADA |  | Nº amostras de água tratada/filtrada FORA DO PADRÃO |  |  |  |  | Nº amostras de água tratada/filtrada no PADRÃO |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 0,5 NTU |  |  | ÁGUA FILTRADA | Nº de amostras com turbidez menor ou igual a 1,0 NTU | [15 empty] | DOSAGEM | 0 | DOSAGEM | 0 |  | DOSAGEM | 9.2377 | DOSAGEM | 0
COR | TURBIDEZ | TURBIDEZ |  | COR |  | TURBIDEZ |  |  | COR |  | TURBIDEZ | [10 empty] | ESTOQUE DE COAGULANTE | [11 empty] | Consumo Total |  | 0 |  |  | Consumo Total |  | 2606.7167
12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 12 |  |  | 12 |  | 0 |  |  | 12 |  |  |  | 12 | [15 empty] | Dosagem Final(mg/l) |  | 0 |  |  | Dosagem Final(mg/l) |  | 9.2377
[14 empty] | ÁGUA FILTRATADA | [7 empty] | SULFATO DE ALUMÍNIO
[7 empty] | Nº de amostras água tratada com turbidez <= 5,0 NTU |  |  |  | Nº de amostras água tratada para aluminio |  |  |  |  | Nº de amostras com turbidez entre 0,5 e 1,0 NTU | [5 empty] | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA | 78 | ALTURA | 0 | ALTURA | 155 |  |  | Volume total (L) | 210556.9
[7 empty] | 12 |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 0 | [5 empty] | VOLUME | 21473.4 | VOLUME | 0 | VOLUME | 43043.5 | VOLUME | 146040 |  |  |  | CONSUMO DE SULFATO DE ALUMÍNIO ÀS 24:00hs
[22 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Peso Total (Kg) | 280040.677 |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - CLORO RESIDUAL | [7 empty] | Peso(Kg) | 28559.622 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 57247.855 | Peso(Kg) | 194233.2 |  |  |  | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 3.99
[33 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para cloro residual |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de cloro residual | [15 empty] | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 | Densidade | 1.33 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[22 empty] | PAC - 18 | [10 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
[14 empty] | 12 | 0 |  | 12 |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03 |  | TANQUE
[22 empty] | ALTURA |  | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0 |  | CONSUMO DE PAC ÀS 24:00hs
[14 empty] | ÁGUA TRATADA - PH | [7 empty] | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME |  |  |  |  | TINA 01 |  | TINA 02 |  | TINA 03
[22 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Peso Total (Kg) | 0 |  | ALTURA | 0 | ALTURA |  | ALTURA |  |  |  | Volume total (L) | 0
[14 empty] | Nº de amostras de água tratada para PH |  |  | Nº de amostras de água tratada dentro dos padrões de PH |  |  |  |  | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 |  |  |  | VOLUME | 0 | VOLUME | 0 | VOLUME | 0
[33 empty] | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 | Densidade | 1.345 |  |  | Peso Total (Kg) | 0
[14 empty] | 12 |  |  | 4 | [15 empty] | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0 | Peso(Kg) | 0
ESTOQUE DE CLORO
[22 empty] | Carretas com Cloro |  |  |  | Cilindros com Cloro | [6 empty] | CONTROLE DIÁRIO DO CONSUMO DE COAGULANTE
[33 empty] | CLORETO DE POLIALUMÍNIO |  |  |  |  | SULFATO DE ALUMÍNIO
[22 empty] | Recebido |  |  |  | Recebido | [6 empty] | CONSUMO REAL |  |  | 0 |  | CONSUMO REAL |  |  | #NAME?
[22 empty] | Peso(kg) | 0 |  |  | CHEIOS | 0 | [5 empty] | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0 |  | CONSUMO TEÓRICO |  |  | 0
[26 empty] | Operando | 0 | [5 empty] | DIFERENÇA |  |  | 0 |  | DIFERENÇA |  |  | 75650.4
[22 empty] | Saldo anterior (kg) | -7534.5083 |  |  | Saldo anterior (kg) | 0
[22 empty] | Consumido |  |  |  | Consumido
[22 empty] | Peso(kg) | 2606.7167 |  |  | Peso(kg) | 0
[22 empty] | Saldo(kg) | -10141.225 |  |  | Saldo(kg) | 0
[24 empty] | Total(kg) | -10141.225

## AMOSTRAS SULFATO
AMOSTRAS SULFATO LÍQUIDO COLETADAS
DATA | LAUDO | UNIDADE
2023-03-02 | 4240223 | ETA TAPACURA
2023-03-13 | 4070323 | ETA TAPACURA
2023-03-22 | 3170323 | ETA TAPACURA
2023-03-27 | 3220323 | ETA TAPACURA

## RECEBIMENTO
CONTROLE DA QUANTIDADE RECEBIDA DE PRODUTOS QUÍMICOS
Data
| S.A.L. Informar para qual tanque foi a carreta e digitar na coluna correspondente. OBS: Carreta deve ir para tanque de fibra e só será bombeada para tina em caso de necessidade (serviço, bomba quebrada…). |  |  |  |  | PAC 18 |  | Data | CLORO CARRETA |  | CLORO CILINDRO |  | Data | PERÓXIDO |  | CONTROLE DE ESTOQUES DOS TANQUES DE FIBRA 1 e 2
| DANFE | TANQUE 1 (kg) | TANQUE 2 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg) | DANFE | kg |  | DANFE | kg | DANFE | kg |  | DANFE | kg | DATA |  | TANQUE 1 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg) | TANQUE 2 (kg) | TINA 1 (kg) | TINA 3 (kg)
1 | 31886 |  | 32730 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  | 1899-12-31 | SALDO MÊS ANTERIOR
[8 empty] | 2 | 229569 | 19170 |  |  | 2
[8 empty] | 3 |  |  |  |  | 3
[8 empty] | 4 |  |  |  |  | 4 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 32730 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 32730 | 0 | 0 |  | 0 | 5 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | SALDO | 0 |  |  | 32730
2 | 31907 | 30370 | [5 empty] | 6 | 230121 | 18770 |  |  | 6 |  |  | 1900-01-01
| 31925 | 32750 | [5 empty] | 7 |  |  |  |  | 7
| 31924 | 26880 | [5 empty] | 8 |  |  |  |  | 8
[8 empty] | 9 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | TOTAL | 90000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 90000 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | SALDO | 90000 |  |  | 32730
3 | 31940 | 25760 | [5 empty] | 11 |  |  |  |  | 11 |  |  | 1900-01-02
| 31946 |  |  | 34260 |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 12
[8 empty] | 13 | 230790 | 20110 |  |  | 13
[8 empty] | 14 |  |  |  |  | 14 |  |  |  | TOTAL | 25760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 25760 | 0 | 34260 | 0 |  | 0 | 15 |  |  |  |  | 15 |  |  |  | SALDO | 115760 |  |  | 32730
4 | 31973 |  | 24440 |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  | 16 | 44475 | 1200 | 1900-01-03
[8 empty] | 17 | 231133 | 19160 |  |  | 17
[8 empty] | 18 |  |  |  |  | 18
[8 empty] | 19 |  |  |  |  | 19 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 24440 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 24440 | 0 | 0 |  | 0 | 20 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | SALDO | 115760 |  |  | 57170
5 | [7 empty] | 21 |  |  |  |  | 21 |  |  | 1900-01-04
[8 empty] | 22 |  |  |  |  | 22
[8 empty] | 23 |  |  |  |  | 23
[8 empty] | 24 |  |  |  |  | 24 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 25 | 231907 |  |  |  | 25 |  |  |  | SALDO | 115760 |  |  | 57170
6 | [7 empty] | 26 |  |  |  |  | 26 |  |  | 1900-01-05
[8 empty] | 27 |  |  |  |  | 27
[8 empty] | 28 |  |  |  |  | 28
[8 empty] | 29 |  |  |  |  | 29 |  |  |  | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 30 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | SALDO | 115760 |  |  | 57170
7 | 31979 |  | 29860 |  |  |  |  | 31 | 232371 | 18390 |  |  | 31 |  |  | 1900-01-06
| 31985 |  | 27030
[8 empty] | Total |  | 95600 |  | 0 | Total |  | 1200
[8 empty] | Total Recebido |  | 95600 | [6 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 56890 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 56890 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 115760 |  |  | 114060
8 | 31994 | 33220 | [13 empty] | 1900-01-07
| 32000 | 26960
[17 empty] | TOTAL | 60180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 60180 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [8 empty] | Total Recebido | SALDO | 175940 |  |  | 114060
9 | [15 empty] | 1900-01-08
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 175940 |  |  | 114060
10 | 32012 |  | 35210 | [12 empty] | 1900-01-09
| 32032 |  | 34600
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 69810 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 69810 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 175940 |  |  | 183870
11 | 32058 |  | 26680 | [12 empty] | 1900-01-10
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 26680 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 26680 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 175940 |  |  | 210550
12 | [15 empty] | 1900-01-11
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 175940 |  |  | 210550
13 | 32067 |  | 32860 | [12 empty] | 1900-01-12
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 32860 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 32860 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 175940 |  |  | 243410
14 | [15 empty] | 1900-01-13
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 175940 |  |  | 243410
15 | 32086 |  | 34500 | [12 empty] | 1900-01-14
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 34500 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 34500 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 175940 |  |  | 277910
16 | 32117 | 32810 | [13 empty] | 1900-01-15
| 32112 | 27080
[17 empty] | TOTAL | 59890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 59890 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 235830 |  |  | 277910
17 | 32125 | 26970 | [13 empty] | 1900-01-16
[17 empty] | TOTAL | 26970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 26970 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 262800 |  |  | 277910
18 | 32173 | 34390 | [13 empty] | 1900-01-17
| 32175 | 27010
[17 empty] | TOTAL | 61400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 61400 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 324200 |  |  | 277910
19 | [15 empty] | 1900-01-18
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 324200 |  |  | 277910
20 | 32176 | 34610 | [13 empty] | 1900-01-19
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 34610 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 324200 |  |  | 277910
21 | [15 empty] | 1900-01-20
[17 empty] | TOTAL | 27130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 351330 |  |  | 277910
22 | 32227 | 27130 | [13 empty] | 1900-01-21
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 26740 | 0 | 0
| TOTAL | 27130 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 351330 |  |  | 304650
23 | 32235 |  | 26740 | [12 empty] | 1900-01-22
[17 empty] | TOTAL | 38500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 26740 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 389830 |  |  | 304650
24 | 32262 | 38500 | [13 empty] | 1900-01-23
| 32244 | 26710
[17 empty] | TOTAL | 36310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 65210 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 426140 |  |  | 304650
25 | 32276 | 36310 | [13 empty] | 1900-01-24
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 36310 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 426140 |  |  | 304650
26 | [15 empty] | 1900-01-25
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 26960 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 426140 |  |  | 331610
27 | 32282 |  | 26960 | [12 empty] | 1900-01-26
[17 empty] | TOTAL | 32650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 26960 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 458790 |  |  | 331610
28 | 32290 | 32650 | [13 empty] | 1900-01-27
| 32297 | 26880
[17 empty] | TOTAL | 34720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 59530 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 493510 |  |  | 331610
29 | 32304 | 34720 | [13 empty] | 1900-01-28
| 32305 | 32980
| 32310 | 26730
[17 empty] | TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 94430 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 493510 |  |  | 331610
30 | [15 empty] | 1900-01-29
[17 empty] | TOTAL | 32590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 526100 |  |  | 331610
31 | 32352 | 32590 | [13 empty] | 1900-01-30
[17 empty] | TOTAL | 674010 | 0 | 0 | 331610 | 0 | 0
| TOTAL | 32590 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [9 empty] | SALDO | 1200110 |  |  | 663220
TOTAL DO MÊS |  | 674010 | 331610 | 34260 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | SALDO DO MÊS |  | 32650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Para CCO
Acompanhamento ETA Castelo Branco
Ação Covid-19 – Aumento vazão Sistema Tapacurá
Data | Horários | Bruta |  |  |  | Tratada
|  | Cor | Turbidez | Ferro | Manganês | Cor | Turbidez | Cloro | Ferro | Manganês
|  | Pt Co | NTU | mg/L | mg/L | Pt Co | NTU | mg/L | mg/L | mg/L
1 | 0h | 128 | 20 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 10 | 1 | 1.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 100 | 15 | 1.2 | 0.25 | 10 | 0.83 | 1.5 | 0.1 | 0.06
| 16h | 118 | 22 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 14 | 1.2 | 2.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
2 | 0h | 114 | 22 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 12 | 1 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 96 | 14 | 0.8 | 0.1 | 10 | 0.9 | 1.6 | 0 | 0
| 16h | 115 | 22 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 11 | 0.8 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
3 | 0h | 102 | 21 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 11 | 0.9 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 93 | 12 | 0.8 | 0.15 | 13 | 0.9 | 1.8 | 0.2 | 0
| 16h | 103 | 17 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 15 | 1.1 | 2.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
4 | 0h | 98 | 13 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 13 | 1 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 90 | 11 | 0.8 | 0.15 | 13 | 0.8 | 3.2 | 0 | 0
| 16h | 109 | 16 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 13 | 1 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
5 | 0h | 95 | 14 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 13 | 1.3 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 92 | 1.7 | 0.8 | 0.15 | 11 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0
| 16h | 87 | 1.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 11 | 1.1 | 1.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
6 | 0h | 97 | 14 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 14 | 1.2 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 96 | 11 | 1 | 0.2 | 10 | 0.7 | 1.8 | 0.1 | 0.06
| 16h | 92 | 10 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 10 | 0.5 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
7 | 0h | 94 | 12 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 12 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 90 | 8.2 | 0.8 | 0.2 | 13 | 0.5 | 1.8 | 0.1 | 0.08
| 16h | 102 | 13 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 14 | 0.9 | 2.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
8 | 0h | 95 | 12 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 12 | 0.7 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 99 | 11 | 0.8 | 0.1 | 10 | 0.8 | 2.3 | 0.2 | 0
| 16h | 89 | 10.1 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 12 | 0.5 | 2.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
9 | 0h | 86 | 10 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 11 | 0.6 | 2.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 85 | 8.3 | 1 | 0.2 | 12 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 0.03
| 16h | 91 | 9.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 12 | 0.7 | 1.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
10 | 0h | 96 | 9.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 12 | 0.6 | 1.4 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 82 | 7.6 | 0.6 | 0.2 | 10 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0.03
| 16h | 88 | 8.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 11 | 0.6 | 1.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
11 | 0h | 90 | 8.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 11 | 0.6 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 82 | 7.8 | 0.7 | 0.18 | 6 | 0.3 | 3.2 | 0.1 | 0.03
| 16h | 90 | 8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 11 | 0.3 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
12 | 0h | 88 | 7.9 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 10 | 0.4 | 4 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 81 | 7.3 | 0.8 | 0.1 | 11 | 0.4 | 3 | 0 | 0
| 16h | 91 | 8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 11 | 0.4 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
13 | 0h | 91 | 8.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 13 | 0.6 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 90 | 8 | 0.8 | 0.15 | 11 | 0.5 | 2.8 | 0 | 0.03
| 16h | 89 | 8.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 11 | 0.7 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
14 | 0h | 128 | 8.4 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 12 | 0.6 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 112 | 8.5 | 0.8 | 0.2 | 12 | 0.6 | 3.2 | 0.1 | 0.03
| 16h | 116 | 8.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 12 | 0.6 | 3.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
15 | 0h | 113 | 8.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 9 | 0.5 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 56 | 6.2 | 0.8 | 0.35 | 9 | 0.6 | 1.7 | 0.1 | 0.1
| 16h | 65 | 7.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 11 | 0.8 | 2.1 | ¦ ¦ | ¦ ¦
16 | 0h | 60 | 7.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 10 | 0.7 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 59 | 5.9 | 0.8 | 0 | 10 | 1.1 | 2.8 | 0 | 0
| 16h | 59 | 7.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 10 | 0.5 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
17 | 0h | 64 | 7.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 10 | 0.6 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 60 | 7.4 | 1 | 0.2 | 11 | 0.7 | 2.8 | 0 | 0.06
| 16h | 61 | 7.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 10 | 0.6 | 2 | ¦ ¦ | ¦ ¦
18 | 0h | 72 | 9.4 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 12 | 0.7 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 76 | 10 | 0.8 | 0.15 | 11 | 0.9 | 3.6 | 0.2 | 0.1
| 16h | 70 | 10 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 11 | 0.8 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
19 | 0h | 65 | 10 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 9 | 0.5 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 61 | 8.4 | 0.8 | 0.1 | 8 | 0.5 | 4 | 0.1 | 0
| 16h | 64 | 8.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 10 | 0.9 | 4 | ¦ ¦ | ¦ ¦
20 | 0h | 69 | 8.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 10 | 0.7 | 4 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 67 | 8.6 | 0.8 | 0.2 | 8 | 0.7 | 4 | 0.1 | 0.1
| 16h | 72 | 8.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 10 | 0.9 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
21 | 0h | 72 | 9.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 7 | 0.5 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 72 | 8.7 | 1 | 0.2 | 7 | 0.4 | 4 | 0.1 | 0.03
| 16h | 65 | 10 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 5 | 0.4 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
22 | 0h | 79 | 10 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 11 | 0.7 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 80 | 9 | 0.8 | 0.15 | 10 | 0.7 | 3.6 | 0 | 0.03
| 16h | 75 | 8.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 8 | 0.5 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
23 | 0h | 79 | 12 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 4 | 0.3 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 68 | 9.7 | 1 | 0.18 | 6 | 0.4 | 2.5 | 0 | 0
| 16h | 75 | 11 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 9 | 0.3 | 2.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
24 | 0h | 71 | 9.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 10 | 0.3 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 65 | 8.8 | 0.8 | 0.18 | 11 | 0.4 | 0 | 0 | 0
| 16h | 64 | 9 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 10 | 0.5 | 0 | ¦ ¦ | ¦ ¦
25 | 0h | 77 | 9.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 10 | 0.7 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 74 | 9.1 | 0.8 | 0.2 | 10 | 0.4 | 3 | 0.1 | 0.03
| 16h | 77 | 9 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 10 | 0.4 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
26 | 0h | 72 | 8.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 10 | 0.4 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 70 | 8.2 | 0.8 | 0.2 | 9 | 0.4 | 3.5 | 0.1 | 0.06
| 16h | 74 | 9.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 9 | 0.4 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
27 | 0h | 74 | 9.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 10 | 0.4 | 3.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 64 | 8.2 | 1 | 0.15 | 10 | 0.3 | 3 | 0 | 0.06
| 16h | 75 | 8.7 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 12 | 0.3 | 3.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦
28 | 0h | 64 | 7.6 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 12 | 0.5 | 3.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 64 | 7.3 | 0.8 | 0.5 | 12 | 0.5 | 1.8 | 0.1 | 0.03
| 16h | 66 | 7.3 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 12 | 1.1 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
29 | 0h | 64 | 8.2 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 11 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 62 | 8.6 | 1 | 0.1 | 11 | 0.7 | 2.6 | 0.2 | 0
| 16h | 91 | 15 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 12 | 0.5 | 2.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦
30 | 0h | 163 | 58 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 12 | 0.5 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 404 | 193 | 1 | 0.25 | 9 | 0.4 | 2.8 | 0.1 | 0.06
| 16h | 380 | 162 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 9 | 0.4 | 2.8 | ¦ ¦ | ¦ ¦
31 | 0h | 204 | 87 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 9 | 0.5 | 3 | ¦ ¦ | ¦ ¦
| 8h | 141 | 37 | 1.6 | 0.1 | 10 | 0.5 | 3.5 | 0.2 | 0.08
| 16h | 134 | 34 | ¦ ¦ | ¦ ¦ | 10 | 0.5 | 3.5 | ¦ ¦ | ¦ ¦

## CONTROLE TINAS
Dia | CONSUMO | [7 empty] | ABASTECIMENTO | [9 empty] | 2020-04-01
| TINA 1 |  |  |  | TINA 3 |  |  |  | TINA 1 |  |  |  |  | TINA 3
| INÍCIO |  | FIM |  | INÍCIO |  | FIM |  | TANQUE DE ORIGEM | INÍCIO |  | FIM |  | TANQUE DE ORIGEM | INÍCIO |  | FIM
| HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) |  | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) |  | HORA | ALTURA (cm) | HORA | ALTURA (cm) | OBSERVAÇÃO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

## Parte 1
[6 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [15 empty] | ETA Castello Branco
[22 empty] | 2020-04-01 | 1900-05-07 | 1900-05-07 |  |  |  | 1900-05-07 | 1900-05-07 | 1900-05-07
DIA | COR (Pt - Co) | [8 empty] | TURBIDEZ (em JTU) | [11 empty] | pH
| BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | FILTRADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 128 | 98 | 114.5 | 21 | 13.5 | 16.7083 | 14 | 10 | 11.5 | 25 | 15 | 19.75 | 2.4 | 1.55 | 1.9333 | 1.2 | 0.83 | 1.0275 | 1 | 0.8 | 0.89167 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.1 | 6.1 | 6.1
2 | 115 | 92 | 102 | 22 | 12 | 16.0833 | 12 | 9 | 10.8333 | 22 | 14 | 18.25 | 2.2 | 1.7 | 1.9917 | 1 | 0.7 | 0.86667 | 1 | 0.8 | 0.875 | 6.9 | 6.8 | 6.8667 | 6.5 | 6.35 | 6.4125 | 6.3 | 6.1 | 6.175
3 | 106 | 71 | 93.8333 | 18.5 | 13.5 | 15.375 | 16 | 11 | 13.1667 | 21 | 12 | 15.6667 | 2.3 | 1.65 | 1.8292 | 1.2 | 0.8 | 0.99167 | 1.2 | 0.7 | 0.86667 | 7 | 6.8 | 6.85 | 6.4 | 6.3 | 6.325 | 6.3 | 6 | 6.0833
4 | 109 | 87 | 93.8333 | 18 | 12.5 | 15.375 | 14 | 12 | 13.1667 | 14 | 10 | 15.6667 | 1.9 | 1.45 | 1.8292 | 1.3 | 0.7 | 0.99167 | 1.3 | 0.7 | 0.86667 | 7 | 6.8 | 6.85 | 6.55 | 6.3 | 6.325 | 6.26 | 6 | 6.0833
5 | 95 | 87 | 90.4167 | 15.5 | 14.5 | 15.0417 | 13 | 10 | 11.25 | 14 | 1.3 | 4.9833 | 1.9 | 1.4 | 1.6125 | 1.3 | 1.1 | 1.175 | 1.3 | 0.8 | 0.99167 | 7 | 7 | 7 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.26 | 6.2 | 6.205
6 | 103 | 90 | 94.6667 | 19 | 14 | 15.9167 | 14 | 10 | 11.3333 | 14 | 10 | 11.6667 | 1.55 | 1.15 | 1.3 | 1.2 | 0.5 | 0.74167 | 1 | 0.5 | 0.74167 | 7 | 7 | 7 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.2 | 6.2 | 6.2
7 | 103 | 89 | 94.1667 | 18 | 12.5 | 14.9583 | 143 | 12 | 23.75 | 14 | 10 | 10.9417 | 5.8 | 0.95 | 1.5833 | 1 | 0.5 | 0.68333 | 0.7 | 0.4 | 0.55833 | 7 | 6.9 | 6.9333 | 6.55 | 6.45 | 6.4833 | 6.2 | 6 | 6.0667
8 | 99 | 82 | 91.4167 | 15 | 12 | 13.375 | 12 | 10 | 11.4167 | 12 | 8.1 | 10.5583 | 1.45 | 0.9 | 1.1667 | 0.9 | 0.5 | 0.61667 | 0.6 | 0.3 | 0.45 | 7.2 | 6.9 | 6.9833 | 6.65 | 6.45 | 6.5125 | 6.4 | 6 | 6.1917
9 | 99 | 80 | 88 | 20 | 12 | 15.75 | 13 | 11 | 11.75 | 11 | 8 | 9.2333 | 1.55 | 0.75 | 1.1125 | 0.8 | 0.4 | 0.54167 | 0.7 | 0.2 | 0.43333 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 6.2833
10 | 96 | 82 | 89.25 | 17.5 | 14.5 | 15.5 | 12 | 10 | 11.1667 | 9.5 | 7.6 | 8.4 | 1.35 | 1.05 | 1.1917 | 0.6 | 0.5 | 0.56667 | 0.5 | 0.4 | 0.45 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.2 | 6.2 | 6.2
11 | 96 | 81 | 87.1667 | 14 | 12.5 | 13.25 | 11 | 6 | 9.3333 | 8.5 | 7.5 | 8.0167 | 1.35 | 0.85 | 1.0583 | 0.6 | 0.3 | 0.41667 | 0.6 | 0.3 | 0.40833 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.2 | 6.2 | 6.2
12 | 93 | 81 | 86.5 | 14.5 | 12 | 13.0833 | 14 | 8 | 10.8083 | 8.3 | 7 | 7.7417 | 1.45 | 0.85 | 1.0542 | 0.6 | 0.2 | 0.41083 | 0.4 | 0.3 | 0.35 | 7.1 | 6.9 | 6.925 | 6.55 | 6.4 | 6.4333 | 6.4 | 6.2 | 6.2833
13 | 106 | 79 | 90.4167 | 16 | 12.5 | 14 | 13 | 10 | 11.4167 | 9.7 | 7.1 | 8.3 | 1.5 | 0.8 | 1.1083 | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.55 | 6.4 | 6.4875 | 6.4 | 6.3 | 6.325
14 | 134 | 110 | 119.6667 | 15.5 | 13.5 | 14.5833 | 13 | 10 | 11.75 | 8.9 | 8 | 8.4833 | 1.3 | 1 | 1.1708 | 0.7 | 0.4 | 0.575 | 0.8 | 0.4 | 0.59167 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.2 | 6.2 | 6.2
15 | 113 | 56 | 70.4167 | 13.5 | 10.5 | 12.125 | 11 | 7 | 9.25 | 8.6 | 6.2 | 7.275 | 1.15 | 0.7 | 0.94167 | 0.8 | 0.5 | 0.65833 | 0.5 | 0.4 | 0.41667 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.45 | 6.55 | 6.2 | 6.2 | 6.2
16 | 64 | 57 | 59.5833 | 13 | 10 | 11.75 | 12 | 10 | 10.5 | 7.5 | 5.9 | 12 | 1.05 | 0.75 | 0.87083 | 1.3 | 0.5 | 0.725 | 0.5 | 0.4 | 0.88333 | 7 | 6.9 | 6.9667 | 6.7 | 6.6 | 6.6167 | 6.3 | 6.2 | 6.6
17 | 66 | 58 | 62.25 | 17 | 12.5 | 13.9583 | 11 | 10 | 10.4167 | 7.8 | 6.9 | 7.35 | 1.3 | 0.95 | 1.0837 | 0.8 | 0.6 | 0.64167 | 0.6 | 0.4 | 0.50833 | 7 | 7 | 7 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.2 | 6.2 | 6.2
18 | 81 | 64 | 72.8333 | 16.5 | 10.5 | 12.7917 | 12 | 9 | 10.75 | 10 | 8.3 | 9.5333 | 1.05 | 0.45 | 0.9125 | 1.1 | 0.5 | 0.775 | 0.6 | 0.5 | 0.51667 | 7.1 | 6.9 | 6.9917 | 6.6 | 6.5 | 6.5667 | 6.3 | 6.2 | 6.2667
19 | 68 | 61 | 64.0833 | 13.5 | 10.5 | 11.875 | 13 | 8 | 9.5833 | 11 | 8 | 8.7636 | 1.15 | 0.7 | 0.92917 | 1 | 0.4 | 0.63333 | 0.5 | 0.4 | 0.475 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.65 | 6.5 | 6.5682 | 6.3 | 6.2 | 6.2273
20 | 77 | 66 | 70.5 | 15.5 | 12.5 | 13.8333 | 10 | 8 | 9.3333 | 10 | 7.9 | 8.575 | 1.3 | 0.95 | 1.075 | 0.9 | 0.6 | 0.74167 | 0.7 | 0.4 | 0.53333 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.55 | 6.55 | 6.55 | 6.2 | 6.2 | 6.2
21 | 74 | 64 | 69.6667 | 14 | 11.5 | 12.9583 | 7 | 4 | 5.5 | 12 | 8.5 | 9.7167 | 1.1 | 0.95 | 1 | 0.5 | 0.3 | 0.425 | 0.4 | 0.3 | 0.38333 | 7 | 7 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3
22 | 81 | 72 | 76.5833 | 15 | 13 | 14.4167 | 11 | 7 | 9.1667 | 10 | 8.1 | 8.95 | 1.4 | 1.05 | 1.2417 | 0.8 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.4 | 0.48333 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.645 | 6.55 | 6.5663 | 6.3 | 6.2 | 6.225
23 | 79 | 68 | 74.25 | 17.5 | 13 | 14.75 | 10 | 4 | 6.6667 | 12 | 9.4 | 10.65 | 0.95 | 0.95 | 1.1417 | 0.4 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.3 | 0.34167 | 7 | 6.9 | 6.9333 | 6.6 | 6.55 | 6.5667 | 6.3 | 6.3 | 6.3
24 | 71 | 62 | 66.1667 | 16 | 14 | 14.7083 | 11 | 10 | 10.1667 | 10 | 8.2 | 9.1083 | 1.3 | 0.9 | 1.1083 | 0.7 | 0.3 | 0.45833 | 0.5 | 0.3 | 0.41667 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 3.5 | 1.8 | 2.375
25 | 77 | 72 | 74.0833 | 15 | 14 | 14.5417 | 10 | 9 | 9.6667 | 69.1 | 8.7 | 14.1833 | 6.65 | 1.05 | 1.625 | 0.7 | 0.4 | 0.49167 | 0.5 | 0.3 | 0.40833 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.5 | 6.5625 | 6.3 | 6.3 | 6.3
26 | 74 | 68 | 71.75 | 16.5 | 14 | 15.25 | 10 | 9 | 9.4167 | 9.8 | 7.9 | 8.85 | 1.25 | 1 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.38182 | 7 | 7 | 7 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3
27 | 75 | 63 | 68.75 | 18 | 14 | 15.8333 | 12 | 10 | 10.8333 | 9.3 | 7.8 | 8.4417 | 1.5 | 0.9 | 1.125 | 0.5 | 0.3 | 0.39167 | 0.5 | 0.4 | 0.40833 | 7 | 6.9 | 6.9273 | 6.7 | 6.6 | 6.6727 | 6.3 | 6.3 | 6.3
28 | 66 | 61 | 63.5 | 20.5 | 16 | 17.875 | 12 | 10 | 11.3333 | 7.9 | 6.8 | 7.4083 | 2 | 1.3 | 1.6 | 1.1 | 0.4 | 0.55833 | 1.2 | 0.4 | 0.70833 | 7 | 6.9 | 6.925 | 6.85 | 6.6 | 6.6875 | 6.4 | 6.3 | 6.3583
29 | 156 | 62 | 87.3333 | 19 | 15.5 | 17.375 | 12 | 11 | 11.6667 | 49 | 8.2 | 17.7583 | 1.95 | 1.45 | 1.7083 | 0.8 | 0.4 | 0.56667 | 1 | 0.5 | 0.73333 | 7 | 6.9 | 6.9667 | 6.6 | 6.5 | 6.5833 | 6.5 | 6.3 | 6.4083
30 | 404 | 163 | 300.75 | 15 | 11.5 | 13.4167 | 12 | 9 | 9.6667 | 193 | 58 | 78 | 2.3 | 0.9 | 1.3875 | 0.5 | 0.3 | 0.44167 | 0.5 | 0.4 | 0.43333 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.3 | 6.3 | 6.3
31 | 204 | 133 | 151.3333 | 17 | 11 | 13.6667 | 11 | 6 | 9 | 87 | 34 | 45.8333 | 1.95 | 1 | 1.4667 | 0.6 | 0.4 | 0.49167 | 0.4 | 0.3 | 0.36667 | 6.9 | 6.8 | 6.8333 | 6.6 | 6.35 | 6.4333 | 6.3 | 5.9 | 6.0333
| MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD. | MÁX. | MIN | MÉD.
MENSAL | 404 | 56 | 89.6111 | 22 | 10 | 14.5486 | 143 | 4 | 10.8853 | 193 | 1.3 | 12.8074 | 6.65 | 0.45 | 1.2931 | 1.3 | 0.2 | 0.63544 | 1.3 | 0.2 | 0.57023 | 7.2 | 6.8 | 6.9273 | 6.85 | 6.3 | 6.5207 | 6.5 | 1.8 | 6.1152
OBSERVAÇÕES: |  | 11/08 aumento repentino de turbidez.
Dia 22 água filtrada fora dos padrões devido a ajuste de dosagem do PAC-15 | [14 empty] | DATA:_____/_____/_____
( Teste )
| COR AGUA BRUTA |  |  |  | COR ÁGUA TRATADA | [5 empty] | TURBIDEZ AGUA BRUTA |  |  |  | TURBIDEZ AGUA TRATADA | [5 empty] | TURBIDEZ ÁGUA FILTRADA | [8 empty] | Ph DA ÁGUA TRATADA |  |  | Ph DA ÁGUA BRUTA
1 | 128 | 98 | 114.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 9 | 8 | 8.3083 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.33333 | [6 empty] | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2
2 | 115 | 92 | 102 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 8.5 | 6.6 | 7.6167 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.40833 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.35 | [6 empty] | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.2 | 7.2 | 7.2
3 | 106 | 71 | 93.8333 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 6.5 | 5.1 | 5.8417 |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.45833 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.38333 | [6 empty] | 6.7 | 6.2 | 6.4083 | 7.2 | 6.7 | 6.9083
4 | 109 | 87 | 93.8333 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5.1 | 4.6 | 4.8333 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.475 |  |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [6 empty] | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7
5 | 95 | 87 | 90.4167 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5 | 4.5 | 4.6667 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.5 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.44167 | [6 empty] | 6.4 | 6.2 | 6.3167 | 7.1 | 6.7 | 6.9333
6 | 103 | 90 | 94.6667 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.8 | 3.7 | 4.2 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.4 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.36667 | [6 empty] | 6.5 | 6.1 | 6.2667 | 7.1 | 6.7 | 6.8667
7 | 103 | 89 | 94.1667 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.1 | 3.4 | 3.7333 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.45 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.325 | [6 empty] | 6.4 | 6.1 | 6.275 | 6.8 | 6.7 | 6.7583
8 | 99 | 82 | 91.4167 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 3.8 | 3.5 | 3.6333 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.40833 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.35 | [6 empty] | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.9 | 6.8 | 6.8583
9 | 99 | 80 | 88 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 4.5 | 2.9 | 3.5583 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.425 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.31667 | [6 empty] | 6.6 | 6.4 | 6.5273 | 7 | 6.9 | 6.9636
10 | 96 | 82 | 89.25 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 28 | 4.7 | 15.2667 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.45 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.40833 | [6 empty] | 6.8 | 6.6 | 6.6167 | 7 | 7 | 7
11 | 96 | 81 | 87.1667 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 23 | 16 | 19.25 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.49167 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.39167 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7 | 7 | 7
12 | 93 | 81 | 86.5 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 21 | 14.9 | 19.3 |  |  | 0.6 | 0.3 | 0.41667 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.34167 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7.0583
13 | 106 | 79 | 90.4167 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 14 | 9.1 | 10.8417 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.525 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.325 | [6 empty] | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7.0417
14 | 134 | 110 | 119.6667 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 8.8 | 6.1 | 7.3333 |  |  | 0.6 | 0.4 | 0.475 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.375 | [6 empty] | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 7.1 | 7 | 7.0583
15 | 113 | 50 | 50 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 5.9 | 5 | 5.5667 |  |  | 0.5 | 0.3 | 0.375 |  |  | 0.4 | 0.3 | 0.30833 | [6 empty] | 6.7 | 6.6 | 6.6417 | 7.1 | 7 | 7.0417
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| Maximo | Minimo | Média |  |  |  | Maximo | Minimo | Média |  | Maximo | Minimo | Média |  |  | Maximo | Minimo | Média |  |  | Maximo | Minimo | Média | [6 empty] | Maximo | Minimo | Média | Maximo | Minimo | Média
| 134 | 93 | 92.3889 |  |  |  | 2.5 | 2.5 | 2.5 |  | 28 | 3.8 | 8.2633 |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.44389 |  |  | 0.5 | 0.4 | 0.36111 | [6 empty] | 6.8 | 6.2 | 6.5035 | 7.2 | 6.7 | 6.9726
[7 empty] | Realizada |  | 180 |  | Realizada |  | 180 |  |  | Realizada |  | 180 |  |  | Realizada |  | 180 | [6 empty] | Realizada |  | 180

## Parte 2
[6 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
2020-04-01
DIA | COR (Pt - Co) | [5 empty] | TURBIDEZ (JTU) | [5 empty] | pH | [5 empty] | FERRO (mg/l) |  | MANGANÊS (mg/l)
| DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | DECANTADA |  |  | BRUTA | TRATADA | BRUTA | TRATADA
| (1ª etapa) |  |  | (2ª etapa) |  |  | (1ª etapa) |  |  | (2ª etapa) |  |  | (1ª etapa) |  |  | ( 2ª etapa)
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 22 | 13 | 16.5833 | 20 | 14 | 16.8333 | 2.4 | 1.7 | 1.9833 | 2.4 | 1.4 | 1.8833 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 1.2 | 0.1 | 0.25 | 0.06
2 | 22 | 14 | 17.5 | 22 | 10 | 14.6667 | 2.3 | 1.7 | 2.0583 | 2.1 | 1.7 | 1.925 | 6.6 | 6.4 | 6.45 | 6.4 | 6.3 | 6.375 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0
3 | 19 | 15 | 16.6667 | 18 | 12 | 14.0833 | 2.7 | 1.7 | 1.95 | 1.9 | 1.6 | 1.7083 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.2 | 6.25 | 0.8 | 0.2 | 0.15 | 0
4 | 18 | 13 | 16.6667 | 18 | 12 | 14.0833 | 1.9 | 1.5 | 1.95 | 1.9 | 1.4 | 1.7083 | 6.6 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 6.2 | 6.25 | 0.8 | 0 | 0.15 | 0
5 | 16 | 15 | 15.5 | 15 | 14 | 14.5833 | 1.9 | 1.3 | 1.6167 | 1.9 | 1.5 | 1.6083 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.8 | 0 | 0.15 | 0
6 | 17 | 15 | 15.75 | 21 | 13 | 16.0833 | 1.4 | 1.1 | 1.2333 | 1.7 | 1.2 | 1.3667 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.06
7 | 16 | 14 | 15.3333 | 20 | 11 | 14.5833 | 1.4 | 0.9 | 1.1417 | 10.2 | 1 | 2.025 | 6.6 | 6.5 | 6.5333 | 6.5 | 6.4 | 6.4333 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.08
8 | 15 | 12 | 13.4167 | 15 | 12 | 13.3333 | 1.3 | 1 | 1.0917 | 1.6 | 0.8 | 1.2417 | 6.7 | 6.5 | 6.5333 | 6.6 | 6.4 | 6.4917 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0
9 | 20 | 12 | 15.75 | 20 | 12 | 15.75 | 1.5 | 0.7 | 1.0917 | 1.6 | 0.8 | 1.1333 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.03
10 | 18 | 16 | 16 | 17 | 13 | 14.6667 | 1.1 | 1.1 | 1.25 | 1.3 | 1 | 1.1333 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | Filt.
11 | 16 | 14 | 14 | 12 | 11 | 11 | 1.3 | 0.8 | 1.25 | 1.4 | 0.9 | 1.05 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.5 | 0.7 | 0.1 | 0.18 | 0.03
12 | 15 | 13 | 13.8333 | 14 | 11 | 12.3333 | 1.2 | 0.8 | 0.925 | 1.7 | 0.9 | 1.1833 | 6.7 | 6.5 | 6.5333 | 6.4 | 6.3 | 6.3333 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0
13 | 16 | 13 | 14.3333 | 16 | 12 | 13.6667 | 1.4 | 0.7 | 1.0583 | 1.6 | 0.9 | 1.1583 | 6.6 | 6.5 | 6.5417 | 6.5 | 6.3 | 6.4333 | 0.8 | 0.2 | 0.15 | 0.03
14 | 16 | 14 | 14.9167 | 15 | 13 | 14.25 | 1.3 | 1 | 1.1917 | 1.3 | 1 | 1.15 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.03
15 | 13 | 11 | 12.4167 | 14 | 10 | 14 | 1.1 | 0.7 | 0.94167 | 1.2 | 0.7 | 0.94167 | 6.6 | 6.5 | 6.5667 | 6.6 | 6.4 | 6.5333 | 0.8 | 0.1 | 0.35 | 0.1
16 | 13 | 9 | 12 | 13 | 11 | 64 | 1 | 0.7 | 10 | 1.1 | 0.8 | 0.8 | 6.7 | 6.6 | 0.4 | 6.7 | 6.6 | 7 | 0.8 | 0 | 0 | 0
17 | 18 | 13 | 14.4167 | 16 | 12 | 13.5 | 1.3 | 1 | 1.1091 | 1.3 | 0.9 | 1.0583 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 1 | 0.1 | 0.2 | 0.06
18 | 17 | 11 | 13 | 16 | 10 | 12.5833 | 1 | 0.2 | 0.825 | 1.1 | 0.7 | 1 | 6.6 | 6.5 | 6.5833 | 6.6 | 6.5 | 6.55 | 0.8 | 0.2 | 0.15 | 0.1
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 15 | 12 | 13.3333 | 16 | 13 | 14.3333 | 1.4 | 0.9 | 1.0417 | 1.2 | 1 | 1.1083 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.1
21 | 14 | 12 | 13.4167 | 14 | 11 | 12.5 | 1.1 | 1 | 1.0417 | 1.1 | 0.9 | 0.95833 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.03
22 | 15 | 13 | 14.5 | 15 | 13 | 14.3333 | 1.4 | 1.1 | 1.25 | 1.4 | 1 | 1.2333 | 6.69 | 6.5 | 6.5325 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0.8 | 0.1 | 0.15 | 0.03
23 | 19 | 13 | 15.5 | 16 | 13 | 14 | 1.7 | 1 | 1.2667 | 0.2 | 0.9 | 1.0167 | 6.6 | 6.5 | 6.5333 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 1 | 0 | 0.18 | 0
24 | 14 | 14 | 15 | 14 | 14 | 14 | 1.4 | 1 | 1.2167 | 1.2 | 0.8 | 1 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.8 | 0.1 | 0.18 | 0
25 | 15 | 14 | 14.5 | 15 | 14 | 14.5833 | 12 | 1.1 | 2.0667 | 1.3 | 1 | 1.1833 | 6.6 | 6.5 | 6.5333 | 6.6 | 6.5 | 6.5917 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.03
26 | 17 | 14 | 15.5 | 16 | 14 | 15 | 1.3 | 1.1 | 1.1667 | 1.2 | 0.9 | 1.0333 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 0.8 | 0.1 | 0.2 | 0.06
27 | 18 | 14 | 16 | 18 | 14 | 15.6667 | 1.5 | 1 | 1.1917 | 1.5 | 0.8 | 1.0583 | 6.7 | 6.6 | 6.6727 | 6.7 | 6.6 | 6.6727 | 1 | 0.1 | 0.15 | 0.06
28 | 20 | 16 | 17.8333 | 21 | 16 | 17.9167 | 2.3 | 1.3 | 1.675 | 1.7 | 1.3 | 1.525 | 6.9 | 6.6 | 6.6833 | 6.8 | 6.6 | 6.6917 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.03
29 | 19 | 17 | 18 | 19 | 14 | 16.75 | 1.9 | 1.6 | 1.775 | 2 | 1.3 | 1.6417 | 6.6 | 6.5 | 6.5833 | 6.6 | 6.5 | 6.5833 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0
30 | 16 | 13 | 14.5 | 14 | 10 | 12.3333 | 2.7 | 1 | 1.4 | 1.9 | 0.8 | 1.375 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 1 | 0.2 | 0.25 | 0.06
31 | 16 | 13 | 14.5 | 14 | 10 | 12.3333 | 2.7 | 1 | 1.4 | 1.9 | 0.8 | 1.375 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 1 | 0.2 | 0.25 | 0.06
MÉDIAS | 22 | 0 | 14.5376 | 22 | 0 | 15.4113 | 12 | 0 | 1.5858 | 10.2 | 0 | 1.2446 | 6.9 | 0 | 6.1316 | 6.8 | 0 | 6.3061 | 0.83548 | <0,2 | 0.18032 | 0.034667
OBSERVAÇÕES:
MATRÍCULA

## Parte3
[7 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [12 empty] | ETA CASTELO BRANCO
[20 empty] | 2020-04-01 | 1900-05-07 | 1900-05-07
DIA | ALCALI-NIDADE (mg/l) |  |  | SULFATO |  |  |  | CLORO (PRÉ) |  | CLORO (PÓS) |  | CLORO RESIDUAL (mg / l) |  |  | VAZÃO (l/s) | FILTROS |  | DECANTADORES |  |  | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES COR | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE COR(<=15) | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES TURBIDEZ | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE TURBIDEZ(<=5) | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA FILTRADA ANÁLISES TURBIDEZ | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA FILTRADA DENTRO DOS PADRÕES DE TURBIDEZ(<=0,5) | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA FILTRADA DENTRO DOS PADRÕES TUR > 0,5 e <= 1,0 | Nº DE AMOSTRAS REALIZADAS DE ÁGUA TRATADA ANÁLISES DE CLORO RESIDUAL (CRL) | Nº DE AMOSTRAS DE ÁGUA TRATADA DENTRO DOS PADRÕES DE CLORO RESIDUAL (CRL) (>= 0,5) | AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE PH |  | Análise de Alumínio (VMP 0,2 mg/L)
| BRUTA | DECAN-TADA | TRATA DA | CON-SUMO (Kg) | DOSAGEM (mg/ l) |  |  | CON-SUMO (Kg) | DOSAGEM (mg / l) | COM-SUMO (Kg) | DOSA-GEM (mg / l) |  |  |  |  | Nº DE LAVAGENS | TEMPO DE DURAÇÃO (min) | Nº DE LAVAGENS | NÚMERO DE DESCARGAS | TEMPO DE DURAÇÃO (min) | [9 empty] | AMOSTRAS REALIZADAS DE PH | AMOSTRAS DENTRO DA RECOMENDAÇÃO (>=6,0 < 9,5) | Nº Análise de água Tratada | Resultado da Análise da água Tratada
| MÉD. | MÉD. | MÉD. | TOTAL | MÁX. | MÍN. | MÉD. |  |  |  |  | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 61.2 | 33.1 | 20.1 | 38982.3 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 576.9583 | 2.4442 | 4086 | 17.3097 | 3.6 | 1.3 | 2.1417 | 3278.5 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.15
2 | 76.3 | 38.2 | 28.1 | 36708 | 65.8699 | 62.6824 | 64.8155 | 794.5 | 2.8054 | 4388.6667 | 15.4964 | 3.6 | 1.2 | 2.5417 | 3277.8333 | 6 | 8' | 4 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
3 | 62.3 | 38.2 | 26.1 | 36708 | 69.1056 | 64.7259 | 65.4939 | 908 | 277.4213 | 4540 | 16.1978 | 3.6 | 1.8 | 2.4167 | 3244.0417 | 6 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 0 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
4 | 108.4 | 44.2 | 36.4 | 38038 | 71.4648 | 59.2719 | 67.3951 | 918.983 | 3.2546 | 4794.694 | 16.9804 | 3.8 | 3 | 2.4167 | 3268.125 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
5 | 68.3 | 34.1 | 30.1 | 39900 | 73.3723 | 69.2362 | 71.3065 | 958.9388 | 3.4269 | 3594.1667 | 12.8442 | 3.5 | 1 | 2.1333 | 3238.75 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
6 | 70.3 | 39.2 | 32.1 | 38776.15 | 71.9547 | 66.8588 | 69.2437 | 908 | 3.2422 | 3934.6667 | 14.0495 | 3.5 | 1.8 | 2.7417 | 3241.4167 | 6 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.1
7 | 68.9 | 40.2 | 26.1 | 37825.2 | 71.9547 | 66.8588 | 69.2437 | 908 | 3.2472 | 4540 | 16.2362 | 4 | 1.7 | 2.725 | 3236.375 | 7 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 7 | 5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
8 | 86.3 | 44.2 | 32.1 | 37452.8 | 68.5549 | 65.3632 | 67.2437 | 302.6667 | 1.0868 | 4540 | 16.3021 | 3.5 | 1.5 | 2.38 | 3223.2917 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
9 | 73.2 | 38.1 | 30.1 | 37825.2 | 70.0019 | 67.6858 | 68.5396 | 151.3333 | 0.5484 | 1324.1667 | 4.7985 | 2.8 | 1.3 | 1.6583 | 3193.9167 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
10 | 72.2 | 39.2 | 32.1 | 37825.2 | 69.8678 | 68.4477 | 69.1731 | 435.0833 | 1.5913 | 4540 | 16.6047 | 3.8 | 0.8 | 1.5583 | 3164.5417 | 5 | 0 | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
11 | 68.3 | ,36, | 28.1 | 36122.8 | 67.2575 | 65.5541 | 66.2056 | 942.05 | 3.4532 | 4540 | 16.6417 | 4 | 3.2 | 3.5583 | 3157.5 | 7 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
12 | 86.3 | 40.5 | 30.1 | 36388.8 | 67.1289 | 65.8279 | 66.4966 | 856.925 | 3.1318 | 4540 | 16.5923 | 4 | 2.8 | 3.3667 | 3166.9167 | 7 | 8' | 4 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
13 | 66.3 | 40.2 | 28.1 | 36388.8 | 77.8209 | 61.8999 | 65.7069 | 813.4167 | 2.9328 | 4540 | 16.3694 | 3.8 | 2.5 | 3.1417 | 3210.0417 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 2 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
14 | 70.2 | 38.2 | 30.1 | 36335.6 | 65.1154 | 63.8131 | 64.3097 | 737.75 | 2.6114 | 4540 | 16.0702 | 3.8 | 3 | 3.3 | 3269.7917 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
15 | 66.3 | 42.2 | 28.1 | 36069.6 | 64.8652 | 63.6391 | 64.1322 | 0 | 0 | 4767 | 16.9513 | 3.8 | 1.7 | 2.4333 | 3254.8333 | 7 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
16 | 102.4 | 52.2 | 34.1 | 36069.6 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 | 4086 | 15.348 | 4 | 2.5 | 3.1167 | 3215.2609 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.1
17 | 64.3 | 42.2 | 30.1 | 35112 | 64.7941 | 60.4925 | 62.9606 | 0 | 0 | 3499.5833 | 12.5469 | 3.8 | 2 | 3.075 | 3228.25 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
18 | 84.3 | 60.2 | 30.1 | 34154.4 | 62.9467 | 60.4628 | 62.1362 | 0 | 0 | 3405 | 12.3883 | 4 | 3.5 | 3.6833 | 3181.2083 | 7 | 8' | 4 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 2 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | XXX
19 | 66.3 | 36.1 | 28.1 | 34473.6 | 63.7578 | 60.9227 | 62.2896 | 0 | 0 | 3234.75 | 11.739 | 4 | 3.8 | 3.9333 | 3189.2917 | 6 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
20 | 68.3 | 38.1 | 20.1 | 34792.8 | 63.3167 | 59.8713 | 61.8518 | 0 | 0 | 2714.5417 | 9.6486 | 4 | 3 | 3.75 | 3256.25 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
21 | 68.3 | 36.1 | 28.1 | 33522.65 | 66.1098 | 6.2427 | 58.1936 | 0 | 0 | 2152.7167 | 5.6424 | 4 | 3.6 | 3.8667 | 4415.8333 | 7 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.05
22 | 66.2 | 35.1 | 30.1 | 34792.8 | 63.6973 | 60.2836 | 62.4436 | 0 | 0 | 2296.4833 | 8.2424 | 3.8 | 3.6 | 3.65 | 3224.75 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 1 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
23 | 62.2 | 40.2 | 30.1 | 32816.6 | 61.2399 | 57.1946 | 58.9078 | 0 | 0 | 2065.7 | 7.4155 | 3.5 | 2.2 | 2.6583 | 3224.125 | 7 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
24 | 68.3 | 38.1 | 30.1 | 31920 | 58.3641 | 55.026 | 56.8387 | 0 | 0 | 2453.4917 | 8.7352 | 0 | 0 | #DIV/0! | 3250.875 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0
25 | 82.3 | 62.6 | 39.6 | 31920 | 58.107 | 55.5389 | 57.2593 | 0 | 0 | 2570.775 | 9.2222 | 3.5 | 3 | 3.1833 | 3226.375 | 6 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0
26 | 70.3 | 48.2 | 34.1 | 31255 | 57.943 | 54.0956 | 56.2333 | 0 | 0 | 2633.2 | 9.475 | 3.8 | 3.3 | 3.5583 | 3216.5417 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 0
27 | 60.2 | 40.2 | 34.1 | 31281.6 | 56.5214 | 53.3376 | 56.2079 | 0 | 0 | 2534.8333 | 9.1637 | 3.8 | 3 | 3.5636 | 3201.5833 | 8 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.1
28 | 68.3 | 44.2 | 36.1 | 31281.6 | 66.4322 | 53.3533 | 56.2079 | 0 | 0 | 2468.625 | 8.8474 | 3.8 | 1.8 | 2.875 | 3229.4167 | 6 | 8' | 4 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 4 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | xxx
29 | 98.4 | 56.2 | 48.2 | 31281.6 | 69.7065 | 54.6912 | 58.3929 | 0 | 0 | 2479.975 | 9.1971 | 3.5 | 2 | 2.7083 | 3120.9167 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 5 | 7 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.1
30 | 92.4 | 51.3 | 46.8 | 38423.7 | 94.7293 | 67.2736 | 75.4737 | 0 | 0 | 2585.9083 | 10.0033 | 3 | 2.6 | 2.85 | 2991.9583 | 0 | 8' | 0 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 1 | 0.15
31 | 58.2 | 30.1 | 20.1 | 36801.1 | 68.4368 | 63.9488 | 65.2082 | 0 | 0 | 2606.7167 | 9.2377 | 3.8 | 3 | 3.4833 | 3266 | 6 | 8' | 1 | 1 | 80 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 12 | 4 | 1 | 0.05
MÁXIMO | 108.4 | 62.6 | 48.2 | [8 empty] | 4
MÍNIMO | 58.2 | 30.1 | 20.1 | [9 empty] | 0 |  |  | TOTAIS |  | Amostras Previstas |  |  | 372 |  | 372 |  | 372 |  |  | 372 |  | 372 |  | 8
MÉDIA | 73.7258 | 42.03 | 30.8935 | 35524.0484 |  |  | #DIV/0! | [6 empty] | #DIV/0! | 3253.6939 | 104 |  | 20 | 31 |  | 372 | 370 | 372 | 372 | 372 | 249 | 116 | 360 | 360 | 372 | 352 | 21
OBSERVAÇÕES:
DATA:
[15 empty] | ASSINATURA DO TÉCNICO | [9 empty] | MATRÍCULA
[32 empty] | máx | 0.15
[32 empty] | mín | 0
[32 empty] | med | 0.033929
ALCALINIDADE
| BRUTA | DEC | TRAT
1 | 59.8 | 29.9 | 27.9
2 | 57.8 | 30.9 | 26.9
3 | 63.7 | 39.8 | 37.8
4 | 60.7 | 38.8 | 35.8
5 | 59.8 | 36.8 | 33.8
6 | 61.7 | 31.9 | 31.9
7 | 58.7 | 33.9 | 31.9
8 | 60.7 | 35.8 | 34.9
9 | 61.7 | 33.9 | 27.9
10 | 60.7 | 34.9 | 29.9
11 | 61.7 | 35.8 | 31.9
12 | 57.8 | 33.8 | 29.9
13 | 59.8 | 34.9 | 30.9
14 | 57.7 | 27.8 | 25.8
15 | 60.7 | 33.9 | 29.9
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
| MAXIMO | MINIMO | MÉDIA
BRUTA | 63.7 | 57.7 | 60.2
DEC | 39.8 | 27.8 | 34.1867
TRAT | 37.8 | 25.8 | 31.14
ALCALINIDADE
| BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRADADA
| 63.7 | 57.7 | 60.2 | 39.8 | 27.8 | 34.1867 | 37.8 | 25.8 | 31.14

## Parte4 (hidden)
Compesa | [5 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
[21 empty] | 2020-04-01 |  | 2020-04-01
DIA | CONTROLE INDIVIDUAL DE FILTROS-1ª ETAPA
(TURBIDEZ-NTU)
| FILTRO-1 |  |  | FILTRO-2 |  |  | FILTRO-3 |  |  | FILTRO-4 |  |  | FILTRO-5 |  |  | FILTRO-6 |  |  | FILTRO-7 |  |  | FILTRO-8
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÉDIAS |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| TURBIDEZ | [8 empty] | FERRO |  |  |  | MANGANÊS
|  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO |  |  |  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO
| FILTRO 01 |  | 0 |  | 0 |  |  | BRUTA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 02 |  | 0 |  | 0 |  |  | TRATADA |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 03 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 04 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 05 |  | 0 |  | 0
| FILTRO 06 |  | 0 |  | 0

## Parte5 (hidden)
Compesa | [5 empty] | CONTROLE OPERACIONAL DE ETA | [14 empty] | ETA CASTELO BRANCO
[21 empty] | 2020-04-01 |  | 2020-04-01
DIA | CONTROLE INDIVIDUAL DE FILTROS-2ª ETAPA
(TURBIDEZ-NTU)
| FILTRO-9 |  |  | FILTRO-10 |  |  | FILTRO-11 |  |  | FILTRO-12 |  |  | FILTRO-13 |  |  | FILTRO-14 |  |  | FILTRO-15 |  |  | FILTRO-16
| MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD. | MÁX. | MÍN. | MÉD.
1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
7 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
10 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
11 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
14 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
15 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
17 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
20 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
21 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
23 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
24 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
26 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
27 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
28 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
29 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
30 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
MÉDIAS |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE! |  |  | #VALUE!
COR
|  |  |  | MÁXIMO |  | MÍNIMO
|  | FILTRO 01 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 02 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 03 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 04 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 05 |  | #VALUE! |  | #VALUE!
|  | FILTRO 06 |  | #VALUE! |  | #VALUE!

## PROD. QUÍM.
|  | RELATÓRIO MENSAL DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO | [9 empty] | MÊS/ANO
2020-04-01
GERÊNCIA DE OPERAÇÃO METROPOLITANA - CPR Oeste | [9 empty] | ETA | Castello Branco
DIAS | HORAS DE FUNCIO- NAMENTO | VOLUME TRATADO | PRODUTOS QUÍMICOS APLICADOS | [8 empty] | CLORO
|  | TRATADO | SULFATO |  | P A C |  | CLORO-INTERMED |  | CLORO-PÓS |  | CARVÃO | RESIDUAL
|  |  | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l | Kg | mg/l
1 | 24 | 236052 | 38982.3 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 576.9583 | 2.4442 | 4086 | 17.3097 |  | 2.1417
2 | 24 | 283204.8 | 36708 | 64.8155 | 0 | #DIV/0! | 794.5 | 2.8054 | 4388.6667 | 15.4964 |  | 2.5417
3 | 24 | 280285.2 | 36708 | 65.4939 | 0 | #DIV/0! | 908 | 3.2396 | 4540 | 16.1978 |  | 2.4167
4 | 24 | 282366 | 38038 | 67.3951 | 0 | #DIV/0! | 918.983 | 3.2546 | 4794.694 | 16.9804 |  | 2.4167
5 | 24 | 279828 | 39900 | 71.3065 | 0 | #DIV/0! | 958.9388 | 3.4269 | 3594.1667 | 12.8442 |  | 2.1333
6 | 24 | 280058.4 | 38776.15 | 69.2437 | 0 | #DIV/0! | 908 | 3.2422 | 3934.6667 | 14.0495 |  | 2.7417
7 | 24 | 279622.8 | 37825.2 | 69.2437 | 0 | #DIV/0! | 908 | 3.2472 | 4540 | 16.2362 |  | 2.725
8 | 24 | 278492.4 | 37452.8 | 67.2437 | 0 | #DIV/0! | 302.6667 | 1.0868 | 4540 | 16.3021 |  | 2.38
9 | 24 | 275954.4 | 37825.2 | 68.5396 | 0 | #DIV/0! | 151.3333 | 0.5484 | 1324.1667 | 4.7985 |  | 1.6583
10 | 24 | 273416.4 | 37825.2 | 69.1731 | 0 | #DIV/0! | 435.0833 | 1.5913 | 4540 | 16.6047 |  | 1.5583
11 | 24 | 272808 | 36122.8 | 66.2056 | 0 | #DIV/0! | 942.05 | 3.4532 | 4540 | 16.6417 |  | 3.5583
12 | 24 | 273621.6 | 36388.8 | 66.4966 | 0 | #DIV/0! | 856.925 | 3.1318 | 4540 | 16.5923 |  | 3.3667
13 | 24 | 277347.6 | 36388.8 | 65.7069 | 0 | #DIV/0! | 813.4167 | 2.9328 | 4540 | 16.3694 |  | 3.1417
14 | 24 | 282510 | 36335.6 | 64.3097 | 0 | #DIV/0! | 737.75 | 2.6114 | 4540 | 16.0702 |  | 3.3
15 | 24 | 281217.6 | 36069.6 | 64.1322 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 4767 | 16.9513 |  | 2.4333
16 | 24 | 266223.6 | 36069.6 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 4086 | 15.348 |  | 3.1167
17 | 24 | 278920.8 | 35112 | 62.9606 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 3499.5833 | 12.5469 |  | 3.075
18 | 24 | 274856.4 | 34154.4 | 62.1362 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 3405 | 12.3883 |  | 3.6833
19 | 24 | 275554.8 | 34473.6 | 62.2896 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 3234.75 | 11.739 |  | 3.9333
20 | 24 | 281340 | 34792.8 | 61.8518 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2714.5417 | 9.6486 |  | 3.75
21 | 24 | 381528 | 33522.65 | 58.1936 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2152.7167 | 5.6424 |  | 3.8667
22 | 24 | 278618.4 | 34792.8 | 62.4436 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2296.4833 | 8.2424 |  | 3.65
23 | 24 | 278564.4 | 32816.6 | 58.9078 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2065.7 | 7.4155 |  | 2.6583
24 | 24 | 280875.6 | 31920 | 56.8387 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2453.4917 | 8.7352 |  | #DIV/0!
25 | 24 | 278758.8 | 31920 | 57.2593 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2570.775 | 9.2222 |  | 3.1833
26 | 24 | 277909.2 | 31255 | 56.2333 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2633.2 | 9.475 |  | 3.5583
27 | 24 | 276616.8 | 31281.6 | 56.2079 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2534.8333 | 9.1637 |  | 3.5636
28 | 24 | 279021.6 | 31281.6 | 56.2079 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2468.625 | 8.8474 |  | 2.875
29 | 24 | 269647.2 | 31281.6 | 58.3929 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2479.975 | 9.1971 |  | 2.7083
30 | 24 | 258505.2 | 38423.7 | 75.4737 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2585.9083 | 10.0033 |  | 2.85
31 | 24 | 282182.4 | 36801.1 | 65.2082 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 2606.7167 | 9.2377 |  | 3.4833
TOTAL | 744 | 8419856.4 | 1101245.5 |  | 0 |  | 10212.6051 | 0 | 106997.6607
MÉDIA | 24 | 280609.4483 | 35360.7621 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 340.4202 | 0 | 3479.6981 | 12.5686 | - | #DIV/0!
MÁXIMO | 24 | 381528 | 39900 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 958.9388 | 0 | 4794.694 | 17.3097 | - | #DIV/0!
MÍNIMO | 24 | 236052 | 31255 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 1324.1667 | 4.7985 | - | #DIV/0!
Produtos químicos |  | SULFATO DE ALUMÍNIO |  |  | PAC-18 |  | CLORO | 0 |  |  | CARVÃO
Estoque anterior |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Recebido |  | 674010 |  |  | 0 |  | 95600 | 0
Aplicado |  | 1101245.5 |  |  | 0 |  | 106997.6607 | 0 | 0
Saldo |  | -427235.5 |  |  | 0 |  | -11397.6607 | 0
OBSERVAÇÕES:
CLORO RESIDUAL
1 |  | Produtos químicos |  | SULFATO DE ALUMÍNIO | [7 empty] | 3.0833
2 |  | Estoque anterior |  | #VALUE! | [7 empty] | 3.05
3 |  | Recebido |  | 60180 | [7 empty] | 2.9917
4 |  | Aplicado |  | 1101245.5 | [7 empty] | 3
5 |  | Saldo |  | #VALUE! | [7 empty] | 3.1333
6 |  | Diferença |  | 97215 | [7 empty] | 3.025
7 | [11 empty] | 3.3667
8 | [11 empty] | 2.9417
9 | [11 empty] | 3.3417
10 | [11 empty] | 3.3167
11 | [11 empty] | 3.1
12 | [11 empty] | 3.2583
13 | [11 empty] | 3.0167
14 | [11 empty] | 3.025
15 | [11 empty] | 3.1583
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
[10 empty] | MAXIMO | MÉDIA | MÍNIMO
[10 empty] | 3.3667 | 3.1206 | 2.9417
[11 empty] | Realizada | 180

## Controle qualidade GQL
|  | GERÊNCIA DE PRODUÇÃO SUL | [18 empty] | RELATÓRIO DE CONTROLE DO PROCESSO DE TRATAMENTO DA ÁGUA | [28 empty] | MÊS/ANO: |  | 2020-04-01
| AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE COR, TURBIDEZ E CRL (ÁGUA TRATADA) | [6 empty] | AMOSTRAS PARA ANÁLISE DE TURBIDEZ (ÁGUA FILTRADA) |  |  |  | ANÁLISE DE PH ÁGUA TRATADA |  | Alumínio VMP (0,2mg/L) |  | BACTERIOLOGIA (ÁGUA TRATADA) |  |  | COR (pt/Co) | [8 empty] | TURBIDEZ (JTU) | [11 empty] | pH | [5 empty] | ALCALINIDADE (mg/L CaCo3) | [8 empty] | ALUMÍNIO (VMP 0,2mg?L) |  |  | CLORO RESIDUAL (mg/L)
SAA | PREV. | REAL. COR | Dentro dos padrões COR (<= 15) | REAL. TURB. | Dentro dos padrões TUR (<=5,0) | REAL. CRL | Dentro dos padrões CRL (>=0,5) | PREV. | REAL. TURB. | Dentro dos padrões TUR (<=0,5) | Dentro dos padrões TUR > 0,5 e <= 1,0 | PREVISTO PH | DENTRO DOS PADRÕES RECOMENDADOS >=6,0 <9,5 | PREV. | REAL. | PREV. | REAL. | Amostra positiva C.T. | BRUTA |  |  | DECANTADA/CLARIFICADA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA/CLARIFICADA |  |  | TRATADA |  |  | FILTRADA |  |  | BRUTA |  |  | TRATADA |  |  | BRUTA |  |  | DECANTADA |  |  | TRATADA |  |  | TRATADA
[19 empty] | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN. | MED. | MAX. | MIN | MÉD. | MAX. | MIN | MED
TAPACURÁ | 372 | 372 | 370 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 249 | 116 | 372 | 352 | 8 | 21 |  |  |  | 404 | 56 | 89.6111 |  |  |  | 143 | 4 | 10.8853 | 193 | 1.3 | 12.8074 |  |  |  | 1.3 | 0.2 | 0.63544 | 1.3 | 0.2 | 0.57023 | 7.2 | 6.8 | 6.9273 | 6.5 | 1.8 | 6.1152 | 92.4 | 58.2 | 73.7258 | 62.6 | 30.1 | 42.03 | 48.2 | 20.1 | 30.8935 | 0.15 | 0 | 0.034483 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
TOTAL | 372 | 372 | 370 | 372 | 372 | 360 | 360 | 372 | 372 | 249 | 116 | 372 | 352 | 8 | 21
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
C. T. - COLIFORME TOTAL
CRL = Cloro Residual Livre
Obs.: 1- O Nº de coletas para análise de Cor, Turbidez e Cloro Residual deverá ser 1 coleta a cada 2h.
2- O Nº de coletas para análise bacteriológica deverá ser 2xsemana.
OBSERVAÇÔES:

## RelatSISÁGUA
GQL/CTA - CONTROLE DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - SAA (MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA)
Gerência: GPM - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO METROPOLITANA | [10 empty] | Mês: | FEVEREIRO/2016
AMOSTRAS PROVENIENTES DA SAÍDA DO TRATAMENTO
| TURBIDEZ |  |  |  | COR |  |  |  | COLIFORME TOTAL |  | CLORO RESIDUAL TOTAL (1)
ETA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (>5) | MÉDIA MENSAL | MÁXIMA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (>15) | MÉDIA MENSAL | MÁXIMA | REALIZADA | COM PRESENÇA | REALIZADA | FORA DOS PADRÕES (<0,5) | MÉDIA MENSAL | MÍNIMO
TAPACURÁ | 372 | 0 | 0.63544 | 1.3 | 372 | 2 | 10.8853 | 143 | NI | NI | 360 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
VÁRZEA DO UNA | [8 empty] | NI | NI
MANOEL DE SENA | [8 empty] | NI | NI
MORENO | [8 empty] | NI | NI
BONANÇA | [8 empty] | NI | NI
MATRIZ DA LUZ | [8 empty] | NI | NI
JANGADINHA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NI | NI | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 372 | 0 |  |  | 372 | 2 |  |  |  |  | 360 | 0
Obs. (1) - Não é realizada, na rotina, a análise de cloro residual livre
SI - Sistema Integrado |  | NR - Não realizado |  | NI - Não informado

## PQetasGPRs
VOLUME PRODUZIDO E CONSUMO DE PRODUTOS QUÍMICOS
GPM - GERÊNCIA DE PRODUÇÃO METROPOLITANA | [51 empty] | Mês: | MARÇO/2016
ETA | VOLUME PRODUZIDO (m3/mês) | Horas de Funcionamento | LAVAGEM FILTROS (m3/mês) | COAGULANTES (Kg/mês) | [11 empty] | DESIFETANTES (Kg/mês) | [15 empty] | OXIDANTE |  |  |  | AUXILIAR DE COAGULAÇÃO (Kg/mês) | [11 empty] | SODA CÁUSTICA (Kg/mês) |  |  |  | CARVÃO ATIVADO (Kg/mês)
|  |  |  | SULFATO LÍQUIDO |  |  |  | SULFATO GRANULADO |  |  |  | PAC |  |  |  | CLORO CARRETA |  |  |  | CLORO GASOSO 50 |  |  |  | DICLORO |  |  |  | HIPOCAL |  |  |  | PERÓXIDO |  |  |  | POLIELETRÓLITO NÃO IÔNICO |  |  |  | POLIELETRÓLITO CATIÔNICO |  |  |  | POLIELETRÓLITO ANIÔNICO
|  |  |  | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo | Estoque anterior | Recebido | Aplicado | Saldo
TAPACURÁ | 8419856.4 | 744 |  | 0 | 674010 | 1101245.5 | -427235.5 | [8 empty] | 0 | 95600 | 106997.6607 | -11397.6607
VÁRZEA DO UNA
MANOEL DE SENA
MORENO
BONANÇA
MATRIZ DA LUZ
JANGADINHA | 0 | 0 | [5 empty] | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 8419856.4 |  |  | 0 | 674010 | 1101245.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OBSERVAÇÕES:
Na coluna "Volume Produzido" não deverá estar descontado o volume gasto com lavagem dos filtros.
0

## Ferro e Manganês
2020-04-01 | TAPACURÁ
| Ferro VMP Tratada = 0,3 mg/L |  |  | Manganês VMP Tratada = 0,1 mg/L
| Bruta | Filtrada | Tratada | Bruta | Filtrada | Tratada
1 | 1.2 | 0.1 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.06
2 | 0.8 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0
3 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.18 | 0
4 | 0.8 | 0 | 0 | 0.15 | 0.1 | 0
5 | 0.8 | 0 | 0 | 0.15 | 0.06 | 0
6 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.06
7 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.08
8 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0
9 | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.03
10 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.03
11 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.18 | 0.15 | 0.03
12 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.15 | 0
13 | 0.8 | 0.2 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.03
14 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.03
15 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.35 | 0.3 | 0.1
16 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0
17 | 1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.06
18 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.15 | 0.2 | 0.1
19 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | 0
20 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.1
21 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.06 | 0.03
22 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0.06 | 0.03
23 | 1 | 0 | 0 | 0.18 | 0.15 | 0
24 | 0.8 | 0.1 | 0 | 0.18 | 0.15 | 0
25 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.03
26 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.06
27 | 1 | 0.1 | 0 | 0.15 | 0.15 | 0.06
28 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.03
29 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.03 | 0
30 | 1 | 0.2 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.06
31 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.06 | 0.08
MÁXIMO | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.1
MÍNIMO | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0
MÉDIA | 0.88065 | 0.11613 | 0.080645 | 0.17871 | 0.12258 | 0.035161

## Planilha48
3262